PUG2026/18.OS08.069.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.069 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali da esterno | 18.OS08.069.009 | presa aria 8 bar marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 130.9 | 15
PUG2026/18.OS08.069.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.069 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali da esterno | 18.OS08.069.011 | cassetta acciaio verniciato bianco 1 posto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 103.19 | 15
PUG2026/18.OS08.069.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.069 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali da esterno | 18.OS08.069.013 | cassetta acciaio verniciato bianco 2 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 120.37 | 15
PUG2026/18.OS08.069.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.069 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali da esterno | 18.OS08.069.015 | cassetta acciaio verniciato bianco 3 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 144.22 | 15
PUG2026/18.OS08.071.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.001 | diametro esterno 10,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 35 | 64 | 1 |  |  |  | 23.06 | 15
PUG2026/18.OS08.071.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.003 | diametro esterno 12,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 |  |  |  | 24.31 | 15
PUG2026/18.OS08.071.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.005 | diametro esterno 14,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 1 |  |  |  | 25.62 | 15
PUG2026/18.OS08.071.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.007 | diametro esterno 16,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | 1 |  |  |  | 27.58 | 15
PUG2026/18.OS08.071.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.009 | diametro esterno 18,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 |  |  |  | 28.89 | 15
PUG2026/18.OS08.071.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.011 | diametro esterno 22,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 |  |  |  | 29.5 | 15
PUG2026/18.OS08.071.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.013 | diametro esterno 28,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 |  |  |  | 34.21 | 15
PUG2026/18.OS08.071.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.015 | diametro esterno 35,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 |  |  |  | 65.41 | 15
PUG2026/18.OS08.071.017 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.017 | diametro esterno 42,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 |  |  |  | 81.06 | 15
PUG2026/18.OS08.071.019 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.071 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche), realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.071.019 | diametro esterno 54,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 23 | 76 | 1 |  |  |  | 116.66 | 15
PUG2026/18.OS08.073.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.001 | diametro esterno 10,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 1 |  |  |  | 25.45 | 15
PUG2026/18.OS08.073.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.003 | diametro esterno 12,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 |  |  |  | 26.85 | 15
PUG2026/18.OS08.073.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.005 | diametro esterno 14,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 31 | 68 | 1 |  |  |  | 28.3 | 15
PUG2026/18.OS08.073.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.007 | diametro esterno 16,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 1 |  |  |  | 30.44 | 15
PUG2026/18.OS08.073.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.009 | diametro esterno 18,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 |  |  |  | 31.88 | 15
PUG2026/18.OS08.073.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.011 | diametro esterno 22,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 |  |  |  | 32.56 | 15
PUG2026/18.OS08.073.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.013 | diametro esterno 28,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | 1 |  |  |  | 37.47 | 15
PUG2026/18.OS08.073.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.015 | diametro esterno 35,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 |  |  |  | 69.65 | 15
PUG2026/18.OS08.073.017 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.017 | diametro esterno 42,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 1 |  |  |  | 93.36 | 15
PUG2026/18.OS08.073.019 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.073 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in verghe per linee di distribuzione gas medicali all'interno di centrali tecnologiche, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.073.019 | diametro esterno 54,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 |  |  |  | 127.71 | 15
PUG2026/18.OS08.075.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.075 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in rotoli per linee di distribuzione gas medicali all'interno del fabbricato, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.075.001 | diametro esterno 10,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 |  |  |  | 20.72 | 15
PUG2026/18.OS08.075.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.075 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in rotoli per linee di distribuzione gas medicali all'interno del fabbricato, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.075.003 | diametro esterno 12,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 |  |  |  | 21.88 | 15
PUG2026/18.OS08.075.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.075 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in rotoli per linee di distribuzione gas medicali all'interno del fabbricato, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.075.005 | diametro esterno 14,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 81 | 1 |  |  |  | 23.82 | 15
PUG2026/18.OS08.075.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.075 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in rotoli per linee di distribuzione gas medicali all'interno del fabbricato, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.075.007 | diametro esterno 16,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 |  |  |  | 25.09 | 15
PUG2026/18.OS08.075.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.075 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame in rotoli per linee di distribuzione gas medicali all'interno del fabbricato, realizzata in posa standard a vista, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.075.009 | diametro esterno 18,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | 1 |  |  |  | 29.17 | 15
PUG2026/18.OS08.077.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.001 | diametro esterno 10,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 |  |  |  | 26.86 | 15
PUG2026/18.OS08.077.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.003 | diametro esterno 12,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 |  |  |  | 28.25 | 15
PUG2026/18.OS08.077.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.005 | diametro esterno 14,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 |  |  |  | 33.21 | 15
PUG2026/18.OS08.077.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.007 | diametro esterno 16,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 |  |  |  | 35.34 | 15
PUG2026/18.OS08.077.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.009 | diametro esterno 18,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 |  |  |  | 40.28 | 15
PUG2026/18.OS08.077.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.077 | Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per linee di distribuzione gas medicali all'interno di travi testaletto, realizzata in posa standard a vista all'interno della struttura della trave, su staffaggi ordinari, senza assistenze murarie significative, fabbricata secondo DPR 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI 5649 (lega Cu-DHP, Cu 99,9%), stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI 6507, fabbricata a norma ASTM B 280 (tubazioni tappate ed imbustate). Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396, utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio. Compresi staffaggi, pezzi speciali, raccordi alle tubazioni esistenti, accessori, oneri e sfridi. | 18.OS08.077.011 | diametro esterno 22,0 mm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 35 | 64 | 1 |  |  |  | 40.98 | 15
PUG2026/18.OS08.078.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.078 | Sovrapprezzo alla posa di tubazioni in rame per gas medicali, da applicarsi in alternativa alla posa standard a vista e calcolato sulla voce base corrispondente per diametro (18.OS08.071 / 073 / 075 / 077). | 18.OS08.078.001 | Sovrapprezzo per posa a vista qualificata di tubazioni in rame per gas medicali, comprendente posa ordinata e allineata in ambienti sanitari in esercizio o ad elevata finitura (reparti, corridoi, locali tecnici visibili), con incremento delle operazioni di tracciamento, allineamento, fissaggio e protezione temporanea delle linee. Restano escluse canalizzazioni chiuse, profili in alluminio e assistenze murarie significative. | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.5 | 15
PUG2026/18.OS08.078.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.078 | Sovrapprezzo alla posa di tubazioni in rame per gas medicali, da applicarsi in alternativa alla posa standard a vista e calcolato sulla voce base corrispondente per diametro (18.OS08.071 / 073 / 075 / 077). | 18.OS08.078.003 | Sovrapprezzo per posa sottotraccia di tubazioni in rame per gas medicali, comprendente maggiori oneri per esecuzione di tracce e scassi, posa e fissaggio delle tubazioni, protezioni, sigillature e ripristino al grezzo delle murature (intonaco civile escluso, salvo diversa indicazione). | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47.5 | 15
PUG2026/18.OS08.078.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.078 | Sovrapprezzo alla posa di tubazioni in rame per gas medicali, da applicarsi in alternativa alla posa standard a vista e calcolato sulla voce base corrispondente per diametro (18.OS08.071 / 073 / 075 / 077). | 18.OS08.078.005 | Sovrapprezzo per posa in profilo o canalizzazione in alluminio di tubazioni in rame per gas medicali, comprendente maggiori oneri di adattamento, instradamento, fissaggio interno e coordinamento con elementi di arredo sanitario (travi, pensili, appendici, colonne tecniche). Fornitura del profilo/canalizzazione esclusa. | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15
PUG2026/18.OS08.079.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.001 | diam. 3/8 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 | 1 |  |  |  | 69.56 | 15
PUG2026/18.OS08.079.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.003 | diam. 1/2 con 2 raccordi tre pezzi 14 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 84.18 | 15
PUG2026/18.OS08.079.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.005 | diam. 1/2 con 2 raccordi tre pezzi 16 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 79.08 | 15
PUG2026/18.OS08.079.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.007 | diam. 3/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 111.31 | 15
PUG2026/18.OS08.079.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.009 | diam. 1 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 1 |  |  |  | 157.66 | 15
PUG2026/18.OS08.079.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.011 | diam. 1 1/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 224.52 | 15
PUG2026/18.OS08.079.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.013 | diam. 1 1/2 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 336.16 | 15
PUG2026/18.OS08.079.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.079 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. | 18.OS08.079.015 | diam. 2 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 451.62 | 15
PUG2026/18.OS08.081.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.001 | diam. 1/2 - con raccordi 3 pezzi connessione 16 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 158.83 | 15
PUG2026/18.OS08.081.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.003 | diam. 3/4 con raccordi tre pezzi connessione 22 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 221.03 | 15
PUG2026/18.OS08.081.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.005 | diam. 1'' con raccordi 3 pezzi connessione 28 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 250.36 | 15
PUG2026/18.OS08.081.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.007 | diam. 1''1/4 con raccordi 3 pezzi connessione 35mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 |  |  |  | 311.29 | 15
PUG2026/18.OS08.081.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.009 | diam. 1'' 1/2 con raccordi 3 pezzi connessione 35 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 |  |  |  | 458.03 | 15
PUG2026/18.OS08.081.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.011 | diam. 2'' con raccordi 3 pezzi connessione 54 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 |  |  |  | 507.14 | 15
PUG2026/18.OS08.081.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.081 | Fornitura e posa in opera di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; coni raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame. Completo di sensore di stato valvola ON/OFF per VVF | 18.OS08.081.013 | diam. 2''1/2 con raccordi 3 pezzi connessione 76 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 |  |  |  | 636.64 | 15
PUG2026/18.OS08.083.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.083 | Fornitura e posa in opera di blocco di area con valvole di intercettazione per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario), in cassetta da semincasso con finestratura in materiale plastico frangibile e frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente). Funzioni del gruppo: - consente l’interruzione fisica della linea durante manutenzioni a valle della valvola; - fornisce un punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas-specifica); - garantisce rapido accesso alle valvole di intercettazione in caso di incendio o di perdite significative sulla linea. Connessioni di ingresso/uscita con codolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete; pressione massima in ingresso 15 bar; temperatura di utilizzo da -5 °C a +50 °C. Predisposizione di una connessione supplementare, dotata di valvola automatica ON/OFF, per il collegamento di manometro e/o pressostato. Tutti i particolari sono sgrassati per uso con ossigeno e aria medicale. Disconnessione per vuoto costituita da valvola a sfera completa di raccordo a tre pezzi con codolo a saldare per le tubazioni della rete. In opera compresi collegamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere e prestazione necessari per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.083.001 | per 1 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 1 |  |  |  | 1022.48 | 15
PUG2026/18.OS08.083.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.083 | Fornitura e posa in opera di blocco di area con valvole di intercettazione per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario), in cassetta da semincasso con finestratura in materiale plastico frangibile e frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente). Funzioni del gruppo: - consente l’interruzione fisica della linea durante manutenzioni a valle della valvola; - fornisce un punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas-specifica); - garantisce rapido accesso alle valvole di intercettazione in caso di incendio o di perdite significative sulla linea. Connessioni di ingresso/uscita con codolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete; pressione massima in ingresso 15 bar; temperatura di utilizzo da -5 °C a +50 °C. Predisposizione di una connessione supplementare, dotata di valvola automatica ON/OFF, per il collegamento di manometro e/o pressostato. Tutti i particolari sono sgrassati per uso con ossigeno e aria medicale. Disconnessione per vuoto costituita da valvola a sfera completa di raccordo a tre pezzi con codolo a saldare per le tubazioni della rete. In opera compresi collegamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere e prestazione necessari per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.083.003 | per 2 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 1 |  |  |  | 1237.91 | 15
PUG2026/18.OS08.083.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.083 | Fornitura e posa in opera di blocco di area con valvole di intercettazione per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario), in cassetta da semincasso con finestratura in materiale plastico frangibile e frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente). Funzioni del gruppo: - consente l’interruzione fisica della linea durante manutenzioni a valle della valvola; - fornisce un punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas-specifica); - garantisce rapido accesso alle valvole di intercettazione in caso di incendio o di perdite significative sulla linea. Connessioni di ingresso/uscita con codolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete; pressione massima in ingresso 15 bar; temperatura di utilizzo da -5 °C a +50 °C. Predisposizione di una connessione supplementare, dotata di valvola automatica ON/OFF, per il collegamento di manometro e/o pressostato. Tutti i particolari sono sgrassati per uso con ossigeno e aria medicale. Disconnessione per vuoto costituita da valvola a sfera completa di raccordo a tre pezzi con codolo a saldare per le tubazioni della rete. In opera compresi collegamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere e prestazione necessari per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.083.005 | per 3 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 1 |  |  |  | 1518.42 | 15
PUG2026/18.OS08.083.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.083 | Fornitura e posa in opera di blocco di area con valvole di intercettazione per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario), in cassetta da semincasso con finestratura in materiale plastico frangibile e frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente). Funzioni del gruppo: - consente l’interruzione fisica della linea durante manutenzioni a valle della valvola; - fornisce un punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas-specifica); - garantisce rapido accesso alle valvole di intercettazione in caso di incendio o di perdite significative sulla linea. Connessioni di ingresso/uscita con codolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete; pressione massima in ingresso 15 bar; temperatura di utilizzo da -5 °C a +50 °C. Predisposizione di una connessione supplementare, dotata di valvola automatica ON/OFF, per il collegamento di manometro e/o pressostato. Tutti i particolari sono sgrassati per uso con ossigeno e aria medicale. Disconnessione per vuoto costituita da valvola a sfera completa di raccordo a tre pezzi con codolo a saldare per le tubazioni della rete. In opera compresi collegamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere e prestazione necessari per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.083.007 | per 4 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 23 | 76 | 1 |  |  |  | 1663.66 | 15
PUG2026/18.OS08.085.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.085 | Fornitura e posa in opera di gruppo per vuoto centralizzato per aspirazione endocavitaria, realizzato in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, composto da: a) n. 3 pompe per vuoto a sistema volumetrico rotativo a palette, lubrificate ad olio in ciclo chiuso e autoraffreddate ad aria, supportate su cuscinetti e ammortizzatori di base, con palette metalliche inusurabili a profilo ad alto scorrimento; lubrificazione aspirata a ciclo chiuso e flussaggio automatico, idonee a funzionamento continuo o intermittente; vuoto finale < 10 mbarA; disoleazione a tre stadi ad alta efficienza con filtri a fibre coalescenti e indicatore di intasamento; azionamento con motore elettrico unificato flangiato B5, IP54, classe F, certificato CE, P = 2,20 kW; trasmissione diretta mediante giunto elastico; raffreddamento forzato ad aria mediante ventilazione centrifuga ad alta prevalenza; valvola di non ritorno incorporata per impedire perdite di vuoto o riflusso d’olio verso l’aspirazione in arresto; valvola di zavorra incorporata per favorire lo smaltimento di umidità e vapore senza condensazione. b) n. 1 serbatoio polmone verticale, capacità 500 litri, in lamiera zincata, completo di by-pass, conforme alla Direttiva PED vigente (in luogo della precedente CEE 87/404). c) Accessori di impianto: - n. 3 vuotostati per comando avviamento/arresto pompe; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] per indicazione del vuoto nel serbatoio; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] per indicazione del vuoto di linea; - n. 1 vuotostato di allarme per vuoto insufficiente per intasamento filtri antibatterici; - n. 1 valvola di non ritorno supplementare sulla bocca di aspirazione di ciascuna pompa; - n. 1 giunto elastico di connessione sulla bocca di aspirazione di ciascuna pompa. d) Strutture di supporto: - n. 1 telaio di base per alloggiamento di tre pompe e relativo quadro elettrico di comando, disposizione idonea ad accogliere fino a tre pompe. e) Quadro elettrico di comando, in versione a massima sicurezza, fornito fissato al telaio pompe: cassetta IP55 a sezioni, con possibilità di alimentazioni separate per garantire manovre di emergenza senza togliere tensione all’intero impianto e senza interrompere il servizio; rotazione continua delle tre pompe per ottimizzare efficienza e ripartire le ore di esercizio ai fini manutentivi. Il quadro comprende: - interruttore generale; - selettore automatico/manuale; - pulsanti di marcia manuale singole pompe; - contatore per programmazione cicli di manutenzione; - spia presenza tensione; - spie “pompa in marcia”; - spie allarme intervento protezioni motori; - spie allarme vuoto insufficiente in linea; - spia allarme libero; - relè magnetotermici; - temporizzatore di ritardo arresto pompe 0–5 min; - trasformatore circuiti ausiliari (400/24) V; - morsettiera alimentazione trifase; - morsettiera per contatti puliti di comandi/allarmi a distanza; funzioni ausiliarie: - rotazione pompe in avviamento per ripartizione usura; - limitatore di avviamenti con arresto temporizzato. f) n. 1 doppio gruppo filtro battericida completo di: - n. 2 filtri battericidi con indicatore di intasamento cartuccia tramite manometro differenziale; - n. 2 prefiltri con inserto in viledon; - valvole di esclusione a sfera; - trappola per scarico condensa; - valvole di intercettazione; - valvole generali di intercettazione. Nel prezzo sono comprese assistenze murarie per tracce/fori/scassi e ripristini al finito, fissaggio del gruppo su basamento in c.a. antivibrante (incluso), allacciamenti idraulici ed elettrici, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.085.001 | - Portata 40+40 mc/h + 40 mc/h riserva | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 23022.63 | 15
PUG2026/18.OS08.085.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.085 | Fornitura e posa in opera di gruppo per vuoto centralizzato per aspirazione endocavitaria, realizzato in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, composto da: a) n. 3 pompe per vuoto a sistema volumetrico rotativo a palette, lubrificate ad olio in ciclo chiuso e autoraffreddate ad aria, supportate su cuscinetti e ammortizzatori di base, con palette metalliche inusurabili a profilo ad alto scorrimento; lubrificazione aspirata a ciclo chiuso e flussaggio automatico, idonee a funzionamento continuo o intermittente; vuoto finale < 10 mbarA; disoleazione a tre stadi ad alta efficienza con filtri a fibre coalescenti e indicatore di intasamento; azionamento con motore elettrico unificato flangiato B5, IP54, classe F, certificato CE, P = 2,20 kW; trasmissione diretta mediante giunto elastico; raffreddamento forzato ad aria mediante ventilazione centrifuga ad alta prevalenza; valvola di non ritorno incorporata per impedire perdite di vuoto o riflusso d’olio verso l’aspirazione in arresto; valvola di zavorra incorporata per favorire lo smaltimento di umidità e vapore senza condensazione. b) n. 1 serbatoio polmone verticale, capacità 500 litri, in lamiera zincata, completo di by-pass, conforme alla Direttiva PED vigente (in luogo della precedente CEE 87/404). c) Accessori di impianto: - n. 3 vuotostati per comando avviamento/arresto pompe; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] per indicazione del vuoto nel serbatoio; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] per indicazione del vuoto di linea; - n. 1 vuotostato di allarme per vuoto insufficiente per intasamento filtri antibatterici; - n. 1 valvola di non ritorno supplementare sulla bocca di aspirazione di ciascuna pompa; - n. 1 giunto elastico di connessione sulla bocca di aspirazione di ciascuna pompa. d) Strutture di supporto: - n. 1 telaio di base per alloggiamento di tre pompe e relativo quadro elettrico di comando, disposizione idonea ad accogliere fino a tre pompe. e) Quadro elettrico di comando, in versione a massima sicurezza, fornito fissato al telaio pompe: cassetta IP55 a sezioni, con possibilità di alimentazioni separate per garantire manovre di emergenza senza togliere tensione all’intero impianto e senza interrompere il servizio; rotazione continua delle tre pompe per ottimizzare efficienza e ripartire le ore di esercizio ai fini manutentivi. Il quadro comprende: - interruttore generale; - selettore automatico/manuale; - pulsanti di marcia manuale singole pompe; - contatore per programmazione cicli di manutenzione; - spia presenza tensione; - spie “pompa in marcia”; - spie allarme intervento protezioni motori; - spie allarme vuoto insufficiente in linea; - spia allarme libero; - relè magnetotermici; - temporizzatore di ritardo arresto pompe 0–5 min; - trasformatore circuiti ausiliari (400/24) V; - morsettiera alimentazione trifase; - morsettiera per contatti puliti di comandi/allarmi a distanza; funzioni ausiliarie: - rotazione pompe in avviamento per ripartizione usura; - limitatore di avviamenti con arresto temporizzato. f) n. 1 doppio gruppo filtro battericida completo di: - n. 2 filtri battericidi con indicatore di intasamento cartuccia tramite manometro differenziale; - n. 2 prefiltri con inserto in viledon; - valvole di esclusione a sfera; - trappola per scarico condensa; - valvole di intercettazione; - valvole generali di intercettazione. Nel prezzo sono comprese assistenze murarie per tracce/fori/scassi e ripristini al finito, fissaggio del gruppo su basamento in c.a. antivibrante (incluso), allacciamenti idraulici ed elettrici, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.085.003 | - Portata 100+100 mc/h + 100 mc/h riserva | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 28982.93 | 15
PUG2026/18.OS08.087.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.087 | Fornitura e posa in opera di unità terminale per impianto di evacuazione dei gas anestetici tipo Venturi, conforme alla legislazione e alle normative tecniche vigenti; connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1), comprendente: - cassetta di contenimento predisposta per un posto, da incasso, completa di coperchio in lamiera di protezione a perdere oppure per montaggio esterno a parete; - blocco base in ottone con eiettore a sistema Venturi per generazione dell’aspirazione, otturatore automatico a molla che consente sia il funzionamento dell’eiettore sia la sostituzione della parte di completamento, connessione filettata in uscita per collegamento alla parte di completamento, raccordo con filetto UNI 9507 per alimentazione aria compressa 4 bar ± 0,5 bar, tappo di chiusura a perdere per protezione della connessione filettata in uscita durante l’installazione, capocorda per collegamento alla rete equipotenziale, vite di regolazione flusso completa di dado di blocco per taratura aspirazione; - parte di completamento con connessione filettata in entrata per collegamento al blocco base, otturatore automatico a molla, attacco di uscita ad innesto rapido, ghiera frontale di blocco/sblocco con stampa serigrafica identificativa e colore di riferimento unificato; - spia pneumatica per indicazione attivazione del sistema di evacuazione; - pannello di copertura in acciaio inox satinato per un posto; - bocchello per tubo rame Ø est. 10 mm, spessore 1 mm, idoneo a saldobrasatura alla rete aria compressa 4 bar, completo di dado con filettatura gas-specifica per connessione al raccordo filettato in entrata del blocco base. Portata di aspirazione 50 l/min; pressione di lavoro 5 bar. In opera compreso quant’altro necessario per dare il tutto in opera, a regola d’arte e perfettamente funzionante. | 18.OS08.087.001 | unità terminale per evacuazione gas anestetici | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 1 |  |  |  | 1481.67 | 15
PUG2026/18.OS08.089.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.089 | Fornitura e posa in opera di centrale aria compressa (uso medicale) a due uscite, costituita da: - n. 3 compressori d’aria rotativi a vite, lubrificati ad olio, raffreddati ad aria e silenziati, da 20 + 20 mc/h + 20 mc/h di riserva, 12 bar, completi di: cofanatura insonorizzante; serbatoio polmone da 500 litri; manometro; pressostato avvio compressori; pressostato di allarme; valvola di sicurezza; scarico condensa; refrigeratore ad aria o ad acqua con elettroventilatore; essiccatore a ciclo frigorifero con punto di rugiada e scaricatore automatico di condensa; - n. 1 catena filtrante (aria uso medicale) composta da: filtri ceramici; n. 1 filtro coalescente 0,01 micron; filtri disoleatori; n. 1 filtro a carboni attivi; filtri completi di scarico automatico condensa, manometri differenziali (indicatori di intasamento) e tubazioni di raccordo collaudate; - n. 1 quadro elettrico integrato di comando e protezione motori con alimentazione trifase, composto da: n. 1 sezionatore; n. 2 interruttori; n. 1 commutatore per precedenza d’inserzione; n. 2 contatori ore di lavoro per ciascun compressore; n. 1 spia di allarme pressione insufficiente; n. 2 avviatori diretti; morsetteria. In opera compresi linee e allacciamenti elettrici, canalizzazioni metalliche tipo UNI 3824 per contenimento linee, comprese cassette di smistamento/derivazione, sezionatore di emergenza con taratura adeguata in prossimità del punto di alimentazione. Nel prezzo sono comprese assistenze murarie, fissaggio al basamento in c.a., prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.089.001 | rampe gas con 10+10 bombole complessive | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 1 |  |  |  | 50281.55 | 15
PUG2026/18.OS08.091.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.091 | Fornitura e posa in opera di centrale di decompressione a scambio automatico a doppio stadio, realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, costituita da: - quadro ad inversione automatica per consentire l’inserimento della rampa-riserva a esaurimento della rampa-servizio; - n. 2 serpentine rampa–quadro; - n. 2 serpentine rampa–rampa; - rampe complete di valvole di non ritorno e collegamenti flessibili; - serpentine rampa–bombola; - n. 2 valvole di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle; - n. 1 cassetta con chiave di chiusura e presa di emergenza NIST gas-specifica, conforme alle norme vigenti per connessioni NIST (es. EN ISO 18082 e/o UNI EN 739 dove applicabile), completa di valvola di intercettazione e valvola di sicurezza; - n. 1 gruppo di controllo con pressostati di massima e minima pressione in linea, manometro 0–16 bar e valvola di sicurezza. Nel prezzo sono compresi ingresso di emergenza, componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento, certificazione secondo legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali, e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.091.001 | - rampe gas con 10+10 bombole complessive | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 |  |  |  | 12206.36 | 15
PUG2026/18.OS08.091.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.091 | Fornitura e posa in opera di centrale di decompressione a scambio automatico a doppio stadio, realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, costituita da: - quadro ad inversione automatica per consentire l’inserimento della rampa-riserva a esaurimento della rampa-servizio; - n. 2 serpentine rampa–quadro; - n. 2 serpentine rampa–rampa; - rampe complete di valvole di non ritorno e collegamenti flessibili; - serpentine rampa–bombola; - n. 2 valvole di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle; - n. 1 cassetta con chiave di chiusura e presa di emergenza NIST gas-specifica, conforme alle norme vigenti per connessioni NIST (es. EN ISO 18082 e/o UNI EN 739 dove applicabile), completa di valvola di intercettazione e valvola di sicurezza; - n. 1 gruppo di controllo con pressostati di massima e minima pressione in linea, manometro 0–16 bar e valvola di sicurezza. Nel prezzo sono compresi ingresso di emergenza, componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento, certificazione secondo legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali, e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.091.003 | - rampe gas con 5+5 bombole complessive | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 |  |  |  | 10680.47 | 15
PUG2026/18.OS08.091.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.091 | Fornitura e posa in opera di centrale di decompressione a scambio automatico a doppio stadio, realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, costituita da: - quadro ad inversione automatica per consentire l’inserimento della rampa-riserva a esaurimento della rampa-servizio; - n. 2 serpentine rampa–quadro; - n. 2 serpentine rampa–rampa; - rampe complete di valvole di non ritorno e collegamenti flessibili; - serpentine rampa–bombola; - n. 2 valvole di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle; - n. 1 cassetta con chiave di chiusura e presa di emergenza NIST gas-specifica, conforme alle norme vigenti per connessioni NIST (es. EN ISO 18082 e/o UNI EN 739 dove applicabile), completa di valvola di intercettazione e valvola di sicurezza; - n. 1 gruppo di controllo con pressostati di massima e minima pressione in linea, manometro 0–16 bar e valvola di sicurezza. Nel prezzo sono compresi ingresso di emergenza, componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento, certificazione secondo legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali, e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.091.005 | - rampe gas con 3+3 bombole complessive | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 1 |  |  |  | 9205.64 | 15
PUG2026/18.OS08.091.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.091 | Fornitura e posa in opera di centrale di decompressione a scambio automatico a doppio stadio, realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, costituita da: - quadro ad inversione automatica per consentire l’inserimento della rampa-riserva a esaurimento della rampa-servizio; - n. 2 serpentine rampa–quadro; - n. 2 serpentine rampa–rampa; - rampe complete di valvole di non ritorno e collegamenti flessibili; - serpentine rampa–bombola; - n. 2 valvole di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle; - n. 1 cassetta con chiave di chiusura e presa di emergenza NIST gas-specifica, conforme alle norme vigenti per connessioni NIST (es. EN ISO 18082 e/o UNI EN 739 dove applicabile), completa di valvola di intercettazione e valvola di sicurezza; - n. 1 gruppo di controllo con pressostati di massima e minima pressione in linea, manometro 0–16 bar e valvola di sicurezza. Nel prezzo sono compresi ingresso di emergenza, componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento, certificazione secondo legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali, e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.091.007 | - rampe gas con 2+2 bombole complessive | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 1 |  |  |  | 8944.28 | 15
PUG2026/18.OS08.093.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.093 | Fornitura e posa in opera di centrale di emergenza (terza fonte), realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, comprensiva di: - quadro di decompressione per alimentazione dell’ingresso di emergenza; - n. 2 serpentine rampa–quadro e rampa–rampa; - rampe complete di dispositivi di non ritorno; - serpentine rampa–bombola; - n. 1 valvola di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle. Nel prezzo sono compresi componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni di alimentazione, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.093.001 | centrale con 10+10 bombole | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 2 |  |  |  | 7935.18 | 15
PUG2026/18.OS08.093.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.093 | Fornitura e posa in opera di centrale di emergenza (terza fonte), realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, comprensiva di: - quadro di decompressione per alimentazione dell’ingresso di emergenza; - n. 2 serpentine rampa–quadro e rampa–rampa; - rampe complete di dispositivi di non ritorno; - serpentine rampa–bombola; - n. 1 valvola di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle. Nel prezzo sono compresi componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni di alimentazione, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.093.003 | centrale con 5+5 bombole | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 |  |  |  | 6262.55 | 15
PUG2026/18.OS08.093.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.093 | Fornitura e posa in opera di centrale di emergenza (terza fonte), realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, comprensiva di: - quadro di decompressione per alimentazione dell’ingresso di emergenza; - n. 2 serpentine rampa–quadro e rampa–rampa; - rampe complete di dispositivi di non ritorno; - serpentine rampa–bombola; - n. 1 valvola di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle. Nel prezzo sono compresi componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni di alimentazione, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.093.005 | centrale con 3+3 bombole | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 2 |  |  |  | 5137.34 | 15
PUG2026/18.OS08.093.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.093 | Fornitura e posa in opera di centrale di emergenza (terza fonte), realizzata in conformità alla legislazione e alle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, comprensiva di: - quadro di decompressione per alimentazione dell’ingresso di emergenza; - n. 2 serpentine rampa–quadro e rampa–rampa; - rampe complete di dispositivi di non ritorno; - serpentine rampa–bombola; - n. 1 valvola di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle. Nel prezzo sono compresi componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, assemblaggio, allacciamenti alle tubazioni di alimentazione, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.093.007 | centrale con 2+2 bombole | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 11 | 87 | 2 |  |  |  | 4875.98 | 15
PUG2026/18.OS08.095.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.095 | Fornitura e posa in opera di allarme di centrale aspirazione con ingressi optoisolati ad alta immunità ai disturbi, configurabili con allarme in apertura o in chiusura; tacitazione suoneria tramite tasto di reset (la suoneria riprende dopo 15 minuti se la condizione di allarme persiste). Dispositivo marcato CE e conforme alla normativa vigente per apparecchiature elettriche (Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE). Alimentazione compatibile con i dispositivi presenti in caso di impianto esistente; - n. 4 moduli DIN; - n. 1 ingresso allarme con segnalazione tramite LED ad alta luminosità e LED verde per presenza tensione. Uscita con contatti puliti (N.A. o N.C.) per eventuale riporto al sistema di telegestione esistente (collegamenti esclusi), con caratteristiche elettriche compatibili con il sistema stesso. Nel prezzo sono comprese assistenze murarie per tracce/fori e ripristini al finito, pannello di contenimento, collegamenti elettrici e linee di alimentazione/comunicazione, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.095.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 1 |  |  |  | 616.41 | 14
PUG2026/18.OS08.097.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.097 | Fornitura e posa in opera di allarme di centrale in bombole per ossigeno, aria medicale, protossido d’azoto, anidride carbonica e azoto, in cassetta da incasso o da esterno, idoneo al monitoraggio dello stato di carica delle sorgenti di gas compresso e della pressione della linea di uscita dalla centrale di primo stadio. Indicazioni LED (in ordine): - sorgente sinistra in esaurimento; - sorgente destra in esaurimento; - linea primaria alta pressione; - linea bassa pressione; - sorgente di riserva (terza fonte) scarica. Ingressi optoisolati ad alta immunità ai disturbi, configurabili con allarme in apertura o in chiusura; tacitazione suoneria tramite tasto di reset (la suoneria riprende dopo 15 minuti se la condizione di allarme persiste). Segnalazioni tramite LED ad alta luminosità. Alimentazione compatibile con dispositivi presenti in caso di impianto esistente. Dispositivo marcato CE e conforme alla normativa vigente per apparecchiature elettriche (Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE); - n. 6 moduli DIN; - n. 5 ingressi allarme con segnalazione tramite LED di allarme e LED verde per presenza tensione. Uscite dedicate con contatti puliti (N.A. o N.C.) per eventuale riporto a sistema di telegestione (collegamenti esclusi), con caratteristiche elettriche compatibili con il sistema stesso. Nel prezzo sono compresi pannello di contenimento, prove di funzionamento e ogni altro onere necessario o accessorio per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.097.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 13 | 86 | 1 |  |  |  | 663.62 | 14
PUG2026/18.OS08.099.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.099 | Fornitura e posa in opera di quadro di decompressione ad inversione automatica con trasduttori di pressione per ossigeno, protossido d’azoto, argon, aria medicale, anidride carbonica e azoto. Quadro in lamiera d’acciaio con struttura interna di sostegno delle apparecchiature in acciaio verniciato, costituito da n. 2 riduttori di pressione completi di: - filtro con rete di porosità 90 μm; - valvola di sicurezza in ottone tarata a 13 bar; - manometro alta pressione Ø 63 mm scala 0–315 bar; - manometro bassa pressione Ø 63 mm scala 0–16 bar; - n. 2 trasduttori di alta pressione (indicazione grado di riempimento bombole); - n. 1 quadro di visualizzazione del grado di riempimento bombole; - n. 1 inversore di pressione; - n. 1 manometro Ø 80 mm scala 0–16 bar, collegato all’inversore, per indicazione pressione di uscita; - n. 2 valvole di intercettazione lato alta pressione con attacchi filettati e otturatore in rame (per O₂ e aria medicale) o in nylon (per N₂O, CO₂, N₂, Ar); - tubazioni di collegamento in rame lato alta e bassa pressione; - attacchi ingresso/uscita con tappo protettivo in plastica; - confezione in polietilene termosaldato contenente set completo di guarnizioni e tubazioni per collegamento alle rampe bombole. Targhetta su carpenteria riportante: - marcatura CE 0434 (dispositivi medici, ove applicabile); - nome fabbricante; - nome distributore; - codice del quadro; - lotto di fabbricazione (numero settimana e ultime due cifre dell’anno). Conforme a legislazione e normative tecniche vigenti in materia di gas medicali. In opera compresi allacciamenti idraulici e quant’altro necessario per fornire il tutto perfettamente funzionante e collaudabile secondo legislazione e norme tecniche vigenti (certificazione inclusa). | 18.OS08.099.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 11 | 88 | 1 |  |  |  | 5892.51 | 15
PUG2026/18.OS08.101.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.101 | Fornitura e posa in opera di ingresso di emergenza per ossigeno, protossido d’azoto, aria medicale, anidride carbonica, argon e azoto, con struttura interna di sostegno apparecchiature in acciaio verniciato e pannello di copertura in lamiera di acciaio inox con finestra frontale in plexiglas trasparente a rottura controllata. Costituito da: - n. 1 valvola di sicurezza in ottone tarata a 13 bar; - n. 1 trasduttore di pressione; - n. 1 quadro di visualizzazione della pressione di rete; - n. 1 manometro Ø 63 mm scala 0–16 bar; - n. 3 valvole di intercettazione a sfera con attacchi filettati; - n. 1 valvola di non ritorno con attacchi filettati; - tubazioni di collegamento in rame; - attacchi a saldare con tappo protettivo in plastica; - attacco NIST gas-specifico per il gas in uso con tappo protettivo (conformità alle norme vigenti per connessioni NIST, es. EN ISO 18082 e/o UNI EN 739 dove applicabile). Targhetta su carpenteria riportante: - marcatura CE 0434 (dispositivi medici, ove applicabile); - nome fabbricante; - nome distributore; - codice del dispositivo; - lotto di fabbricazione (numero settimana e ultime due cifre dell’anno). In corrispondenza della connessione di ingresso: dicitura “INGRESSO DI EMERGENZA” e indicazione del gas. Conforme a legislazione e normative tecniche vigenti in materia di impianti di distribuzione gas medicali. Pressione nominale massima d’ingresso 10 bar; condizioni di utilizzo da -20 °C a +60 °C. In opera compresi targa di identificazione, allacciamenti idraulici e quant’altro necessario per fornire il tutto perfettamente funzionante e collaudabile secondo legislazione e norme tecniche vigenti (certificazione inclusa). | 18.OS08.101.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 1453.34 | 15
PUG2026/18.OS08.103.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.103 | Fornitura e posa in opera di targa di identificazione per quadro di decompressione ad inversione automatica, realizzata secondo la legislazione e le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali. | 18.OS08.103.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 1 |  |  |  | 17.45 | 15
PUG2026/18.OS08.105.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.105 | Fornitura e posa in opera di valvola di spurgo HPS a squadra per ossigeno, protossido d’azoto, aria medicale, anidride carbonica, argon e azoto, idonea a pressioni di esercizio fino a 200 bar. Valvola composta da: - corpo in ottone stampato comprendente organi di chiusura e tenuta; - raccordi di entrata per collegamento tramite brasatura ai tubi dell’impianto di evacuazione; - raccordi di uscita Ø 21,7; - staffa in acciaio per sostegno e fissaggio a parete. Compreso fissaggio a muro della staffa mediante tassello ad espansione, eseguito in base alla collocazione della rampa prevista da progetto. Realizzazione del collegamento di entrata e uscita mediante brasatura di tubo in rame Ø 13 mm, spessore 2,5 mm; avvitamento della tubazione di entrata al raccordo terminale del collettore rampa e della valvola, con inserimento nei dadi delle guarnizioni in rame in dotazione. In opera compresi fissaggio staffe, collegamenti mediante brasatura, collegamento al collettore rampa e quant’altro necessario per dare il tutto in opera a regola d’arte e perfettamente funzionante. | 18.OS08.105.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 141.93 | 15
PUG2026/18.OS08.107.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.107 | Fornitura e posa in opera di allarme di reparto, in cassetta da incasso o da esterno, idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). Indicazioni LED (in ordine): - allarme pressione ossigeno (minima e massima); - allarme pressione protossido d’azoto (minima e massima); - allarme pressione aria compressa (minima e massima); - allarme pressione CO₂ (minima e massima); - allarme pressione argon (minima e massima); - allarme vuoto endocavitario (singolo). Ingressi optoisolati ad alta immunità ai disturbi, configurabili con allarme in apertura o in chiusura; tacitazione suoneria tramite tasto di reset (la suoneria riprende dopo 15 minuti se la condizione di allarme persiste). Dispositivo marcato CE e conforme alla normativa vigente per apparecchiature elettriche (Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE); caratteristiche elettriche compatibili con dispositivi presenti in caso di impianto esistente; - n. 6 moduli DIN; - n. 9 ingressi allarme con segnalazione tramite LED ad alta luminosità; - LED verde presenza alimentazione. Uscite con contatti puliti (N.A. o N.C.) per riporto al sistema di telegestione (collegamenti esclusi), con caratteristiche elettriche compatibili al sistema stesso. In particolare rispetta la norma UNI EN 475 con: a) segnalazioni visive con LED rossi visibili fino a 4 m entro angolo di osservazione ±30°, frequenza lampeggio 2 Hz, duty-cycle circa 50%; b) segnale sonoro 720 Hz con modalità di ripetizione come da norma e impulso: T salita = T discesa = 40 ms; T on = 200 ms; T off = 190 ms. In opera comprese prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.107.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 |  |  |  | 844.92 | 14
PUG2026/18.OS08.109.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.109 | Fornitura e posa in opera di quadro antincendio in acciaio inox da incasso o semincasso, verniciato (colore a discrezione della D.L. e del committente), per contenimento valvole di intercettazione gas medicali, completo di sportello in plexiglass frangibile e idoneo a contenere da 1 a 5 valvole a sfera fino al diametro 1" (valvole escluse). Compresi targhetta/cartello di riconoscimento, viti, tasselli metallici ad espansione, dadi e ogni altro accessorio necessario per dare il tutto a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.109.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 1 |  |  |  | 808.74 | 15
PUG2026/18.OS08.111.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.111 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.111.001 | quadro per 1 gas | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 2 |  |  |  | 1133.1 | 15
PUG2026/18.OS08.111.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.111 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.111.003 | quadro per 1 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 | 2 |  |  |  | 2101.64 | 15
PUG2026/18.OS08.111.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.111 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.111.005 | quadro per 2 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 21 | 77 | 2 |  |  |  | 2802.45 | 15
PUG2026/18.OS08.111.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.111 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.111.007 | quadro per 3 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 2 |  |  |  | 3638.98 | 15
PUG2026/18.OS08.111.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.111 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni, allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.111.009 | quadro per 4 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 16 | 82 | 2 |  |  |  | 4362.38 | 15
PUG2026/18.OS08.113.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.113 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.113.001 | quadro per 1 gas | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 2 |  |  |  | 2390.97 | 15
PUG2026/18.OS08.113.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.113 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.113.003 | quadro per 1 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 76 | 2 |  |  |  | 2904.88 | 15
PUG2026/18.OS08.113.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.113 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.113.005 | quadro per 2 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 17 | 81 | 2 |  |  |  | 4271.78 | 15
PUG2026/18.OS08.113.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.113 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.113.007 | quadro per 3 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | 2 |  |  |  | 5775.23 | 15
PUG2026/18.OS08.113.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.113 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. | 18.OS08.113.009 | quadro per 4 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 2 |  |  |  | 7163.82 | 15
PUG2026/18.OS08.115.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.115 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio integrato con valvole di area per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Riduttore provvisto di valvola di area e blocco fisico. | 18.OS08.115.001 | quadro per 1 gas | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 21 | 77 | 2 |  |  |  | 2529.42 | 15
PUG2026/18.OS08.115.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.115 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio integrato con valvole di area per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Riduttore provvisto di valvola di area e blocco fisico. | 18.OS08.115.003 | quadro per 1 riduttore + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 2 |  |  |  | 3006.64 | 15
PUG2026/18.OS08.115.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.115 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio integrato con valvole di area per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Riduttore provvisto di valvola di area e blocco fisico. | 18.OS08.115.005 | quadro per 2 riduttori + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 2 |  |  |  | 4996.24 | 15
PUG2026/18.OS08.115.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.115 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio integrato con valvole di area per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Riduttore provvisto di valvola di area e blocco fisico. | 18.OS08.115.007 | quadro per 3 gas + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 2 |  |  |  | 6537 | 15
PUG2026/18.OS08.115.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.115 | Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio integrato con valvole di area per gas medicali e/o tecnici (ossigeno, protossido d’azoto, aria, anidride carbonica, argon, vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri/vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ciascun riduttore, collegati tramite collettore, con prese di emergenza; - codoli a saldare in ingresso e in uscita; - manometri alta e bassa pressione conformi alla legislazione e normativa tecnica vigenti; - valvole automatiche ON/OFF per consentire manutenzione di manometri e pressostati senza interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar e pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE secondo normativa vigente (EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE, ove applicabile). I dispositivi con valori di intervento pretarati hanno errore sulla soglia di intervento conforme a legislazione e norme tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso min 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h; caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compresi allacciamenti alle tubazioni, prove di funzionamento e ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. Riduttore provvisto di valvola di area e blocco fisico. | 18.OS08.115.009 | quadro per 4 riduttori + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 |  |  |  | 8492.79 | 15
PUG2026/18.OS08.117.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.117 | Fornitura con posa in opera di cassetta da incasso | 18.OS08.117.001 | cassetta da incasso per valvola a sfera fino a 1'' - pannello frontale con viti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4 |  |  |  | 317.96 | 15
PUG2026/18.OS08.117.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.117 | Fornitura con posa in opera di cassetta da incasso | 18.OS08.117.003 | cassetta da incasso per valvola a sfera fino da 1''1/4 o 1''1/2 - pannello frontale con viti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 4 |  |  |  | 297.54 | 15
PUG2026/18.OS08.119.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.001 | placca ossigeno per cassette fino a 3/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 |  |  |  | 28.66 | 15
PUG2026/18.OS08.119.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.003 | placca protossido per cassette fino a 3/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 |  |  |  | 28.66 | 15
PUG2026/18.OS08.119.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.005 | placca aria compressa per cassette fino a 3/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 |  |  |  | 28.66 | 15
PUG2026/18.OS08.119.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.007 | placca ossigeno per cassette fino a 1 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 1 |  |  |  | 30.32 | 15
PUG2026/18.OS08.119.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.009 | placca aspirazione per cassette fino a 1 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 |  |  |  | 28.66 | 15
PUG2026/18.OS08.119.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.011 | pannello per carpenteria quadro valvole 2-3 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 2 |  |  |  | 168.5 | 15
PUG2026/18.OS08.119.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.013 | pannello per carpenteria quadro valvole 4-5 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 2 |  |  |  | 192.46 | 15
PUG2026/18.OS08.119.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.015 | pannello per carpenteria quadro valvole 6 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 2 |  |  |  | 221.53 | 15
PUG2026/18.OS08.119.017 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.017 | portello ad 1 posto montaggio esterno quadro di riduzione 2° stadio | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 2 |  |  |  | 214.62 | 15
PUG2026/18.OS08.119.019 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.019 | pannello quadro 2-3 posti cornice sporgente | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 |  |  |  | 360.93 | 15
PUG2026/18.OS08.119.021 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.119 | Fornitura con posa in opera di placche e pannelli | 18.OS08.119.021 | pannello quadro 4-5 posti cornice sporgente | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 2 |  |  |  | 514.07 | 15
PUG2026/18.OS08.121.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.001 | cassetta per valvole a sfera con sensore, pannello frontale trasparente con viti - 1 valvola max 1'' | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 4 |  |  |  | 377.78 | 6
PUG2026/18.OS08.121.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.003 | cassetta per valvole a sfera con sensore, pannello frontale trasparente con viti - 2 valvola max 1'' | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 4 |  |  |  | 416.59 | 6
PUG2026/18.OS08.121.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.005 | cassetta per valvole a sfera con sensore , pannello frontale trasparente con viti - 3 valvola max 1'' | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 4 |  |  |  | 477.95 | 6
PUG2026/18.OS08.121.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.007 | cassetta per valvole a sfera con sensore, pannello frontale trasparente con viti - 5 valvola max 1'' | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 4 |  |  |  | 645.07 | 6
PUG2026/18.OS08.121.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.009 | cassetta da incasso per 1 riduttore doppio + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 |  |  |  | 582.63 | 6
PUG2026/18.OS08.121.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.011 | cassetta da incasso per 2 riduttore doppio + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 2 |  |  |  | 658.76 | 6
PUG2026/18.OS08.121.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.013 | cassetta da incasso per 3 riduttore doppio + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 2 |  |  |  | 870.69 | 6
PUG2026/18.OS08.121.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.015 | cassetta da incasso per 4 riduttori doppio + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 976.83 | 6
PUG2026/18.OS08.121.017 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.121 | Fornitura con posa in opera di carpenterie | 18.OS08.121.017 | cassetta da incasso per 5 riduttori doppio + vuoto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 |  |  |  | 1201.64 | 6
PUG2026/18.OS08.123.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.123 | Fornitura con posa in opera di riduttori, valvole, pressostati | 18.OS08.123.001 | riduttore di pressione di secondo stadio | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 2 |  |  |  | 617 | 15
PUG2026/18.OS08.123.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.123 | Fornitura con posa in opera di riduttori, valvole, pressostati | 18.OS08.123.003 | valvola vuoto 1 con vuotometro | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 4 |  |  |  | 282.74 | 15
PUG2026/18.OS08.123.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.123 | Fornitura con posa in opera di riduttori, valvole, pressostati | 18.OS08.123.005 | valvola vuoto 1 con vuotostato | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 4 |  |  |  | 77.31 | 15
PUG2026/18.OS08.123.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.123 | Fornitura con posa in opera di riduttori, valvole, pressostati | 18.OS08.123.007 | pressostato doppio per gas in inox diam. 1/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 |  |  |  | 143.98 | 15
PUG2026/18.OS08.123.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.123 | Fornitura con posa in opera di riduttori, valvole, pressostati | 18.OS08.123.009 | pressostato doppio per aria in inox diam. 1/4 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 |  |  |  | 143.98 | 15
PUG2026/18.OS08.125.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.125 | Fornitura e posa in opera di rastrelliera costituita da profilato in ferro verniciato a fuoco con zanche per il fissaggio a muro completo di separatori e catenelle per sostegno bombole. | 18.OS08.125.001 | a 5 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 |  |  |  | 201.83 | 6
PUG2026/18.OS08.125.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.125 | Fornitura e posa in opera di rastrelliera costituita da profilato in ferro verniciato a fuoco con zanche per il fissaggio a muro completo di separatori e catenelle per sostegno bombole. | 18.OS08.125.003 | a 3 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 150.79 | 6
PUG2026/18.OS08.125.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.125 | Fornitura e posa in opera di rastrelliera costituita da profilato in ferro verniciato a fuoco con zanche per il fissaggio a muro completo di separatori e catenelle per sostegno bombole. | 18.OS08.125.005 | a 2 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 101.41 | 6
PUG2026/18.OS08.127.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.127 | Fornitura e posa in opera di rampa per il collegamento delle bombole, costituita da collettore in rame per alta pressione supportato da mensola in ferro verniciata a fuoco con zanche per il fissaggio a muro e valvole di intercettazione per ogni posto bombola. | 18.OS08.127.001 | a 2 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 1 |  |  |  | 340.27 | 15
PUG2026/18.OS08.127.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.127 | Fornitura e posa in opera di rampa per il collegamento delle bombole, costituita da collettore in rame per alta pressione supportato da mensola in ferro verniciata a fuoco con zanche per il fissaggio a muro e valvole di intercettazione per ogni posto bombola. | 18.OS08.127.003 | a 3 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1 |  |  |  | 444.69 | 15
PUG2026/18.OS08.127.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.127 | Fornitura e posa in opera di rampa per il collegamento delle bombole, costituita da collettore in rame per alta pressione supportato da mensola in ferro verniciata a fuoco con zanche per il fissaggio a muro e valvole di intercettazione per ogni posto bombola. | 18.OS08.127.005 | a 5 posti | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 |  |  |  | 636.67 | 15
PUG2026/18.OS08.129.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.129 | Fornitura con posa in opera di serpentino di collegamento bombole | 18.OS08.129.001 | vedi voce | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 | 1 |  |  |  | 113.8 | 15
PUG2026/18.OS08.131.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.131 | Fornitura e posa in opera di moduli allarmi di emergenza. | 18.OS08.131.001 | moduli allarme di riporto 9 ingressi | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 2 |  |  |  | 591.44 | 14
PUG2026/18.OS08.131.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.131 | Fornitura e posa in opera di moduli allarmi di emergenza. | 18.OS08.131.003 | moduli allarme di reparto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 2 |  |  |  | 636.23 | 14
PUG2026/18.OS08.131.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.131 | Fornitura e posa in opera di moduli allarmi di emergenza. | 18.OS08.131.005 | moduli allarmi per riporto stato valvole -led verde/rossi + cassetta da incasso o da esterno | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 |  |  |  | 373.05 | 14
PUG2026/18.OS08.133.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.133 | Fornitura e posa in opera di quadri per moduli | 18.OS08.133.001 | cassetta da esterno 8 moduli con sportello trasp. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 |  |  |  | 65.51 | 14
PUG2026/18.OS08.133.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.133 | Fornitura e posa in opera di quadri per moduli | 18.OS08.133.003 | cassetta da esterno 8 moduli con sportello trasp. - IP65 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 1 |  |  |  | 81.84 | 14
PUG2026/18.OS08.135.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.135 | Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come definito nel Disciplinare Tecnico) comprensivo di: - oneri per l'esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"", così come recepita dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46; - oneri per l'esecuzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"" ed al D.Lgs 46/1997. - Rilascio della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dalla ditta esecutrice dei lavori alla S.A. in n°2 copie in forma cartacea ed una copia in formato elettronico, quest'ultima conforme alle disposizioni ed ai sistemi operativi della S.A.. Gli oneri sono computati sulla base dell'importo lavori (esclusi di IVA) relativo all'impianto gas medicali. | 18.OS08.135.001 | - per impianti di importo fino a 20.000,00 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 |  |  |  | 2744.79 | 15
PUG2026/18.OS08.135.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.135 | Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come definito nel Disciplinare Tecnico) comprensivo di: - oneri per l'esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"", così come recepita dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46; - oneri per l'esecuzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"" ed al D.Lgs 46/1997. - Rilascio della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dalla ditta esecutrice dei lavori alla S.A. in n°2 copie in forma cartacea ed una copia in formato elettronico, quest'ultima conforme alle disposizioni ed ai sistemi operativi della S.A.. Gli oneri sono computati sulla base dell'importo lavori (esclusi di IVA) relativo all'impianto gas medicali. | 18.OS08.135.003 | - per impianti di importo oltre 20.000,00 e fino a 40.000,00 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 |  |  |  | 4118.79 | 15
PUG2026/18.OS08.135.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.135 | Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come definito nel Disciplinare Tecnico) comprensivo di: - oneri per l'esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"", così come recepita dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46; - oneri per l'esecuzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"" ed al D.Lgs 46/1997. - Rilascio della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dalla ditta esecutrice dei lavori alla S.A. in n°2 copie in forma cartacea ed una copia in formato elettronico, quest'ultima conforme alle disposizioni ed ai sistemi operativi della S.A.. Gli oneri sono computati sulla base dell'importo lavori (esclusi di IVA) relativo all'impianto gas medicali. | 18.OS08.135.005 | - per impianti di importo oltre 40.000,00 (Quarantamila) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 |  |  |  | 5491.18 | 15
PUG2026/18.OS08.137.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.137 | Fornitura e posa in opera di kit di ricambio per prese gas medicali ed evacuazione anestetici, destinato alla manutenzione e al ripristino funzionale di prese UNI e sistemi AGSS, costituito da componenti originali o equivalenti, idonei all’uso con gas medicali, comprensivo di smontaggio delle parti usurate, sostituzione dei componenti, rimontaggio, verifica di tenuta e corretto funzionamento, completo di ogni onere e accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte. | 18.OS08.137.001 | Kit ricambio per testa presa UNI ossigeno / aria / vuoto composto da: – anello di tenuta OR 2056 in Viton; – anello di tenuta OR 6A in Viton; – corpo sede otturatore; – otturatore valvola di ritegno con anello di tenuta OR 106 in Viton; – molla otturatore. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 4 |  |  |  | 23 | 15
PUG2026/18.OS08.137.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.137 | Fornitura e posa in opera di kit di ricambio per prese gas medicali ed evacuazione anestetici, destinato alla manutenzione e al ripristino funzionale di prese UNI e sistemi AGSS, costituito da componenti originali o equivalenti, idonei all’uso con gas medicali, comprensivo di smontaggio delle parti usurate, sostituzione dei componenti, rimontaggio, verifica di tenuta e corretto funzionamento, completo di ogni onere e accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte. | 18.OS08.137.003 | Kit ricambio per testa presa UNI protossido d’azoto composto da: – anello di tenuta OR 2056 in Viton; – anello di tenuta OR 6A in Viton; – corpo sede otturatore; – otturatore valvola di ritegno con anello di tenuta OR 4 in Viton; – molla otturatore. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 4 |  |  |  | 23 | 15
PUG2026/18.OS08.137.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS08 | IMPIANTI PER GAS MEDICALI | 18.OS08.137 | Fornitura e posa in opera di kit di ricambio per prese gas medicali ed evacuazione anestetici, destinato alla manutenzione e al ripristino funzionale di prese UNI e sistemi AGSS, costituito da componenti originali o equivalenti, idonei all’uso con gas medicali, comprensivo di smontaggio delle parti usurate, sostituzione dei componenti, rimontaggio, verifica di tenuta e corretto funzionamento, completo di ogni onere e accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte. | 18.OS08.137.005 | Kit ricambio per presa evacuazione gas anestetici tipo AGSS 1 composto da: – anello di tenuta OR 2050; – otturatore; – molla otturatore. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 |  |  |  | 25 | 15
PUG2026/18.OS09.001.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.001 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE MODULARE A PARETE per ambienti ospedalieri e sanitari, idonea alla distribuzione integrata dei servizi al posto letto, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce, facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP40; la trave è dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per impianti elettrici ordinari e di sicurezza, impianti dati e di segnalazione, e impianti gas medicali, nel rispetto delle normative vigenti; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese dati e fonia, sistemi di chiamata infermiere, illuminazione diretta e indiretta a tecnologia LED, prese e unità terminali per gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto ed eventuali altri gas), nonché per l’installazione di accessori modulari; completa di carter e pannelli frontali ispezionabili con sistemi di apertura rapida per consentire manutenzione e ispezione senza smontaggi invasivi; comprensiva di staffaggi e sistemi di fissaggio a parete certificati, cablaggi interni di fabbrica, predisposizioni impiantistiche, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.001.001 | per degenza ordinaria, reparti di ricovero standard e camere di degenza, con configurazione base per n. 1 posto letto, lunghezza indicativa fino a 1600 mm, dotata di predisposizioni per prese elettriche, prese dati e fonia, chiamata infermiere, illuminazione di lettura e ambiente, e predisposizione per prese gas medicali secondo layout di reparto | cad | Analisi | 0 | 68.88 | 1230 | 0 | 5.3 | 94.7 | 1298.88 | 194.83 | 149.37 | 1643.09 | 15
PUG2026/18.OS09.001.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.001 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE MODULARE A PARETE per ambienti ospedalieri e sanitari, idonea alla distribuzione integrata dei servizi al posto letto, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce, facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP40; la trave è dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per impianti elettrici ordinari e di sicurezza, impianti dati e di segnalazione, e impianti gas medicali, nel rispetto delle normative vigenti; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese dati e fonia, sistemi di chiamata infermiere, illuminazione diretta e indiretta a tecnologia LED, prese e unità terminali per gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto ed eventuali altri gas), nonché per l’installazione di accessori modulari; completa di carter e pannelli frontali ispezionabili con sistemi di apertura rapida per consentire manutenzione e ispezione senza smontaggi invasivi; comprensiva di staffaggi e sistemi di fissaggio a parete certificati, cablaggi interni di fabbrica, predisposizioni impiantistiche, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.001.003 | per reparti a media intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, con configurazione avanzata per n. 1 posto letto, lunghezza indicativa fino a 1800 mm, comprensiva di predisposizioni e alloggiamenti per un numero maggiorato di prese elettriche e dati, sistemi di chiamata e segnalazione, illuminazione diretta e indiretta a LED per comfort e attività clinica, e predisposizione per più prese gas medicali, con possibilità di integrazione di accessori modulari | cad | Analisi | 0 | 1093.94 | 2435 | 0 | 31 | 69 | 3528.94 | 529.34 | 405.83 | 4464.11 | 15
PUG2026/18.OS09.001.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.001 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE MODULARE A PARETE per ambienti ospedalieri e sanitari, idonea alla distribuzione integrata dei servizi al posto letto, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce, facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP40; la trave è dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per impianti elettrici ordinari e di sicurezza, impianti dati e di segnalazione, e impianti gas medicali, nel rispetto delle normative vigenti; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese dati e fonia, sistemi di chiamata infermiere, illuminazione diretta e indiretta a tecnologia LED, prese e unità terminali per gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto ed eventuali altri gas), nonché per l’installazione di accessori modulari; completa di carter e pannelli frontali ispezionabili con sistemi di apertura rapida per consentire manutenzione e ispezione senza smontaggi invasivi; comprensiva di staffaggi e sistemi di fissaggio a parete certificati, cablaggi interni di fabbrica, predisposizioni impiantistiche, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.001.005 | per reparti ad alta intensità di cura, terapia intensiva e sub-intensiva, con configurazione complessa per n. 1 posto letto, lunghezza indicativa fino a 2000 mm, predisposta per alimentazione di apparecchiature elettromedicali critiche, sistemi di allarme e segnalazione, illuminazione clinica dedicata, elevato numero di prese elettriche e dati, e alloggiamento di prese gas medicali multiple, idonea all’installazione di accessori e supporti per monitor e dispositivi di terapia | cad | Analisi | 110 | 230.7 | 1892.26 | 4.93 | 10.33 | 84.74 | 2232.96 | 334.94 | 256.79 | 2824.69 | 15
PUG2026/18.OS09.001.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.001 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE MODULARE A PARETE per ambienti ospedalieri e sanitari, idonea alla distribuzione integrata dei servizi al posto letto, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce, facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP40; la trave è dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per impianti elettrici ordinari e di sicurezza, impianti dati e di segnalazione, e impianti gas medicali, nel rispetto delle normative vigenti; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese dati e fonia, sistemi di chiamata infermiere, illuminazione diretta e indiretta a tecnologia LED, prese e unità terminali per gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto ed eventuali altri gas), nonché per l’installazione di accessori modulari; completa di carter e pannelli frontali ispezionabili con sistemi di apertura rapida per consentire manutenzione e ispezione senza smontaggi invasivi; comprensiva di staffaggi e sistemi di fissaggio a parete certificati, cablaggi interni di fabbrica, predisposizioni impiantistiche, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.001.007 | per installazioni a posti letto multipli in ambienti ospedalieri e sanitari, costituita da trave testaletto orizzontale modulare a parete di lunghezza adeguata al numero dei posti serviti, completa di compartimentazione e predisposizioni impiantistiche replicate per ciascun posto letto, secondo la tipologia di intensità di cura prevista (ordinaria, media o alta), con dotazioni e layout definiti in sede di progetto esecutivo | cad | Analisi | 0 | 95.26 | 2390 | 0 | 3.83 | 96.17 | 2485.26 | 372.79 | 285.8 | 3143.85 | 15
PUG2026/18.OS09.003.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.003 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO VERTICALE MODULARE per ambienti ospedalieri e sanitari, installata a parete oppure in configurazione autoportante a pavimento, destinata all’allestimento completo del posto letto per la distribuzione integrata dei servizi, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP20 per la parte elettrica e IP40 per le parti accessibili; la trave è dotata di compartimentazione interna con vani fisicamente segregati per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - passaggio tubazioni e alloggiamento di prese gas medicali; predisposta per l’installazione di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, sistemi di segnalazione e chiamata, illuminazione locale e unità terminali gas medicali; completa di pannelli e supporti frontali ispezionabili con sistemi di apertura sicura per manutenzione, cablaggi interni di fabbrica, staffaggi e sistemi di fissaggio certificati a parete o a pavimento, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.003.001 | Trave testaletto verticale modulare installata a parete per reparti ospedalieri e strutture sanitarie, destinata a posti letto singoli, con configurazione standard comprensiva di predisposizioni per prese elettriche, prese equipotenziali, sistemi di chiamata infermiere, fonia-dati e illuminazione locale, nonché predisposizione per l’alloggiamento di prese gas medicali secondo layout di reparto | cad | Analisi | 200 | 230.7 | 721.26 | 17.36 | 20.03 | 62.61 | 1151.96 | 172.79 | 132.48 | 1457.23 | 15
PUG2026/18.OS09.003.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.003 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO VERTICALE MODULARE per ambienti ospedalieri e sanitari, installata a parete oppure in configurazione autoportante a pavimento, destinata all’allestimento completo del posto letto per la distribuzione integrata dei servizi, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP20 per la parte elettrica e IP40 per le parti accessibili; la trave è dotata di compartimentazione interna con vani fisicamente segregati per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - passaggio tubazioni e alloggiamento di prese gas medicali; predisposta per l’installazione di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, sistemi di segnalazione e chiamata, illuminazione locale e unità terminali gas medicali; completa di pannelli e supporti frontali ispezionabili con sistemi di apertura sicura per manutenzione, cablaggi interni di fabbrica, staffaggi e sistemi di fissaggio certificati a parete o a pavimento, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.003.003 | Trave testaletto verticale modulare autoportante installata a pavimento, in configurazione “stand alone” senza necessità di ancoraggio a parete, per n. 1 posto letto, completa di struttura portante, compartimentazione interna, dotazioni elettriche, collegamenti equipotenziali, predisposizione per dati e chiamata infermiere e alloggiamento di prese gas medicali, idonea all’installazione di accessori e supporti per apparecchiature elettromedicali | cad | Analisi | 23.44 | 55.97 | 18300 | 0.13 | 0.3 | 99.57 | 18379.41 | 2756.91 | 2113.63 | 23249.96 | 15
PUG2026/18.OS09.003.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.003 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO VERTICALE MODULARE per ambienti ospedalieri e sanitari, installata a parete oppure in configurazione autoportante a pavimento, destinata all’allestimento completo del posto letto per la distribuzione integrata dei servizi, realizzata con struttura portante in profili di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili, prive di spigoli vivi e con grado di protezione minimo IP20 per la parte elettrica e IP40 per le parti accessibili; la trave è dotata di compartimentazione interna con vani fisicamente segregati per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - passaggio tubazioni e alloggiamento di prese gas medicali; predisposta per l’installazione di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, sistemi di segnalazione e chiamata, illuminazione locale e unità terminali gas medicali; completa di pannelli e supporti frontali ispezionabili con sistemi di apertura sicura per manutenzione, cablaggi interni di fabbrica, staffaggi e sistemi di fissaggio certificati a parete o a pavimento, accessori di montaggio, collegamenti ai terminali di utenza, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.003.005 | Trave testaletto verticale modulare autoportante installata a pavimento per doppio posto letto, con dotazioni e compartimentazioni replicate per ciascun posto servito, comprensiva di predisposizioni elettriche, equipotenziali, dati e chiamata infermiere, e alloggiamento di prese gas medicali secondo layout di progetto, completa di accessori di fissaggio, collegamenti, collaudi e documentazione di conformità | cad | Analisi | 23.44 | 55.97 | 9150 | 0.25 | 0.61 | 99.14 | 9229.41 | 1384.41 | 1061.38 | 11675.21 | 15
PUG2026/18.OS09.005.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.005 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO SOSPESA A SOFFITTO per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata all’allestimento funzionale del posto letto in aree a diversa intensità di cura, realizzata con struttura modulare in profili di alluminio estruso ad alta resistenza, anodizzati o verniciati a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili e spigoli arrotondati; completa di sistema di sospensione a soffitto costituito da staffe, tiranti regolabili e piastre di ancoraggio strutturale certificate; dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - impianti gas medicali; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, unità terminali gas medicali, illuminazione locale integrata e installazione di bracci, mensole e accessori modulari; completa di pannellature e carter ispezionabili per consentire manutenzione e verifiche senza smontaggi invasivi; comprensiva di trasporto, movimentazione interna, installazione meccanica, collegamenti ai terminali di utenza, prove di tenuta per gas medicali, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, nonché di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.005.001 | Trave testaletto sospesa a soffitto fornita in configurazione di predisposizione strutturale e impiantistica, comprensiva di struttura, sistema di sospensione certificato, compartimentazioni interne e pannellature ispezionabili, con predisposizioni per l’alloggiamento di prese elettriche, dati, sistemi di chiamata infermiere e unità terminali gas medicali, con esclusione delle prese, degli accessori, dei collegamenti finali e delle apparecchiature installate | cad | Analisi | 350 | 384.5 | 21480 | 1.58 | 1.73 | 96.69 | 22214.5 | 3332.18 | 2554.67 | 28101.34 | 15
PUG2026/18.OS09.005.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.005 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO SOSPESA A SOFFITTO per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata all’allestimento funzionale del posto letto in aree a diversa intensità di cura, realizzata con struttura modulare in profili di alluminio estruso ad alta resistenza, anodizzati o verniciati a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili e spigoli arrotondati; completa di sistema di sospensione a soffitto costituito da staffe, tiranti regolabili e piastre di ancoraggio strutturale certificate; dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - impianti gas medicali; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, unità terminali gas medicali, illuminazione locale integrata e installazione di bracci, mensole e accessori modulari; completa di pannellature e carter ispezionabili per consentire manutenzione e verifiche senza smontaggi invasivi; comprensiva di trasporto, movimentazione interna, installazione meccanica, collegamenti ai terminali di utenza, prove di tenuta per gas medicali, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, nonché di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.005.003 | Trave testaletto sospesa a soffitto completa per ambienti ospedalieri e sanitari, fornita con dotazioni standard per n. 1 posto letto, comprensiva di prese elettriche, prese equipotenziali, predisposizioni dati e chiamata infermiere, unità terminali gas medicali secondo layout di reparto, illuminazione locale integrata e accessori essenziali, installata e collegata agli impianti esistenti, completa di collaudi e documentazione di conformità | cad | Analisi | 350 | 769 | 24050 | 1.39 | 3.06 | 95.55 | 25169 | 3775.35 | 2894.44 | 31838.79 | 15
PUG2026/18.OS09.005.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.005 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO SOSPESA A SOFFITTO per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata all’allestimento funzionale del posto letto in aree a diversa intensità di cura, realizzata con struttura modulare in profili di alluminio estruso ad alta resistenza, anodizzati o verniciati a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili e spigoli arrotondati; completa di sistema di sospensione a soffitto costituito da staffe, tiranti regolabili e piastre di ancoraggio strutturale certificate; dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - impianti gas medicali; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, unità terminali gas medicali, illuminazione locale integrata e installazione di bracci, mensole e accessori modulari; completa di pannellature e carter ispezionabili per consentire manutenzione e verifiche senza smontaggi invasivi; comprensiva di trasporto, movimentazione interna, installazione meccanica, collegamenti ai terminali di utenza, prove di tenuta per gas medicali, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, nonché di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.005.005 | Trave testaletto sospesa a soffitto per aree critiche, terapie intensive e sub-intensive, sale di preparazione e risveglio, fornita in configurazione avanzata per n. 1 posto letto, idonea al supporto di apparecchiature elettromedicali complesse, con dotazioni elettriche e gas medicali potenziate, predisposizione per reti dati e sistemi di monitoraggio, integrazione di bracci porta-monitor e accessori ICU, installata anche in reparti attivi, comprensiva di coordinamento operativo, collaudi funzionali e test di sicurezza elettromedicale, e completa della documentazione tecnica prevista | cad | Analisi | 200 | 230.7 | 8840 | 2.16 | 2.49 | 95.35 | 9270.7 | 1390.61 | 1066.13 | 11727.44 | 15
PUG2026/18.OS09.005.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.005 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO SOSPESA A SOFFITTO per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata all’allestimento funzionale del posto letto in aree a diversa intensità di cura, realizzata con struttura modulare in profili di alluminio estruso ad alta resistenza, anodizzati o verniciati a polveri epossidiche antibatteriche, con superfici lisce facilmente sanificabili e spigoli arrotondati; completa di sistema di sospensione a soffitto costituito da staffe, tiranti regolabili e piastre di ancoraggio strutturale certificate; dotata di compartimentazione interna con canalizzazioni fisicamente separate per - impianti elettrici ordinari e di sicurezza; - impianti dati, fonia e sistemi di chiamata infermiere; - impianti gas medicali; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche civili e ospedaliere, prese equipotenziali, prese dati, unità terminali gas medicali, illuminazione locale integrata e installazione di bracci, mensole e accessori modulari; completa di pannellature e carter ispezionabili per consentire manutenzione e verifiche senza smontaggi invasivi; comprensiva di trasporto, movimentazione interna, installazione meccanica, collegamenti ai terminali di utenza, prove di tenuta per gas medicali, collaudi funzionali, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, nonché di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197, CEI 64-8 Sezione 710, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre norme tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.005.007 | Per reparti ad alta intensità di cura (UTI/sub-UTI) e aree critiche, in configurazione potenziata “full optional” rispetto alla variante 18.OS09.005.005, dalla quale si differenzia esclusivamente per dotazioni accessorie e prestazioni illuminotecniche maggiorate, restando invariati tipologia, modalità di installazione e campo di applicazione. Comprensiva di: carrello portastrumenti su guida/accessori con portata minima 100 kg, rotazione 360° e corsa verticale minima 600 mm, completo di cassetto; mensola in acciaio inox con portata minima 50 kg; asta portaflebo in acciaio inox con n. 4 ganci; supporto portapompe infusionali su barra accessori (compatibile con montaggio su guida). Per la parte illuminotecnica, dotata di illuminazione LED potenziata per posto letto con: luce ambiente indiretta dimmerabile 0–100% (flusso luminoso complessivo non inferiore a 4000 lm, temperatura colore circa 4000 K, CRI ≥ 80), luci dirette visita con funzione memoria, luci lettura con regolazione multipla e luce notturna regolabile con livello minimo ≤ 10%. Restano fermi gli oneri, i collaudi e le esclusioni già previsti. | cad | Analisi | 1 | 684.83 | 12663.5 | 0.01 | 5.13 | 94.86 | 13349.33 | 2002.4 | 1535.17 | 16886.9 | 15
PUG2026/18.OS09.007.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.007 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE DI TIPO TRADIZIONALE per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata al servizio di più posti letto affiancati, realizzata con struttura in profilati di alluminio estruso verniciati a polveri epossidiche, con superfici lisce facilmente sanificabili e bordi arrotondati; dotata di compartimentazione interna per la separazione dei circuiti di bassa e bassissima tensione e dei sistemi di comando, predisposta per l’alloggiamento di apparecchi di illuminazione, prese elettriche, prese equipotenziali e comandi locali; completa di sistemi di illuminazione diretta e indiretta per visita medica, lettura e luce notturna, dotazioni elettriche cablate in stabilimento con materiali certificati, morsettiere di distribuzione e trasformatori per circuiti ausiliari; comprensiva di staffaggi e fissaggi a parete, collegamento agli impianti elettrici esistenti, materiali, manodopera, collaudi funzionali e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; sono esclusi la fornitura del cavo BUS per impianto di chiamata degenti e le eventuali integrazioni impiantistiche non espressamente previste; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197 e CEI EN 60601-1 e alle altre norme tecniche applicabili. | 18.OS09.007.001 | Trave testaletto orizzontale a parete per n. 2 posti letto affiancati, con dimensioni indicative pari a circa 350×200×2700 mm, completa di illuminazione diretta per visita e lettura, illuminazione indiretta e notturna, dotazioni elettriche e comandi locali replicati per ciascun posto letto, secondo configurazione standard di reparto | cad | Analisi | 0 | 66.73 | 552 | 0 | 10.78 | 89.22 | 618.73 | 92.81 | 71.15 | 782.69 | 15
PUG2026/18.OS09.007.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.007 | Fornitura e posa in opera di TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE DI TIPO TRADIZIONALE per ambienti ospedalieri e sanitari, destinata al servizio di più posti letto affiancati, realizzata con struttura in profilati di alluminio estruso verniciati a polveri epossidiche, con superfici lisce facilmente sanificabili e bordi arrotondati; dotata di compartimentazione interna per la separazione dei circuiti di bassa e bassissima tensione e dei sistemi di comando, predisposta per l’alloggiamento di apparecchi di illuminazione, prese elettriche, prese equipotenziali e comandi locali; completa di sistemi di illuminazione diretta e indiretta per visita medica, lettura e luce notturna, dotazioni elettriche cablate in stabilimento con materiali certificati, morsettiere di distribuzione e trasformatori per circuiti ausiliari; comprensiva di staffaggi e fissaggi a parete, collegamento agli impianti elettrici esistenti, materiali, manodopera, collaudi funzionali e di ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte; sono esclusi la fornitura del cavo BUS per impianto di chiamata degenti e le eventuali integrazioni impiantistiche non espressamente previste; dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), alle norme UNI EN ISO 11197 e CEI EN 60601-1 e alle altre norme tecniche applicabili. | 18.OS09.007.003 | Trave testaletto orizzontale a parete per n. 3 posti letto affiancati, con dimensioni indicative pari a circa 350×200×2700 mm, completa di illuminazione diretta per visita e lettura, illuminazione indiretta e notturna, dotazioni elettriche e comandi locali replicati per ciascun posto letto, secondo configurazione standard di reparto | cad | Analisi | 60 | 265.88 | 1041 | 4.39 | 19.45 | 76.16 | 1366.88 | 205.03 | 157.19 | 1729.1 | 15
PUG2026/18.OS09.009.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.009 | Fornitura e posa in opera di unità terminale per gas medicali installata su trave testaletto, realizzata con corpo in ottone stampato a caldo e finitura cromata, dotata di sistema di innesto rapido conforme agli standard di sicurezza con doppio dispositivo di non ritorno per la sezionabilità dell’impianto presa per presa; completa di zoccolino di supporto compatibile con sistemi UNI 9507 o equivalenti, fondello in acciaio inox con predisposizione per il fissaggio e per il collegamento equipotenziale, pannello frontale di copertura in alluminio anodizzato recante l’identificazione del gas mediante denominazione, simbolo chimico e codifica cromatica, ghiera di fissaggio e targhetta identificativa; idonea per installazione su travi testaletto in ambienti ospedalieri e sanitari, completa di collegamento alla linea gas, prove di tenuta, collaudo funzionale e ogni onere necessario per dare l’unità perfettamente funzionante e realizzata a regola d’arte; conforme alle norme UNI EN ISO 9170-1, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre normative tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.009.001 | Unità terminale per aria medicale installata su trave testaletto, conforme alla voce madre, completa di identificazione specifica del gas e collegamento alla rete aria medicale | cad | Analisi | 0 | 45.08 | 191.5 | 0 | 19.05 | 80.95 | 236.58 | 35.49 | 27.21 | 299.27 | 15
PUG2026/18.OS09.009.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.009 | Fornitura e posa in opera di unità terminale per gas medicali installata su trave testaletto, realizzata con corpo in ottone stampato a caldo e finitura cromata, dotata di sistema di innesto rapido conforme agli standard di sicurezza con doppio dispositivo di non ritorno per la sezionabilità dell’impianto presa per presa; completa di zoccolino di supporto compatibile con sistemi UNI 9507 o equivalenti, fondello in acciaio inox con predisposizione per il fissaggio e per il collegamento equipotenziale, pannello frontale di copertura in alluminio anodizzato recante l’identificazione del gas mediante denominazione, simbolo chimico e codifica cromatica, ghiera di fissaggio e targhetta identificativa; idonea per installazione su travi testaletto in ambienti ospedalieri e sanitari, completa di collegamento alla linea gas, prove di tenuta, collaudo funzionale e ogni onere necessario per dare l’unità perfettamente funzionante e realizzata a regola d’arte; conforme alle norme UNI EN ISO 9170-1, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre normative tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.009.003 | Unità terminale per ossigeno installata su trave testaletto, conforme alla voce madre, completa di identificazione specifica del gas e collegamento alla rete di ossigeno | cad | Analisi | 0 | 36.47 | 191.5 | 0 | 16 | 84 | 227.97 | 34.2 | 26.22 | 288.38 | 15
PUG2026/18.OS09.009.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.009 | Fornitura e posa in opera di unità terminale per gas medicali installata su trave testaletto, realizzata con corpo in ottone stampato a caldo e finitura cromata, dotata di sistema di innesto rapido conforme agli standard di sicurezza con doppio dispositivo di non ritorno per la sezionabilità dell’impianto presa per presa; completa di zoccolino di supporto compatibile con sistemi UNI 9507 o equivalenti, fondello in acciaio inox con predisposizione per il fissaggio e per il collegamento equipotenziale, pannello frontale di copertura in alluminio anodizzato recante l’identificazione del gas mediante denominazione, simbolo chimico e codifica cromatica, ghiera di fissaggio e targhetta identificativa; idonea per installazione su travi testaletto in ambienti ospedalieri e sanitari, completa di collegamento alla linea gas, prove di tenuta, collaudo funzionale e ogni onere necessario per dare l’unità perfettamente funzionante e realizzata a regola d’arte; conforme alle norme UNI EN ISO 9170-1, UNI EN ISO 7396-1 e alle altre normative tecniche e di sicurezza applicabili. | 18.OS09.009.005 | Unità terminale per vuoto/aspirazione installata su trave testaletto, conforme alla voce madre, completa di identificazione specifica del gas e collegamento alla rete del vuoto | cad | Analisi | 0 | 94.2 | 183 | 0 | 33.98 | 66.02 | 277.2 | 41.58 | 31.88 | 350.66 | 15
PUG2026/18.OS09.011.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.011 | Sovrapprezzo per fornitura e installazione di accessori modulari applicabili a travi testaletto per ambienti ospedalieri e sanitari, compatibili con sistemi a barra o binario portaccessori integrati, realizzati in materiali idonei all’uso medicale, con superfici facilmente sanificabili, completi di sistemi di aggancio, regolazione e bloccaggio per garantire sicurezza e stabilità durante l’utilizzo clinico; comprensivi di montaggio sulla trave testaletto, regolazione, verifica del corretto funzionamento e di ogni altro onere necessario per dare l’accessorio correttamente installato e utilizzabile a regola d’arte; accessori conformi alle normative tecniche e di sicurezza applicabili e, ove previsto, alle norme per dispositivi elettromedicali. | 18.OS09.011.001 | Lampada da visita ed esami di tipo medicale, a braccio snodato, idonea all’installazione su barra porta accessori di trave testaletto, completa di sorgente luminosa ad elevata resa cromatica, regolazione dell’intensità luminosa, alimentatore integrato e morsetto di fissaggio, conforme alle norme EN 60601-1 ed EN 60601-2-41 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1215 | 15
PUG2026/18.OS09.011.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.011 | Sovrapprezzo per fornitura e installazione di accessori modulari applicabili a travi testaletto per ambienti ospedalieri e sanitari, compatibili con sistemi a barra o binario portaccessori integrati, realizzati in materiali idonei all’uso medicale, con superfici facilmente sanificabili, completi di sistemi di aggancio, regolazione e bloccaggio per garantire sicurezza e stabilità durante l’utilizzo clinico; comprensivi di montaggio sulla trave testaletto, regolazione, verifica del corretto funzionamento e di ogni altro onere necessario per dare l’accessorio correttamente installato e utilizzabile a regola d’arte; accessori conformi alle normative tecniche e di sicurezza applicabili e, ove previsto, alle norme per dispositivi elettromedicali. | 18.OS09.011.003 | Vassoio porta apparecchiature in acciaio inox, idoneo all’installazione su barra porta accessori di trave testaletto, completo di morsetti di fissaggio con manopola di blocco, scorrevole e posizionabile secondo necessità, con portata adeguata all’uso sanitario | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 396 | 15
PUG2026/18.OS09.011.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.011 | Sovrapprezzo per fornitura e installazione di accessori modulari applicabili a travi testaletto per ambienti ospedalieri e sanitari, compatibili con sistemi a barra o binario portaccessori integrati, realizzati in materiali idonei all’uso medicale, con superfici facilmente sanificabili, completi di sistemi di aggancio, regolazione e bloccaggio per garantire sicurezza e stabilità durante l’utilizzo clinico; comprensivi di montaggio sulla trave testaletto, regolazione, verifica del corretto funzionamento e di ogni altro onere necessario per dare l’accessorio correttamente installato e utilizzabile a regola d’arte; accessori conformi alle normative tecniche e di sicurezza applicabili e, ove previsto, alle norme per dispositivi elettromedicali. | 18.OS09.011.005 | Carrello porta apparecchiature in acciaio inox applicabile ai binari della trave testaletto, costituito da ripiani e cassetto integrato, completo di sistemi di aggancio e bloccaggio, idoneo al supporto di apparecchiature elettromedicali secondo configurazione standard di reparto | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1454 | 15
PUG2026/18.OS09.011.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.011 | Sovrapprezzo per fornitura e installazione di accessori modulari applicabili a travi testaletto per ambienti ospedalieri e sanitari, compatibili con sistemi a barra o binario portaccessori integrati, realizzati in materiali idonei all’uso medicale, con superfici facilmente sanificabili, completi di sistemi di aggancio, regolazione e bloccaggio per garantire sicurezza e stabilità durante l’utilizzo clinico; comprensivi di montaggio sulla trave testaletto, regolazione, verifica del corretto funzionamento e di ogni altro onere necessario per dare l’accessorio correttamente installato e utilizzabile a regola d’arte; accessori conformi alle normative tecniche e di sicurezza applicabili e, ove previsto, alle norme per dispositivi elettromedicali. | 18.OS09.011.007 | Asta porta flebo a più ganci per terapie infusionali, realizzata in acciaio inox, idonea all’installazione su barra porta accessori di trave testaletto, completa di morsetti di fissaggio, regolabile, scorrevole e bloccabile in posizione | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 458 | 15
PUG2026/18.OS09.011.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.011 | Sovrapprezzo per fornitura e installazione di accessori modulari applicabili a travi testaletto per ambienti ospedalieri e sanitari, compatibili con sistemi a barra o binario portaccessori integrati, realizzati in materiali idonei all’uso medicale, con superfici facilmente sanificabili, completi di sistemi di aggancio, regolazione e bloccaggio per garantire sicurezza e stabilità durante l’utilizzo clinico; comprensivi di montaggio sulla trave testaletto, regolazione, verifica del corretto funzionamento e di ogni altro onere necessario per dare l’accessorio correttamente installato e utilizzabile a regola d’arte; accessori conformi alle normative tecniche e di sicurezza applicabili e, ove previsto, alle norme per dispositivi elettromedicali. | 18.OS09.011.009 | Asta porta pompe di infusione in tubolare di acciaio inox, idonea all’installazione su barra porta accessori di trave testaletto, completa di morsetto di fissaggio con sistema di bloccaggio, dimensionata per il supporto di pompe infusionali e dispositivi analoghi | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 442 | 15
PUG2026/18.OS09.013.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.013 | Rimozione di trave testaletto esistente comprensiva di disalimentazione e messa in sicurezza degli impianti elettrici e gas medicali, scollegamento degli allacci, taglio e rimozione dei supporti in acciaio e degli elementi in ferro di sostegno, tiro in basso, stoccaggio provvisorio in cantiere, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, compresi oneri di sicurezza e magisteri necessari | 18.OS09.013.001 | vedi voce | cad | Analisi | 13.09 | 154.63 | 0 | 7.29 | 86.11 | 0 | 179.58 | 26.94 | 20.65 | 227.17 | 4
PUG2026/18.OS09.015.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.015 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali per trave testaletto | 18.OS09.015.001 | presa ossigeno marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 134.86 | 15
PUG2026/18.OS09.015.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.015 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali per trave testaletto | 18.OS09.015.003 | presa protossido azoto marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 135.42 | 15
PUG2026/18.OS09.015.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.015 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali per trave testaletto | 18.OS09.015.005 | presa vuoto marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 | 1 |  |  |  | 132.32 | 15
PUG2026/18.OS09.015.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.015 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali per trave testaletto | 18.OS09.015.007 | presa aria medicale marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 135.15 | 15
PUG2026/18.OS09.015.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.015 | Fornitura con posa in opera di prese per gas medicali per trave testaletto | 18.OS09.015.009 | presa aria 8 bar marcata CE completa di dado e bocchello | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 |  |  |  | 140.55 | 15
PUG2026/18.OS09.017.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.017 | Fornitura e posa in opera di unità di alimentazione medicale a parete in configurazione di sistema integrato completo, certificata come Dispositivo Medico di classe IIb ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), destinata alla distribuzione al posto letto di energia elettrica, illuminazione e predisposizioni per gas medicali in ambienti ospedalieri e sanitari; realizzata con struttura modulare in profili di alluminio estruso con superfici lisce, sanificabili e prive di spigoli vivi, verniciata a polveri epossidiche antibatteriche, grado di protezione minimo IP40, completa di compartimentazione interna segregata per impianti elettrici e predisposizioni gas; dotata di impianto elettrico integrato con alimentazione 230 Vac, linea di terra equipotenziale mediante bus-bar interna conforme alle norme di riferimento, circuito prese con corrente nominale fino a 16 A e circuito illuminazione dedicato; completa di sistema di illuminazione LED integrato ad alta efficienza e lunga durata, conforme EN 62471, comprendente luce ambiente indiretta dimmerabile, luce diretta per visita con funzione memoria, luce lettura regolabile e luce notturna a basso livello, con comandi a bassa tensione integrati a filo profilo; predisposta per l’alloggiamento di prese elettriche, prese equipotenziali, prese dati non cablate, pulsantiera di chiamata infermiere e servizi ausiliari; comprensiva di predisposizioni meccaniche certificate per l’installazione di unità terminali gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto) secondo standard UNI 9507, AFNOR o DIN, mediante forometrie e staffe orientabili, con esclusione delle unità terminali gas, delle tubazioni e dell’impianto gas; la posa in opera comprende tracciamenti, forature e fissaggi, installazione meccanica, collegamenti elettrici e di terra, cablaggi interni dei servizi previsti, predisposizione per sistema di chiamata infermiere, prove funzionali e collaudi di sicurezza elettrica e funzionale secondo le norme applicabili, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica del fabbricante, formazione di base al personale utilizzatore e ogni altro onere necessario per dare il sistema completo, installato e funzionante a regola d’arte; sono esclusi il trasporto, i collegamenti ai quadri elettrici generali, le opere murarie straordinarie, le unità terminali gas, le tubazioni e l’impianto gas medicale e le centraline del sistema di chiamata infermiera. | 18.OS09.017.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0.5 | 754.61 | 1586.75 | 0.02 | 32.22 | 67.76 | 2341.86 | 351.28 | 269.31 | 2962.46 | 15
PUG2026/18.OS09.019.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.019 | Fornitura e posa in opera di trave testaletto verticale attrezzata con arredi e sistemi di privacy integrati, certificata come Dispositivo Medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), destinata ad ambienti ospedalieri e sanitari per il servizio di uno o più posti letto, conforme alla norma UNI EN ISO 11197; realizzata con struttura portante modulare in profili di alluminio estruso con superfici lisce, sanificabili e prive di spigoli vivi, verniciata a polveri epossidiche antibatteriche, grado di protezione minimo IP40, fissata a parete in posizione verticale e dotata di compartimentazione interna segregata; completa di barra equipotenziale di terra (bus-bar) interna conforme alle norme CEI ed EN 60601-1; dotata, per ciascun posto letto, di sistema di illuminazione LED a bassa tensione integrato comprendente luce diretta per visita/lettura orientabile e regolabile, luce indiretta superiore dimmerabile e luce notturna di orientamento, con comandi locali integrati a filo profilo; completa di dotazioni elettriche comprendenti prese elettriche UNEL 10/16 A + T, prese dati non cablate, moduli di comando luci e predisposizione per sistema di chiamata infermiere, con alimentatore di sicurezza e cablaggi interni di fabbrica; comprensiva di armadietto centrale integrato con apertura assistita antiurto, braccio porta tenda telescopico a scomparsa e tenda di separazione in tessuto ignifugo antibatterico, completa di sistemi di scorrimento e fissaggio; predisposta meccanicamente per l’alloggiamento di unità terminali gas medicali (ossigeno, aria medicale, vuoto) secondo standard UNI 9507, AFNOR o DIN, mediante forometrie e staffe orientabili certificate, con esclusione delle unità terminali gas, delle tubazioni e dell’impianto gas medicale; comprensiva di trasporto in cantiere, installazione meccanica, fissaggi, collegamenti elettrici ed equipotenziali, cablaggi dei servizi previsti, prove funzionali, collaudi di sicurezza elettrica, rilascio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica prevista, e di ogni altro onere necessario per dare l’opera completa, funzionante e realizzata a regola d’arte. | 18.OS09.019.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0.5 | 393.5 | 5806.75 | 0.01 | 6.35 | 93.65 | 6200.75 | 930.11 | 713.09 | 7843.95 | 15
PUG2026/18.OS09.021.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.021 | Integrazione tubazioni gas medicali su profili/travi/pensili/appendici e strutture analoghe per ambienti sanitari; incluse opere di adattamento e fissaggio specifiche dell’arredo tecnico, coordinamento con compartimentazioni, prove locali di tenuta e funzionalità limitate alla tratta/collegamento oggetto di intervento; esclusi quadri/valvole/terminali se non espressamente indicati. | 18.OS09.021.001 | Fornitura e posa di profilo/canalizzazione in alluminio per alloggiamento e protezione di tubazioni gas medicali (es. per appendici, pensili, colonne tecniche, pannelli testaletto), completo di accessori di fissaggio, giunzioni, tappi/testate, minuterie e quant’altro necessario per dare l’opera finita e regolare (tubazioni escluse). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 5 |  |  |  | 66.71 | 15
PUG2026/18.OS09.021.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.021 | Integrazione tubazioni gas medicali su profili/travi/pensili/appendici e strutture analoghe per ambienti sanitari; incluse opere di adattamento e fissaggio specifiche dell’arredo tecnico, coordinamento con compartimentazioni, prove locali di tenuta e funzionalità limitate alla tratta/collegamento oggetto di intervento; esclusi quadri/valvole/terminali se non espressamente indicati. | 18.OS09.021.003 | Predisposizione tubazioni gas medicali su trave pensile: posa e instradamento delle tubazioni all’interno della trave/struttura, con fissaggi e protezioni, predisposizioni passaggi e uscite verso punti terminali, identificazione linee; esclusi collegamenti finali a rete e terminali. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 |  |  |  | 24.79 | 15
PUG2026/18.OS09.021.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.021 | Integrazione tubazioni gas medicali su profili/travi/pensili/appendici e strutture analoghe per ambienti sanitari; incluse opere di adattamento e fissaggio specifiche dell’arredo tecnico, coordinamento con compartimentazioni, prove locali di tenuta e funzionalità limitate alla tratta/collegamento oggetto di intervento; esclusi quadri/valvole/terminali se non espressamente indicati. | 18.OS09.021.005 | Collegamento tubazioni gas medicali su trave pensile: collegamenti/saldobrasature e raccordi necessari per connessione delle tubazioni predisposte alla rete e/o ai terminali previsti, comprese prove locali di tenuta e ripristini limitati ai passaggi. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 15 |  |  |  | 37.18 | 15
PUG2026/18.OS09.021.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.021 | Integrazione tubazioni gas medicali su profili/travi/pensili/appendici e strutture analoghe per ambienti sanitari; incluse opere di adattamento e fissaggio specifiche dell’arredo tecnico, coordinamento con compartimentazioni, prove locali di tenuta e funzionalità limitate alla tratta/collegamento oggetto di intervento; esclusi quadri/valvole/terminali se non espressamente indicati. | 18.OS09.021.007 | Predisposizione tubazioni gas medicali su pensile/colonna/struttura modulare: posa e instradamento delle tubazioni nella struttura, fissaggi, predisposizioni passaggi e uscite, identificazione linee; esclusi collegamenti finali a rete e terminali. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | 8 |  |  |  | 16.53 | 15
PUG2026/18.OS09.021.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.021 | Integrazione tubazioni gas medicali su profili/travi/pensili/appendici e strutture analoghe per ambienti sanitari; incluse opere di adattamento e fissaggio specifiche dell’arredo tecnico, coordinamento con compartimentazioni, prove locali di tenuta e funzionalità limitate alla tratta/collegamento oggetto di intervento; esclusi quadri/valvole/terminali se non espressamente indicati. | 18.OS09.021.009 | Collegamento tubazioni gas medicali su pensile/colonna/struttura modulare: collegamenti/saldobrasature e raccordi per connessione delle tubazioni predisposte alla rete e/o ai terminali previsti, comprese prove locali di tenuta e ripristini limitati ai passaggi. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 17 |  |  |  | 41.32 | 15
PUG2026/18.OS09.023.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.001 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su fondello: vuoto. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 |  |  |  | 106 | 15
PUG2026/18.OS09.023.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.003 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su fondello: ossigeno (O₂). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 |  |  |  | 108 | 15
PUG2026/18.OS09.023.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.005 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su fondello: protossido d’azoto (N₂O). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 5 |  |  |  | 95 | 15
PUG2026/18.OS09.023.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.007 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su fondello: aria medicale 4 bar. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 |  |  |  | 108 | 15
PUG2026/18.OS09.023.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.009 | Presa completa gas-specifica NIST su fondello: aria 8 bar. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 5 |  |  |  | 111 | 15
PUG2026/18.OS09.023.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.011 | Presa completa su fondello per evacuazione gas anestetici (AGSS). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 5 |  |  |  | 958 | 15
PUG2026/18.OS09.023.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.013 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su fondello: anidride carbonica (CO₂). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 5 |  |  |  | 112 | 15
PUG2026/18.OS09.023.015 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.015 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su appendice: vuoto. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 5 |  |  |  | 110 | 15
PUG2026/18.OS09.023.017 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.017 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su appendice: ossigeno (O₂). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 |  |  |  | 112 | 15
PUG2026/18.OS09.023.019 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.019 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su appendice: protossido d’azoto (N₂O). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 5 |  |  |  | 101 | 15
PUG2026/18.OS09.023.021 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.021 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su appendice: aria medicale 4 bar. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 5 |  |  |  | 112 | 15
PUG2026/18.OS09.023.023 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.023 | Presa completa gas-specifica NIST su appendice: aria 8 bar. | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 5 |  |  |  | 115 | 15
PUG2026/18.OS09.023.025 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.025 | Presa completa su appendice per evacuazione gas anestetici (AGSS). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 5 |  |  |  | 968 | 15
PUG2026/18.OS09.023.027 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS09 | TRAVI TESTALETTO E ACCESSORI PER AMBIENTI SANITARI | 18.OS09.023 | Prese di utilizzo per gas medicali e vuoto per montaggio su fondello/appendice/pensile/colonna e strutture analoghe, gas-specifiche secondo normativa tecnica vigente (unità terminali conformi a UNI EN ISO 9170-1 e connessioni gas-specifiche secondo UNI 9507:2022 o standard equivalenti richiesti dal progetto); complete di corpo presa, componenti di completamento e accessori di fissaggio sul supporto indicato; esclusi tubazioni e collegamenti di rete se non indicato. | 18.OS09.023.027 | Presa completa gas-specifica UNI 9507/AFNOR su appendice: anidride carbonica (CO₂). | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 5 |  |  |  | 112.7 | 15
PUG2026/18.OS10.001.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.001 | dimensioni 200x300 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 122.53 | 0 | 16.61 | 83.39 | 146.93 | 22.04 | 16.9 | 185.87 | 1
PUG2026/18.OS10.001.002 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.002 | dimensioni 300x400 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 141.18 | 0 | 14.74 | 85.26 | 165.58 | 24.84 | 19.04 | 209.46 | 1
PUG2026/18.OS10.001.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.003 | dimensioni 400x400 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 158.66 | 0 | 13.33 | 86.67 | 183.06 | 27.46 | 21.05 | 231.58 | 1
PUG2026/18.OS10.001.004 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.004 | dimensioni 500x500 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 215.17 | 0 | 10.19 | 89.81 | 239.58 | 35.94 | 27.55 | 303.06 | 1
PUG2026/18.OS10.001.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.005 | dimensioni 750x750 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 392.94 | 0 | 5.85 | 94.15 | 417.34 | 62.6 | 47.99 | 527.94 | 1
PUG2026/18.OS10.001.006 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.006 | dimensioni 1000x550 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 365.53 | 0 | 6.26 | 93.74 | 389.94 | 58.49 | 44.84 | 493.27 | 1
PUG2026/18.OS10.001.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.001 | Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco EI 120 per varchi di aerazione/ventilazione su pareti e solai rigidi, conforme UNI EN 1366-3, mediante griglia con intelaiatura rigida in lamiera d’acciaio verniciato a polveri blu RAL 5012 e materiale termoespandente a base di grafite; coefficiente di passaggio aria utile 50%. Comprensivo di: preparazione varco, taglio e fissaggio griglia, inserimento materiale termoespandente, sigillatura e verifica finale | 18.OS10.001.007 | dimensioni 1000x800 mm | cad | Analisi | 0 | 24.41 | 385.7 | 0 | 5.95 | 94.05 | 410.11 | 61.52 | 47.16 | 518.78 | 1
PUG2026/18.OS10.003.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.001 | dimensioni 50x1000 mm, spessore 15 mm | m | Analisi | 0.2 | 4.22 | 24.5 | 0.68 | 14.61 | 84.71 | 28.92 | 4.34 | 3.33 | 36.59 | 1
PUG2026/18.OS10.003.002 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.002 | dimensioni 50x1000 mm, spessore 40 mm | m | Analisi | 0.2 | 4.22 | 31.5 | 0.55 | 11.76 | 87.69 | 35.92 | 5.39 | 4.13 | 45.44 | 1
PUG2026/18.OS10.003.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.003 | dimensioni 50x1000 mm, spessore 70 mm | m | Analisi | 0.25 | 5.28 | 40.6 | 0.53 | 11.45 | 88.02 | 46.13 | 6.92 | 5.3 | 58.35 | 1
PUG2026/18.OS10.003.004 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.004 | dimensioni 70x1000 mm, spessore 100 mm | m | Analisi | 6 | 6.34 | 55.3 | 8.87 | 9.37 | 81.76 | 67.64 | 10.15 | 7.78 | 85.56 | 1
PUG2026/18.OS10.003.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.005 | dimensioni 70x1000 mm, spessore 140 mm | m | Analisi | 0.35 | 7.39 | 79.1 | 0.4 | 8.51 | 91.09 | 86.84 | 13.03 | 9.99 | 109.85 | 1
PUG2026/18.OS10.003.006 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.006 | dimensioni 70x1000 mm, spessore 180 mm | m | Analisi | 0.39 | 8.45 | 97.3 | 0.37 | 7.96 | 91.67 | 106.14 | 15.92 | 12.21 | 134.27 | 1
PUG2026/18.OS10.003.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.007 | dimensioni 70x1000 mm, spessore 220 mm | m | Analisi | 0.44 | 9.51 | 138.6 | 0.3 | 6.4 | 93.3 | 148.55 | 22.28 | 17.08 | 187.91 | 1
PUG2026/18.OS10.003.008 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.003 | Fornitura e posa in opera di sigillante multistrato costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 in accordo alla UNI EN 1366-3 di murature o solai rigidi in corrispondenza di varchi e fessure. Sigillante multistrato per resistenza al fuoco: sistema costituito da strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento, progettato per la riqualificazione della resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la norma UNI EN 1366-3. Indicato per l’applicazione su murature o solai rigidi, in corrispondenza di varchi, giunti e fessure, garantendo sigillatura efficace e mantenimento della tenuta e della protezione al fuoco. Incluso nel prezzo: la fornitura del sigillante multistrato (strati alternati di guarnizioni termoespandenti e materiale espanso ad alto assorbimento); il taglio e sagomatura del materiale a misura dei giunti, varchi o fessure da sigillare; l’installazione del sigillante sui supporti murari o sui solai rigidi, secondo le istruzioni del produttore; eventuale adesione meccanica o fissaggio temporaneo previsto dal sistema; verifica visiva preliminare della corretta posa, mentre è escluso dal prezzo: la demolizioni o preparazioni straordinarie dei supporti (es. rimozione di vecchi sigillanti o materiali danneggiati); la fornitura di primer, adesivi o materiali ausiliari non inclusi nel kit del sigillante; le opere di finitura a vista (rasature, pitture, stuccature decorative); i controlli strumentali di resistenza al fuoco o certificazioni aggiuntive oltre quanto previsto dalla norma UNI EN 1366-3 e lo smaltimento dei materiali di risulta o dei contenitori del sigillante. | 18.OS10.003.008 | dimensioni 70x1000 mm, spessore 250 mm | m | Analisi | 0.49 | 10.56 | 179.2 | 0.26 | 5.55 | 94.19 | 190.25 | 28.54 | 21.88 | 240.67 | 1
PUG2026/18.OS10.005.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.005 | Fornitura e posa in opera di scatola isolante tagliafuoco per riqualificazione della resistenza al fuoco di controsoffitti modulari collaboranti fino a REI 120, certificata UNI EN 1365-2, in presenza di corpi illuminanti, costituita da involucro esterno in tessuto di fibra di vetro e isolamento interno in fibra minerale, completa di fissaggi, sigillature, materiali accessori, sfridi, oneri di sicurezza e manodopera | 18.OS10.005.001 | dimensioni esterne 670 x 670 x 110 mm | cad | Analisi | 0 | 19.01 | 59.62 | 0 | 24.18 | 75.82 | 78.63 | 11.79 | 9.04 | 99.47 | 1
PUG2026/18.OS10.005.002 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.005 | Fornitura e posa in opera di scatola isolante tagliafuoco per riqualificazione della resistenza al fuoco di controsoffitti modulari collaboranti fino a REI 120, certificata UNI EN 1365-2, in presenza di corpi illuminanti, costituita da involucro esterno in tessuto di fibra di vetro e isolamento interno in fibra minerale, completa di fissaggi, sigillature, materiali accessori, sfridi, oneri di sicurezza e manodopera | 18.OS10.005.002 | dimensioni esterne 670 x 670 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 21.12 | 65.22 | 0 | 24.46 | 75.54 | 86.34 | 12.95 | 9.93 | 109.22 | 1
PUG2026/18.OS10.005.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.005 | Fornitura e posa in opera di scatola isolante tagliafuoco per riqualificazione della resistenza al fuoco di controsoffitti modulari collaboranti fino a REI 120, certificata UNI EN 1365-2, in presenza di corpi illuminanti, costituita da involucro esterno in tessuto di fibra di vetro e isolamento interno in fibra minerale, completa di fissaggi, sigillature, materiali accessori, sfridi, oneri di sicurezza e manodopera | 18.OS10.005.003 | dimensioni esterne 670 x 670 x 360 mm | cad | Analisi | 0 | 23.24 | 88.32 | 0 | 20.83 | 79.17 | 111.56 | 16.73 | 12.83 | 141.12 | 1
PUG2026/18.OS10.007.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.007 | Fornitura e posa in opera di sistema di ripristino della resistenza al fuoco di controsoffitti modulari collaboranti fino a REI 120, in corrispondenza di attraversamenti costituiti da diffusori sonori o corpi illuminanti ad incasso (faretti), mediante manufatto flessibile di forma conica e troncoconica composto da involucro esterno in tessuto di fibra di vetro e isolamento interno in fibra ceramica ad alta resistenza termica, completo di sigillatura perimetrale con sigillante intumescente certificato, fissaggio meccanico con tasselli metallici certificati antincendio alla struttura portante, tiranti e minuterie, comprese tutte le opere provvisionali, oneri per la sicurezza, sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e conforme alle certificazioni REI di prodotto. | 18.OS10.007.001 | dimensioni 200x200 mm | cad | Analisi | 1.5 | 23.8 | 34.43 | 2.51 | 39.84 | 57.64 | 59.72 | 8.96 | 6.87 | 75.55 | 1
PUG2026/18.OS10.007.002 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.007 | Fornitura e posa in opera di sistema di ripristino della resistenza al fuoco di controsoffitti modulari collaboranti fino a REI 120, in corrispondenza di attraversamenti costituiti da diffusori sonori o corpi illuminanti ad incasso (faretti), mediante manufatto flessibile di forma conica e troncoconica composto da involucro esterno in tessuto di fibra di vetro e isolamento interno in fibra ceramica ad alta resistenza termica, completo di sigillatura perimetrale con sigillante intumescente certificato, fissaggio meccanico con tasselli metallici certificati antincendio alla struttura portante, tiranti e minuterie, comprese tutte le opere provvisionali, oneri per la sicurezza, sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e conforme alle certificazioni REI di prodotto. | 18.OS10.007.002 | dimensioni 350x230 mm | cad | Analisi | 1.5 | 23.8 | 59.63 | 1.77 | 28.02 | 70.21 | 84.92 | 12.74 | 9.77 | 107.43 | 1
PUG2026/18.OS10.009.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.009 | Fornitura e posa in opera di sistema di sigillatura antincendio per attraversamenti impiantistici, costituito da collare scatolare rigido, certificato in classe di resistenza al fuoco EI 120 secondo UNI EN 1366-3, per la protezione di tubazioni combustibili con presenza di curva a 90°, installato su pareti e solai di tipo rigido. l dispositivo dovrà essere costituito da struttura esterna in lamiera d’acciaio zincata con all’interno materiale termoespandente a base di grafite, atto a garantire la chiusura del foro per rigonfiamento in caso di incendio. La posa comprenderà il fissaggio meccanico mediante idonei tasselli metallici certificati per applicazioni antincendio, l’eventuale sigillatura perimetrale con malta o sigillante intumescente omologato, nonché ogni onere, accessorio, materiale di consumo, sfrido, assistenze murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. | 18.OS10.009.001 | diametro 100 mm | cad | Analisi | 3.5 | 25.7 | 109.52 | 2.52 | 18.53 | 78.95 | 138.72 | 20.81 | 15.95 | 175.49 | 15
PUG2026/18.OS10.009.002 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.009 | Fornitura e posa in opera di sistema di sigillatura antincendio per attraversamenti impiantistici, costituito da collare scatolare rigido, certificato in classe di resistenza al fuoco EI 120 secondo UNI EN 1366-3, per la protezione di tubazioni combustibili con presenza di curva a 90°, installato su pareti e solai di tipo rigido. l dispositivo dovrà essere costituito da struttura esterna in lamiera d’acciaio zincata con all’interno materiale termoespandente a base di grafite, atto a garantire la chiusura del foro per rigonfiamento in caso di incendio. La posa comprenderà il fissaggio meccanico mediante idonei tasselli metallici certificati per applicazioni antincendio, l’eventuale sigillatura perimetrale con malta o sigillante intumescente omologato, nonché ogni onere, accessorio, materiale di consumo, sfrido, assistenze murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. | 18.OS10.009.002 | diametro 125 mm | cad | Analisi | 3.5 | 25.7 | 148.52 | 1.97 | 14.46 | 83.57 | 177.72 | 26.66 | 20.44 | 224.82 | 15
PUG2026/18.OS10.011.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS10 | PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO EI/REI | 18.OS10.011 | Fornitura e posa in opera di materassino isolante per protezione di canalizzazioni orizzontali di servizi con tubazioni impiantistiche e cavi elettrici, di sezione rettangolare o circolare. Materassino costituito da: rivestimento esterno in tessuto di fibra di vetro alluminizzato, doppio strato interno in fibra ceramica additivata con ossidi alcalino-terrosi, barriera incombustibile interposta, bordature cucite. Posa secondo indicazioni del produttore con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Resistenza al fuoco EI 120 secondo UNI EN 1366-5. | 18.OS10.011.001 | dimensioni condotta di servizio 62x7200 mm, spessore 30 mm, superficie 4,50 m² | m² | Analisi | 0 | 29.75 | 14.01 | 0 | 67.99 | 32.01 | 43.75 | 6.56 | 5.03 | 55.35 | 15
PUG2026/18.OS11.001.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.001 | Cella frigorifera a 1 posto salma | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18500 | 15
PUG2026/18.OS11.001.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.003 | Cella frigorifera a 2 posti salma | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26500 | 15
PUG2026/18.OS11.001.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.005 | Cella frigorifera a 3 posti salma | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34000 | 15
PUG2026/18.OS11.001.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.007 | Cella frigorifera a 4 posti salma | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 41500 | 15
PUG2026/18.OS11.001.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.009 | Sovrapprezzo per gruppo frigorifero remoto in luogo di quello incorporato, comprensivo di predisposizioni, collegamenti frigoriferi ed elettrici | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/18.OS11.001.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.011 | Sovrapprezzo per ampliamento del campo di regolazione temperatura fino a –5 °C | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1300 | 15
PUG2026/18.OS11.001.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.001 | Celle frigorifere per camere mortuarie – fornitura e posa in opera di celle prefabbricate modulari per la conservazione delle salme, realizzate con pannelli isotermici ad alto isolamento, rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304, porte isolate con chiusura ermetica, guide interne porta-salma, illuminazione interna, centralina elettronica di regolazione e controllo temperatura, temperatura di esercizio +2 / +4 °C, complete di gruppo frigorifero, accessori di serie, collegamenti elettrici, posa in opera, messa in funzione e verifica di corretto funzionamento | 18.OS11.001.013 | Sovrapprezzo per struttura e componenti in acciaio inox AISI 316 in luogo di AISI 304 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/18.OS11.003.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.001 | Barella porta salma fissa in acciaio inox, con piano di appoggio sagomato, senza sistema di sollevamento | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1250 | 15
PUG2026/18.OS11.003.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.003 | Barella porta salma regolabile in altezza mediante sistema meccanico o idraulico, in acciaio inox | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/18.OS11.003.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.005 | Carrello porta salma con sollevamento idraulico, struttura in acciaio inox, portata nominale ≥ 200 kg | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3600 | 15
PUG2026/18.OS11.003.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.007 | Carrello porta salma con sollevamento elettrico, struttura in acciaio inox, portata nominale ≥ 200 kg, completo di batteria ricaricabile | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4800 | 15
PUG2026/18.OS11.003.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.009 | Sovrapprezzo per incremento portata nominale fino a 300 kg | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650 | 15
PUG2026/18.OS11.003.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.011 | Sovrapprezzo per superfici di appoggio con vasca di raccolta liquidi e scarico dedicato | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 420 | 15
PUG2026/18.OS11.003.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.003 | Barelle e carrelli porta salma in acciaio inox – fornitura di attrezzature per la movimentazione e il trasporto delle salme, realizzate in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura robusta idonea all’uso in ambienti sanitari, complete di ruote piroettanti antitraccia con sistema di bloccaggio, accessori di serie, comprensive di oneri per la consegna e la messa in servizio | 18.OS11.003.013 | Sovrapprezzo per struttura e componenti in acciaio inox AISI 316 in luogo di AISI 304 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 550 | 15
PUG2026/18.OS11.005.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.001 | Tavolo per vestizione salma, piano fisso in acciaio inox, senza sistema di raccolta liquidi | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/18.OS11.005.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.003 | Tavolo per vestizione salma con vasca di raccolta liquidi e scarico dedicato | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3100 | 15
PUG2026/18.OS11.005.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.005 | Tavolo per autopsia, piano sagomato con bordo perimetrale di contenimento, vasca di raccolta liquidi e scarico | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6800 | 15
PUG2026/18.OS11.005.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.007 | Tavolo per autopsia con sistema di aspirazione perimetrale integrato e predisposizione per collegamento a impianto di estrazione | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9200 | 15
PUG2026/18.OS11.005.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.009 | Sovrapprezzo per regolazione in altezza mediante sistema idraulico o elettrico | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 15
PUG2026/18.OS11.005.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.011 | Sovrapprezzo per piano di lavoro basculante o inclinabile | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 900 | 15
PUG2026/18.OS11.005.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.005 | Tavoli per autopsia e per vestizione – fornitura e posa in opera di tavoli destinati alle operazioni autoptiche e di preparazione della salma, realizzati in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce facilmente sanificabili, struttura autoportante o su piedini regolabili, completi di accessori di serie, predisposizione per collegamenti idrici e di scarico ove previsti, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.005.013 | Sovrapprezzo per realizzazione in acciaio inox AISI 316 in luogo di AISI 304 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1100 | 15
PUG2026/18.OS11.007.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.001 | Sollevatore per salme manuale/idraulico, su base mobile con ruote piroettanti frenate, portata nominale ≥ 200 kg | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3200 | 15
PUG2026/18.OS11.007.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.003 | Sollevatore per salme elettrico, su base mobile con ruote piroettanti frenate, portata nominale ≥ 200 kg, completo di batteria ricaricabile | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5400 | 15
PUG2026/18.OS11.007.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.005 | Sollevatore per salme a colonna o a bandiera con fissaggio a pavimento o a parete, sistema di sollevamento elettrico, portata nominale ≥ 250 kg | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8900 | 15
PUG2026/18.OS11.007.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.007 | Sovrapprezzo per incremento portata nominale fino a 300 kg | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 750 | 15
PUG2026/18.OS11.007.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.009 | Sovrapprezzo per struttura e componenti principali in acciaio inox AISI 304 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1100 | 15
PUG2026/18.OS11.007.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.007 | Sollevatori per salme – fornitura di attrezzature destinate al sollevamento e alla movimentazione delle salme, realizzate con struttura portante in acciaio verniciato o inox, idonee all’uso in ambienti sanitari, complete di sistemi di sollevamento meccanici, idraulici o elettrici, dispositivi di sicurezza, accessori di serie, comprensive di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.007.011 | Sovrapprezzo per fornitura di accessori dedicati (bracci aggiuntivi, imbracature specifiche, dispositivi di aggancio rapido) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650 | 15
PUG2026/18.OS11.009.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.001 | Catafalco o supporto porta feretro, struttura autoportante, idonea al sostegno del feretro, finitura neutra per ambienti sanitari | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1900 | 1
PUG2026/18.OS11.009.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.003 | Supporto porta feretro con sollevamento regolabile (meccanico o idraulico) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3200 | 1
PUG2026/18.OS11.009.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.005 | Paravento o separatore mobile per camera ardente, a più ante, con struttura stabile e superfici facilmente sanificabili | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 850 | 1
PUG2026/18.OS11.009.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.007 | Set di sedute per camera ardente, comprendente n. 4 sedute coordinabili, idonee ad ambienti sanitari e pubblici | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1100 | 1
PUG2026/18.OS11.009.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.009 | Tavolo di appoggio o arredo funzionale di servizio per camera ardente | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 480 | 1
PUG2026/18.OS11.009.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.011 | Sovrapprezzo per finiture di qualità superiore (legno tecnico, pannellature rivestite, materiali compositi certificati) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650 | 1
PUG2026/18.OS11.009.013 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS11 | CAMERE MORTUARIE - ATTREZZATURE E DOTAZIONI SPECIALISTICHE | 18.OS11.009 | Arredi per camere ardenti – fornitura di arredi e dotazioni funzionali destinati all’allestimento delle camere ardenti in strutture sanitarie, realizzati con materiali idonei all’uso in ambienti pubblici e sanitari, facilmente sanificabili, completi di accessori di serie, comprensivi di trasporto, posizionamento e messa in servizio | 18.OS11.009.013 | Sovrapprezzo per coordinamento estetico personalizzato degli arredi (colore, materiali, finiture uniformi) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 520 | 1
PUG2026/18.OS12.001.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.001 | Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori antivolatili per edifici sanitari, idonei per l’impiego in ambiente ospedaliero, costituiti da elementi dissuasivi meccanici non lesivi, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, installati su superfici orizzontali e inclinate quali cornicioni, davanzali, travi, parapetti, impianti a vista e manufatti analoghi. Comprensivo di: rilievo preliminare, preparazione delle superfici, fornitura dei materiali, sistemi di fissaggio meccanico o chimico compatibili con il supporto, posa in opera a regola d’arte, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. Esclusi ponteggi e piattaforme elevabili se non diversamente specificato. | 18.OS12.001.001 | dissuasori antivolatili con punte in acciaio inox AISI 304, supporto in policarbonato o acciaio, idonei per uso esterno | m | Analisi | 0.45 | 15.79 | 18 | 1.31 | 46.12 | 52.57 | 34.24 | 5.14 | 3.94 | 43.31 | 1
PUG2026/18.OS12.001.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.001 | Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori antivolatili per edifici sanitari, idonei per l’impiego in ambiente ospedaliero, costituiti da elementi dissuasivi meccanici non lesivi, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, installati su superfici orizzontali e inclinate quali cornicioni, davanzali, travi, parapetti, impianti a vista e manufatti analoghi. Comprensivo di: rilievo preliminare, preparazione delle superfici, fornitura dei materiali, sistemi di fissaggio meccanico o chimico compatibili con il supporto, posa in opera a regola d’arte, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. Esclusi ponteggi e piattaforme elevabili se non diversamente specificato. | 18.OS12.001.003 | dissuasori antivolatili con punte in acciaio inox AISI 316 per ambienti ad elevata aggressività atmosferica | m | Analisi | 0.45 | 17.04 | 24 | 1.08 | 41.08 | 57.84 | 41.49 | 6.22 | 4.77 | 52.49 | 1
PUG2026/18.OS12.001.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.001 | Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori antivolatili per edifici sanitari, idonei per l’impiego in ambiente ospedaliero, costituiti da elementi dissuasivi meccanici non lesivi, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, installati su superfici orizzontali e inclinate quali cornicioni, davanzali, travi, parapetti, impianti a vista e manufatti analoghi. Comprensivo di: rilievo preliminare, preparazione delle superfici, fornitura dei materiali, sistemi di fissaggio meccanico o chimico compatibili con il supporto, posa in opera a regola d’arte, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. Esclusi ponteggi e piattaforme elevabili se non diversamente specificato. | 18.OS12.001.005 | dissuasori antivolatili in policarbonato trasparente ad alta resistenza, a basso impatto visivo | m | Analisi | 0.2 | 13.56 | 15 | 0.7 | 47.15 | 52.16 | 28.76 | 4.31 | 3.31 | 36.38 | 1
PUG2026/18.OS12.001.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.001 | Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori antivolatili per edifici sanitari, idonei per l’impiego in ambiente ospedaliero, costituiti da elementi dissuasivi meccanici non lesivi, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, installati su superfici orizzontali e inclinate quali cornicioni, davanzali, travi, parapetti, impianti a vista e manufatti analoghi. Comprensivo di: rilievo preliminare, preparazione delle superfici, fornitura dei materiali, sistemi di fissaggio meccanico o chimico compatibili con il supporto, posa in opera a regola d’arte, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. Esclusi ponteggi e piattaforme elevabili se non diversamente specificato. | 18.OS12.001.007 | fissaggio mediante adesivi strutturali specifici per superfici storiche o sensibili, senza forature | m | Analisi | 0.2 | 18.92 | 6 | 0.8 | 75.32 | 23.88 | 25.12 | 3.77 | 2.89 | 31.78 | 1
PUG2026/18.OS12.002.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.002 | Fornitura e posa in opera di sistema di dissuasione elettrica incruenta per volatili, idoneo a impedire la sosta, l’accesso e la nidificazione di uccelli, in particolare colombi e volatili di media e grande dimensione. Il sistema è costituito da elementi conduttori in acciaio inox ad alta resistenza alla corrosione, installati su supporti isolanti e collegati a centralina elettronica di controllo che genera impulsi elettrici a bassa intensità, non lesivi per gli animali e conformi ai criteri di dissuasione incruenta. La centralina è dotata di dispositivi di regolazione e protezione, idonea al funzionamento in ambienti esterni, completa di cablaggi, collegamenti elettrici, accessori di fissaggio e sistemi di ancoraggio ai supporti esistenti (cornicioni, gronde, parapetti, strutture metalliche). La lavorazione comprende il rilievo preliminare, la fornitura di tutti i componenti, i cablaggi interni al sistema, i sistemi di fissaggio e ancoraggio ai supporti esistenti (cornicioni, gronde, parapetti, strutture metalliche e superfici analoghe), la posa in opera a regola d’arte, le verifiche di funzionamento e ogni onere necessario per dare il sistema completo e funzionante. Sono esclusi gli allacciamenti all’impianto elettrico dell’edificio e le opere edili.accessorie non specificamente indicate. | 18.OS12.002.001 | vedi voce | m | Analisi | 11.75 | 19.37 | 51.34 | 14.24 | 23.49 | 62.26 | 82.46 | 12.37 | 9.48 | 104.31 | 14
PUG2026/18.OS12.003.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.003 | Fornitura e posa in opera di reti antivolatili in polipropilene per edifici sanitari, con funzione di protezione igienico-sanitaria di facciate, cavedi, coperture tecniche, cortili interni e spazi impiantistici, realizzate in materiale stabilizzato ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici e non degradabile. Comprensivo di: rilievo, fornitura della rete, sistemi di ancoraggio perimetrale, cavi e accessori in acciaio inox, posa in opera con adeguato tensionamento, sigillatura dei punti di contatto, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. | 18.OS12.003.001 | rete antivolatili in polipropilene maglia 19×19 mm, colore neutro | m² | Analisi | 0.68 | 22.06 | 6.5 | 2.31 | 75.46 | 22.24 | 29.23 | 4.38 | 3.36 | 36.98 | 1
PUG2026/18.OS12.003.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.003 | Fornitura e posa in opera di reti antivolatili in polipropilene per edifici sanitari, con funzione di protezione igienico-sanitaria di facciate, cavedi, coperture tecniche, cortili interni e spazi impiantistici, realizzate in materiale stabilizzato ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici e non degradabile. Comprensivo di: rilievo, fornitura della rete, sistemi di ancoraggio perimetrale, cavi e accessori in acciaio inox, posa in opera con adeguato tensionamento, sigillatura dei punti di contatto, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. | 18.OS12.003.003 | rete antivolatili in polipropilene maglia 28×28 mm, colore neutro | m² | Analisi | 0.68 | 20.8 | 5.5 | 2.5 | 77.11 | 20.39 | 26.98 | 4.05 | 3.1 | 34.13 | 1
PUG2026/18.OS12.003.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.003 | Fornitura e posa in opera di reti antivolatili in polipropilene per edifici sanitari, con funzione di protezione igienico-sanitaria di facciate, cavedi, coperture tecniche, cortili interni e spazi impiantistici, realizzate in materiale stabilizzato ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici e non degradabile. Comprensivo di: rilievo, fornitura della rete, sistemi di ancoraggio perimetrale, cavi e accessori in acciaio inox, posa in opera con adeguato tensionamento, sigillatura dei punti di contatto, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. | 18.OS12.003.005 | rete antivolatili in polipropilene ignifuga, classe di reazione al fuoco idonea per uso in strutture sanitarie | m² | Analisi | 0.68 | 23.31 | 8.5 | 2.08 | 71.76 | 26.16 | 32.49 | 4.87 | 3.74 | 41.1 | 1
PUG2026/18.OS12.003.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.003 | Fornitura e posa in opera di reti antivolatili in polipropilene per edifici sanitari, con funzione di protezione igienico-sanitaria di facciate, cavedi, coperture tecniche, cortili interni e spazi impiantistici, realizzate in materiale stabilizzato ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici e non degradabile. Comprensivo di: rilievo, fornitura della rete, sistemi di ancoraggio perimetrale, cavi e accessori in acciaio inox, posa in opera con adeguato tensionamento, sigillatura dei punti di contatto, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita e funzionante. | 18.OS12.003.007 | installazione su cavedi e volumi tecnici con geometrie complesse, comprensiva di sagomature e rinforzi | m² | Analisi | 1.13 | 29.95 | 7.15 | 2.94 | 78.35 | 18.7 | 38.23 | 5.73 | 4.4 | 48.36 | 1
PUG2026/18.OS12.005.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.005 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per prese d’aria esterne, bocche di aspirazione ed espulsione, UTA e impianti aeraulici a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale e alla prevenzione del rischio di contaminazione biologica da volatili, roditori e fauna urbana. I dispositivi dovranno essere realizzati in materiali resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici, facilmente ispezionabili e compatibili con le operazioni di manutenzione e sanificazione degli impianti. Comprensivo di rilievo, fornitura, sistemi di fissaggio idonei al supporto, posa in opera a regola d’arte e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.005.001 | griglie di protezione igienico-sanitaria in acciaio inox per prese aria e bocche di ventilazione, complete di telaio e sistemi di fissaggio | cad | Analisi | 0.33 | 22.06 | 48 | 0.47 | 31.34 | 68.19 | 70.39 | 10.56 | 8.09 | 89.04 | 15
PUG2026/18.OS12.005.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.005 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per prese d’aria esterne, bocche di aspirazione ed espulsione, UTA e impianti aeraulici a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale e alla prevenzione del rischio di contaminazione biologica da volatili, roditori e fauna urbana. I dispositivi dovranno essere realizzati in materiali resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici, facilmente ispezionabili e compatibili con le operazioni di manutenzione e sanificazione degli impianti. Comprensivo di rilievo, fornitura, sistemi di fissaggio idonei al supporto, posa in opera a regola d’arte e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.005.003 | reti di protezione anti-volatile e anti-roditori in acciaio inox o materiale polimerico ad alta resistenza, applicate su prese aria e UTA | m² | Analisi | 0.33 | 18.92 | 12.5 | 1.04 | 59.6 | 39.37 | 31.75 | 4.76 | 3.65 | 40.17 | 15
PUG2026/18.OS12.005.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.005 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per prese d’aria esterne, bocche di aspirazione ed espulsione, UTA e impianti aeraulici a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale e alla prevenzione del rischio di contaminazione biologica da volatili, roditori e fauna urbana. I dispositivi dovranno essere realizzati in materiali resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici, facilmente ispezionabili e compatibili con le operazioni di manutenzione e sanificazione degli impianti. Comprensivo di rilievo, fornitura, sistemi di fissaggio idonei al supporto, posa in opera a regola d’arte e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.005.005 | dispositivi di protezione amovibili e ispezionabili per facilitare le operazioni di manutenzione e sanificazione degli impianti | cad | Analisi | 0.44 | 17.87 | 65 | 0.53 | 21.45 | 78.02 | 83.31 | 12.5 | 9.58 | 105.39 | 15
PUG2026/18.OS12.007.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.007 | Fornitura e posa in opera di sistemi temporanei di compartimentazione e schermatura igienico-sanitaria per il controllo ambientale durante lavori edili o impiantistici in reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture in esercizio, finalizzati alla separazione delle aree operative dagli ambienti sensibili e alla prevenzione della diffusione di polveri, contaminanti e agenti biologici. I sistemi dovranno essere facilmente installabili e rimovibili, realizzati con materiali idonei all’ambiente sanitario e compatibili con le esigenze di sicurezza e igiene. Comprensivo di fornitura, posa, adattamenti dimensionali e ogni onere per dare l’opera pronta all’uso. | 18.OS12.007.001 | compartimentazioni temporanee mediante pannellature modulari rigide o semi-rigide, complete di sistemi di ancoraggio e sigillatura perimetrale | m² | Analisi | 1.2 | 33 | 22 | 2.14 | 58.72 | 39.15 | 56.2 | 8.43 | 6.46 | 71.09 | 1
PUG2026/18.OS12.007.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.007 | Fornitura e posa in opera di sistemi temporanei di compartimentazione e schermatura igienico-sanitaria per il controllo ambientale durante lavori edili o impiantistici in reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture in esercizio, finalizzati alla separazione delle aree operative dagli ambienti sensibili e alla prevenzione della diffusione di polveri, contaminanti e agenti biologici. I sistemi dovranno essere facilmente installabili e rimovibili, realizzati con materiali idonei all’ambiente sanitario e compatibili con le esigenze di sicurezza e igiene. Comprensivo di fornitura, posa, adattamenti dimensionali e ogni onere per dare l’opera pronta all’uso. | 18.OS12.007.003 | schermature igieniche temporanee con teli certificati e sistemi di chiusura per varchi e passaggi, inclusi accessi controllati | m² | Analisi | 0.96 | 28.7 | 8.5 | 2.52 | 75.21 | 22.27 | 38.16 | 5.72 | 4.39 | 48.28 | 1
PUG2026/18.OS12.007.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.007 | Fornitura e posa in opera di sistemi temporanei di compartimentazione e schermatura igienico-sanitaria per il controllo ambientale durante lavori edili o impiantistici in reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture in esercizio, finalizzati alla separazione delle aree operative dagli ambienti sensibili e alla prevenzione della diffusione di polveri, contaminanti e agenti biologici. I sistemi dovranno essere facilmente installabili e rimovibili, realizzati con materiali idonei all’ambiente sanitario e compatibili con le esigenze di sicurezza e igiene. Comprensivo di fornitura, posa, adattamenti dimensionali e ogni onere per dare l’opera pronta all’uso. | 18.OS12.007.005 | porte temporanee a chiusura controllata o ermetica per compartimentazioni igieniche in ambienti sanitari attivi | cad | Analisi | 1.44 | 29.29 | 180 | 0.68 | 13.9 | 85.42 | 210.73 | 31.61 | 24.23 | 266.57 | 1
PUG2026/18.OS12.009.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.009 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per cavedi impiantistici, locali tecnici e aree di stoccaggio rifiuti a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale, alla prevenzione di contaminazioni biologiche e all’impedimento dell’accesso di volatili e fauna urbana. I dispositivi dovranno garantire ispezionabilità, durabilità e compatibilità con le operazioni di gestione e sanificazione degli spazi tecnici. Comprensivo di rilievo, fornitura, posa in opera e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.009.001 | protezioni e chiusure igienico-sanitarie per cavedi e vani tecnici mediante pannelli o reti ispezionabili | m² | Analisi | 0.33 | 24.08 | 18 | 0.78 | 56.77 | 42.45 | 42.41 | 6.36 | 4.88 | 53.64 | 1
PUG2026/18.OS12.009.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.009 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per cavedi impiantistici, locali tecnici e aree di stoccaggio rifiuti a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale, alla prevenzione di contaminazioni biologiche e all’impedimento dell’accesso di volatili e fauna urbana. I dispositivi dovranno garantire ispezionabilità, durabilità e compatibilità con le operazioni di gestione e sanificazione degli spazi tecnici. Comprensivo di rilievo, fornitura, posa in opera e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.009.003 | dispositivi di protezione anti-fauna e anti-intrusione per locali e aree di raccolta rifiuti sanitari | cad | Analisi | 0.33 | 21.1 | 95 | 0.28 | 18.12 | 81.59 | 116.43 | 17.46 | 13.39 | 147.29 | 1
PUG2026/18.OS12.009.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.009 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione igienico-sanitaria per cavedi impiantistici, locali tecnici e aree di stoccaggio rifiuti a servizio di reparti ospedalieri, mense, scuole, RSA e strutture assimilabili, finalizzati al controllo ambientale, alla prevenzione di contaminazioni biologiche e all’impedimento dell’accesso di volatili e fauna urbana. I dispositivi dovranno garantire ispezionabilità, durabilità e compatibilità con le operazioni di gestione e sanificazione degli spazi tecnici. Comprensivo di rilievo, fornitura, posa in opera e ogni onere per dare l’opera finita e funzionale. | 18.OS12.009.005 | sigillature e protezioni perimetrali igienico-sanitarie per spazi tecnici e locali di servizio | m | Analisi | 0.44 | 25.85 | 6.5 | 1.34 | 78.84 | 19.82 | 32.79 | 4.92 | 3.77 | 41.48 | 1
PUG2026/18.OS12.011.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.011 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a rullo per ambienti sanitari, destinata alla schermatura solare e/o visiva in locali ospedalieri, ambulatoriali e assimilabili, realizzata con tessuto tecnico in poliestere o PVC spalmato, lavabile e sanificabile, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, antimicrobico o idoneo a trattamenti di sanificazione ordinaria, completa di rullo avvolgitore in alluminio estruso, fondale di irrigidimento, meccanismo di comando manuale a catena o ad argano, supporti e staffe di fissaggio a parete o soffitto, accessori, regolazioni e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.011.001 | tessuto filtrante (screen) con fattore di apertura compreso tra 1% e 5%, idoneo al controllo dell’abbagliamento e al mantenimento dell’illuminazione naturale. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 50 | 0.94 | 23.64 | 75.42 | 66.3 | 9.94 | 7.62 | 83.86 | 1
PUG2026/18.OS12.011.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.011 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a rullo per ambienti sanitari, destinata alla schermatura solare e/o visiva in locali ospedalieri, ambulatoriali e assimilabili, realizzata con tessuto tecnico in poliestere o PVC spalmato, lavabile e sanificabile, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, antimicrobico o idoneo a trattamenti di sanificazione ordinaria, completa di rullo avvolgitore in alluminio estruso, fondale di irrigidimento, meccanismo di comando manuale a catena o ad argano, supporti e staffe di fissaggio a parete o soffitto, accessori, regolazioni e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.011.003 | tessuto oscurante (blackout) con passaggio luce ≤ 1%, idoneo a locali di degenza, diagnostica e osservazione. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 54 | 0.89 | 22.29 | 76.82 | 70.3 | 10.54 | 8.08 | 88.92 | 1
PUG2026/18.OS12.011.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.011 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a rullo per ambienti sanitari, destinata alla schermatura solare e/o visiva in locali ospedalieri, ambulatoriali e assimilabili, realizzata con tessuto tecnico in poliestere o PVC spalmato, lavabile e sanificabile, ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, antimicrobico o idoneo a trattamenti di sanificazione ordinaria, completa di rullo avvolgitore in alluminio estruso, fondale di irrigidimento, meccanismo di comando manuale a catena o ad argano, supporti e staffe di fissaggio a parete o soffitto, accessori, regolazioni e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.011.005 | con cassonetto di protezione in alluminio verniciato, ispezionabile, per installazioni in ambienti ad elevata igienicità. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 60 | 0.82 | 20.54 | 78.64 | 76.3 | 11.44 | 8.77 | 96.51 | 1
PUG2026/18.OS12.013.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.013 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a bande verticali per ambienti sanitari, per schermatura solare e visiva, composta da lamelle verticali orientabili in tessuto tecnico PVC o poliestere trattato, lavabile, sanificabile e ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, sospese a binario superiore in alluminio anodizzato o verniciato, complete di carrelli scorrevoli, sistema di orientamento e raccolta, comando manuale a corda e catena o asta rigida, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante, idoneo all’uso in ambienti ospedalieri e sanitari. | 18.OS12.013.001 | con lamelle larghezza 89 mm, standard sanitario per controllo luce e privacy. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 34 | 1.24 | 31.16 | 67.6 | 50.3 | 7.54 | 5.78 | 63.62 | 1
PUG2026/18.OS12.013.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.013 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a bande verticali per ambienti sanitari, per schermatura solare e visiva, composta da lamelle verticali orientabili in tessuto tecnico PVC o poliestere trattato, lavabile, sanificabile e ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, sospese a binario superiore in alluminio anodizzato o verniciato, complete di carrelli scorrevoli, sistema di orientamento e raccolta, comando manuale a corda e catena o asta rigida, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante, idoneo all’uso in ambienti ospedalieri e sanitari. | 18.OS12.013.003 | con lamelle larghezza 127 mm, per grandi superfici vetrate. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 38 | 1.15 | 28.86 | 69.99 | 54.3 | 8.14 | 6.24 | 68.68 | 1
PUG2026/18.OS12.013.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.013 | Fornitura e posa in opera di tenda tecnica a bande verticali per ambienti sanitari, per schermatura solare e visiva, composta da lamelle verticali orientabili in tessuto tecnico PVC o poliestere trattato, lavabile, sanificabile e ignifugo in classe di reazione al fuoco 1 / Euroclasse B-s1,d0, sospese a binario superiore in alluminio anodizzato o verniciato, complete di carrelli scorrevoli, sistema di orientamento e raccolta, comando manuale a corda e catena o asta rigida, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante, idoneo all’uso in ambienti ospedalieri e sanitari. | 18.OS12.013.005 | con lamelle removibili singolarmente, idonee a sostituzione rapida per esigenze igieniche. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 42 | 1.07 | 26.88 | 72.05 | 58.3 | 8.74 | 6.7 | 73.74 | 1
PUG2026/18.OS12.015.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.015 | Fornitura e posa in opera di tenda veneziana tecnica per ambienti sanitari, per uso interno, composta da lamelle orizzontali in alluminio verniciato, resistenti alla corrosione, lavabili e sanificabili, con spessore e finitura idonei ad ambienti ospedalieri, completa di cassonetto superiore in alluminio o acciaio verniciato, nastri di sollevamento, sistema di orientamento delle lamelle, comando manuale ad asta e corda, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.015.001 | con lamelle larghezza 25 mm, per installazioni compatte. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 30 | 1.35 | 33.85 | 64.8 | 46.3 | 6.94 | 5.32 | 58.56 | 1
PUG2026/18.OS12.015.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.015 | Fornitura e posa in opera di tenda veneziana tecnica per ambienti sanitari, per uso interno, composta da lamelle orizzontali in alluminio verniciato, resistenti alla corrosione, lavabili e sanificabili, con spessore e finitura idonei ad ambienti ospedalieri, completa di cassonetto superiore in alluminio o acciaio verniciato, nastri di sollevamento, sistema di orientamento delle lamelle, comando manuale ad asta e corda, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.015.003 | con lamelle larghezza 35 mm, per maggiore robustezza e controllo luminoso. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 34 | 1.24 | 31.16 | 67.6 | 50.3 | 7.54 | 5.78 | 63.62 | 1
PUG2026/18.OS12.015.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS12 | DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE IGIENICO-SANITARIO | 18.OS12.015 | Fornitura e posa in opera di tenda veneziana tecnica per ambienti sanitari, per uso interno, composta da lamelle orizzontali in alluminio verniciato, resistenti alla corrosione, lavabili e sanificabili, con spessore e finitura idonei ad ambienti ospedalieri, completa di cassonetto superiore in alluminio o acciaio verniciato, nastri di sollevamento, sistema di orientamento delle lamelle, comando manuale ad asta e corda, staffe di fissaggio, accessori e quant’altro necessario per dare il dispositivo finito, installato e funzionante. | 18.OS12.015.005 | con lamelle microforate, per miglior diffusione luminosa e riduzione abbagliamento. | m² | Analisi | 0.63 | 15.67 | 36 | 1.2 | 29.96 | 68.84 | 52.3 | 7.84 | 6.01 | 66.15 | 1
PUG2026/18.OS13.001.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.001 | Dispositivo di segnalazione ottico-acustica fuori porta a LED a 3 colori per identificazione tipologia di chiamata (chiamata infermiera; chiamata da bagno; presenza infermiera), con numerazione stanza retroilluminata visibile oltre 30 m, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 8.47 | 360 | 0.02 | 2.3 | 97.68 | 368.55 | 55.28 | 42.38 | 466.22 | 14
PUG2026/18.OS13.001.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.003 | Modulo interno stanza per reset chiamata o segnalazione presenza infermiere, retroilluminato, installabile in scatola 503, con spia di tranquillizzazione verde e buzzer, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 1.83 | 178 | 0.05 | 1.02 | 98.93 | 179.92 | 26.99 | 20.69 | 227.6 | 14
PUG2026/18.OS13.001.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.005 | Tastiera pensile con connettore magnetico, 1 tasto chiamata e comandi luci, realizzata in materiale sanificabile privo di asperità, retroilluminata, con cavo spiralato anti-strappo; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 500 | 75 | 57.5 | 632.5 | 14
PUG2026/18.OS13.001.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.007 | Modulo di connessione pulsantiera a parete o trave testaletto con presa magnetica non polarizzata, supporto e placca tipo 503, retroilluminazione di individuazione, tasto aggiuntivo di chiamata infermiera con bordo luminoso e spia di tranquillizzazione rossa, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 100 | 312 | 46.8 | 35.88 | 394.68 | 14
PUG2026/18.OS13.001.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.009 | Modulo interno stanza per reset chiamata o presenza infermiere, retroilluminato, con spia verde e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 1.83 | 178 | 0.05 | 1.02 | 98.93 | 179.92 | 26.99 | 20.69 | 227.6 | 14
PUG2026/18.OS13.001.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.001 | Sistema di chiamata infermiera di livello base per camere di degenza doppie con servizio igienico in RSA e case di cura, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, comprensivo di segnalazione chiamata paziente e emergenza bagno con visualizzazione locale, esclusi fonia, gestione avanzata, integrazione software o funzioni prioritarie salvo diversa indicazione. | 18.OS13.001.011 | Tirante bagno con pomolo antibatterico rosso, tasto di chiamata retroilluminato, tasto di emergenza supplementare in caso di rottura corda, spia di tranquillizzazione rossa e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 1.83 | 230 | 0.04 | 0.79 | 99.17 | 231.92 | 34.79 | 26.67 | 293.38 | 14
PUG2026/18.OS13.003.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.001 | Dispositivo di segnalazione ottico-acustica fuori porta a LED a 5 colori per segnalazioni (chiamata infermiera; chiamata medico; chiamata rianimatore; chiamata da bagno; presenza infermiera), con numerazione stanza retroilluminata visibile oltre 30 m, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 0.38 | 420 | 0.02 | 0.09 | 99.89 | 420.46 | 63.07 | 48.35 | 531.88 | 14
PUG2026/18.OS13.003.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.003 | Display di stanza touch grafico a colori, retroilluminato, utilizzabile con guanti medicali, per chiamata infermiera, reset/presenza, chiamata medico e rianimatore, con speaker di segnalazione, funzione follow-me e avviso sonoro al personale presente, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.04 | 3.76 | 440 | 0.01 | 0.85 | 99.14 | 443.8 | 66.57 | 51.04 | 561.41 | 14
PUG2026/18.OS13.003.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.005 | Tastiera pensile con connettore magnetico, 1 tasto chiamata e comandi luci, materiale sanificabile, retroilluminazione e cavo spiralato anti-strappo; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 500 | 75 | 57.5 | 632.5 | 14
PUG2026/18.OS13.003.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.007 | Modulo di connessione pulsantiera a parete o trave testaletto con presa magnetica, placca 503, retroilluminazione, tasto di chiamata infermiera con spia di tranquillizzazione rossa, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.17 | 0 | 312 | 0.05 | 0 | 99.95 | 312.17 | 46.83 | 35.9 | 394.9 | 14
PUG2026/18.OS13.003.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.009 | Modulo interno stanza per reset chiamata o presenza infermiere, retroilluminato, con spia verde e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.17 | 3.76 | 178 | 0.09 | 2.07 | 97.84 | 181.93 | 27.29 | 20.92 | 230.14 | 14
PUG2026/18.OS13.003.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.003 | Sistema di chiamata infermiera di livello medio per camere di degenza doppie con servizio igienico in strutture ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione differenziata delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi fonia bidirezionale e software avanzati salvo diversa indicazione. | 18.OS13.003.011 | Tirante bagno con pomolo antibatterico rosso, tasto chiamata retroilluminato, tasto di emergenza supplementare, spia rossa e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 3.76 | 230 | 0 | 1.61 | 98.39 | 233.76 | 35.06 | 26.88 | 295.7 | 14
PUG2026/18.OS13.005.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.001 | Dispositivo di segnalazione ottico-acustica fuori porta a LED a 5 colori per chiamate e presenza infermiere, con numerazione stanza retroilluminata visibile oltre 30 m, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.38 | 8.47 | 420 | 0.09 | 1.98 | 97.94 | 428.85 | 64.33 | 49.32 | 542.5 | 14
PUG2026/18.OS13.005.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.003 | Display di stanza touch grafico a colori con modulo interfonico integrato per comunicazione vocale bidirezionale, dotato di microfoni multipli, speaker, controlli volume e segnalazioni di stato, per chiamata, reset/presenza e comunicazione diretta, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.25 | 5.53 | 1160 | 0.02 | 0.47 | 99.5 | 1165.78 | 174.87 | 134.06 | 1474.71 | 14
PUG2026/18.OS13.005.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.005 | Tastiera pensile con connettore magnetico, 1 tasto chiamata e comandi luci, materiale sanificabile, retroilluminazione e cavo spiralato; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 500 | 75 | 57.5 | 632.5 | 14
PUG2026/18.OS13.005.007 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.007 | Modulo di connessione pulsantiera a parete o trave testaletto con presa magnetica, retroilluminazione, tasto chiamata infermiera con spia rossa, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi installazione, posa, trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 100 | 312 | 46.8 | 35.88 | 394.68 | 14
PUG2026/18.OS13.005.009 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.009 | Modulo interno stanza per reset chiamata o presenza infermiere, retroilluminato, con spia verde e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.25 | 1.84 | 178 | 0.14 | 1.02 | 98.84 | 180.09 | 27.01 | 20.71 | 227.82 | 14
PUG2026/18.OS13.005.011 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.005 | Sistema di chiamata infermiera di livello alto con comunicazione fonica bidirezionale per camere di degenza ospedaliere, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per ambienti sanitari, con gestione prioritaria delle chiamate e integrazione di reparto, esclusi sistemi informatici clinici e funzioni software avanzate salvo diversa indicazione. | 18.OS13.005.011 | Tirante bagno con pomolo antibatterico rosso, tasto chiamata retroilluminato, tasto di emergenza supplementare, spia rossa e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.25 | 1.84 | 230 | 0.11 | 0.79 | 99.1 | 232.09 | 34.81 | 26.69 | 293.6 | 14
PUG2026/18.OS13.007.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.007 | Modulo di gestione guardiola per il controllo centralizzato delle chiamate infermiere, installato nel locale di presidio, comprensivo di interfaccia touch-screen e funzioni impiantistiche di supervisione, diagnostica, configurazione e gestione eventi del sistema di chiamata, con continuità di funzionamento anche in assenza del terminale di controllo. | 18.OS13.007.001 | Funzionalità di gestione impiantistica per sistema di chiamata infermiera con controllo fino a 10 camere, comprensiva di configurazione, supervisione eventi e diagnostica del sistema. | cad | Analisi | 0.33 | 7.36 | 5800 | 0.01 | 0.13 | 99.87 | 5807.69 | 871.15 | 667.88 | 7346.73 | 14
PUG2026/18.OS13.007.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.007 | Modulo di gestione guardiola per il controllo centralizzato delle chiamate infermiere, installato nel locale di presidio, comprensivo di interfaccia touch-screen e funzioni impiantistiche di supervisione, diagnostica, configurazione e gestione eventi del sistema di chiamata, con continuità di funzionamento anche in assenza del terminale di controllo. | 18.OS13.007.003 | Funzionalità di gestione impiantistica per sistema di chiamata infermiera con controllo da 10 a 30 camere, comprensiva di configurazione, supervisione eventi e diagnostica del sistema. | cad | Analisi | 0.33 | 7.36 | 7600 | 0 | 0.1 | 99.9 | 7607.69 | 1141.15 | 874.88 | 9623.73 | 14
PUG2026/18.OS13.007.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.007 | Modulo di gestione guardiola per il controllo centralizzato delle chiamate infermiere, installato nel locale di presidio, comprensivo di interfaccia touch-screen e funzioni impiantistiche di supervisione, diagnostica, configurazione e gestione eventi del sistema di chiamata, con continuità di funzionamento anche in assenza del terminale di controllo. | 18.OS13.007.005 | Funzionalità di gestione impiantistica per sistema di chiamata infermiera con controllo da 30 a 50 camere, comprensiva di configurazione, supervisione eventi e diagnostica del sistema. | cad | Analisi | 0.33 | 7.36 | 13000 | 0 | 0.06 | 99.94 | 13007.69 | 1951.15 | 1495.88 | 16454.73 | 14
PUG2026/18.OS13.009.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.009 | Sistema di chiamata per singolo bagno per persone con disabilità, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per l’accessibilità, comprensivo di dispositivi di chiamata, emergenza e segnalazione ottico-acustica, esclusi fonia e integrazioni centralizzate avanzate. | 18.OS13.009.001 | Dispositivo di segnalazione ottico-acustica fuori porta a LED a 3 colori per chiamata bagno, chiamata infermiera e presenza, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.38 | 8.47 | 360 | 0.1 | 2.3 | 97.6 | 368.85 | 55.33 | 42.42 | 466.6 | 14
PUG2026/18.OS13.009.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.009 | Sistema di chiamata per singolo bagno per persone con disabilità, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per l’accessibilità, comprensivo di dispositivi di chiamata, emergenza e segnalazione ottico-acustica, esclusi fonia e integrazioni centralizzate avanzate. | 18.OS13.009.003 | Modulo interno per reset chiamata o presenza infermiere, retroilluminato, con spia verde e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 1.77 | 178 | 0.04 | 0.98 | 98.97 | 179.85 | 26.98 | 20.68 | 227.51 | 14
PUG2026/18.OS13.009.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.009 | Sistema di chiamata per singolo bagno per persone con disabilità, conforme a DM 37/08, CEI 64-8 e norme per l’accessibilità, comprensivo di dispositivi di chiamata, emergenza e segnalazione ottico-acustica, esclusi fonia e integrazioni centralizzate avanzate. | 18.OS13.009.005 | Tirante bagno con pomolo antibatterico rosso, tasto chiamata retroilluminato, spia rossa e buzzer, installabile in scatola 503, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema; esclusi trasporto, cablaggi e prese. | cad | Analisi | 0.08 | 1.77 | 230 | 0.03 | 0.76 | 99.2 | 231.85 | 34.78 | 26.66 | 293.29 | 14
PUG2026/18.OS13.011.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.011 | Moduli di gestione da parete per locali di presidio con funzioni di controllo e visualizzazione delle chiamate paziente, con o senza comunicazione fonica, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi di registrazione audio e software clinici. | 18.OS13.011.001 | Modulo di gestione da parete senza interfono per visualizzazione e segnalazione acustica delle chiamate di reparto. | cad | Analisi | 0.17 | 3.76 | 560 | 0.03 | 0.67 | 99.3 | 563.93 | 84.59 | 64.85 | 713.37 | 14
PUG2026/18.OS13.011.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.011 | Moduli di gestione da parete per locali di presidio con funzioni di controllo e visualizzazione delle chiamate paziente, con o senza comunicazione fonica, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi di registrazione audio e software clinici. | 18.OS13.011.003 | Modulo di gestione da parete con interfono per comunicazione vocale bidirezionale e gestione chiamate di reparto. | cad | Analisi | 0.25 | 5.53 | 1360 | 0.02 | 0.4 | 99.58 | 1365.78 | 204.87 | 157.06 | 1727.71 | 14
PUG2026/18.OS13.013.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.013 | Moduli di gestione da parete per locali di presidio con rilevazione presenza personale e gestione chiamate, con o senza interfono, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi avanzati di localizzazione. | 18.OS13.013.001 | Dispositivo di segnalazione fuori porta a LED a 5 colori per chiamate e presenza personale, alimentazione 24 Vdc, collegamento su bus di sistema. | cad | Analisi | 0.38 | 8.47 | 420 | 0.09 | 1.98 | 97.94 | 428.85 | 64.33 | 49.32 | 542.5 | 14
PUG2026/18.OS13.013.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.013 | Moduli di gestione da parete per locali di presidio con rilevazione presenza personale e gestione chiamate, con o senza interfono, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi avanzati di localizzazione. | 18.OS13.013.003 | Modulo di gestione con interfono e rilevazione presenza personale. | cad | Analisi | 0.25 | 5.53 | 560 | 0.04 | 0.98 | 98.98 | 565.78 | 84.87 | 65.06 | 715.71 | 14
PUG2026/18.OS13.013.005 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.013 | Moduli di gestione da parete per locali di presidio con rilevazione presenza personale e gestione chiamate, con o senza interfono, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi avanzati di localizzazione. | 18.OS13.013.005 | Modulo di gestione senza interfono con rilevazione presenza personale. | cad | Analisi | 0.17 | 3.76 | 1360 | 0.01 | 0.28 | 99.71 | 1363.93 | 204.59 | 156.85 | 1725.37 | 14
PUG2026/18.OS13.015.001 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.015 | Display elettronici di corsia per la segnalazione visiva delle chiamate paziente in strutture sanitarie e RSA, monofacciali o bifacciali, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi vocali e software avanzati. | 18.OS13.015.001 | Display di corsia monofacciale a LED con visualizzazione alfanumerica eventi di reparto, fissaggio a parete, soffitto o a sbalzo, interfaccia di sistema e alimentazione 230 Vac. | cad | Analisi | 0.32 | 7.07 | 1600 | 0.02 | 0.44 | 99.54 | 1607.39 | 241.11 | 184.85 | 2033.35 | 14
PUG2026/18.OS13.015.003 | NP | 18 | EDILIZIA OSPEDALIERA E SCOLASTICA | 18.OS13 | IMPIANTI DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE | 18.OS13.015 | Display elettronici di corsia per la segnalazione visiva delle chiamate paziente in strutture sanitarie e RSA, monofacciali o bifacciali, conformi a DM 37/08 e CEI 64-8, esclusi sistemi vocali e software avanzati. | 18.OS13.015.003 | Display di corsia bifacciale a LED con visualizzazione alfanumerica eventi di reparto, fissaggio a parete, soffitto o a sbalzo, interfaccia di sistema e alimentazione 230 Vac. | cad | Analisi | 0.32 | 7.07 | 3200 | 0.01 | 0.22 | 99.77 | 3207.39 | 481.11 | 368.85 | 4057.35 | 14