PUG2026/02.R06CAM.001.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.001 | Sistema di rinforzo sismico di muratura portante o tamponature di edifici esistenti in cemento armato ed isolamento termico integrato per esterno, composto: da profili metallici di sezione rettangolare di dimensioni 60 mm x 45 mm sp. 2 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, rinforzati attraverso speciali nervature ricavate lungo il loro sviluppo e provvisti di idonei fori ed asolature; staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm di unione dei profili metallici realizzata con bulloni M12/80 mm in acciaio zincato cl. 8.8; nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm completano il sistema fungendo da diagonali di controvento collegati alle staffe angolari attraverso viti autoperforanti certificati ETA in acciaio zincato di diametro diametro 6,3 mm; elementi con sezione ad U di dimensioni 55 mm x 36 mm sp. 3 mm L = 170 mm e 55 mm x 20 mm sp. 3 mm L = 160 mm di unione tra i profili rispettivamente verticali ed orizzontali; gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera prezincata S250GD (UNI EN 10346) di spessore 2 mm e 3 mm, rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3. Gli elementi verranno posti in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi di tipo chimico, realizzato mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata ETA in categoria sismica C2 e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato cl 8.8. Ciascun profilo verrà connesso a quello/i adiacenti in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. In corrispondenza degli spigoli la connessione degli elementi di rinforzo appartenenti a facciate contigue verrà realizzato tramite disposizione di piastre angolari di dimensioni 240 mm x 240 mm x 60 mm sp. 3 mm fissate ai profili orizzontali attraverso viti autoperforanti diametro 6,3 mm; da pannelli isolanti di origine sintetica in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) additivato con grafite conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, criterio 2.5.7 di cui al D. Min. Transiz. Ecologica 23/06/2022. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, posti in opera per isolamento termico a cappotto avente valore di conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, Euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501, posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, con adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso primer e rivestimento di finitura costituito da tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm3, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore. Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R06CAM.001.003 | pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)con grafite densità 23/26 kg/m³, spessore 100 mm per zona climatica C | m² | Analisi | 148.98 | 170.59 | 166.86 | 30.63 | 35.07 | 34.3 | 486.43 | 72.96 | 55.94 | 615.33 | 3
PUG2026/02.R06CAM.001.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.001 | Sistema di rinforzo sismico di muratura portante o tamponature di edifici esistenti in cemento armato ed isolamento termico integrato per esterno, composto: da profili metallici di sezione rettangolare di dimensioni 60 mm x 45 mm sp. 2 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, rinforzati attraverso speciali nervature ricavate lungo il loro sviluppo e provvisti di idonei fori ed asolature; staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm di unione dei profili metallici realizzata con bulloni M12/80 mm in acciaio zincato cl. 8.8; nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm completano il sistema fungendo da diagonali di controvento collegati alle staffe angolari attraverso viti autoperforanti certificati ETA in acciaio zincato di diametro diametro 6,3 mm; elementi con sezione ad U di dimensioni 55 mm x 36 mm sp. 3 mm L = 170 mm e 55 mm x 20 mm sp. 3 mm L = 160 mm di unione tra i profili rispettivamente verticali ed orizzontali; gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera prezincata S250GD (UNI EN 10346) di spessore 2 mm e 3 mm, rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3. Gli elementi verranno posti in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi di tipo chimico, realizzato mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata ETA in categoria sismica C2 e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato cl 8.8. Ciascun profilo verrà connesso a quello/i adiacenti in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. In corrispondenza degli spigoli la connessione degli elementi di rinforzo appartenenti a facciate contigue verrà realizzato tramite disposizione di piastre angolari di dimensioni 240 mm x 240 mm x 60 mm sp. 3 mm fissate ai profili orizzontali attraverso viti autoperforanti diametro 6,3 mm; da pannelli isolanti di origine sintetica in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) additivato con grafite conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, criterio 2.5.7 di cui al D. Min. Transiz. Ecologica 23/06/2022. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, posti in opera per isolamento termico a cappotto avente valore di conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, Euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501, posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, con adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso primer e rivestimento di finitura costituito da tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm3, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore. Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R06CAM.001.005 | pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)con grafite densità 23/26 kg/m³, spessore 120 mm per zona climatica D | m² | Analisi | 148.98 | 170.59 | 173.67 | 30.21 | 34.59 | 35.21 | 493.23 | 73.98 | 56.72 | 623.94 | 3
PUG2026/02.R06CAM.001.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.001 | Sistema di rinforzo sismico di muratura portante o tamponature di edifici esistenti in cemento armato ed isolamento termico integrato per esterno, composto: da profili metallici di sezione rettangolare di dimensioni 60 mm x 45 mm sp. 2 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, rinforzati attraverso speciali nervature ricavate lungo il loro sviluppo e provvisti di idonei fori ed asolature; staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm di unione dei profili metallici realizzata con bulloni M12/80 mm in acciaio zincato cl. 8.8; nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm completano il sistema fungendo da diagonali di controvento collegati alle staffe angolari attraverso viti autoperforanti certificati ETA in acciaio zincato di diametro diametro 6,3 mm; elementi con sezione ad U di dimensioni 55 mm x 36 mm sp. 3 mm L = 170 mm e 55 mm x 20 mm sp. 3 mm L = 160 mm di unione tra i profili rispettivamente verticali ed orizzontali; gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera prezincata S250GD (UNI EN 10346) di spessore 2 mm e 3 mm, rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3. Gli elementi verranno posti in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi di tipo chimico, realizzato mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata ETA in categoria sismica C2 e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato cl 8.8. Ciascun profilo verrà connesso a quello/i adiacenti in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. In corrispondenza degli spigoli la connessione degli elementi di rinforzo appartenenti a facciate contigue verrà realizzato tramite disposizione di piastre angolari di dimensioni 240 mm x 240 mm x 60 mm sp. 3 mm fissate ai profili orizzontali attraverso viti autoperforanti diametro 6,3 mm; da pannelli isolanti di origine sintetica in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) additivato con grafite conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, criterio 2.5.7 di cui al D. Min. Transiz. Ecologica 23/06/2022. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, posti in opera per isolamento termico a cappotto avente valore di conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, Euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501, posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, con adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso primer e rivestimento di finitura costituito da tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm3, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore. Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R06CAM.001.007 | pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)on grafite densità 23/26 kg/m³, spessore 140 mm per zona climatica E | m² | Analisi | 148.98 | 170.59 | 180.47 | 29.79 | 34.11 | 36.09 | 500.04 | 75.01 | 57.5 | 632.54 | 3
PUG2026/02.R06CAM.001.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.001 | Sistema di rinforzo sismico di muratura portante o tamponature di edifici esistenti in cemento armato ed isolamento termico integrato per esterno, composto: da profili metallici di sezione rettangolare di dimensioni 60 mm x 45 mm sp. 2 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, rinforzati attraverso speciali nervature ricavate lungo il loro sviluppo e provvisti di idonei fori ed asolature; staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm di unione dei profili metallici realizzata con bulloni M12/80 mm in acciaio zincato cl. 8.8; nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm completano il sistema fungendo da diagonali di controvento collegati alle staffe angolari attraverso viti autoperforanti certificati ETA in acciaio zincato di diametro diametro 6,3 mm; elementi con sezione ad U di dimensioni 55 mm x 36 mm sp. 3 mm L = 170 mm e 55 mm x 20 mm sp. 3 mm L = 160 mm di unione tra i profili rispettivamente verticali ed orizzontali; gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera prezincata S250GD (UNI EN 10346) di spessore 2 mm e 3 mm, rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3. Gli elementi verranno posti in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi di tipo chimico, realizzato mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata ETA in categoria sismica C2 e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato cl 8.8. Ciascun profilo verrà connesso a quello/i adiacenti in modo da garantire una continuità degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. In corrispondenza degli spigoli la connessione degli elementi di rinforzo appartenenti a facciate contigue verrà realizzato tramite disposizione di piastre angolari di dimensioni 240 mm x 240 mm x 60 mm sp. 3 mm fissate ai profili orizzontali attraverso viti autoperforanti diametro 6,3 mm; da pannelli isolanti di origine sintetica in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) additivato con grafite conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, criterio 2.5.7 di cui al D. Min. Transiz. Ecologica 23/06/2022. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, posti in opera per isolamento termico a cappotto avente valore di conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, Euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501, posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, con adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso primer e rivestimento di finitura costituito da tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dm3, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore. Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R06CAM.001.009 | pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS)con grafite densità 23/26 kg/m³, spessore 160 mm per zona climatica F | m² | Analisi | 148.98 | 170.59 | 194.08 | 29 | 33.21 | 37.78 | 513.64 | 77.05 | 59.07 | 649.76 | 3
PUG2026/02.R06CAM.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.003 | Trattamento di substrati a matrice carbonatica per ristabilire la coesione ed eliminare lo spolveramento, con prodotto consolidante in forma di nanoparticelle di idrossido di calcio Ca(OH)2 disperse in acqua, idoneo per substrati a matrice carbonatica quali malte e intonaci storici, affreschi, dipinti murali, stucchi ed elementi lapidei naturali; non altera aspetto e traspirabilità del supporto, atossico per ambiente e operatori. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; intervallo dimensione nanoparticelle: 10-100 nm; pH: 12; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +35°C; può essere applicato con nebulizzazione con pistola ad aria compressa a bassa pressione, in una o più mani fino a saturazione del supporto ed evitando ristagni. A seguito di ogni trattamento lasciare asciugare il substrato al fine di consentire il completamento del processo di carbonatazione e quindi il procedere dell’azione consolidante. Il numero dei trattamenti da effettuare dipende dalle condizioni iniziali di degrado della superficie e dal grado di consolidamento desiderato per il particolare substrato. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Esclusa dal prezzo l'esecuzione di più applicazioni. | 02.R06CAM.003.001 | Ristabilimento coesione con nanocalce in soluzione acquosa | m² | Analisi | 0 | 11.19 | 18.67 | 0 | 37.48 | 62.52 | 29.85 | 4.48 | 3.43 | 37.77 | 3
PUG2026/02.R06CAM.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.005 | Trattamento del fondo per fissare e consolidare intonaci e fondi minerali sfarinanti o come mano di fondo per intonaci molto assorbenti, per assicurare un’omogenea capacità di assorbimento, da eseguire mediante l'impiego di liquido a base di acqua di calce, soluzione di idrato di calcio in sospensione satura nell’acqua, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, naturale antibatterico, molto traspirante, permeabile al vapore acqueo, presenta elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed alla radiazione dei raggi UV; idoneo su supporti quali intonaci a calce, nuovi o vecchi e fondi minerali in genere. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; colore: lattiginoso, incolore quando asciutto; peso specifico: ca. 1,05 g/cm³; contenuto organico: < 5%; pH: ca. 12; Non infiammabile. Può essere utilizzato sia all’esterno che all’interno senza diluizione a pannello, rullo o spruzzo. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Escluso dal prezzo l'esecuzioni di più applicazioni. | 02.R06CAM.005.001 | Ristabilimento coesione con acqua di calce | m² | Analisi | 0 | 9.53 | 1.18 | 0 | 89.01 | 10.99 | 10.71 | 1.61 | 1.23 | 13.54 | 3
PUG2026/02.R06CAM.007.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.007 | Consolidamento corticale di manufatti sfarinanti mediante l'impiego di soluzione di idrato di calcio in sospensione satura nell’acqua, ottenuta dalla macerazione in acqua di grassello di calce ad alto titolo d’idrato di calcio [Ca(OH)2] = 98% ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati ; naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla formazione di muffe e batteri, totalmente esente da additivi. Caratteristiche del prodotto: forma: liquida; resistenza alla diffusione del vapore: Sd < 0,002; pH: 12 circa; reazione al fuoco: classe A1. L’azione di consolidamento, mediante imbibizione va eseguita, secondo la porosità del supporto, in più mani. Pronta all’uso (diluibile con acqua pulita). Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Escluso dal prezzo l'esecuzioni di più applicazioni. | 02.R06CAM.007.001 | Ristabilimento coesione con acqua di calce fixativo | m² | Analisi | 0 | 13.4 | 0.4 | 0 | 97.1 | 2.9 | 13.8 | 2.07 | 1.59 | 17.46 | 3
PUG2026/02.R06CAM.009.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.009 | Trattamento delle superfici per assicurare un’omogenea capacità di assorbimento del supporto e consolidare porzioni sfarinanti e/o molto assorbenti, con prodotto minerale liquido, a base di sol di silice e silicato liquido di potassio ad alta capacità penetrante, permeabile al vapore acqueo, con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici alla luce ed alla radiazione dei raggi UV. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido, lattiginoso tendente all’azzurro; incolore quando asciutto; peso specifico: ca. 1,03g/cm3; pH: ca. 11; non infiammabile. Il supporto per l’applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate, applicare per impregnazione fino a rifiuto, con pennello imbevuto di prodotto, o con sistemi a spruzzo. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Escluso dal prezzo l'esecuzioni di più applicazioni. | 02.R06CAM.009.001 | Ristabilimento coesione con silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 9.66 | 2 | 0 | 82.88 | 17.12 | 11.65 | 1.75 | 1.34 | 14.74 | 3
PUG2026/02.R06CAM.011.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.011 | Trattamento consolidante di supporti minerali porosi, dove si richiede di ricostituire la coesione tra i componenti del manufatto con prodotto consolidante a base di silicato d’etile in miscela solvente inerte . Prodotto consolidante idoneo per tutti i supporti minerali porosi: pietre naturali tipo arenaria, laterizi e malte disgregate di interesse storico-culturale, artistico e/o monumentale; penetrando in profondità, permette di riaggregare il materiale alterato legandolo al substrato sano, in modo da ristabilire le proprietà meccaniche del materiale originario senza modificarne la traspirabilità. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; colore: incolore; peso specifico: 0,88 Kg/lt; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +25°C. Può essere applicato con vaporizzatore a bassa pressione o pennello morbido, in una o più mani fino saturazione del supporto ed evitando ristagni. Attendere 15/20 giorni al fine di valutare l’efficacia del trattamento e di applicare eventuali protettivi. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Escluso dal prezzo l'esecuzioni di più applicazioni. | 02.R06CAM.011.001 | Ristabilimento coesione con silicato di etile | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 12.97 | 0 | 39.19 | 60.81 | 21.33 | 3.2 | 2.45 | 26.98 | 3
PUG2026/02.R06CAM.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.013 | Trattamento consolidante di supporti minerali porosi, dove si richiede di ricostituire la coesione tra i componenti del manufatto con prodotto consolidante a base di silicato d’etile in miscela solvente inerte. Prodotto consolidante idoneo per tutti i supporti minerali porosi: pietre naturali tipo arenaria, laterizi e malte disgregate di interesse storico-culturale, artistico e/o monumentale; penetrando in profondità, permette di riaggregare il materiale alterato legandolo al substrato sano, in modo da ristabilire le proprietà meccaniche del materiale originario senza modificarne la traspirabilità. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; colore: incolore; peso specifico: 0,88 Kg/lt; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +25°C. Può essere applicato con vaporizzatore a bassa pressione o pennello morbido, in una o più mani fino saturazione del supporto ed evitando ristagni. Attendere 15/20 giorni al fine di valutare l’efficacia del trattamento e di applicare eventuali protettivi. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. Escluso dal prezzo l'esecuzioni di più applicazioni. | 02.R06CAM.013.001 | Ristabilimento coesione con silicato di litio | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 11.11 | 0 | 42.94 | 57.06 | 19.47 | 2.92 | 2.24 | 24.62 | 3
PUG2026/02.R06CAM.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.015 | L’operazione sarà preceduta da battitura manuale delle superfici, al fine di quantificare l’entità del danno. Consolidamento dell’intonaco originario con o senza decorazione superficiale, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane sia curve, mediante foratura secondo reticolo prestabilito, accurata pulitura, con aria compressa e dove necessario con acqua demineralizzata, delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e la malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte; iniezione nelle cavità, con semplice siringa o a mezzo di tubicini, di composto per iniezioni consolidanti di affreschi e intonaci storici, a ridotto peso specifico, preconfezionato in polvere, composto da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, ottenuta calcinando a bassa temperatura calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati carbonatici micronizzati e silicei ad alta superficie specifica da 0 a 60 µm; esente da solfati, calce libera e alcuna forma di clinker, altamente traspirante per non alterare la permeabilità al vapore del manufatto; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1 contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 6; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Stuccatura delle crepe anche di piccola entità e sigillatura preventiva dei bordi delle aree originarie al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco, mediante applicazione e lavorazione con spatoline metalliche di apposita maltina “salva bordo”, modellabile, a spessore, preconfezionata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate , aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, micro-fibre naturali rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, a presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. | 02.R06CAM.015.001 | Ristabilimento adesione intonaci distaccati | m² | Analisi | 0 | 67 | 15.14 | 0 | 81.57 | 18.43 | 82.14 | 12.32 | 9.45 | 103.91 | 3
PUG2026/02.R06CAM.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.017 | L’operazione sarà preceduta da battitura manuale delle superfici, al fine di quantificare l’entità del danno. Consolidamento dell’intonaco originario con o senza decorazione superficiale, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane sia curve, mediante foratura secondo reticolo prestabilito, accurata pulitura, con aria compressa e dove necessario con acqua demineralizzata, delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e la malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte; iniezione nelle cavità, con semplice siringa o a mezzo di tubicini, di composto per iniezioni consolidanti di affreschi e intonaci storici, a ridotto peso specifico, preconfezionato in polvere, composto da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, ottenuta calcinando a bassa temperatura calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati carbonatici micronizzati e silicei ad alta superficie specifica da 0 a 60 µm con l’aggiunta di additivi specifici per migliorare l’adesione in situazioni di grave distacco; esente da solfati, calce libera e alcuna forma di clinker, altamente traspirante per non alterare la permeabilità al vapore del manufatto; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 6; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Stuccatura delle crepe anche di piccola entità e sigillatura preventiva dei bordi delle aree originarie al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco, mediante applicazione e lavorazione con spatoline metalliche di apposita maltina “salva bordo”, modellabile, a spessore, preconfezionata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate , aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, micro-fibre naturali rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, a presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. | 02.R06CAM.017.001 | Ristabilimento adesione intonaci in situazioni di grave distacco | m² | Analisi | 0 | 134 | 15.74 | 0 | 89.49 | 10.51 | 149.74 | 22.46 | 17.22 | 189.42 | 3
PUG2026/02.R06CAM.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.019 | L’operazione sarà preceduta da battitura manuale delle superfici, al fine di quantificare l’entità del danno. Consolidamento dell’intonaco originario con o senza decorazione superficiale, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane sia curve, mediante foratura secondo reticolo prestabilito, accurata pulitura, con aria compressa e dove necessario con acqua demineralizzata, delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e la malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte; iniezione nelle cavità, con semplice siringa o a mezzo di tubicini, di composto per iniezioni consolidanti di affreschi e intonaci storici, a basso peso specifico, preconfezionato in polvere, composto da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, ottenuta calcinando a bassa temperatura calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati carbonatici micronizzati e silicei ad alta superficie specifica da 0 a 60 µm; esente da solfati, calce libera e alcuna forma di clinker, altamente traspirante per non alterare la permeabilità al vapore del manufatto; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1 contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 6; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Stuccatura delle crepe anche di piccola entità e sigillatura preventiva dei bordi delle aree originarie al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco, mediante applicazione e lavorazione con spatoline metalliche di apposita maltina “salva bordo”, modellabile, a spessore, preconfezionata, in polvere, minerale, traspirante, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate , aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, micro-fibre naturali rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, a presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. | 02.R06CAM.019.001 | Ristabilimento adesione intonaci distaccati con boiacca a basso peso specifico | m² | Analisi | 0 | 67 | 25.46 | 0 | 72.46 | 27.54 | 92.46 | 13.87 | 10.63 | 116.96 | 3
PUG2026/02.R06CAM.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.021 | Operazione di consolidamento della muratura in blocchi di pietra e/o laterizio: preliminare esecuzione di fori nella muratura secondo reticolo prestabilito (4-6 fori per m2), per una profondità di 4/5 dello spessore del setto murario con trapani elettrici a sola rotazione e diametro della punta pari a 20 mm, con andamento leggermente inclinato verso il basso per favorire lo scorrimento della boiacca; accurata pulitura dei fori con aria e acqua pulita per l’asportazione del materiale polverulento e la malta disgregata e per favorire l’adesione del prodotto successivamente iniettato; inserimento nei fori realizzati, di appositi boccagli d’iniezione, sigillati mediante impiego di malta da muratura, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati 0- 3 mm, al fine di evitare ogni possibile fuoriuscita di prodotto iniettato. Iniezioni consolidanti mediante impiego di malta specifica per il restauro strutturale di murature storiche in pietra, mattoni ed opera mista, traspirante, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, ottenuta calcinando a bassa temperatura calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati carbonatici micronizzati da 0 a 100 µm ed elementi espansivi per il controllo del ritiro plastico; esente da solfati, calce libera e alcuna forma di clinker, altamente traspirante per non alterare la permeabilità al vapore del manufatto; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >10 N/mm2 – Classe M10; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 2,2 N/mm2; resistenza allo sfilamento della barra d’acciaio UNI EN 10157: 3500 N; modulo elastico statico UNI EN 13412: 5500 N/mm2; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 6; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. L’iniezione è da eseguirsi dal basso verso l’alto, dai lati verso il centro del paramento murario manualmente a percolazione o con specifiche macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura. Rimozione dei boccagli e sigillatura dei fori e/o delle fessure stesse mediante impiego composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati da 0 a 3 mm, legante: Calce Pozzolanica; classificazione UNI EN 459-1: FL 5; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm2 – Classe M5, al fine di evitare ogni possibile fuoriuscita di prodotto iniettato. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker. A presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. Si avrà cura di portare la stuccatura sino al livello più adeguato, in funzione dei successivi trattamenti previsti per le superfici circostanti. Esclusa eventuale esecuzione di un intonaco a calce di contenimento effettuato su entrambi i lati della muratura ripulita da incrostazioni o rivestimenti incoerenti / la stuccatura e ripristino dell’intonaco esistente / la stilatura delle fughe per murature che debbono rimanere “faccia vista”. Preparazioni tali a rendere la muratura idonea al contenimento dei materiali leganti che verranno iniettati successivamente. L’iniezione è da eseguirsi dal basso verso l’alto, dai lati verso il centro del paramento murario manualmente a percolazione o con specifiche macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura. Rimozione dei boccagli e sigillatura dei fori e/o delle fessure stesse mediante impiego composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati da 0 a 3 mm, legante: Calce Pozzolanica; classificazione UNI EN 459-1: FL 5; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm2 – Classe M5, al fine di evitare ogni possibile fuoriuscita di prodotto iniettato. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker. A presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. Si avrà cura di portare la stuccatura sino al livello più adeguato, in funzione dei successivi trattamenti previsti per le superfici circostanti. Esclusa eventuale esecuzione di un intonaco a calce di contenimento effettuato su entrambi i lati della muratura ripulita da incrostazioni o rivestimenti incoerenti e tale da essere idoneo al contenimento dei materiali leganti che verranno iniettati successivamente, la stuccatura e ripristino dell’esistente intonaco al fine di essere idoneo al contenimento dei materiali leganti che verranno iniettati successivamente o la stilatura delle fughe per murature che debbono rimanere “faccia vista”. | 02.R06CAM.021.001 | Consolidamento della muratura mediante reticolo | m² | Analisi | 0 | 58.87 | 51.28 | 0 | 53.44 | 46.56 | 110.15 | 16.52 | 12.67 | 139.33 | 3
PUG2026/02.R06CAM.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.023 | Operazione di consolidamento di lesioni non più attive su muratura storiche in pietra, mattoni ed opera mista: inserimento lungo la fessura di appositi boccagli distanziati circa 20-30 cm, con diametro di 2 cm, sfruttando aperture già presenti nella lesione o praticando fori per una profondità adeguata, circa 4/5 dello spessore del setto murario, con trapani elettrici a sola rotazione con andamento leggermente inclinato verso il basso per favorire lo scorrimento della boiacca; accurata pulitura dei fori con aria e acqua pulita per l’asportazione del materiale polverulento e la malta disgregata e per favorire l’adesione del prodotto successivamente iniettato; inserimento nei fori realizzati, di appositi boccagli d’iniezione, sigillati mediante impiego di malta da muratura, composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati, al fine di evitare ogni possibile fuoriuscita di prodotto iniettato. Iniezioni consolidanti mediante impiego di malta traspirante, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, ottenuta calcinando a bassa temperatura calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati carbonatici micronizzati da 0 a 100 µm ed elementi espansivi per il controllo del ritiro plastico; esente da solfati, calce libera e alcuna forma di clinker, altamente traspirante per non alterare la permeabilità al vapore del manufatto; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >10 N/mm2 – Classe M10; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 2,2 N/mm2; resistenza allo sfilamento della barra d’acciaio UNI EN 10157: 3500 N; modulo elastico statico UNI EN 13412: 5500 N/mm2; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 6; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. L’iniezione è da eseguirsi dal basso verso l’alto, dai lati verso il centro del paramento murario manualmente a percolazione o con specifiche macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura. Rimozione dei boccagli e sigillatura dei fori e/o delle fessure stesse mediante impiego composta di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati da 0 a 3 mm, legante: Calce Pozzolanica; classificazione UNI EN 459-1: FL 5; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: > 5 N/mm2 – Classe M5, al fine di evitare ogni possibile fuoriuscita di prodotto iniettato. Assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker. A presa avvenuta gli impasti non contengono alcuna traccia di calce libera. Si avrà cura di portare la stuccatura sino al livello più adeguato, in funzione dei successivi trattamenti previsti per le superfici circostanti. Escluso, nel caso di fessure di una certa entità, l’eventuale inserimento di cuciture a cavallo della lesione e l’inserimento di retina in fibra di vetro o similare nella fase di risarcitura dei tratti d’intonaco al fine di evitare crettature sulla superficie dell’intonaco di nuova apposizione. Esclusa eventuale esecuzione di un intonaco a calce di contenimento effettuato su entrambi i lati della muratura ripulita da incrostazioni o rivestimenti incoerenti / la stuccatura e ripristino dell’intonaco esistente / la stilatura delle fughe per murature che debbono rimanere “faccia vista”. Preparazioni tali a rendere la muratura idonea al contenimento dei materiali leganti che verranno iniettati successivamente. | 02.R06CAM.023.001 | Consolidamento di fessurazioni ferme | m² | Analisi | 0 | 109.4 | 25.64 | 0 | 81.01 | 18.99 | 135.04 | 20.26 | 15.53 | 170.82 | 3
PUG2026/02.R06CAM.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.025 | Stuccatura delle lacune e delle discontinuità presenti su superfici lapidee interne ed esterne con malta di finitura a spessore, preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista a polveri di marmo e a sabbie calcareo-silicee selezionate per colore e granulometria in curva continua 0-0,7 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; adesione al supporto UNI EN 1015-12: 0,1 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Applicata su fondo adeguatamente bagnato, a strati successivi dello spessore massimo di 10 mm, con cazzuolino metallico o idonee spatoline, opportunamente compattata e rifinita superficialmente con spugna umida. Dovendo eseguire ricostruzioni di spessori notevoli, applicare il materiale a più strati, bagnando comunque tra una mano e l’altra. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore. | 02.R06CAM.025.001 | Stuccatura elementi in pietra | m² | Analisi | 0 | 30.25 | 12.9 | 0 | 70.1 | 29.9 | 43.15 | 6.47 | 4.96 | 54.58 | 3
PUG2026/02.R06CAM.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.027 | Stuccatura delle lacune e delle discontinuità presenti su superfici lapidee interne ed esterne con malta di finitura a spessore, preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista a polveri di marmo e a sabbie calcareo-silicee selezionati con caratteristiche mineralogiche e cromatiche simili a quelle della pietra originaria, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; adesione al supporto UNI EN 1015-12: 0,1 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Particolare cura dovrà essere posta nell’individuazione della composizione e colorazione specifica della malta, la cui cromia dovrà essere stabilita dopo preventiva campionatura secondo le direttive impartite dalla D.L. e dalla Soprintendenza ed uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali degli elementi lapidei circostanti. Applicata su fondo adeguatamente bagnato, a strati successivi dello spessore massimo di 10 mm, con cazzuolino metallico o idonee spatoline, opportunamente compattata e rifinita superficialmente con spugna umida. Dovendo eseguire ricostruzioni di spessori notevoli, applicare il materiale a più strati, bagnando comunque tra una mano e l’altra. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore. | 02.R06CAM.027.001 | Stuccatura elementi in pietra con malta espressamente formulata | m² | Analisi | 0 | 30.25 | 26.1 | 0 | 53.68 | 46.32 | 56.35 | 8.45 | 6.48 | 71.28 | 3
PUG2026/02.R06CAM.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.029 | A totale asciugatura delle superfici, protezione idrorepellente finale con specifico prodotto traspirante a base di silossani oligomeri solubilizzati in acqua. Caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un’ottima penetrazione nel supporto da trattare è adatto su pietre naturali, cotto, intonaci e finiture a calce, cemento, cls ed elementi lapidei monumentali. L’azione protettiva non modifica la traspirabilità del manufatto, non diminuendo quindi in maniera sostanziale la permeabilità al vapore acqueo; forma: liquido; colore: incolore; peso specifico: 1 Kg/l ± 0,1; pH: 5-7; riduzione assorbenza acqua: > 70%; idrorepellenza: ottima, angolo di contatto > 120°C; Applicato, secondo i casi, con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a spruzzo, procedendo dal basso verso l’alto. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l’applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico. | 02.R06CAM.029.001 | Protettivo finale idrorepellente a base di silossani all'acqua | m² | Analisi | 0 | 7.24 | 4.67 | 0 | 60.8 | 39.2 | 11.9 | 1.79 | 1.37 | 15.06 | 3
PUG2026/02.R06CAM.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.031 | A totale asciugatura delle superfici, protezione idrorepellente finale con specifico prodotto traspirante a base di silossani oligomeri e biocidi diluiti in miscela solvente. Caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un’ottima penetrazione nel supporto da trattare è adatto su pietre naturali, cotto, intonaci e finiture a calce, cemento, cls ed elementi lapidei monumentali. L’azione protettiva non modifica la traspirabilità del manufatto, non diminuendo quindi in maniera sostanziale la permeabilità al vapore acqueo; resistente ai raggi U.V. con principi attivi in grado di prevenire la ricrescita di biodeteriogeni; forma: liquido; colore: incolore; peso specifico: 0,78 Kg/l ± 0,1; riduzione assorbenza acqua: > 75%; idrorepellenza: ottima (angolo di contatto > 120°C), punto di contatto: > 36°C. Applicato, secondo i casi, con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a spruzzo, procedendo dal basso verso l’alto. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l’applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico. | 02.R06CAM.031.001 | Protettivo finale idrorepellente a base di silossani in miscela solvente | m² | Analisi | 0 | 6.89 | 5.34 | 0 | 56.34 | 43.66 | 12.23 | 1.83 | 1.41 | 15.47 | 3
PUG2026/02.R06CAM.033.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.033 | A totale asciugatura delle superfici, protezione idro-oleorepellente finale con specifico prodotto traspirante a base di polimeri fluorurati disciolti in acqua. Adatto su pietre naturali, cotto, intonaci e finiture a calce, cemento e cls, può essere utilizzato su superfici sia verticali che orizzontali, in interno e in esterno. Specifico protettivo che rende i materiali idrorepellenti ed impenetrabili agli oli ed allo sporco di natura grassa; non modifica l’aspetto cromatico del supporto nè la sua traspirazione; non contiene VOC, non forma film, è inalterabile ai raggi solari ed agli agenti inquinanti; conforme alla norma EN1504-2: 2014 e con marcatura CE; completamente ecologico, atossico ed eco-sostenibile; resistente ai raggi UV; forma: liquido; colore: trasparente; peso specifico: 1 Kg/l ± 0,1; punto di infiammabilità: > 55° C; contenuto di VOC: assente. Ha una buona resistenza ai graffiti; riduce il degrado delle superfici trattate impedendo la penetrazione di contaminanti atmosferici, la formazione di patine biologiche e croste nere, la proliferazione di muffe e licheni. Applicato, secondo i casi, con pennello a fibre naturali o con vaporizzatore a bassa pressione. Sulle superfici verticali, accertarsi di applicare il prodotto dal basso verso l’alto, facendo attenzione che il prodotto non scorra. Eventuali applicazioni successive devono essere eseguite “a rifiuto” entro 10 minuti dall’applicazione precedente. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l’applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico. | 02.R06CAM.033.001 | Protettivo idro e olorepellente a base di polimeri fluorurati disciolti in acqua | m² | Analisi | 0 | 5.75 | 8.29 | 0 | 40.99 | 59.01 | 14.04 | 2.11 | 1.61 | 17.76 | 3
PUG2026/02.R06CAM.035.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.035 | Pulizia e disinfezione delle superfici non di pregio attaccate da agenti biodeteriogeni mediante applicazione di prodotto a base di sali di ammonio quaternari con specifica azione biocida. Applicato, secondo i casi, con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a spruzzo; dopo 24 ore dall’applicazione vanno eseguiti abbondanti e ripetuti risciacqui seguiti da spazzolatura con spazzole a setole morbide in nylon o saggina che assicureranno la rimozione dei microrganismi ormai morti e la completa asportazione del prodotto precedentemente applicato. Nelle zone dove l’attacco biologico è di notevole entità si renderà necessaria l’esecuzione di più applicazioni. Durante il periodo in cui il prodotto viene fatto agire è di fondamentale importanza evitare, per quanto possibile, l’esposizione agli agenti atmosferici, in particolare l’acqua meteorica che potrebbe asportalo rendendo inefficace il trattamento. Esclusa esecuzione di più cicli applicativi. | 02.R06CAM.035.001 | Pulizia e disinfezione delle superfici attaccate da agenti biodeteriogeni | m² | Analisi | 0 | 15.34 | 2.69 | 0 | 85.06 | 14.94 | 18.03 | 2.71 | 2.07 | 22.81 | 3
PUG2026/02.R06CAM.037.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.037 | Detergenza e disinfezione di supporti non di pregio attaccati da biodeteriogeni quali muschio, alghe, licheni e funghi mediante fornitura e posa in opera di prodotto biodegradabile e biocompatibile a base di oli essenziali estratti da origano e timo non crea aloni ed è atossico per persone e ambiente. Applicabile su tutti i tipi di strutture e manufatti, pietre naturali (marmi, graniti, travertini, arenarie), cotto, cemento, elementi lapidei monumentali in genere, materiali e finiture edili. Utilizzato sia in interno che in esterno. Applicare il prodotto puro con pennello o con erogatore a bassa pressione ricoprendo abbondantemente la parte da trattare. Macchie di muschio estremamente spesse possono richiedere applicazioni aggiuntive. Dopo 24-48 ore, se si notano macchie verdi sotto lo strato trattato che avrà assunto una colorazione marrone, individuare l’area e ritrattare. Eseguire le operazioni di pulitura dopo circa 48/72 ore a seconda dello spessore dell’infestante; è preferibile asportare gli infestanti a secco mediante spazzolatura, risciacquando le superfici con acqua pulita. Esclusa esecuzione di più cicli applicativi. | 02.R06CAM.037.001 | Pulizia e disinfezione naturale delle superfici attaccate da agenti biodeteriogeni | m² | Analisi | 0 | 15.34 | 8.89 | 0 | 63.32 | 36.68 | 24.23 | 3.63 | 2.79 | 30.65 | 3
PUG2026/02.R06CAM.039.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.039 | Valutazione ravvicinata della consistenza dei tratti in muratura esterni ed interni all’edifico. Ovunque i blocchi in pietra o in laterizio risultino parzialmente o totalmente scollegati, dislocati e minaccino di cadere, o nei punti in cui la malta di allettamento tra gli elementi costituenti è assente o dovrà essere rimossa poiché in condizioni di conservazione tali da non garantire più l’assolvimento della funzione legante e sigillante originaria, si provvederà alla loro messa in sicurezza mediante rimozione e riposizionamento puntuale degli elementi recuperabili, costituenti il paramento con il metodo dello “cuci-scuci”: l’integrazione degli elementi mancanti avverrà mediante inserimento di elementi analoghi agli originari, fissati secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, ed alla risarcitura della malta d’allettamento rimossa o già lacunosa. L’intervento di riposizionamento ed integrazione sarà preceduto dalla pulitura e bagnatura dei brani murari. Operazioni eseguite con specifica malta d’allettamento preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm² – Classe M5; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 3 N/mm²; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione e l’integrazione di murature in laterizio, mattoni e pietre naturali, in allettamenti per fondazioni di cortine murarie, riempimento di volumi mancanti, risarcitura di murature mediante metodo “cuci-scuci” e ristilature di giunti in malta. Esclusa fugatura finale estetica. | 02.R06CAM.039.001 | Fissaggio parti smosse con metodo “cuci - scuci”e integrazione di porzioni mancanti con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 418.87 | 234 | 0 | 64.16 | 35.84 | 652.87 | 97.93 | 75.08 | 825.88 | 3
PUG2026/02.R06CAM.041.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.041 | Valutazione ravvicinata della consistenza dei tratti in muratura esterni ed interni all’edifico. Ovunque i blocchi in pietra o in laterizio risultino parzialmente o totalmente scollegati, dislocati e minaccino di cadere, o nei punti in cui la malta di allettamento tra gli elementi costituenti è assente o dovrà essere rimossa poiché in condizioni di conservazione tali da non garantire più l’assolvimento della funzione legante e sigillante originaria, si provvederà alla loro messa in sicurezza mediante rimozione e riposizionamento puntuale degli elementi recuperabili, costituenti il paramento con il metodo dello “cuci-scuci”: l’integrazione degli elementi mancanti avverrà mediante inserimento di elementi analoghi agli originari, fissati secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, ed alla risarcitura della malta d’allettamento rimossa o già lacunosa. L’intervento di riposizionamento ed integrazione sarà preceduto dalla pulitura e bagnatura dei brani murari. Operazioni eseguite con specifica malta d’allettamento preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mista ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm² – Classe M5; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 3 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione e l’integrazione di murature in laterizio, mattoni e pietre naturali, in allettamenti per fondazioni di cortine murarie, riempimento di volumi mancanti, risarcitura di murature mediante metodo “cuci-scuci” e ristilature di giunti in malta. Esclusa fugatura finale. | 02.R06CAM.041.001 | Fissaggio parti smosse con metodo “cuci - scuci”e integrazione di porzioni mancanti con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 418.87 | 234 | 0 | 64.16 | 35.84 | 652.87 | 97.93 | 75.08 | 825.88 | 3
PUG2026/02.R06CAM.043.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.043 | Valutazione ravvicinata della consistenza dei tratti in muratura esterni ed interni all’edifico, nei punti in cui la malta di allettamento tra gli elementi costituenti è assente o dovrà essere rimossa poiché in condizioni di conservazione tali, da non garantire più l’assolvimento della funzione legante e sigillante originaria, si provvederà alla stilatura e risarcitura della malta d’allettamento rimossa o già lacunosa. L’intervento di integrazione sarà preceduto dalla pulitura e bagnatura dei brani murari. Operazioni eseguite con specifica malta d’allettamento preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm² – Classe M5; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 3 N/mm²; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione e l’integrazione di murature in laterizio, mattoni e pietre naturali, in allettamenti per fondazioni di cortine murarie, riempimento di volumi mancanti, risarcitura di murature mediante metodo “cuci-scuci” e ristilature di giunti in malta. Esclusa fugatura finale | 02.R06CAM.043.001 | Stilatura dei giunti con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 67 | 7.8 | 0 | 89.57 | 10.43 | 74.8 | 11.22 | 8.6 | 94.62 | 3
PUG2026/02.R06CAM.045.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.045 | Valutazione ravvicinata della consistenza dei tratti in muratura esterni ed interni all’edifico, nei punti in cui la malta di allettamento tra gli elementi costituenti è assente o dovrà essere rimossa poiché in condizioni di conservazione tali, da non garantire più l’assolvimento della funzione legante e sigillante originaria, si provvederà alla stilatura e risarcitura della malta d’allettamento rimossa o già lacunosa. L’intervento di integrazione sarà preceduto dalla pulitura e bagnatura dei brani murari. Operazioni eseguite con specifica malta d’allettamento preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mista ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-2; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: >5 N/mm² – Classe M5; resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 3 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione e l’integrazione di murature in laterizio, mattoni e pietre naturali, in allettamenti per fondazioni di cortine murarie, riempimento di volumi mancanti, risarcitura di murature mediante metodo “cuci-scuci” e ristilature di giunti in malta. Esclusa fugatura finale | 02.R06CAM.045.001 | Stilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 67 | 6.9 | 0 | 90.66 | 9.34 | 73.9 | 11.09 | 8.5 | 93.48 | 3
PUG2026/02.R06CAM.047.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.047 | Trattamento isolante e neutralizzante di fondi murali per l’eliminazione delle macchie di fumo e d’acqua ferma con sale idrosolubile a base di composti d’alluminio e silicati; non altera aspetto e traspirabilità del supporto. Caratteristiche del prodotto: diluire con acqua in base all’uso; aspetto: polvere. Dopo il trattamento eliminare con una spazzola la polvere di reazione che si forma talvolta in superficie. Attendere che i muri siano asciutti prima di procedere con i successivi trattamenti. In casi difficili ripetere l’operazione a muri asciutti. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. | 02.R06CAM.047.001 | Trattamento isolante neutralizzante macchie di fumo, acqua ferma, aloni | m² | Analisi | 0 | 6.89 | 0.89 | 0 | 88.62 | 11.38 | 7.78 | 1.17 | 0.89 | 9.84 | 3
PUG2026/02.R06CAM.049.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.049 | Rimozione del vecchio intonaco più o meno deteriorato, o di ciò che ne è rimasto, fino al vivo della muratura, per un’altezza minima di 20-30 cm circa oltre la linea visibile dell’umidità o comunque per un’altezza minima di un metro dal piano di calpestio. Asportare la malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari e gli elementi in pietra o mattone ammalorati. Fornitura e posa in opera localizzata o su tutte le superfici caratterizzate da alte concentrazioni di sali, di impacco adsorbente per l’estrazione degli stessi, costituito da un intonaco di sacrificio in polvere, minerale, traspirante, macroporoso, ad alta superficie specifica, composto da argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati nella idonea granulometria, in curva continua. Appositamente formulato per l’estrazione dei sali idrosolubili da murature in pietra, mattoni, tufo o miste, interessate da umidità di risalita capillare. Sulla superficie precedentemente bagnata, applicazione dell’intonaco manualmente oppure mediante l’utilizzo di macchina intonacatrice, in più passate consecutive fino al raggiungimento dello spessore di 3/5 cm circa, coprendo completamente la muratura. Attendere la completa essicazione del tampone e procedere manualmente con la rimozione mediante spatola o raschietto (senza bagnare). Il tampone rimosso contiene i sali migrati al suo interno. L’operazione potrà essere ripetuta più volte fino a completa asportazione dei sali contenuti nella muratura. Esclusi oneri di discarica ed esecuzione del successivo sistema deumidificante da calcolarsi a parte. | 02.R06CAM.049.001 | Trattamento preventivo per la rimozione dei sali dalla muratura | m² | Analisi | 0 | 22.11 | 31.2 | 0 | 41.47 | 58.53 | 53.31 | 8 | 6.13 | 67.44 | 3
PUG2026/02.R06CAM.051.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.051 | Preparazione del fondo con presenza di sali idrosolubili, prima dei successivi trattamenti, mediante fornitura e posa in opera di prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua, a bassa viscosità, non filmogeno, ad alta capacità penetrante, traspirante al vapore acqueo idoneo su pietre naturali, intonaci, cotto, cls, gres ed elementi lapidei monumentali. Applicato, secondo i casi, con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a spruzzo. La successiva applicazione di rinzaffi, intonaci o finiture, dovrà essere eseguita entro due ore dall’applicazione del Fondo Antisale. Il prodotto ha le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > forma: liquido; colore: bianco; Peso specifico: 1,0 Kg/l ± 0,1; pH: 6-8. Esclusa l’esecuzione del successivo sistema deumidificante da calcolarsi a parte. | 02.R06CAM.051.001 | Trattamento liquido a pennello per il controllo dei sali | m² | Analisi | 0 | 5.75 | 5.54 | 0 | 50.96 | 49.04 | 11.29 | 1.69 | 1.3 | 14.29 | 3
PUG2026/02.R06CAM.053.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.053 | Rimozione del vecchio intonaco più o meno deteriorato, o di ciò che ne è rimasto, fino al vivo della muratura, per un’altezza minima di 20-30 cm circa oltre la linea visibile dell’umidità o comunque per un’altezza minima di un metro dal piano di calpestio. Asportare la malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari e gli elementi in pietra o mattone ammalorati. A totale asciugatura della muratura, asportazione meccanica, a secco, delle eventuali efflorescenze saline formatesi sulle superfici, in modo da evitare una loro solubilizzazione e possibile penetrazione nel rivestimento. Realizzazione di sistema deumidificante specifico per il risanamento di murature umide, composto da un primo strato di malta da rinzaffo antisale e dal successivo intonaco deumidificante, rispettivamente con spessori minimi di 10 e 20 mm, composti da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate ed aggregati silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm; assolutamente privi di ogni forma di clinker, sali e alcuna traccia di calce libera; certificati CE e conformi alla norma UNI EN 998-1: R-CSII e con le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > legante: Calce Pozzolanica; classificazione UNI EN 459-1: FL 5; granulometria UNI EN 1015-1: da 0 a 3 mm; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: CSII; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: ≤ 3/5; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Il sistema è appositamente formulato per il risanamento delle murature interessate da umidità di risalita capillare, adatto per l’applicazione su murature interne ed esterne, vecchie e nuove, in pietra, laterizio, tufo o mista, dove si necessiti l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante e compatibile con i materiali originari utilizzati in passato. Specifico per interventi di recupero e restauro di edifici storici. Applicazione manuale o con macchina intonacatrice del rinzaffo antisale, nello spessore minimo di 10 mm avendo cura di coprire completamente il fondo. Lasciare le superfici grezze per favorire l’aggrappo dell’intonaco successivo, che dovrà essere applicato quando il rinzaffo risulterà completamente asciutto. Applicazione manuale o con macchina intonacatrice dell’intonaco deumidificante, nello spessore minimo di 20 mm a strati successivi di massimo 10 mm per passata. Esclusi oneri di discarica ed esecuzione preventiva di trattamenti quali la rimozione dei sali dalla muratura tramite impacchi estrattori da calcolarsi a parte. | 02.R06CAM.053.001 | Sistema deumidificante per risanamento murature con umidità di risalita | m² | Analisi | 0 | 71.01 | 31.65 | 0 | 69.17 | 30.83 | 102.66 | 15.4 | 11.81 | 129.87 | 3
PUG2026/02.R06CAM.054.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.054 | Fornitura e posa in opera di ciclo deumidificante per murature soggette a elevata umidità e risalita capillare, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, realizzato mediante strato di rinzaffo e successivo strato di intonaco traspirante e deumidificante, ovvero mediante applicazione diretta degli strati funzionali secondo il sistema prescelto, comprendente preparazione dei supporti con asportazione di intonaci incoerenti o ammalorati, pulizia e bagnatura delle superfici, applicazione dei materiali a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, protezioni, sfridi e oneri accessori; rinzaffo con marcatura CE secondo EN 998-1 - GP/CSIII/W1, adesione ≥ 0,7 N/mm², resistenza ai sali secondo ASTM C 1012-95a ≤ 0,034% (tabella I - caratteristica superata), reazione al fuoco classe A1, emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, certificato secondo le linee guida WTA Merkblatt 2-9-20/D per intonaci da restauro e risanamento; spessori, finiture e modalità applicative secondo schede tecniche del sistema impiegato. | 02.R06CAM.054.001 | INTONACO DEUMIDIFICANTE PROTETTIVO E TRASPIRANTE - Strato di intonaco deumidificante protettivo e traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con marcatura CE secondo EN 998-1 – R / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m², adesione ≥ 0,06 N/mm², coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ ≤ 3, porosità della malta indurita ≥ 40%, conducibilità termica λ = 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d’impasto ≥ 25%, resistenza ai sali secondo WTA 2-2-91/0 (superata), ridotta profondità di infiltrazione dell’acqua ≤ 5 mm nelle 24 h, reazione al fuoco classe A1, emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, certificato secondo le linee guida WTA Merkblatt 2-9-20/D. | m³ | Analisi | 0.88 | 20.55 | 41.76 | 1.39 | 32.52 | 66.08 | 63.19 | 9.48 | 7.27 | 79.94 | 1
PUG2026/02.R06CAM.054.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.054 | Fornitura e posa in opera di ciclo deumidificante per murature soggette a elevata umidità e risalita capillare, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, realizzato mediante strato di rinzaffo e successivo strato di intonaco traspirante e deumidificante, ovvero mediante applicazione diretta degli strati funzionali secondo il sistema prescelto, comprendente preparazione dei supporti con asportazione di intonaci incoerenti o ammalorati, pulizia e bagnatura delle superfici, applicazione dei materiali a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, protezioni, sfridi e oneri accessori; rinzaffo con marcatura CE secondo EN 998-1 - GP/CSIII/W1, adesione ≥ 0,7 N/mm², resistenza ai sali secondo ASTM C 1012-95a ≤ 0,034% (tabella I - caratteristica superata), reazione al fuoco classe A1, emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, certificato secondo le linee guida WTA Merkblatt 2-9-20/D per intonaci da restauro e risanamento; spessori, finiture e modalità applicative secondo schede tecniche del sistema impiegato. | 02.R06CAM.054.003 | TERMO-INTONACO DEUMIDIFICANTE A CELLE DI CALORE (INTERNO/ESTERNO) - Strato di termo-intonaco deumidificante a celle di calore per murature interne ed esterne soggette a elevata umidità e risalita capillare, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con marcatura CE secondo EN 998-1 – R - T / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m², adesione ≥ 0,1 N/mm², coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 5, porosità della malta indurita ≥ 40%, conducibilità termica λ = 0,14 W/mK, aria occlusa in fase d’impasto ≥ 25%, resistenza ai sali secondo WTA 2-2-91/D (superata), ridotta profondità di infiltrazione dell’acqua ≤ 5 mm nelle 24 h, proprietà antimuffa e anticondensa conformi alla EN ISO 13788, funzione di protezione antincendio ai sensi del DM 16/02/2007 (All. D.4.1 e D.4.2), reazione al fuoco classe A1, certificazione Ecobau (1), emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021. | m³ | Analisi | 0.88 | 20.55 | 37.74 | 1.49 | 34.73 | 63.78 | 59.17 | 8.88 | 6.8 | 74.85 | 1
PUG2026/02.R06CAM.054.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.054 | Fornitura e posa in opera di ciclo deumidificante per murature soggette a elevata umidità e risalita capillare, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, realizzato mediante strato di rinzaffo e successivo strato di intonaco traspirante e deumidificante, ovvero mediante applicazione diretta degli strati funzionali secondo il sistema prescelto, comprendente preparazione dei supporti con asportazione di intonaci incoerenti o ammalorati, pulizia e bagnatura delle superfici, applicazione dei materiali a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, protezioni, sfridi e oneri accessori; rinzaffo con marcatura CE secondo EN 998-1 - GP/CSIII/W1, adesione ≥ 0,7 N/mm², resistenza ai sali secondo ASTM C 1012-95a ≤ 0,034% (tabella I - caratteristica superata), reazione al fuoco classe A1, emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, certificato secondo le linee guida WTA Merkblatt 2-9-20/D per intonaci da restauro e risanamento; spessori, finiture e modalità applicative secondo schede tecniche del sistema impiegato. | 02.R06CAM.054.005 | TERMO-INTONACO DEUMIDIFICANTE A CELLE DI CALORE IN DUE MANI SENZA RINZAFFO (INTERNO/ESTERNO) - Ciclo termo-deumidificante realizzato in due mani mediante applicazione diretta di termo-intonaco deumidificante a celle di calore per murature interne ed esterne soggette a fenomeni di condensa e umidità, senza strato di rinzaffo preliminare, su supporti idonei preventivamente preparati, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con marcatura CE secondo EN 998-1 – R - T / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m², adesione ≥ 0,1 N/mm², coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 5, porosità della malta indurita ≥ 40%, conducibilità termica λ = 0,14 W/mK, aria occlusa in fase d’impasto ≥ 25%, resistenza ai sali secondo WTA 2-2-91/D (superata), ridotta profondità di infiltrazione dell’acqua ≤ 5 mm nelle 24 h, proprietà antimuffa e anticondensa conformi alla EN ISO 13788, funzione di protezione antincendio ai sensi del DM 16/02/2007 (All. D.4.1 e D.4.2), reazione al fuoco classe A1, certificazione Ecobau (1), emissione di sostanze organiche volatili EC1 Plus certificato GEV-Emicode, conforme ai requisiti CAM di cui al DM 24/11/2025 (paragrafi 2.4, 2.4.1, 3.2 e 3.2.6), con certificazione ambientale EPD secondo ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021. | m³ | Analisi | 0.88 | 20.55 | 25.74 | 1.87 | 43.57 | 54.57 | 47.17 | 7.08 | 5.42 | 59.67 | 1
PUG2026/02.R06CAM.055.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.055 | Integrazione delle porzioni d’intonaco mancanti o rimosse, nei paramenti murari interni ed esterni, mediante applicazione di malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta specifica per interventi di recupero, restauro conservativo e monumentale in totale compatibilità con i materiali originari utilizzati in passato, grazie alla sua formulazione con materie prime storiche. Applicare l’intonaco manualmente procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Per ottenere un effetto “dilavato”, mettendo in luce la matrice degli aggregati, lavare con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure spazzolare con acqua la superficie il giorno seguente l’applicazione con una spazzola di saggina. Esclusa l’eventuale velatura finale con materiale igroscopico, traspirante, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.055.001 | Integrazione lacune con intonaco espressamete formulato | m² | Analisi | 0 | 36.95 | 13.58 | 0 | 73.12 | 26.88 | 50.53 | 7.58 | 5.81 | 63.92 | 3
PUG2026/02.R06CAM.057.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.057 | Integrazione delle porzioni d’intonaco mancanti o rimosse, nei paramenti murari interni ed esterni, mediante applicazione di malta da rinzaffo preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per il rinzaffo di murature in pietra Leccese e Carparo, murature vecchie e nuove in pietra naturale, laterizio, tufo o miste, mediante applicazione manuale o con macchina intonacatrice, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Dopo aver bagnato bene il fondo, applicare il rinzaffo nello spessore di circa 5 mm, lasciando la superficie scabra per favorire l’adesione dell’intonaco da applicare successivamente. Esclusa la successiva intonacatura delle superfici | 02.R06CAM.057.001 | Rinzaffo lacune su murature in pietra Leccese e Carparo | m² | Analisi | 0 | 23.55 | 4.13 | 0 | 85.08 | 14.92 | 27.68 | 4.15 | 3.18 | 35.01 | 3
PUG2026/02.R06CAM.059.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.059 | Integrazione delle porzioni d’intonaco mancanti o rimosse, nei paramenti murari interni ed esterni, mediante applicazione di malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci, specifica per applicazione manuale, su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Applicare l’intonaco procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Escluse la rifinitura dell’intonaco con stabilitura o rasante e la successiva finitura con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.059.001 | Integrazione lacune con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 36.95 | 6.44 | 0 | 85.16 | 14.84 | 43.39 | 6.51 | 4.99 | 54.88 | 3
PUG2026/02.R06CAM.061.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.061 | Integrazione delle porzioni d’intonaco mancanti o rimosse, nei paramenti murari interni ed esterni, mediante applicazione di malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-3 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci, specifica per applicazione manuale, su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Applicare l’intonaco procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Escluse la rifinitura dell’intonaco con stabilitura o rasante e la successiva finitura con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.061.001 | Integrazione lacune con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 36.95 | 6.16 | 0 | 85.71 | 14.29 | 43.11 | 6.47 | 4.96 | 54.53 | 3
PUG2026/02.R06CAM.063.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.063 | Stuccatura puntuale di abrasioni e piccole lacune su superfici piane mediante applicazione di malta modellabile preconfezionata, in polvere, minerale, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; granulometria UNI EN 1015-1: a 0 a 0,6 mm / Da 0 a 1,0 mm / Da 0 a 1,6 mm; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Specifica per la stuccatura, ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, motivi ornamentali e particolari architettonici, adatta come malta “salvabordo”, su superfici interne ed esterne. Applicata a strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm, con cazzuolino metallico o idonee spatoline, opportunamente compattata e rifinita superficialmente con un fratazzino morbido o con una spugna. Esclusa l’eventuale tinteggiatura / velatura finale | 02.R06CAM.063.001 | Stuccatura abrasioni e piccole lacune superfici piane | m² | Analisi | 0 | 30.25 | 13.1 | 0 | 69.78 | 30.22 | 43.35 | 6.5 | 4.98 | 54.83 | 3
PUG2026/02.R06CAM.065.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.065 | Stuccatura puntuale di marcapiani ed elementi decorativi in malta mediante applicazione di malta modellabile preconfezionata, in polvere, minerale, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; granulometria UNI EN 1015-1: a 0 a 0,6 mm / Da 0 a 1,0 mm / Da 0 a 1,6 mm; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Specifica per la stuccatura, ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, motivi ornamentali e particolari architettonici, adatta come malta “salvabordo”, su superfici interne ed esterne. Applicata a strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm, con cazzuolino metallico o idonee spatoline, opportunamente compattata e rifinita superficialmente con un fratazzino morbido o con una spugna. Esclusa l’eventuale tinteggiatura / velatura finale. | 02.R06CAM.065.001 | Sistemazione marcapiani ed elementi decorativi (stuccature puntuali) | m² | Analisi | 0 | 35.22 | 13.1 | 0 | 72.89 | 27.11 | 48.32 | 7.25 | 5.56 | 61.13 | 3
PUG2026/02.R06CAM.067.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.067 | Reintegrazione / ricostruzione di modanature in malta mediante applicazione di malta modellabile preconfezionata, in polvere, minerale, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; granulometria UNI EN 1015-1: a 0 a 0,6 mm / Da 0 a 1,0 mm / Da 0 a 1,6 mm; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Specifica per la stuccatura, ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, motivi ornamentali e particolari architettonici, adatta come malta “salvabordo”, su superfici interne ed esterne. Applicata a strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm, con cazzuolino metallico o idonee spatoline, opportunamente compattata e rifinita superficialmente con un fratazzino morbido o con una spugna. Esclusa, nel caso di ricostruzione di aggetti in malta con spessori notevoli, la preventiva preparazione dello strato di fondo mediante applicazione di malta strutturale, eventualmente armata mediante l’esecuzione di un’ossatura portante. Esclusa l’eventuale tinteggiatura / velatura finale | 02.R06CAM.067.001 | Reintegrazioni di cornici in malta modanate (con sagome guida) | m² | Analisi | 0 | 37.06 | 42.31 | 0 | 46.69 | 53.31 | 79.37 | 11.91 | 9.13 | 100.41 | 3
PUG2026/02.R06CAM.069.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.069 | Rinzaffo delle superfici da eseguire con malta preconfezionata in polvere, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-3 mm, appositamente formulata come ponte di adesione aggrappante per migliorare l’adesione fra la muratura e gli intonaci su supporti disomogenei, lisci o poco assorbent; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Applicazione manuale o con macchina intonacatrice su murature interne ed esterne, vecchie e nuove, in pietra, mattone, laterizio, tufo, cls o miste, prima della successiva intonacatura, interponendo un’idonea rete alcali resistente nel caso di materiali differenti. Bagnare bene il fondo e applicare il rinzaffo nello spessore di circa 5 mm (comunque non superiore a 10 mm), manualmente con la cazzuola o con macchina intonacatrice. Lasciare la superficie scabra per favorire l’adesione dell’intonaco da applicare successivamente. Su eventuali elementi strutturali (travi, pilastri, tamponamenti in cls), riempimenti di tracce ed integrazioni, supporti disomogenei o poco assorbenti, armare il rinzaffo con idonea rete antialcalina nei giunti fra diversi elementi costruttivi. Escluso l’eventuale trattamento di elementi in cls e la successiva intonacatura delle superfici. | 02.R06CAM.069.001 | Rinzaffo fondi disomogenei con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 11.19 | 3.78 | 0 | 74.75 | 25.25 | 14.97 | 2.25 | 1.72 | 18.94 | 3
PUG2026/02.R06CAM.071.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.071 | Rinzaffo dei paramenti murari interni ed esterni con malta da rinzaffo preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per il rinzaffo di murature in pietra Leccese e Carparo, murature vecchie e nuove in pietra naturale, laterizio, tufo o miste, mediante applicazione manuale o con macchina intonacatrice, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Dopo aver bagnato bene il fondo, applicare il rinzaffo nello spessore di circa 5 mm, lasciando la superficie scabra per favorire l’adesione dell’intonaco da applicare successivamente. Su eventuali elementi strutturali (travi, pilastri, tamponamenti in cls), riempimenti di tracce ed integrazioni, supporti disomogenei o poco assorbenti, armare il rinzaffo con idonea rete antialcalina nei giunti fra diversi elementi costruttivi. Escluso l’eventuale trattamento di elementi in cls e la successiva intonacatura delle superfici | 02.R06CAM.071.001 | Rinzaffo di murature in pietra Leccese e Carparo | m² | Analisi | 0 | 11.19 | 3.78 | 0 | 74.75 | 25.25 | 14.97 | 2.25 | 1.72 | 18.94 | 3
PUG2026/02.R06CAM.073.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.073 | Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-1,2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci, specifica per applicazione con macchina intonacatrice, su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Dopo aver bagnato bene il fondo, procedere con un primo strato di rinzaffo nello spessore di circa 5 mm; quando lo strato di rinzaffo sarà completamente asciutto, applicare il corpo dell’intonaco procedendo a passaggi successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Sono escluse dal prezzo la rifinitura dell’intonaco con stabilitura o rasante e la successiva finitura con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.073.001 | Intonacatura con malta di calce idraulica naturale - applicazione meccanica | m² | Analisi | 0 | 21.94 | 10.26 | 0 | 68.13 | 31.87 | 32.2 | 4.83 | 3.7 | 40.73 | 3
PUG2026/02.R06CAM.075.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.075 | Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-1,2 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci, specifica per applicazione con macchina intonacatrice, su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Dopo aver bagnato bene il fondo, procedere con un primo strato di rinzaffo nello spessore di circa 5 mm; quando lo strato di rinzaffo sarà completamente asciutto, applicare il corpo dell’intonaco procedendo a passaggi successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Sono escluse dal prezzo la rifinitura dell’intonaco con stabilitura o rasante e la successiva finitura con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.075.001 | Intonacatura con malta di calce idraulica pozzolanica - applicazione meccanica | m² | Analisi | 0 | 21.94 | 10.8 | 0 | 67.01 | 32.99 | 32.74 | 4.91 | 3.76 | 41.41 | 3
PUG2026/02.R06CAM.077.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.077 | Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), pozzolane naturali micronizzate e cocciopesto derivato dalla frantumazione di laterizi cotti a bassa temperatura, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Applicazione manuale o meccanica su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Dopo aver bagnato bene il fondo, procedere con un primo strato di rinzaffo nello spessore di circa 5 mm; quando lo strato di rinzaffo sarà completamente asciutto, applicare il corpo dell’intonaco procedendo a passaggi successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Escluso dal prezzo la successiva finitura con materiale igroscopico, traspirante, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.077.001 | Intonacatura con intonaco in cocciopesto - applicazione meccanica | m² | Analisi | 0 | 18.8 | 20.79 | 0 | 47.49 | 52.51 | 39.59 | 5.94 | 4.55 | 50.09 | 3
PUG2026/02.R06CAM.079.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.079 | Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Applicare l’intonaco manualmente procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Per ottenere un effetto “dilavato”, mettendo in luce la matrice degli aggregati, lavare con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure spazzolare con acqua la superficie il giorno seguente l’applicazione con una spazzola di saggina. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici mediante idoneo protettivo finale | 02.R06CAM.079.001 | Intonacatura con intonaco espressamente formulato - manuale | m² | Analisi | 0 | 26.99 | 20.37 | 0 | 56.99 | 43.01 | 47.36 | 7.1 | 5.45 | 59.91 | 3
PUG2026/02.R06CAM.081.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.081 | Sistema completo composto dalle seguenti lavorazioni: RINZAFFO FONDI DISOMOGENEI CON MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE Rinzaffo delle superfici interne ed esterne con malta preconfezionata in polvere, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-3 mm, appositamente formulata come ponte di adesione aggrappante per migliorare l’adesione fra la muratura e gli intonaci su supporti disomogenei, lisci o poco assorbenti; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Applicazione manuale o meccanica su murature vecchie e nuove, in pietra, mattone, laterizio, tufo, cls o miste, prima della successiva intonacatura. Bagnare bene il fondo e applicare il rinzaffo nello spessore di circa 5 mm, lasciando la superficie scabra per favorire l’adesione dell’intonaco da applicare successivamente. Su eventuali elementi strutturali (travi, pilastri, tamponamenti in cls), riempimenti di tracce ed integrazioni, supporti disomogenei o poco assorbenti, armare il rinzaffo con idonea rete antialcalina nei giunti fra diversi elementi costruttivi. Escluso l’eventuale trattamento di elementi in cls; INTONACO TERMOISOLANTE Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco termoisolante naturale ad elevata porosità, preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, a basso peso specifico, per l’isolamento termico delle murature e dei solai, composto di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a pozzolana naturale e sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-3 mm, alleggerito con minerali espansi derivati dal riciclo del vetro; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: T-CSI-W1; conducibilità termica UNI EN 1745: lambda = 0,068 W/mK; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 5; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Applicazione manuale o con macchina intonacatrice, su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Lo spessore massimo applicabile è di 12 cm totali, procedendo a strati successivi non superiori ai 3 cm, attendendo la totale asciugatura dello strato sottostante; RASATURA ARMATA DELLE SUPERFICI Rasatura delle superfici con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,5 mm / 0-1 mm / 0-2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatto per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura; eventualmente armato mediante l’inserimento di specifica rete alcali-resistente. Steso “a lama”, in due mani; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato, procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.081.001 | Intonaco termoisolante - sistema completo (esclusa finitura) | m² | Analisi | 0 | 45.12 | 71.55 | 0 | 38.68 | 61.32 | 116.67 | 17.5 | 13.42 | 147.59 | 3
PUG2026/02.R06CAM.083.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.083 | Intonacatura dei paramenti murari interni ed esterni con malta da intonaco deumidificante e termoisolante, preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, fibrorinforzato, composto di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a pozzolana naturale e sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-1,2 mm, alleggerito con minerali espansi derivati dal riciclo del vetro; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: R-CSII; conducibilità termica UNI EN 1745: lambda = 0,29 W/mK; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 5; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta specifica per il risanamento di murature umide su murature vecchie e nuove, in pietra, laterizio, mattone, tufo o mista, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Inumidire il fondo e applicare manualmente a cazzuola o con macchina intonacatrice nello spessore totale minimo di 2 cm. Eseguire il rinzaffo della muratura avendo cura di coprire completamente il fondo, non lasciando parti scoperte e procedere alla realizzazione dell’intonaco, applicato a strati successivi di massimo 10 mm per passata, avendo cura che lo strato o gli strati sottostanti siano ben asciutti e scabri e bagnando comunque il fondo tra una mano e l’altra. In esterno, mantenere distaccato l’intonaco dalla pavimentazione in genere soggette ad acqua di calpestio e/o ristagni d’acqua temporanei. Sono escluse dal prezzo la rifinitura dell’intonaco con stabilitura o rasante e la successiva finitura con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda della tipologia di intervento e dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.083.001 | Intonaco risanante antimuffa e anticondensa | m² | Analisi | 0 | 18.37 | 15.84 | 0 | 53.69 | 46.31 | 34.21 | 5.13 | 3.93 | 43.27 | 3
PUG2026/02.R06CAM.085.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.085 | Rasatura a rifinitura delle lacune precedentemente integrate mediante applicazione di malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-0,5 mm / 0-1 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatta per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura. Stesa “a lama”, in una o due mani a sfumare sulle superfici preesistenti; lavorarlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione di eventuale tinteggiatura / velatura finale | 02.R06CAM.085.001 | Rasatura a rifinitura lacune integrate con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 17.5 | 4.42 | 0 | 79.82 | 20.18 | 21.92 | 3.29 | 2.52 | 27.73 | 3
PUG2026/02.R06CAM.087.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.087 | Rasatura a rifinitura delle lacune precedentemente integrate mediante applicazione di malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,5 mm / 0-1 mm / 0-2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatto per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura. Steso “a lama”, in una o due mani a sfumare sulle superfici preesistenti; lavorarlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione di eventuale tinteggiatura / velatura finale | 02.R06CAM.087.001 | Rasatura a rifinitura lacune integrate con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 17.5 | 3.66 | 0 | 82.7 | 17.3 | 21.16 | 3.17 | 2.43 | 26.76 | 3
PUG2026/02.R06CAM.089.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.089 | Finitura dei paramenti murari interni ed esterni con malta di finitura preconfezionata in polvere, minerale, igroscopico, molto traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Sul fondo opportunamente preparato ed adeguatamente bagnato, stendere una prima mano mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato è completamente asciutto applicare il secondo strato, dello stesso spessore del primo, procedendo a ridurlo a perfetta planarità col frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamante rassodata. | 02.R06CAM.089.001 | Finitura superficiale delle lacune con intonachino espressamente formulato | m² | Analisi | 0 | 19.22 | 12.38 | 0 | 60.83 | 39.17 | 31.59 | 4.74 | 3.63 | 39.97 | 3
PUG2026/02.R06CAM.091.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.091 | Rifinitura delle lacune precedentemente integrate mediante applicazione di malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a polvere di pietra finissima (0-80µm) certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Finitura specifica per la lisciatura “lamata”, dove si necessiti l’utilizzo di un materiale molto traspirante. Stendere una prima mano mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato non è ancora totalmente asciutto applicare lo strato successivo e lisciare la superficie col taglio della spatola sino ad ottenere una superficie liscia e compatta. Applicare la finitura in 2 o 3 mani a seconda del grado di lisciatura che si vuole ottenere. Esclusa l’applicazione di eventuale tinteggiatura / velatura finale | 02.R06CAM.091.001 | Rifinitura lacune con stucco liscio | m² | Analisi | 0 | 19.22 | 1.24 | 0 | 93.93 | 6.07 | 20.46 | 3.07 | 2.35 | 25.89 | 3
PUG2026/02.R06CAM.093.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.093 | Trattamento del fondo per fissare e consolidare intonaci e fondi minerali sfarinanti o come mano di fondo per intonaci molto assorbenti, per assicurare un’omogenea capacità di assorbimento, da eseguire mediante l'impiego di liquido a base di acqua di calce, soluzione di idrato di calcio in sospensione satura nell’acqua, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, naturale antibatterico, molto traspirante, permeabile al vapore acqueo, presenta elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed alla radiazione dei raggi UV; idoneo su supporti quali intonaci a calce, nuovi o vecchi e fondi minerali in genere. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; colore: lattiginoso, incolore quando asciutto; peso specifico: ca. 1,05 g/cm³; contenuto organico: < 5%; pH: ca. 12; Non infiammabile. Può essere utilizzato sia all’esterno che all’interno senza diluizione a pannello, rullo o spruzzo. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. | 02.R06CAM.093.001 | Trattamento consolidante ed uniformante con acqua di calce | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 1.18 | 0 | 87.67 | 12.33 | 9.53 | 1.43 | 1.1 | 12.06 | 3
PUG2026/02.R06CAM.095.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.095 | Trattamento delle superfici per assicurare un’omogenea capacità di assorbimento del supporto e consolidare porzioni sfarinanti e/o molto assorbenti, con prodotto minerale liquido, a base di sol di silice e silicato liquido di potassio ad alta capacità penetrante, permeabile al vapore acqueo, con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici alla luce ed alla radiazione dei raggi UV. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido, lattiginoso tendente all’azzurro; incolore quando asciutto; peso specifico: ca. 1,03 g/cm3; pH: ca. 11; Non infiammabile. Il supporto per l’applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate, applicare per impregnazione fino a rifiuto, con pennello imbevuto di prodotto, o con sistemi a spruzzo. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. | 02.R06CAM.095.001 | Trattamento consolidante ed uniformante con silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 2 | 0 | 80.73 | 19.27 | 10.35 | 1.55 | 1.19 | 13.1 | 3
PUG2026/02.R06CAM.097.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.097 | Trattamento delle superfici per assicurare un’omogenea capacità di assorbimento del supporto, consolidando e isolando fondi fortemente assorbenti, preventivamente all’applicazione di velatura al silicato di potassio, con prodotto minerale liquido, a base di sol di silice, con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alle intemperie ed alla luce. Caratteristiche del prodotto: pronto all’uso; aspetto: liquido; colore: lattiginoso, incolore quando asciutto; peso specifico: ca. 1 g/cm3; pH: ca. 11,3. Il supporto per l’applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Applicare per impregnazione fino a rifiuto, con pennello imbevuto di prodotto, o con sistemi a spruzzo. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. | 02.R06CAM.097.001 | Trattamento consolidante ed uniformante preventivo alla velatura con silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 3.06 | 0 | 73.2 | 26.8 | 11.42 | 1.71 | 1.31 | 14.44 | 3
PUG2026/02.R06CAM.099.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.099 | Trattamento della superficie per omogenizzare l’assorbimento del supporto favorendo l’adesione ad eventuali operazioni di finitura mediante impiego di miscela di micro-emulsioni acriliche, a base acquosa, per il trattamento isolante e consolidante di fondi pulverulenti con alto grado di penetrazione esplicando un’elevata azione aggregante sia superficiale che in profondità; idoneo su supporti minerali, pietre naturali, tufo, arenarie, laterizio, cls, superfici sfarinanti decoese (intonaco, gesso, manufatti, elementi lapidei in genere) e come mano di fondo su cartongesso, fibrogesso o simili. Caratteristiche del prodotto: forma: liquido; colore: bianco semitrasparente; Peso specifico: 1,02 Kg/l ± 0,1; Residuo secco: 20-22%; pH: 8-9; Viscosità: < 80 mPa.s; Diametro medio particelle: 0,04 µm. Può essere utilizzato sia all’esterno che all’interno su superfici asciutte e pulite, a pennello o con vaporizzatore a bassa pressione diluito con acqua in rapporto minimo di 1:1 a pannello, rullo o spruzzo. Si consiglia di trattare superfici intere. Si raccomanda di fare delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l’applicazione definitiva. | 02.R06CAM.099.001 | Trattamento consolidante ed uniformante con micoemulsione acrilica | m² | Analisi | 0 | 8.36 | 1.58 | 0 | 84.1 | 15.9 | 9.94 | 1.49 | 1.14 | 12.57 | 3
PUG2026/02.R06CAM.101.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.101 | Rasatura uniformante delle superfici interne ed esterne con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,5 mm / 0-1 mm / 0-2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatto per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura. Steso “a lama”, in due mani; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato, procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusi: il preventivo trattamento consolidante ed uniformante del fondo con specifico primer e l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.101.001 | Rasatura per uniformare nuovo e vecchio intonaco con malta di calce idraulica naturale 0-0,5/0-1 mm | m² | Analisi | 0 | 14.74 | 3.66 | 0 | 80.11 | 19.89 | 18.4 | 2.76 | 2.12 | 23.28 | 3
PUG2026/02.R06CAM.103.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.103 | Rasatura uniformante delle superfici interne ed esterne con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-1,6 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Rasatura aggrappante, ponte di adesione applicabile su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo, cls o miste anche in presenza di vecchi intonaci e pitture; per il livellamento di fondi disomogenei anche mediante l’inserimento di specifica rete alcali-resistente, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento adatta per il successivo trattamento di finitura. Esclusi: il preventivo trattamento consolidante ed uniformante del fondo con specifico primer e l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.103.001 | Rasatura per uniformare nuovo e vecchio intonaco con malta di calce idraulica naturale 0-1,6 mm | m² | Analisi | 0 | 14.74 | 3.66 | 0 | 80.11 | 19.89 | 18.4 | 2.76 | 2.12 | 23.28 | 3
PUG2026/02.R06CAM.105.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.105 | Rasatura uniformante delle superfici interne ed esterne con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-0,5 mm / 0-1 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatta per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura. Stesa “a lama”, in due mani; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato, procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusi: il preventivo trattamento consolidante ed uniformante del fondo con specifico primer e l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.105.001 | Rasatura per uniformare nuovo e vecchio intonaco con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 14.74 | 4.74 | 0 | 75.67 | 24.33 | 19.48 | 2.92 | 2.24 | 24.64 | 3
PUG2026/02.R06CAM.107.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.107 | Rasatura uniformante delle superfici interne ed esterne con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,5 mm / 0-1 mm / 0-2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Adatto per la rasatura di fondi disomogenei, esterni ed interni, anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento per il successivo trattamento di finitura; eventualmente armato mediante l’inserimento di specifica rete alcali-resistente. Steso “a lama”, in due mani; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato, procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusi: il preventivo trattamento consolidante ed uniformante del fondo con specifico primer e l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.107.001 | Rasatura armata con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 15.77 | 4.27 | 0 | 78.7 | 21.3 | 20.04 | 3.01 | 2.31 | 25.36 | 3
PUG2026/02.R06CAM.109.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.109 | Esecuzione di incollaggio e rasatura armatura con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤ 1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,6 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 10; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per sistemi di isolamento termico, per incollaggio e rasature armate, con rete antialcalina, di pannelli isolanti in fibra di legno, sughero, lana minerale, calcio silicato e canapa; può essere applicato su diversi tipi di supporto sia nuovi che vecchi in laterizio, pietra, mattone, tufo, cls o miste anche in presenza di vecchi intonaci e pitture. Applicazione a due o tre mani a seconda che sia in ambiente esterno o interno e a seconda della tipologia di supporto, attendendo l’asciugatura tra uno strato e l’altro, per uno spessore massimo di 3-4 mm per strato e armato con idonea rete in fibra di vetro antialcalina. L’ultima mano sarà rifinita a perfetta planarità con il frattazzino di spugna quando la superficie non sarà ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.109.001 | Incollaggio e rasatura armata su pannelli minerali di isolamento termico | m² | Analisi | 0 | 36.85 | 19.6 | 0 | 65.28 | 34.72 | 56.45 | 8.47 | 6.49 | 71.41 | 3
PUG2026/02.R06CAM.111.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.111 | Preparazione del fondo per omogenizzare l’aspetto del supporto con pittura riempitiva, antibatterica, altamente traspirante, composta con grassello puro di calce grassa completamente estinta ad alto titolo di idrato di calcio (marcata CE e conforme alla norma EN 459-1), ottenuta dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, mista a sabbia carbonatica bianca con granulometria massima 0,5mm e olii specifici; legante: grassello di calce (stagionatura minima 8 mesi); classificazione UNI EN 459-1: CL90S; forma: in pasta, da diluirsi; colore: bianco; Granulometria: da 0 a 0,5 mm; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Il legante conferisce all’impasto elevatissima traspirabilità ed alta resistenza alla formazione di muffe e batteri. Specifico come sottofondo per l’esecuzione di tinteggiature sia interno che in esterno su supporti minerali con problematiche di microcavillature, rappezzature di intonaco o differenze nella struttura dell’intonaco stesso per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani, a seconda della tipologia del supporto, con pennello con passate incrociate, attendendo la totale asciugatura tra una mano e l’altra. Esclusa l’applicazione finale di tinteggiatura a calce | 02.R06CAM.111.001 | Preparazione del fondo con pittura riempitiva a calce | m² | Analisi | 0 | 9.01 | 1.64 | 0 | 84.64 | 15.36 | 10.64 | 1.6 | 1.22 | 13.46 | 3
PUG2026/02.R06CAM.113.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.113 | Preparazione del fondo per omogenizzare l’aspetto del supporto con pittura riempitiva, minerale, traspirante, al silicato liquido di potassio e inerti con granulometria massima 0,5mm. Caratteristiche del prodotto: conforme alle NORME DIN 18363; forma: pasta; colore: bianco e colori di cartella; resistenza alla diffusione del vapore Sd: < 0,03; pH: 11,4; Contenuto COV: Pitture opache per pareti e soffitti interni – Categoria 1/a. Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene 0 – 1 g/l COV; reazione al fuoco: non infiammabile. Specifico come sottofondo sia interno che in esterno, su vecchi intonaci e vecchie tinteggiature, per uniformare microfessurazioni, stuccature e rappezzature di intonaci. Forma un ponte d’adesione poroso tra il vecchio tinteggio organico e la nuova finitura minerale, purchè sia in buono stato di adesione e non spolverante. Su superfici non assorbenti va applicato a mani incrociate senza diluizione. In base alle esigenze, diluire con un massimo del 10% Esclusa l’applicazione finale di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato. | 02.R06CAM.113.001 | Preparazione del fondo con pittura riempitiva al silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 9.01 | 6.07 | 0 | 59.73 | 40.27 | 15.08 | 2.26 | 1.73 | 19.08 | 3
PUG2026/02.R06CAM.115.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.115 | Rifinitura a rasare delle superfici interne ed esterne precedentemente intonacate, mediante applicazione di malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-0,5 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Applicata in due mani, mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna o col filo della spatola quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.115.001 | Stabilitura completa su nuovo intonaco con malta di calce idraulica naturale | m² | Analisi | 0 | 12.92 | 2.31 | 0 | 84.83 | 15.17 | 15.23 | 2.28 | 1.75 | 19.27 | 3
PUG2026/02.R06CAM.117.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.117 | Rifinitura a rasare delle superfici interne ed esterne precedentemente intonacate, mediante applicazione di malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificata UNI EN 459-1, mescolata a sabbie calcareo-silicee selezionate in curva continua 0-0,5 mm / 0-1 mm / 0-2 mm; certificato CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSI-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Applicata in due mani, mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato risulta asciutto, applicare il secondo strato procedendo a ridurlo a perfetta planarità con il frattazzino di spugna o col filo della spatola quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Esclusa l’applicazione di finitura a scelta, a completa maturazione del fondo, con materiali igroscopici, traspiranti, da valutare a seconda dell’effetto finale desiderato | 02.R06CAM.117.001 | Stabilitura completa su nuovo intonaco con malta di calce idraulica pozzolanica | m² | Analisi | 0 | 12.92 | 2.03 | 0 | 86.42 | 13.58 | 14.95 | 2.24 | 1.72 | 18.91 | 3
PUG2026/02.R06CAM.119.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.119 | Lisciatura di intonaci di nuova applicazione interni ed esterni con malta preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, ad elevata adesione al supporto, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata a polvere di pietra finissima 0-80 µm; assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Sul fondo opportunamente preparato, stendere una prima mano mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”. Quando il primo strato non è ancora totalmente asciutto, applicare lo strato successivo e lisciare la superficie col taglio della spatola sino ad ottenere una superficie liscia e compatta. Applicare la finitura in 2 o 3 mani a seconda del grado di lisciatura che si vuole ottenere. Esclusa l’eventuale applicazione finale d Tinteggio a Calce | 02.R06CAM.119.001 | Lisciatura con Stucco Liscio | m² | Analisi | 0 | 17.5 | 1.24 | 0 | 93.37 | 6.63 | 18.74 | 2.81 | 2.16 | 23.71 | 3
PUG2026/02.R06CAM.121.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.121 | Fugatura dei giunti su superfici murarie interne ed esterne con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con granulometria 0-3 mm, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Applicare l’intonaco manualmente procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Per ottenere un effetto “dilavato”, mettendo in luce la matrice degli aggregati, lavare con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure spazzolare con acqua la superficie il giorno seguente l’applicazione con una spazzola di saggina. | 02.R06CAM.121.001 | Fugatura estetica dei giunti | m² | Analisi | 0 | 67 | 7 | 0 | 90.54 | 9.46 | 74 | 11.1 | 8.51 | 93.61 | 3
PUG2026/02.R06CAM.123.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.123 | Fugatura dei giunti su superfici murarie interne ed esterne con malta da intonaco preconfezionata in polvere, minerale, ad elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari, assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta adatta per la realizzazione di intonaci su murature vecchie e nuove in laterizio, pietra, mattone, tufo o miste, dove si necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante. Applicare l’intonaco manualmente procedendo a più strati successivi dello spessore massimo di 10-15 mm per strato. Per ottenere un effetto “dilavato”, mettendo in luce la matrice degli aggregati, lavare con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure spazzolare con acqua la superficie il giorno seguente l’applicazione con una spazzola di saggina. | 02.R06CAM.123.001 | Fugatura estetica dei giunti con malta espressamente formulata | m² | Analisi | 0 | 67 | 9.7 | 0 | 87.35 | 12.65 | 76.7 | 11.51 | 8.82 | 97.03 | 3
PUG2026/02.R06CAM.125.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.125 | Velatura finale di superfici interne ed esterne per omogeneizzare l’aspetto cromatico delle superfici con tradizionale pittura naturale antibatterica, altamente traspirante, composta con grassello puro di calce grassa completamente estinta ad alto titolo di idrato di calcio (marcata CE e conforme alla norma EN 459-1), ottenuta dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati e olii specifici; legante: grassello di calce (stagionatura minima 8 mesi); classificazione UNI EN 459-1: CL90S; forma: in pasta, da diluirsi; colore: bianco; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Il legante conferisce all’impasto elevatissima traspirabilità ed alta resistenza alla formazione di muffe e batteri. Applicazione a pennello, secondo indicazioni della D.L. e della Soprintendenza, da valutate a seguito di opportuna campionatura. Nel caso in cui l’effetto di velatura desiderato richieda una percentuale di diluizione maggiore dell’80%, miscelare l’acqua pulita in rapporto 1:1. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con idoneo protettivo traspirante | 02.R06CAM.125.001 | Velatura uniformante al latte di calce | m² | Analisi | 0 | 26.15 | 1.97 | 0 | 93 | 7 | 28.12 | 4.22 | 3.23 | 35.57 | 3
PUG2026/02.R06CAM.127.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.127 | Velatura uniformante finale di superfici esterne ed interne con pittura per velatura opaca, minerale, a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1 e DIN EN 1062-1, utilizzata per l’esecuzione di velature trasparenti; colorata con puri pigmenti inorganici, particolarmente brillante, assolutamente resistente alla luce e stabile agli agenti atmosferici; forma: liquido; colore: bianco/colori da cartella; resistenza alla diffusione del vapore: Sd: ≤ 0,01 m; peso specifico: ca. 1,2 –1,3 g/cm³ . A seconda dell’effetto estetico desiderato utilizzare tal quale o diluire con fixativo. Il materiale si può preparare con varie percentuali di diluizione. Applicare la velatura con pennello a passate incrociate. | 02.R06CAM.127.001 | Velatura uniformante al silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 21.82 | 9.05 | 0 | 70.7 | 29.3 | 30.87 | 4.63 | 3.55 | 39.05 | 3
PUG2026/02.R06CAM.129.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.129 | Tinteggiatura finale di superfici esterne ed interne con tradizionale pittura naturale antibatterica, altamente traspirante, composta con grassello puro di calce grassa completamente estinta ad alto titolo di idrato di calcio calcio (marcata CE e conforme alla norma EN 459-1), ottenuta dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati e olii specifici; legante: grassello di calce (stagionatura minima 8 mesi); classificazione UNI EN 459-1: CL90S; forma: in pasta, da diluirsi; colore: bianco; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Il legante conferisce all’impasto elevatissima traspirabilità ed alta resistenza alla formazione di muffe e batteri. Indicato negli interventi in cui si voglia conferire alle superfici il caratteristico aspetto “ombreggiato”. L’applicazione può essere eseguita sia a pennello che a spruzzo. Per ottenere una superficie più omogenea dal punto di vista cromatico, il metodo tradizionale prevede l’applicazione a pennellessa di una prima mano con passate incrociate e, ad asciugatura avvenuta, la stesura di una seconda e terza mano, fresco su fresco, sempre con passate incrociate. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con idoneo protettivo traspirante | 02.R06CAM.129.001 | Tinteggiatura al latte di calce | m² | Analisi | 0 | 13.4 | 1.48 | 0 | 90.05 | 9.95 | 14.88 | 2.23 | 1.71 | 18.82 | 3
PUG2026/02.R06CAM.131.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.131 | Tinteggiatura delle superfici interne mediante fornitura e posa in opera di pittura a base di silicato secondo normativa DIN 18363 2.4.1., altamente traspirante, ecologica ed atossica, dall’aspetto opaco e vellutato; forma: liquido; colore: bianco; contenuto organico: < 5%; pH: ca. 11,3; contiene 0-1 g/l COV (bianco e colorato); non infiammabile. Ideale su supporti quali intonaci a calce, su vecchie tinteggiature solide e non spolveranti ed anche su cartongesso. Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo. La diluizione del prodotto viene eseguita con acqua. | 02.R06CAM.131.001 | Tinteggiatura per interni al silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 6.89 | 1.67 | 0 | 80.54 | 19.46 | 8.56 | 1.28 | 0.98 | 10.82 | 3
PUG2026/02.R06CAM.133.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.133 | Tinteggiatura finale delle superfici esterne mediante applicazione di pittura minerale traspirante al sol di silicato di potassio secondo normative DIN 18363 2.4.1. e EN 1062, colorata con pigmenti inorganici; forma: liquido; colore: bianco e colori di cartella; pH: 11,4; contiene 0-1 g/l COV (bianco e colorato); reazione al fuoco: non infiammabile; con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed alla radiazione dei raggi UV. Ideale su supporti quali intonaci a calce, su supporti minerali anche cementizi, supporti organici, vecchie tinteggiature e intonaci silossanici, purché siano sani e ben aderenti al sottofondo. Specifica per superfici esterne può essere applicata anche all’interno. Applicazione in due mani a pennello, rullo o spruzzo aspettando almeno 12 ore tra una mano e l’altra. | 02.R06CAM.133.001 | Tinteggiatura per esterni al silicato di potassio | m² | Analisi | 0 | 14.43 | 11.67 | 0 | 55.29 | 44.71 | 26.11 | 3.92 | 3 | 33.03 | 3
PUG2026/02.R06CAM.135.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.135 | Finitura dei paramenti murari interni ed esterni con malta di finitura preconfezionata in polvere, minerale, igroscopico, molto traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-1 mm; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; adesione al supporto UNI EN 1015-12: 0,3 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Finitura particolarmente indicata negli interventi in cui si voglia riprodurre l’effetto della sagramatura storica dando alle superfici il colore naturale della materia, lasciando intravedere l’orditura della muratura; applicazione esterna ed interna direttamente sulla muratura in mattoni e pietra naturale. Inumidire la muratura e procedere con l’applicazione della finitura a pennello con passate incrociate. Successivamente, ancora in fase di asciugatura, a seconda dell’effetto estetico desiderato, si potrà lisciare la superficie mediante cazzuola o “spatola Americana” oppure livellare la superficie con un frattazzino di spugna morbida. Ad asciugatura avvenuta si potrà intervenire sulla superficie con velature o tinteggiature al latte di calce. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.135.001 | Finitura ad effetto sagramatura per lasciare intravedere l'orditura della muratura | m² | Analisi | 0 | 20.1 | 2.6 | 0 | 88.55 | 11.45 | 22.7 | 3.41 | 2.61 | 28.72 | 3
PUG2026/02.R06CAM.137.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.137 | Finitura di superfici esterne ed interne con malta di finitura ad effetto decorativo, preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, igroscopico, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composto da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista a polveri di pietra e a sabbie calcareo-silicee selezionate per colore e granulometria in curva continua 0-0,7 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; VOC: assenti; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Finitura particolarmente indicata negli interventi in cui si voglia conferire alle superfici il colore naturale della materia, dove si vogliono ottenere superfici lisce ma non lucide, ad effetto opaco, simulando il caratteristico aspetto della pietra. Applicato a cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato non è ancora totalmente asciutto, applicare lo strato successivo e lisciare la superficie col taglio della spatola sino ad ottenere una superficie liscia e compatta. Applicare la finitura in 2 o 3 mani a seconda del grado di lisciatura che si vuole ottenere. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.137.001 | Finitura liscia ed opaca | m² | Analisi | 0 | 42.24 | 9 | 0 | 82.44 | 17.56 | 51.24 | 7.69 | 5.89 | 64.82 | 3
PUG2026/02.R06CAM.139.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.139 | Finitura dei paramenti murari interni ed esterni con malta di finitura preconfezionata in polvere, minerale, igroscopico, molto traspirante, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composta da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata ad aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-0,7 / 0-1,2 mm; certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Sul fondo opportunamente preparato ed adeguatamente bagnato, stendere una prima mano mediante cazzuola quadra o spatola “Americana”; quando il primo strato è completamente asciutto applicare il secondo strato, dello stesso spessore del primo, procedendo a ridurlo a perfetta planarità col frattazzino di spugna quando la superficie non è ancora completamante rassodata. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.139.001 | Finitura frattazzata | m² | Analisi | 0 | 18.47 | 8.4 | 0 | 68.74 | 31.26 | 26.87 | 4.03 | 3.09 | 33.99 | 3
PUG2026/02.R06CAM.141.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.141 | Finitura di superfici esterne ed interne con intonaco di finitura preconfezionato in polvere, minerale, traspirante, igroscopico, resistente alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, composto da calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa) e pozzolane naturali micronizzate, mista a polveri di pietra e a sabbie calcareo-silicee selezionate per colore e granulometria in curva continua 0-3 mm / 0-5 mm, assolutamente priva di sali e ogni forma di clinker, certificata CE e conforme alla norma UNI EN 998-1; contenuto di calce libera a 28 gg UNI EN 459-2: assente; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19 μ: < 8; pH: 13; VOC: assenti; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Finitura particolarmente indicata negli interventi in cui si voglia conferire alle superfici il colore naturale della materia, simulando il caratteristico aspetto rustico degli intonaci medievali. Applicato a rasare mediante cazzuola quadra o spatola “Americana” in un’unica mano dello spessore massimo di 5 mm; quando l’intonaco non è ancora completamente asciutto, regolarizzare la superficie con fratazzo di spugna morbida. Per ottenere l’effetto “dilavato” e mettere in luce gli aggregati, lavare la superficie con una spugna morbida prima della totale asciugatura della malta, oppure lavare sfregando la superficie con una spazzola di saggina il giorno seguente l’applicazione. Esclusa l’eventuale protezione finale delle superfici con protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.141.001 | Finitura con intonaco ad effetto "dilavato" | m² | Analisi | 0 | 32.83 | 9.24 | 0 | 78.04 | 21.96 | 42.07 | 6.31 | 4.84 | 53.22 | 3
PUG2026/02.R06CAM.143.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.143 | Formazione di riempimento leggero a sottofondo del massetto mediante miscelazione di materiale base, preconfezionato in polvere, minerale, traspirante, composto di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificato UNI EN 459-1, mescolato a fibre di vetro rinforzanti, antiritiro; certificato CE; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: ≥ 5 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Idoneo per la formazione di sottofondi leggeri, non calpestabili, con spessore minimo di 5 cm, mediante miscelazione, a piè d’opera, con pomice in corretto arco granulometrico. Facilmente lavorabile con le tecniche tradizionalmente utilizzate nella posa dei sottofondi. La superficie, prima della posa, deve essere ben pulita e non dare segno di spolverare; assolutamente priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.), non soggetta a risalita di umidità. Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce. Il sottofondo deve essere mantenuto distaccato sia dal supporto che dalla muratura perimetrale, quindi la barriera fisica dovrà essere opportunamente risvoltata sulle pareti per un’altezza idonea, che vada a coprire lo spessore del sottofondo. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendendo uniformemente a consistenza di terra umida; lo spessore complessivo dello strato deve essere di almeno 5 cm. Battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare il fondo, e far affiorare l’acqua in esubero, che dovrà essere rimossa. Dopo 48/72 ore il materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza. Per la posa del massetto lasciare maturare per almeno 30 giorni. | 02.R06CAM.143.001 | Riempimento leggero a sottofondo del massetto | m² | Analisi | 0 | 296.75 | 257.6 | 0 | 53.53 | 46.47 | 554.35 | 83.15 | 63.75 | 701.25 | 3
PUG2026/02.R06CAM.145.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.145 | Formazione di massetto di sottofondo in calce mediante miscelazione di materiale base, preconfezionato in polvere, minerale, traspirante, composto di calce idraulica naturale NHL 5 ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (≤1000°C) di calcari marnosi naturali, esente da clinker, a bassissimo contenuto di sali (SO3 ≤ 0,2%) e certificato UNI EN 459-1, mescolato a fibre di vetro rinforzanti, antiritiro; certificato CE; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: ≥ 5 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore μ: < 8; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Idoneo per la formazione di massetti di sottofondo con spessore minimo 5 cm, mediante miscelazione, a piè d’opera, con inerti ben lavati in corretto arco granulometrico. Facilmente lavorabile con le tecniche tradizionalmente utilizzate nella posa dei sottofondi. La superficie, prima della posa, deve essere ben pulita e non dare segno di spolverare; assolutamente priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.), non soggetta a risalita di umidità. Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce. Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l’area di getto mediante disposizione, sul perimetro, di appositi distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inseriti nei giunti (tagli) realizzati nell’area di getto ogni 4 x 4 metri al fine di evitare il manifestarsi di fessurazioni. Lo spessore complessivo dello strato deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un’armatura mediante specifica rete metallica alcali resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendere uniformemente a consistenza di terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare il fondo, e far affiorare l’acqua in esubero, che dovrà essere rimossa. A seconda dell’aspetto estetico richiesto la superficie potrà essere lisciata, battuta o lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune campionature. Dopo 48/72 ore il materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata, prima di transitare sul pavimento formato. | 02.R06CAM.145.001 | Realizzazione di massetto in calce di sottofondo | m² | Analisi | 0 | 16.85 | 28.2 | 0 | 37.4 | 62.6 | 45.05 | 6.76 | 5.18 | 56.98 | 3
PUG2026/02.R06CAM.147.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.147 | Formazione di pavimentazione tipo “battuto di calce”, eseguita mediante miscelazione, a piè d’opera, di specifica miscela “madre” composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate con l’aggiunta di fibre rinforzanti; assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: > 7 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: µ < 8; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. la miscela viene miscelata a piè d’opera con opportune sabbie locali ben lavate e/o polvere prodotta dalla macinazione di laterizi cotti a bassa temperatura (cocciopesto) in curva continua, con cromia e granulometria a scelta della D.L. e della Soprintendenza, a seconda dell’effetto finale desiderato. Il materiale deve essere gettato sul fondo precedentemente preparato, perfettamente asciutto, solido e libero da depositi di polvere ed efflorescenze saline. Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l’area di getto mediante disposizione, sul perimetro, di appositi distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inseriti nei giunti (tagli) realizzati nell’area di getto ogni 4 x 4 metri al fine di evitare il manifestarsi di fessurazioni. Lo spessore complessivo dello strato deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un’armatura mediante specifica rete metallica alcali resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendere uniformemente a consistenza di terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare il fondo, e far affiorare l’acqua in esubero, che dovrà essere rimossa. A seconda dell’aspetto estetico richiesto la superficie potrà essere lisciata, battuta o lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune campionature. Dopo 48/72 ore il materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata, prima di transitare sul pavimento formato. Esclusa la protezione finale delle superfici con idoneo protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.147.001 | Realizzazione battuto di calce (spessore min 5 cm) | m² | Analisi | 0 | 219.64 | 60.3 | 0 | 78.46 | 21.54 | 279.94 | 41.99 | 32.19 | 354.12 | 3
PUG2026/02.R06CAM.147.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.147 | Formazione di pavimentazione tipo “battuto di calce”, eseguita mediante miscelazione, a piè d’opera, di specifica miscela “madre” composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate con l’aggiunta di fibre rinforzanti; assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: > 7 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: µ < 8; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. la miscela viene miscelata a piè d’opera con opportune sabbie locali ben lavate e/o polvere prodotta dalla macinazione di laterizi cotti a bassa temperatura (cocciopesto) in curva continua, con cromia e granulometria a scelta della D.L. e della Soprintendenza, a seconda dell’effetto finale desiderato. Il materiale deve essere gettato sul fondo precedentemente preparato, perfettamente asciutto, solido e libero da depositi di polvere ed efflorescenze saline. Porre una barriera fisica tra il fondo ed il successivo getto in calce e delimitare l’area di getto mediante disposizione, sul perimetro, di appositi distanziatori per evitare il contatto tra muratura e getto; gli stessi distanziatori saranno successivamente inseriti nei giunti (tagli) realizzati nell’area di getto ogni 4 x 4 metri al fine di evitare il manifestarsi di fessurazioni. Lo spessore complessivo dello strato deve essere di almeno 5 centimetri. Inserire un’armatura mediante specifica rete metallica alcali resistente di maglia 60x60 mm. Gettare la malta mediante operazione manuale, stendere uniformemente a consistenza di terra umida. Staggiare e battere l’impasto con il frattazzo per compattare e livellare il fondo, e far affiorare l’acqua in esubero, che dovrà essere rimossa. A seconda dell’aspetto estetico richiesto la superficie potrà essere lisciata, battuta o lavata. La tipologia di finitura sarà da valutare a seguito di opportune campionature. Dopo 48/72 ore il materiale avrà raggiunto una soddisfacente durezza, tuttavia dovrà trascorrere il tempo di almeno 28 giorni, ad asciugatura completata, prima di transitare sul pavimento formato. Esclusa la protezione finale delle superfici con idoneo protettivo traspirante e incolore | 02.R06CAM.147.003 | Fugatura pavimentazioni in pietra naturale con polvere di marmo | m² | Analisi | 0 | 219.64 | 81.06 | 0 | 73.04 | 26.96 | 300.69 | 45.1 | 34.58 | 380.37 | 3
PUG2026/02.R06CAM.149.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R06CAM | INTERVENTI SULLE MURATURE E DEUMIDIFICAZIONE CAM | 02.R06CAM.149 | Fugatura di pavimentazione in pietra naturale sia interne che esterne con malta colabile preconfezionata in polvere, minerale, traspirante, composta di calce idraulica pozzolanica, certificata FL 5 secondo la norma UNI EN 459-1, ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea, dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri (850-900°C circa), e pozzolane naturali micronizzate, mescolata con cocciopesto derivato dalla frantumazione di laterizi cotti a bassa temperatura ed aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-1,2 mm; assolutamente priva di sali, calce libera e ogni forma di clinker; certificata CE; resistenza a compressione UNI EN 1015-11: categoria CSII; resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: µ< 12; VOC: assente; pH: 13; reazione al fuoco: classe A1. Esente da materie dannose per la salute e l’ambiente, riciclabile come inerte a fine vita. Malta specifica per la fugatura dei giunti di pavimentazioni e coperture in pietra naturale. Applicata mediante colaggio, entro le fughe precedentemente pulite ed inumidite. Lo spessore non dovrà essere inferiore a 10 mm e non superiore a 30 mm per passata. Dovendo eseguire spessori notevoli applicare il materiale a più strati di massimo 30 mm, attendendo l’asciugatura tra uno strato e l’altro e rinumidendo il fondo. Ad applicazione avvenuta rifinire e compattare la superficie di ogni singola stuccatura con una spatolina metallica. La malta in eccesso dovrà essere immediatamente rimossa ripulendo subito la pietra. Per ottenere un effetto “dilavato”, mettendo in luce la matrice degli aggregati, lavare con una spugna morbida la superficie prima della totale asciugatura della malta, oppure spazzolare con acqua la superficie il giorno seguente l’applicazione con una spazzola di saggina. | 02.R06CAM.149.001 | Fugatura pavimentazioni in pietra naturale in coccio pesto | m² | Analisi | 0 | 51.97 | 11.4 | 0 | 82.01 | 17.99 | 63.37 | 9.51 | 7.29 | 80.17 | 3
PUG2026/02.R07.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.001 | Trefolo in acciaio del diametro di 1/2", compresa attrezzatura occorrente per il tiro, il taglio della guaina alle estremità per la maggiore aderenza del cemento, ma esclusa fornitura e posa in opera di pezzi speciali di qualsiasi tipo e impiego | 02.R07.001.001 | diametro di 1/2" | m | Analisi | 0 | 29.75 | 3.41 | 0 | 89.71 | 10.29 | 33.16 | 4.97 | 3.81 | 41.94 | 6
PUG2026/02.R07.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.003 | Apparecchiatura di ancoraggio dei trefoli, sia a cilindretto e cono di acciaio che di altro tipo accettato dalla Direzione dei lavori, comprese opere murarie per la posa sottotraccia | 02.R07.003.001 | Apparecchiatura di ancoraggio dei trefoli | cad | Analisi | 0.17 | 22.75 | 10.45 | 0.5 | 68.19 | 31.31 | 33.37 | 5.01 | 3.84 | 42.21 | 6
PUG2026/02.R07.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.005 | Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.005.001 | Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione | kg | Analisi | 0 | 5.56 | 1.6 | 0 | 77.63 | 22.37 | 7.16 | 1.07 | 0.82 | 9.06 | 6
PUG2026/02.R07.007.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.001 | costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 151 Kn | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 359.03 | 6
PUG2026/02.R07.007.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.003 | sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo per tirante con forza di rottura 151 kN | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.45 | 6
PUG2026/02.R07.007.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.005 | costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 230 kN | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 435.13 | 6
PUG2026/02.R07.007.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.007 | sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo per tirante con forza di rottura 230 kN | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.53 | 6
PUG2026/02.R07.007.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.009 | costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 484.37 | 6
PUG2026/02.R07.007.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.007 | Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremità in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300 mm, modulo elastico 160 ±10 kN/mmq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto | 02.R07.007.011 | sovrapprezzo per ogni metro in più rispetto al primo per tirante con forza di rottura 329 kN | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.06 | 6
PUG2026/02.R07.009.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.009 | Rete metallica elettrosaldata zincata, filo 2, maglia 20 x 20 mm, fissata a mezzo chioderia compresi i tagli e lo sfrido | 02.R07.009.001 | filo 2, maglia 20 x 20 mm | m² | Analisi | 0 | 3.23 | 1.2 | 0 | 73 | 27 | 4.43 | 0.66 | 0.51 | 5.6 | 6
PUG2026/02.R07.011.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.011 | Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. | 02.R07.011.001 | in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L | kg | Analisi | 7.29 | 2.97 | 0.87 | 65.47 | 26.7 | 7.82 | 11.14 | 1.67 | 1.28 | 14.09 | 6
PUG2026/02.R07.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.013 | Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre | 02.R07.013.001 | di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmq | kg | Analisi | 4.31 | 1.25 | 0.74 | 68.45 | 19.86 | 11.69 | 6.29 | 0.94 | 0.72 | 7.96 | 6
PUG2026/02.R07.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.015 | Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre | 02.R07.015.001 | di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmq | kg | Analisi | 4.31 | 2.38 | 0.74 | 58.02 | 32.07 | 9.91 | 7.42 | 1.11 | 0.85 | 9.39 | 6
PUG2026/02.R07.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.017 | Fornitura e posa in opera di MALTA ECOCOMPATIBILE a base di calce idraulica NHL 3.5 e leganti ad alta resistenza ai solfati per iniezioni di consolidamento delle murature. Il tutto previa perforazione delle pareti in muratura, inserimento dei tubi filettati di ferro con attacco portagomma, successiva stuccatura intorno al tubetto con malta M10, lavaggio dei fori con acqua, iniezioni della malta a base di calce idraulica NHL 3.5. Le iniezioni saranno eseguite a bassa pressione (1-2 bar) per mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi di controllo e accessori, chiusura delle teste dei fori con malta M10. La malta da stuccatura sarà conforme alla norma UNI EN 998-1e 2, di tipo M10, a base di calce NHL 3.5 e leganti idraulici, assorbimento acqua (EN 1015-18) <0,4((kg./mq.x min 0,5)), permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19):μ ≤ 15/35, resistenza a compressione a 25 gg. ≥ 10 Mpa (EN 1015-11), resistenza a flessione ≥ 1.5 Mpa (EN 1015-11), adesione al supporto in laterizio ≥ 0.5 Mpa(EN 1015-11), modulo elastico a compressione ≤ 8 Gpa (EN 13412), conducibilità termica: 0,83 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1.contenuto di cloruri ≤ 0.05%. La malta da iniezione conforme alla norma UNI EN 998-2, a base di calce NHL 3.5 e leganti idraulici, avrà resistenza a compressione a 25 gg. ≥ 5 Mpa (EN 1015-11), resistenza a flessione ≥ 2.0 Mpa (EN 1015-11), conducibilità termica: 0,65 W/mK (EN 1745), contenuto di cloruri ≤ 0.5%. Le iniezioni saranno eseguite manualmente mediante colatura o mediante idonea macchina per iniezioni previa miscelazione continua. Incluso nel prezzo, la perforazione, la pulizia e il lavaggio dei fori con acqua, il posizionamento dei tubi filettati, la successiva stuccatura e l’applicazione manuale della malta da iniezione. Escluso dal prezzo, i ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto e tutte le altre operazioni non previste. | 02.R07.017.001 | valutata al m² per uno spessore medio della muratura di 60 cm | m² | Analisi | 5.4 | 34.58 | 24.95 | 8.32 | 53.25 | 38.43 | 64.93 | 9.74 | 7.47 | 82.13 | 2
PUG2026/02.R07.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.019 | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO NEL CALCESTRUZZO CON BOIACCA eseguita con legante speciale espansivo premiscelato, superfluidificato, conforme alla Norma UNI EN 1514-6, resistenza a compressione 1, 7, 28 gg = 20, 35,55 MPa, resistenza a flessione 1, 7, 28 gg = 2, 3,4 MPa, adesione al calcestruzzo 28 gg (EN 1542) >1,5 MPa, forza d'aderenza alla barra liscia a 28 gg > 4 MPa, forza d'aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, sfilamento a 28 gg: spostamento <0,6 mm al carico di 75 kN, resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare) solfati, piogge acide, anidride carbonica, assenza di fessurazione da ritiro, assenza di bleeding. Le iniezioni saranno eseguite manualmente mediante colatura o mediante idonea macchina per iniezioni previa miscelazione continua. Incluso nel prezzo, la perforazione, la pulizia e il lavaggio dei fori con acqua, il posizionamento dei tubi filettati, la successiva stuccatura e l’applicazione manuale della malta da iniezione. Escluso dal prezzo, i ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto e tutte le altre operazioni non previste. | 02.R07.019.001 | valutato per 100 kg. iniettati | 100 kg | Analisi | 0 | 17.29 | 130 | 0 | 11.74 | 88.26 | 147.29 | 22.09 | 16.94 | 186.32 | 2
PUG2026/02.R07.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.021 | INIEZIONI DI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO CON SPECIALI RESINE EPOSSIDICHE, bicomponenti esentie da solventi, conformi alla UNI EN 1504-4, UNI EN 1504-5 e UNI EN 1504-6, e resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) ≥ 90.0 MPa, modulo elastico in compressione (EN 13412) ≥ 5800 Mpa, adesione al calcestruzzo trazione diretta (EN 1542)>˃ 3 MPa, aderenza calcestruzzo (EN 12636)frattura CLS, resistenza al taglio (EN 12615)≥ 6 N/mm2, temperatura di transizione vetrosa(EN 12614)>˃ 65*C, coefficiente di espansione termica(EN 1770)45x10-6 per °C , resistenza al taglio (ciclo termico) calcestruzzo indurito/calcestruzzo indurito (EN 13733)˃ 3 MPa, resistenza al taglio (ciclo termico) calcestruzzo fresco/calcestruzzo indurito (EN 13733)˃ 3 MPa, contenuto sostanze non volatili (EN ISO 3251) 99,4%, cloruri idrosolubili (EN 196-21) 0,0023%. Le iniezioni saranno eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, (da pagarsi a parte); compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera della resina da iniezione e ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. | 02.R07.021.001 | per un'ampiezza media entro 1,2 mm | m | Analisi | 0 | 34.58 | 37.66 | 0 | 47.87 | 52.13 | 72.24 | 10.84 | 8.31 | 91.38 | 2
PUG2026/02.R07.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.023 | Consolidamento strutture murarie tramite INIEZIONE DI MALTA COMPATTA AD ALTISSIMA IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa; compresa realizzazione fori e installazione ugelli, iniezione della malta iperfluida a caduta; chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della malta iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse l'eventuale spicconatura degli intonaci, l'eventuale bonifica di zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.023.001 | valutato al m² di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al m² con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/m² | m² | Analisi | 4.05 | 17.85 | 26.11 | 8.44 | 37.17 | 54.39 | 48.01 | 7.2 | 5.52 | 60.73 | 2
PUG2026/02.R07.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.025 | Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle perforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi materiali ed attrezzature necessarie, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione; valutate al kg di boiacca iniettata | 02.R07.025.001 | valutate al kg di boiacca iniettata | kg | Analisi | 0.02 | 0.08 | 1.58 | 1.17 | 4.96 | 93.87 | 1.68 | 0.25 | 0.19 | 2.12 | 2
PUG2026/02.R07.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.027 | Consolidamento strutturale di pareti in muratura lesionate mediante intervento con malta cementizia (400 kg per mc di sabbia) con aggiunta di additivo antiritiro, comprendente le seguenti fasi ed ogni onere e magistero necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: scarnitura delle lesioni e rimozione di adiacenti elementi in distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti di aria compressa e di acqua; sigillatura esterna delle lesioni e distacchi circostanti con malta cementizia additivata con antiritiro compresa la carpenteria di sbadacchiatura per il contenimento delle fuoriuscite della malta da iniettare; perforazioni con trapano elettrico a rotazione delle superfici interne ed esterne per inserimento dei tubi necessari alle iniezioni; iniezioni nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e nelle fessurazioni medesime di malta additivata con antiritiro, a viscosità variabile, per ottenere la completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti; garantendo la monoliticità delle strutture interessate | 02.R07.027.001 | con malta cementizia (400 kg per mc di sabbia) con aggiunta di additivo antiritiro | m² | Analisi | 8.91 | 71.39 | 3.5 | 10.64 | 85.19 | 4.17 | 83.8 | 12.57 | 9.64 | 106 | 2
PUG2026/02.R07.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.029 | Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, sia verticali che orizzontali, mediante esecuzione di fori del diametro 8 ÷ 10 mm e della lunghezza massima di 15 cm e successiva iniezione di malta idraulica premiscelata composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica e a basso contenuto di sali solubili, quarzi finissimi, pozzolana, additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a iniezione | 02.R07.029.001 | Valutata a iniezione | cad | Analisi | 1.15 | 7.21 | 16.39 | 4.66 | 29.12 | 66.23 | 24.75 | 3.71 | 2.85 | 31.31 | 2
PUG2026/02.R07.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.031 | Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con resine epossidiche bicomponenti fornite e poste in opera tramite iniezioni, eseguite a pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati, compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione | 02.R07.031.001 | Valutato a metro lineare di fessurazione | m | Analisi | 0.73 | 16.66 | 56.28 | 0.99 | 22.61 | 76.4 | 73.67 | 11.05 | 8.47 | 93.19 | 2
PUG2026/02.R07.033.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.033 | Perforazioni di muratura di tufo, mattoni e simili di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.033.001 | Ø foro 40 ÷ 60 mm | m | Analisi | 43.17 | 89.24 | 0 | 32.61 | 67.39 | 0 | 132.41 | 19.86 | 15.23 | 167.5 | 2
PUG2026/02.R07.033.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.033 | Perforazioni di muratura di tufo, mattoni e simili di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.033.003 | Ø foro 70 ÷ 100 mm | m | Analisi | 5.7 | 101.13 | 0 | 5.33 | 94.67 | 0 | 106.83 | 16.02 | 12.29 | 135.14 | 2
PUG2026/02.R07.033.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.033 | Perforazioni di muratura di tufo, mattoni e simili di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.033.005 | Ø foro 110 ÷ 150 mm | m | Analisi | 9.52 | 178.47 | 0 | 5.07 | 94.93 | 0 | 187.99 | 28.2 | 21.62 | 237.81 | 2
PUG2026/02.R07.033.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.033 | Perforazioni di muratura di tufo, mattoni e simili di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.033.007 | sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione dei fori in murature di scarsa coesione e pericolanti | m | Analisi | 0.99 | 29.65 | 0 | 3.25 | 96.75 | 0 | 30.64 | 4.6 | 3.52 | 38.76 | 2
PUG2026/02.R07.035.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.035 | Perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.035.001 | Ø foro da 40 a 60 mm | m | Analisi | 12.96 | 118.98 | 0 | 9.83 | 90.17 | 0 | 131.94 | 19.79 | 15.17 | 166.91 | 2
PUG2026/02.R07.035.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.035 | Perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.035.003 | Ø foro 70 ÷ 100 mm | m | Analisi | 23.29 | 178.47 | 0 | 11.54 | 88.46 | 0 | 201.76 | 30.26 | 23.2 | 255.22 | 2
PUG2026/02.R07.035.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.035 | Perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.035.005 | Ø foro 110 ÷ 150 mm | m | Analisi | 34.38 | 267.71 | 0 | 11.38 | 88.62 | 0 | 302.08 | 45.31 | 34.74 | 382.14 | 2
PUG2026/02.R07.035.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.035 | Perforazioni di muratura in pietrame calcareo o siliceo di qualsiasi spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m | 02.R07.035.007 | sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione dei fori in murature di scarsa coesione e pericolanti | m | Analisi | 0.99 | 29.65 | 0 | 3.25 | 96.75 | 0 | 30.64 | 4.6 | 3.52 | 38.76 | 2
PUG2026/02.R07.037.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.037 | Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a quella successiva | 02.R07.037.001 | per distanze entro i 300 m | cad | Analisi | 49.35 | 306.01 | 0 | 13.89 | 86.11 | 0 | 355.36 | 53.3 | 40.87 | 449.53 | 2
PUG2026/02.R07.037.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.037 | Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a quella successiva | 02.R07.037.003 | per distanze fra 301 e 1.000 m | cad | Analisi | 78.94 | 490.38 | 0 | 13.87 | 86.13 | 0 | 569.32 | 85.4 | 65.47 | 720.2 | 2
PUG2026/02.R07.039.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.039 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante placcaggio del paramento realizzato con rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. Le unioni sono realizzate con viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6.25 per m², mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.039.001 | ancoraggi in numero di 6.25 m² | m² | Analisi | 0 | 50.63 | 54.82 | 0 | 48.01 | 51.99 | 105.45 | 15.82 | 12.13 | 133.39 | 6
PUG2026/02.R07.039.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.039 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante placcaggio del paramento realizzato con rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. Le unioni sono realizzate con viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6.25 per m², mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.039.003 | sovrapprezzo per l’utilizzo di calze in elementi forati | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.83 | 6
PUG2026/02.R07.039.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.039 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante placcaggio del paramento realizzato con rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. Le unioni sono realizzate con viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6.25 per m², mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.039.005 | sovrapprezzo per la realizzazione di connessioni inclinate con profondità maggiorata fino a 2/3 del paramento | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.38 | 6
PUG2026/02.R07.039.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.039 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante placcaggio del paramento realizzato con rete a maglia quadrata 400 x 400 mm costituita da piatti metallici di larghezza 50 mm e spessore 2 mm in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. Le unioni sono realizzate con viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. La connessione alla struttura esistente è realizzata tramite ancoraggi di tipo chimico in numero di 6.25 per m², mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su una faccia del paramento, interno o esterno, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.039.007 | sovrapprezzo per la realizzazione di connessioni trasversali in tamponature a doppio paramento | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.86 | 6
PUG2026/02.R07.041.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.001 | interasse medio tra i profili pari a 80 cm, numero di ancoraggi 5 per m². Il peso degli elementi di acciaio è stato determinato considerando un'incidenza media tra i profili pari a 0,80 m. | m² | Analisi | 0 | 69.74 | 90.69 | 0 | 43.47 | 56.53 | 160.43 | 24.06 | 18.45 | 202.94 | 6
PUG2026/02.R07.041.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.003 | interasse medio tra i profili pari a 70 cm, numero di ancoraggi 6.3 per m². Il peso degli elementi di acciaio è stato determinato considerando un'incidenza media tra i profili pari a 0,70 m | m² | Analisi | 0 | 82.15 | 104.72 | 0 | 43.96 | 56.04 | 186.87 | 28.03 | 21.49 | 236.39 | 6
PUG2026/02.R07.041.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.005 | interasse medio tra i profili pari a 60 cm, numero di ancoraggi 7.6 per m². Il peso degli elementi di acciaio è stato determinato considerando un'incidenza media tra i profili pari a 0,60 m | m² | Analisi | 0 | 94.55 | 119.32 | 0 | 44.21 | 55.79 | 213.87 | 32.08 | 24.59 | 270.54 | 6
PUG2026/02.R07.041.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.007 | interasse medio tra i profili pari a 50 cm, numero di ancoraggi 9 per m². Il peso degli elementi di acciaio è stato determinato considerando un'incidenza media tra i profili pari a 0,50 m | m² | Analisi | 0 | 106.96 | 140.52 | 0 | 43.22 | 56.78 | 247.48 | 37.12 | 28.46 | 313.07 | 6
PUG2026/02.R07.041.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.009 | sovrapprezzo per la realizzazione di connessioni inclinate con profondità maggiorata fino a 2/3 del paramento | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.34 | 6
PUG2026/02.R07.041.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.041 | Rinforzo locale, consolidamento o adeguamento antisismico di strutture esistenti in muratura, a singolo o doppio paramento murario, mediante applicazione a secco di esoscheletro collaborante in acciaio zincato composto da profili tubolari aperti di dimensioni 60 mm x 45 mm e 60 mm x 25 mm sp. 2 mm rispettivamente in direzione verticale e orizzontale, diagonali controventanti costituiti da nastri metallici di spessore 3 mm e larghezza 55 mm provvisti di fori diametro 6 mm; completano il sistema staffe angolari di dimensioni 95 mm x 95 mm x 45 mm sp. 3 mm per l’unione dei profili verticali, orizzontali e diagonali. Il telaio è posto in opera secondo un passo variabile di 250 mm e fissato mediante ancoraggi chimici alla struttura esistente. Le unioni sono realizzate con bulloni M12 e viti autoperforanti diametro 6,3 mm in acciaio zincato classe 8.8. Gli elementi metallici sono realizzati attraverso la lavorazione di lamiera in acciaio S350GD secondo la norma UNI EN 10346 con zincatura Z275 rispondenti alla UNI EN 1090 classe di esecuzione EXC2 o EXC3; resistenza a snervamento ≥ 350 MPa e resistenza a rottura ≥ 420 MPa. L'ancoraggio della struttura metallica alla struttura esistente è realizzato in numero di 5÷9 per m² mediante l’iniezione, entro fori di opportuno diametro e profondità, di resina epossidica certificata o malta cementizia e successivo inserimento di barre filettate M12/M14 in acciaio zincato classe 8.8. Il sistema può essere posato direttamente sull'intonaco o rivestimento esistente e non necessita di collegamento in fondazione. Applicazione valutata su una faccia della parete e sulla superficie lorda (vuoto per pieno) detratti i vuoti uguali o superiori a 4 m². Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento che saranno compensate a parte e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.041.011 | sovrapprezzo per la realizzazione di connessioni trasversali in tamponature a doppio paramento | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.86 | 6
PUG2026/02.R07.043.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.043 | Realizzazione di sottofondazione per pavimentazioni in basole di pietra, escluso massetto armato sottostante | 02.R07.043.001 | vedi voce | m² | Analisi | 4.48 | 7.43 | 5.53 | 25.69 | 42.59 | 31.72 | 17.44 | 2.62 | 2.01 | 22.06 | 1
PUG2026/02.R07.045.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.045 | Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d’acqua alternata con getti d'aria compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro; sigillatura esterna, mediante l'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e sbatacchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare fuoriuscite del materiale iniettato; iniezioni, anche a più riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monolicità della struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con l'applicazione di tubetti filettati con appositi rubinetti di tenuta all'estremità fino a saturazione dei vuoti da riempire. Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. | 02.R07.045.001 | il prezzo calcolato s’intende per miscela secca da iniettare | q | Analisi | 8.83 | 301.07 | 44.87 | 2.49 | 84.87 | 12.65 | 354.76 | 53.21 | 40.8 | 448.77 | 1
PUG2026/02.R07.047.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.047 | Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodescritta. (A) Pulitura manuale e con getti d’aria compressa e d’acqua delle zone di frattura; (B) imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio potranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; (C) puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; (D) Perforazione verticale della sommità con perforatrice meccanica del diametro di 40 mm con andamento a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L., in corso d’esecuzione; (E) Le barre da inserire saranno d’acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro. | 02.R07.047.001 | vedi voce | m² | Analisi | 25.2 | 241.94 | 64.39 | 7.6 | 72.98 | 19.42 | 331.53 | 49.73 | 38.13 | 419.39 | 1
PUG2026/02.R07.049.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.049 | Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell’ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt: | 02.R07.049.001 | con blocchi di tufo | m³ | Analisi | 27.71 | 580.13 | 140.4 | 3.7 | 77.53 | 18.76 | 748.23 | 112.23 | 86.05 | 946.51 | 3
PUG2026/02.R07.049.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.049 | Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell’ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt: | 02.R07.049.003 | con mattoni pieni | m³ | Analisi | 7.53 | 569.28 | 239.25 | 0.92 | 69.76 | 29.32 | 816.05 | 122.41 | 93.85 | 1032.31 | 3
PUG2026/02.R07.050.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.050 | Cuci e scuci di murature in conci di pietra locale (calcarenite, carparo, tufo o materiali equivalenti), eseguito mediante rimozione controllata degli elementi degradati, recupero, pulitura e riutilizzo dei conci originali quando possibile, reintegro con pietra compatibile per natura, tessitura e cromia, ricostruzione del paramento con ammorsature incrociate conformi alla tessitura originaria, stilatura dei giunti con malta a base di calce naturale, esecuzione delle protezioni e delle operazioni complementari necessarie. Lavorazione eseguita secondo buona tecnica muraria e criteri di compatibilità materica; esclusi i ponteggi. | 02.R07.050.001 | Cuci e scuci di muratura con rimozione dei conci degradati – recupero e riutilizzo degli elementi idonei – reintegro con pietra locale compatibile – ricostruzione del paramento con ammorsature secondo buona tecnica – stilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale e sabbia di fiume – pulitura e spugnatura finale – esclusi ponteggi. | m² | Analisi | 3.18 | 80.86 | 21.03 | 3.02 | 76.96 | 20.02 | 105.06 | 15.76 | 12.08 | 132.91 | 2
PUG2026/02.R07.050.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.050 | Cuci e scuci di murature in conci di pietra locale (calcarenite, carparo, tufo o materiali equivalenti), eseguito mediante rimozione controllata degli elementi degradati, recupero, pulitura e riutilizzo dei conci originali quando possibile, reintegro con pietra compatibile per natura, tessitura e cromia, ricostruzione del paramento con ammorsature incrociate conformi alla tessitura originaria, stilatura dei giunti con malta a base di calce naturale, esecuzione delle protezioni e delle operazioni complementari necessarie. Lavorazione eseguita secondo buona tecnica muraria e criteri di compatibilità materica; esclusi i ponteggi. | 02.R07.050.003 | Cuci e scuci di muratura storica con rimozione selettiva e catalogazione dei conci – recupero e risagomatura minima degli elementi originali – reintegro con pietra compatibile per petrografia, tessitura e cromia – ricostruzione con ammorsature fedeli alla tessitura originaria – stilatura con malta a base di calce naturale NHL e sabbione di frantoio finemente setacciato, senza resine – protezione delle superfici e spugnatura finale – esclusi ponteggi. | m² | Analisi | 3.25 | 112.54 | 18.09 | 2.42 | 84.06 | 13.51 | 133.88 | 20.08 | 15.4 | 169.35 | 2
PUG2026/02.R07.050.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.050 | Cuci e scuci di murature in conci di pietra locale (calcarenite, carparo, tufo o materiali equivalenti), eseguito mediante rimozione controllata degli elementi degradati, recupero, pulitura e riutilizzo dei conci originali quando possibile, reintegro con pietra compatibile per natura, tessitura e cromia, ricostruzione del paramento con ammorsature incrociate conformi alla tessitura originaria, stilatura dei giunti con malta a base di calce naturale, esecuzione delle protezioni e delle operazioni complementari necessarie. Lavorazione eseguita secondo buona tecnica muraria e criteri di compatibilità materica; esclusi i ponteggi. | 02.R07.050.005 | Cuci e scuci di muratura con recupero e riutilizzo dei conci originali – reintegro con pietra compatibile – ricostruzione con ammorsature corrette – stilatura con malta di calce naturale – esecuzione di preconsolidamenti locali e microammorsature o ristilatura armata con sottili barre inox dove richiesto – pulitura e spugnatura finale – esclusi ponteggi. | m² | Analisi | 4.18 | 134.36 | 27.74 | 2.51 | 80.8 | 16.68 | 166.28 | 24.94 | 19.12 | 210.34 | 2
PUG2026/02.R07.051.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.051 | Introduzione in breccia di elementi tufacei (diatoni), intervento di consolidamanto di strutture murarie in tufo, composte di paramenti esterni ad opus reticulum ed a sacco all'interno, eseguito mediante introduzione per circa l'80% dello spessore della muratura, di un elemento tufaceo, non a vista di dimensioni pari a circa cm 16x20xL (compatibile con quanto rilevato in sito) all'interno di un'idonea sede preventivamente aperta in breccia mediante taglio a sezione obbligata praticato con idonee macchine (seghe a taglio) al fine di non danneggiare la muratura circostante e completato con cunei e doppi cunei in laterizio e conci di tufo squadrato nelle parti non a vista entrambi tagliati e posti a contrasto secondo esecutivi di progetto e occultato sulla superficie a vista con elementi in tufo, opportunamente sagomati per ripristinare il paramento murario ad opus reticulatum con le cromie dell'esistente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per lavoro eseguito a qualsiasi altezza o profondità. Nel lavoro sono compresi gli oneri derivanti dalla demolizione in breccia della muratura per la realizzazione della sede di posa con taglio a sezione obbligata, dall'accurata pulizia della superficie di posa, dalla posa in opera di un primo strato di legante idraulico, dalla collocazione dell'elemento lapideo, dallo smontaggio e dal rimontaggio dei singoli conci secondo l'apparecchi originario, dalla profilatura dei giunti con materiali omologhi all'esistente, dalle puntellature e dalla successiva rimozione delle stesse, dalla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, dal carico, dal trasporto e dallo scarico nei luoghi di cumulo del materiale di risulta per il successivo trasporto a rifiuto. | 02.R07.051.001 | Prezzo di applicazione ad elemento ogni 2,5 mq | n | Analisi | 18.93 | 323.55 | 55.14 | 4.76 | 81.37 | 13.87 | 397.62 | 59.64 | 45.73 | 502.99 | 3
PUG2026/02.R07.053.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.053 | Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno: consolidamento della muratura sovrastante con iniezioni di malta; demolizione della trave in calcestruzzo armato frammentandola in parti con martello e scalpello; inserimento di una trave in legno di castagno trattata con biocida e appoggiata su lastre di piombo; sigillatura con malta antiritiro della faccia superiore. | 02.R07.053.001 | vedi voce | m² | Analisi | 5.86 | 468.09 | 172.6 | 0.91 | 72.4 | 26.69 | 646.55 | 96.98 | 74.35 | 817.88 | 8
PUG2026/02.R07.055.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.055 | Piastre in acciaio delle dimensioni di cm 30x30, spessore mm 20 con quattro coste ortogonali saldate alla piastra, della lunghezza ciascuna di cm 30, spessore mm 10 ed altezza cm 4,5 per fissaggio di catene, incassate nella muratura, da eseguirsi con le seguenti lavorazioni: sfettatura della muratura di tufo max per 8 cm di profondità; preciso taglio con smerigliatrice elettrica dell'alloggiamento delle coste di rinforzo; idrolavaggio delle superfici; inghisaggio con malta a ritiro compensato; applicazione delle piastre; applicazione della rete porta intonaco in fibra di vetro anti alcali del peso minimo di g/mq 90. | 02.R07.055.001 | vedi voce | n | Analisi | 2.88 | 144.23 | 59.55 | 1.39 | 69.79 | 28.82 | 206.65 | 31 | 23.77 | 261.42 | 6
PUG2026/02.R07.057.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.057 | Capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro mm 30 e lunghezza cm 30 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciao bullonata; mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di perforazioni nella muratura con angolazione di 30° sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei capochiave con iniezione di malta a ritiro compensato; esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco. | 02.R07.057.001 | vedi voce | n | Analisi | 26.48 | 75.76 | 87.58 | 13.95 | 39.91 | 46.14 | 189.82 | 28.47 | 21.83 | 240.12 | 6
PUG2026/02.R07.059.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.059 | Restauro di catene antiche in ferro a vista, si provvederà ad una pulizia mediante leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore di ruggine a base di tannino vegetale, come per tutti gli altri materiali ferrosi a vista. | 02.R07.059.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.07 | 8.44 | 8.23 | 0.39 | 50.43 | 49.18 | 16.73 | 2.51 | 1.92 | 21.17 | 6
PUG2026/02.R07.061.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.061 | Sistema di rinforzo strutturale di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati mediante iniezione di boiacche fluide a base di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC, e applicazione di sistema CRM composto da malta, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale, e da una rete in fibra di vetro resistente agli alcali pre-impregnata (FRP), maglia 66x66, in classe prestazionale 'E23' secondo Linea Guida di riferimento. Tale sistema dovrà essere fissato mediante connettore a “L” resistente agli alcali in fibra di vetro preformata (GFRP) ad elevata resistenza chimica impregnata con resina termoindurente applicati mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali, in misura di 4 connettori al mq. Il sistema è coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’applicazione sistema CRM dovrà essere effettuata, previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), su supporto pulito, sano e compatto, privo di parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali solubili. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - Prevedere l'inghisaggio dei connettori nei rispettivi fori prima della posa della malta oppure prevedere la posa di appositi segnalini e applicare i connettori contestualmente alla rete di rinforzo - Applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo del primo strato di malta con spessore uniforme di ca. 20 mm - Contestualmente all’applicazione del primo strato di malta, posizionare in maniera diffusa la rete strutturale comprimendo dolcemente con una spatola piana in modo da fare aderire perfettamente alla malta applicata, posizionando opportunamente gli elementi in corrispondenza dei connettori precedentemente applicati. Teli adiacenti di rete nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 15 cm - Applicazione del secondo strato di malta in modo da coprire completamente rete, angolari e connettori Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte: aspirazione delle superfici; applicazione del ciclo di posa descritto in precedenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Prezzo per ogni mq di superficie per i primi 3 cm di spessore. | 02.R07.061.001 | con applicazione su una sola faccia della parete | m² | Analisi | 6.71 | 41.22 | 54.75 | 6.54 | 40.14 | 53.32 | 102.68 | 15.4 | 11.81 | 129.89 | 7
PUG2026/02.R07.061.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.061 | Sistema di rinforzo strutturale di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati mediante iniezione di boiacche fluide a base di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC, e applicazione di sistema CRM composto da malta, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale, e da una rete in fibra di vetro resistente agli alcali pre-impregnata (FRP), maglia 66x66, in classe prestazionale 'E23' secondo Linea Guida di riferimento. Tale sistema dovrà essere fissato mediante connettore a “L” resistente agli alcali in fibra di vetro preformata (GFRP) ad elevata resistenza chimica impregnata con resina termoindurente applicati mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali, in misura di 4 connettori al mq. Il sistema è coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’applicazione sistema CRM dovrà essere effettuata, previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), su supporto pulito, sano e compatto, privo di parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali solubili. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - Prevedere l'inghisaggio dei connettori nei rispettivi fori prima della posa della malta oppure prevedere la posa di appositi segnalini e applicare i connettori contestualmente alla rete di rinforzo - Applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo del primo strato di malta con spessore uniforme di ca. 20 mm - Contestualmente all’applicazione del primo strato di malta, posizionare in maniera diffusa la rete strutturale comprimendo dolcemente con una spatola piana in modo da fare aderire perfettamente alla malta applicata, posizionando opportunamente gli elementi in corrispondenza dei connettori precedentemente applicati. Teli adiacenti di rete nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 15 cm - Applicazione del secondo strato di malta in modo da coprire completamente rete, angolari e connettori Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte: aspirazione delle superfici; applicazione del ciclo di posa descritto in precedenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Prezzo per ogni mq di superficie per i primi 3 cm di spessore. | 02.R07.061.003 | con applicazione su entrambe le facce della parete | m² | Analisi | 6.71 | 82.44 | 109.5 | 3.38 | 41.5 | 55.12 | 198.65 | 29.8 | 22.84 | 251.29 | 7
PUG2026/02.R07.061.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.061 | Sistema di rinforzo strutturale di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati mediante iniezione di boiacche fluide a base di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC, e applicazione di sistema CRM composto da malta, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale, e da una rete in fibra di vetro resistente agli alcali pre-impregnata (FRP), maglia 66x66, in classe prestazionale 'E23' secondo Linea Guida di riferimento. Tale sistema dovrà essere fissato mediante connettore a “L” resistente agli alcali in fibra di vetro preformata (GFRP) ad elevata resistenza chimica impregnata con resina termoindurente applicati mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali, in misura di 4 connettori al mq. Il sistema è coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’applicazione sistema CRM dovrà essere effettuata, previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), su supporto pulito, sano e compatto, privo di parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali solubili. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - Prevedere l'inghisaggio dei connettori nei rispettivi fori prima della posa della malta oppure prevedere la posa di appositi segnalini e applicare i connettori contestualmente alla rete di rinforzo - Applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo del primo strato di malta con spessore uniforme di ca. 20 mm - Contestualmente all’applicazione del primo strato di malta, posizionare in maniera diffusa la rete strutturale comprimendo dolcemente con una spatola piana in modo da fare aderire perfettamente alla malta applicata, posizionando opportunamente gli elementi in corrispondenza dei connettori precedentemente applicati. Teli adiacenti di rete nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 15 cm - Applicazione del secondo strato di malta in modo da coprire completamente rete, angolari e connettori Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte: aspirazione delle superfici; applicazione del ciclo di posa descritto in precedenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Prezzo per ogni mq di superficie per i primi 3 cm di spessore. | 02.R07.061.005 | per ogni cm in più di spessore, oltre i 5 cm | m² | Analisi | 0 | 15.23 | 0.02 | 0 | 99.89 | 0.11 | 15.25 | 2.29 | 1.75 | 19.29 | 7
PUG2026/02.R07.063.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.063 | Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6 di acciaio B450C a maglie quadrate di cm 15x15. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 5; la rifinitura a frattazzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva. | 02.R07.063.001 | applicazione su una sola faccia della parete | m² | Analisi | 15.16 | 20.66 | 9.76 | 33.26 | 45.33 | 21.41 | 45.57 | 6.84 | 5.24 | 57.64 | 7
PUG2026/02.R07.063.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.063 | Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6 di acciaio B450C a maglie quadrate di cm 15x15. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 5; la rifinitura a frattazzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva. | 02.R07.063.003 | applicazione su entrambe le facce della parete | m² | Analisi | 15.82 | 31.32 | 19.52 | 23.73 | 46.99 | 29.28 | 66.65 | 10 | 7.67 | 84.32 | 7
PUG2026/02.R07.065.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.065 | Consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste mediante l'impiego di legante inorganico reattivo a base di calce naturale e composti reattivi inorganici, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione superfluide. Il legante inorganico reattivo dovrà consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione, volumetricamente stabili, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavità, anche di ampie dimensioni. L’iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai vertici di un reticolo a maglia 50x50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60 cm è preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso i quali verrà iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione è consigliabile saturare con acqua tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare quest’operazione partendo dai fori posti più in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta l’acqua iniettata prima di procedere con l’iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi dal basso verso la sommità della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta. In accordo alla norma EN 998-2, il prodotto è classificato come G: “Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l’utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali”, di Classe M15, in quanto raggiunge una resistenza a compressione > 15N/mm². Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della D.L.: idrolavaggio delle superfici; - realizzazione dei fori e fissaggio dei tubicini o iniettori; "lavaggio" interno della muratura; iniezione della boiacca; rimozione dei tubicini o iniettori e stuccatura dei fori. Sono esclusi: scarnitura dei giunti di malta; stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca; ponteggi o attrezzature mobili per l’esecuzione dell’iniezione | 02.R07.065.001 | mediante l'impiego di legante inorganico reattivo a base di calce idraulica naturale e composti reattivi inorganici | m² | Analisi | 37.12 | 17.93 | 0 | 67.43 | 32.57 | 0 | 55.04 | 8.26 | 6.33 | 69.63 | 1
PUG2026/02.R07.065.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.065 | Consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste mediante l'impiego di legante inorganico reattivo a base di calce naturale e composti reattivi inorganici, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione superfluide. Il legante inorganico reattivo dovrà consentire di realizzare in cantiere delle boiacche da iniezione, volumetricamente stabili, facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali o elettroniche o per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti fessure, vuoti e cavità, anche di ampie dimensioni. L’iniezione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure e discontinuità presenti sul paramento murario, che possano determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzando, inoltre, mediante trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai vertici di un reticolo a maglia 50x50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura sia superiore ai 60 cm è preferibile realizzare i fori da entrambi i lati. Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso i quali verrà iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione è consigliabile saturare con acqua tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare quest’operazione partendo dai fori posti più in alto. Assicurarsi che la struttura abbia assorbito tutta l’acqua iniettata prima di procedere con l’iniezione della boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi dal basso verso la sommità della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con idonea malta. In accordo alla norma EN 998-2, il prodotto è classificato come G: “Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l’utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali”, di Classe M15, in quanto raggiunge una resistenza a compressione > 15N/mm². Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della D.L.: idrolavaggio delle superfici; - realizzazione dei fori e fissaggio dei tubicini o iniettori; "lavaggio" interno della muratura; iniezione della boiacca; rimozione dei tubicini o iniettori e stuccatura dei fori. Sono esclusi: scarnitura dei giunti di malta; stilatura dei giunti di malta di una muratura “faccia a vista” o applicazione di rinzaffo traspirante, al fine di impedire fuoriuscita della boiacca; ponteggi o attrezzature mobili per l’esecuzione dell’iniezione | 02.R07.065.003 | mediante l'impiego di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce ed eco-pozzolana, materiale riciclato | m² | Analisi | 37.12 | 17.93 | 49.58 | 35.48 | 17.13 | 47.39 | 104.62 | 15.69 | 12.03 | 132.35 | 1
PUG2026/02.R07.066.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.066 | Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo mediante trattamento con esteri etilici dell'acido silicico in solvente in concentrazioni scalari in base al degrado del supporto e particolari biocidi atti ad evitare nuove biocontaminazioni in miscela solvente alcolica inerte da applicare per impregnazione, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.066.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2 | 26.15 | 9.19 | 5.36 | 70.03 | 24.61 | 37.34 | 5.6 | 4.29 | 47.24 | 2
PUG2026/02.R07.067.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.067 | Sistema di rinforzo strutturale di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati mediante applicazione di sistema CRM composto da malta, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale ed eco pozzolana, e da una rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente pre-impregnata (FRP), in classe prestazionale 'E23' secondo Linea Guida di riferimento. Tale sistema dovrà essere fissato mediante connettore a “L” resistente agli alcali in fibra di vetro preformata (GFRP) ad elevata resistenza chimica impregnata con resina termoindurente applicati mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali, in misura di 4 connettori al mq. Il sistema è coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’applicazione sistema CRM dovrà essere effettuata, previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), su supporto pulito, sano e compatto, privo di parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali solubili. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: Prevedere l'inghisaggio dei connettori nei rispettivi fori prima della posa della malta oppure prevedere la posa di appositi segnalini e applicare i connettori contestualmente alla rete di rinforzo; applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo del primo strato di malta con spessore uniforme di ca. 20 mm; contestualmente all’applicazione del primo strato di malta, posizionare in maniera diffusa la rete strutturale comprimendo dolcemente con una spatola piana in modo da fare aderire perfettamente alla malta applicata, posizionando opportunamente gli elementi in corrispondenza dei connettori precedentemente applicati. Teli adiacenti di rete nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 15 cm; applicazione del secondo strato di malta in modo da coprire completamente rete, angolari e connettori. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte: aspirazione delle superfici; applicazione del ciclo di posa descritto in precedenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. | 02.R07.067.001 | applicazione della rete non metallica su una sola faccia della muratura | m² | Analisi | 65.68 | 52.2 | 159.31 | 23.69 | 18.83 | 57.47 | 277.19 | 41.58 | 31.88 | 350.65 | 7
PUG2026/02.R07.067.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.067 | Sistema di rinforzo strutturale di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati mediante applicazione di sistema CRM composto da malta, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale ed eco pozzolana, e da una rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente pre-impregnata (FRP), in classe prestazionale 'E23' secondo Linea Guida di riferimento. Tale sistema dovrà essere fissato mediante connettore a “L” resistente agli alcali in fibra di vetro preformata (GFRP) ad elevata resistenza chimica impregnata con resina termoindurente applicati mediante fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali, in misura di 4 connettori al mq. Il sistema è coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’applicazione sistema CRM dovrà essere effettuata, previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), su supporto pulito, sano e compatto, privo di parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali solubili. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: Prevedere l'inghisaggio dei connettori nei rispettivi fori prima della posa della malta oppure prevedere la posa di appositi segnalini e applicare i connettori contestualmente alla rete di rinforzo; applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo del primo strato di malta con spessore uniforme di ca. 20 mm; contestualmente all’applicazione del primo strato di malta, posizionare in maniera diffusa la rete strutturale comprimendo dolcemente con una spatola piana in modo da fare aderire perfettamente alla malta applicata, posizionando opportunamente gli elementi in corrispondenza dei connettori precedentemente applicati. Teli adiacenti di rete nei punti di giunzione, sia longitudinalmente che trasversalmente, dovranno essere sormontati per almeno 15 cm; applicazione del secondo strato di malta in modo da coprire completamente rete, angolari e connettori. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte: aspirazione delle superfici; applicazione del ciclo di posa descritto in precedenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. | 02.R07.067.003 | applicazione su entrambe le facce della muratura | m² | Analisi | 90.31 | 104.4 | 318.62 | 17.59 | 20.34 | 62.07 | 513.33 | 77 | 59.03 | 649.37 | 7
PUG2026/02.R07.069.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.069 | Consolidamento strutturale di pareti in murature staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, da eseguirsi con la metodologia sottodescritta: pulitura manuale e con getti d’aria compressa e d’acqua delle zone di frattura; imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata (certificata secondo UNI EN 459-1) ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mmq, modulo elastico di circa 17000 N/mmq, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio maggiore di 3 N/mm2, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco di malta di composizione e colore analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio dovranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con tavole di legno ed interposto materassino di schiuma espansa; perforazione verticale della sommità con perforatrice meccanica con punta diamantata del diametro di 40 mm con disposizione dei fori a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere dalla D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L. in corso d’esecuzione. Le barre da inserire saranno d’acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà di calce idraulica naturale NHL5 (certificata UNI EN 459-1) e con caratteristiche ad alte prestazioni meccaniche. | 02.R07.069.001 | vedi voce | m² | Analisi | 19.78 | 304.19 | 290.26 | 3.22 | 49.52 | 47.26 | 614.23 | 92.13 | 70.64 | 777 | 1
PUG2026/02.R07.071.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.071 | Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre continue bidirezionali di carbonio ad alta tenacità per interventi semplici di cerchiatura e fasciatura da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione ad impregnarla completamente con l'uso di rullino frangi-bolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.071.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2.38 | 70.43 | 71.17 | 1.65 | 48.92 | 49.43 | 143.98 | 21.6 | 16.56 | 182.14 | 7
PUG2026/02.R07.073.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.073 | Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio inox o VTR del diametro 4-8 mm, eseguita mediante perforazioni con trapano elettrico compresa la pulizia del foro, la fornitura e posa in opera del perno, l’iniezione a mezzo di siringatura con resina epossidica ad alta resistenza, la stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata, a qualunque altezza e con ogni altro onere e magistero. Valutata a centimetro. | 02.R07.073.001 | vedi voce | m | Analisi | 1.62 | 0.3 | 0.19 | 76.58 | 14.29 | 9.13 | 2.11 | 0.32 | 0.24 | 2.67 | 3
PUG2026/02.R07.075.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.075 | Imperneazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni in acciaio inox o VTR del diametro di 6 mm: perforazione eseguita con macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei perni di acciaio inossidabili o VTR, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata (compresi tutti i materiali incorporati). | 02.R07.075.001 | vedi voce | m² | Analisi | 1.72 | 3.01 | 1.93 | 25.81 | 45.26 | 28.92 | 6.66 | 1 | 0.77 | 8.42 | 3
PUG2026/02.R07.077.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.077 | Trattamento degli estradossi di volte in tufo o in pietra, consistente nella pulizia delle superfici per l’eliminazione dei residui del materiale di riempimento, scarificatura profonda dei giunti, lavaggio con acqua e successiva sigillatura con malta di cemento e sabbia additivata con antiritiro, a perfetta saturazione, compreso eventuali rinzeppature con scaglie di pietra, da eseguire a qualunque altezza compreso ogni onere e magistero. | 02.R07.077.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.17 | 8.97 | 42.02 | 0.34 | 17.54 | 82.12 | 51.17 | 7.68 | 5.88 | 64.73 | 1
PUG2026/02.R07.079.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.079 | Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la pulitura delle connessure, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiaccatura con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa. | 02.R07.079.001 | vedi voce | m² | Analisi | 6.28 | 11.42 | 19.5 | 16.88 | 30.7 | 52.42 | 37.2 | 5.58 | 4.28 | 47.06 | 1
PUG2026/02.R07.081.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.081 | Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme alla UNI EN 459-1) premiscelato ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M10 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mmq , modulo elastico di circa 15000 N/mmq , resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco, sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.081.001 | vedi voce | m² | Analisi | 10.42 | 87.8 | 132.79 | 4.51 | 38.01 | 57.48 | 231 | 34.65 | 26.57 | 292.22 | 7
PUG2026/02.R07.083.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.083 | Consolidamento di estradosso di volte in muratura di pietrame o mattoni, anche in presenza all’intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, secondo la tecnica dell'intonaco armato, provvisto di marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi CRM, mediante applicazione di rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 4,3 kN e allungamento a rottura >= 1,45 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo >= 0,25 kN. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; l'eventuale lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione dei perfori, la fornitura e l'inserimento dei connettori preformati ad "L" in G.F.R.P., in numero di 6-8/mq, aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza 10 cm comprensivi di fazzoletto per la distribuzione delle tensioni, solidarizzati tramite ancorante chimico; l'applicazione di malta premiscelata di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e il fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa 60 cm di larghezza (da pagarsi a superficie), tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita (esclusi svuotamento e pulitura della volta): | 02.R07.083.001 | con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato | m² | Analisi | 0 | 24.77 | 101.16 | 0 | 19.67 | 80.33 | 125.93 | 18.89 | 14.48 | 159.3 | 7
PUG2026/02.R07.085.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.085 | Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazione di stucchi all’intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: - esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 metro e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL5 (conforme alla UNI EN 459-1) premiscelato ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M10 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mmq, modulo elastico di circa 15000 N/mmq, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mmq, pH>10.5 e classe A1 di reazione al fuoco; - esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; - compresi e compensati gli oneri, per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.085.001 | vedi voce | m | Analisi | 6.29 | 236.44 | 23.33 | 2.36 | 88.87 | 8.77 | 266.05 | 39.91 | 30.6 | 336.55 | 3
PUG2026/02.R07.087.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.087 | Consolidamento statico di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante costruzione di cappa debolmente armata autoportante secondo le seguenti fasi di esecuzione: svuotamento di riempimento di volta in muratura eseguito completamente a mano e con la massima cautela compreso l'onere per il puntellamento dell'intradosso; pulizia e depolverizzazione della superficie di estradosso interessata sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; eventuale lavaggio delle superfici interessate anche mediante l'ausilio di idropulitrice; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta da rinzaffo NHL5 (certificata UNI EN 459-1) premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, a basso contenuto di sali solubili dichiarati applicata a spruzzo oppure a cazzuola; regolarizzazione complanare della superficie attraverso la realizzazione sulla superficie d'estradosso della cappa in malta premiscelata a basso contenuto di sali solubili dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 (stabilito dal progettista secondo criteri di calcolo statico). Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e gli accessori per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, oltre al risvolto sulle murature perimetrali della malta. Sono invece esclusi gli eventuali ponteggi, il carico e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto autorizzato nonché gli oneri relativi. | 02.R07.087.001 | vedi voce | m² | Analisi | 217.43 | 184.52 | 40.63 | 49.13 | 41.69 | 9.18 | 442.58 | 66.39 | 50.9 | 559.86 | 1
PUG2026/02.R07.089.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.089 | Applicazioni su murature lesionate di betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con idonea pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, per ripristini di murature in genere. In opera compreso tutti gli oneri ed accessori per l'impiego sia in ambienti interni che esterni, con l'esclusione degli oneri delle reti elettrosaldate e relativi ancoraggi, anditi e ponteggi, per uno spessore max pari a cm 10 eseguito a più strati. Valutato per centimetro. | 02.R07.089.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2.66 | 1.23 | 1.79 | 46.85 | 21.61 | 31.53 | 5.68 | 0.85 | 0.65 | 7.19 | 7
PUG2026/02.R07.091.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.091 | Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo compresa scarificazione e pulizia | 02.R07.091.001 | con malta di cemento | m² | Analisi | 0.04 | 27.06 | 2.61 | 0.13 | 91.08 | 8.78 | 29.71 | 4.46 | 3.42 | 37.58 | 3
PUG2026/02.R07.091.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.091 | Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo compresa scarificazione e pulizia | 02.R07.091.003 | con malta a base di calce idrata | m² | Analisi | 0.04 | 29.47 | 2.43 | 0.12 | 92.27 | 7.6 | 31.94 | 4.79 | 3.67 | 40.4 | 3
PUG2026/02.R07.093.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.093 | Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura in genere con malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e la depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.093.001 | vecchia muratura in tufo | m² | Analisi | 0.05 | 27.22 | 2.06 | 0.18 | 92.79 | 7.03 | 29.34 | 4.4 | 3.37 | 37.11 | 1
PUG2026/02.R07.093.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.093 | Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura in genere con malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e la depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.093.003 | vecchia muratura in pietra | m² | Analisi | 0.05 | 28.85 | 2.06 | 0.17 | 93.17 | 6.66 | 30.96 | 4.64 | 3.56 | 39.17 | 1
PUG2026/02.R07.093.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.093 | Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura in genere con malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e la depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.093.005 | vecchia muratura in mattoni | m² | Analisi | 0.05 | 24.71 | 1.77 | 0.17 | 93.17 | 6.66 | 26.53 | 3.98 | 3.05 | 33.56 | 1
PUG2026/02.R07.095.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.095 | Consolidamento e stilatura di giunti mediante rimozione accurata delle sole malte instabili, non coese o non idonee, tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio e ricostituzione della malta nei giunti. | 02.R07.095.001 | fino a 2 cm di profondità con malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata UNI EN 459-1) per allettamento e rifinitura di mattoni faccia a vista con fugature di 6/10 mm di calce idraulica naturale. | m² | Analisi | 11.52 | 63.88 | 78 | 7.51 | 41.64 | 50.85 | 153.41 | 23.01 | 17.64 | 194.06 | 3
PUG2026/02.R07.095.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.095 | Consolidamento e stilatura di giunti mediante rimozione accurata delle sole malte instabili, non coese o non idonee, tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio e ricostituzione della malta nei giunti. | 02.R07.095.003 | oltre i 2 cm di profondità e fino a circa 10 cm con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 (certificata UNI EN 459-1) premiscelato ed inerti selezionati. | m² | Analisi | 15.27 | 78.86 | 109.2 | 7.51 | 38.78 | 53.7 | 203.33 | 30.5 | 23.38 | 257.22 | 3
PUG2026/02.R07.097.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.097 | Regolarizzazione della superficie da trattare compresa la pulizia da parti incoerenti e polvere, con Betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 (certificato secondo UNI EN 459-1) ed inerti selezionati per la realizzazione di rinzaffi consolidanti su murature in laterizio, mattone pieno o misto pietra, o per allettamento o ripristino dei giunti nelle murature in misto pietra o laterizio, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m³, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M5 (classificazione secondo UNI EN 9982) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mm², pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. | 02.R07.097.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2.48 | 24.56 | 56 | 2.99 | 29.58 | 67.43 | 83.04 | 12.46 | 9.55 | 105.05 | 1
PUG2026/02.R07.099.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.099 | Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietrame da intonacare comprendente la scarnitura, l’eventuale rinzeppatura con scaglie di pietra e la sigillatura delle connessure con malta cementizia additivata con sostanze antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o profondità escluso le impalcature. | 02.R07.099.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2.48 | 12.28 | 5.34 | 12.34 | 61.1 | 26.56 | 20.1 | 3.02 | 2.31 | 25.43 | 1
PUG2026/02.R07.101.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101 | Risarcitura di lesioni mediante iniezioni di resine epossidiche previa scarnitura, stilatura e sigillatura, con applicazione di particolari tubetti per iniezioni, comprese le microperforazioni per la introduzione dei materiali resinosi e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d’arte. | 02.R07.101.001 | vedi voce | m | Analisi | 2.48 | 24.56 | 43.56 | 3.51 | 34.79 | 61.7 | 70.6 | 10.59 | 8.12 | 89.31 | 1
PUG2026/02.R07.101a.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101a | SIGILLATURA di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita | 02.R07.101a.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 1.78 | 1.35 | 0 | 57 | 43 | 3.13 | 0.47 | 0.36 | 3.96 | 6
PUG2026/02.R07.101b.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101b | RIPRESA DI LESIONI di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | 02.R07.101b.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 7.14 | 4.49 | 0 | 61.4 | 38.6 | 11.63 | 1.74 | 1.34 | 14.71 | 6
PUG2026/02.R07.101c.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101c | SARCITURA di lesioni formata con CATENELLE DI MATTONI ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Su muratura in pietrame e mattoni | 02.R07.101c.001 | Su muratura in pietrame e mattoni | m | Analisi | 0 | 26.77 | 18.71 | 0 | 58.86 | 41.14 | 45.48 | 6.82 | 5.23 | 57.53 | 6
PUG2026/02.R07.101c.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101c | SARCITURA di lesioni formata con CATENELLE DI MATTONI ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Su muratura in pietrame e mattoni | 02.R07.101c.003 | Su muratura in tufo | m | Analisi | 0 | 20.82 | 6.17 | 0 | 77.14 | 22.86 | 26.99 | 4.05 | 3.1 | 34.15 | 6
PUG2026/02.R07.101d.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101d | SARCITURA di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta ed ogni altro tipo di magistero | 02.R07.101d.001 | di larghezza fino a 2 cm | m | Analisi | 0.05 | 11.63 | 0.66 | 0.42 | 94.23 | 5.35 | 12.34 | 1.85 | 1.42 | 15.61 | 6
PUG2026/02.R07.101d.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101d | SARCITURA di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta ed ogni altro tipo di magistero | 02.R07.101d.003 | su murature larghezza 2-5 cm profondità 10 cm | m | Analisi | 0.41 | 29.07 | 1.31 | 1.34 | 94.42 | 4.24 | 30.79 | 4.62 | 3.54 | 38.95 | 6
PUG2026/02.R07.101e.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101e | SARCITURA di lesioni MEDIANTE INIEZIONI, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ï 20 mm, in corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10-15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura | 02.R07.101e.001 | vedi voce | m | Analisi | 13.04 | 35.53 | 33.52 | 15.88 | 43.28 | 40.84 | 82.09 | 12.31 | 9.44 | 103.85 | 6
PUG2026/02.R07.101f.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101f | SARCITURA di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la sugellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici | 02.R07.101f.001 | vedi voce | m | Analisi | 2.06 | 24.55 | 4.83 | 6.54 | 78.1 | 15.36 | 31.43 | 4.71 | 3.61 | 39.76 | 6
PUG2026/02.R07.101g.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101g | SARCITURA di lesioni murarie CON MALTA CEMENTIZIA E MATTONI, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a cm 5 e di larghezza massima pari a cm 10 | 02.R07.101g.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 34.88 | 8.72 | 0 | 80 | 20 | 43.6 | 6.54 | 5.01 | 55.16 | 6
PUG2026/02.R07.101h.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101h | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva | 02.R07.101h.001 | In mattoni comuni | m³ | Analisi | 41.51 | 561.86 | 183.24 | 5.28 | 71.43 | 23.29 | 786.61 | 117.99 | 90.46 | 995.07 | 6
PUG2026/02.R07.101h.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101h | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva | 02.R07.101h.003 | In mattoni antichi | m³ | Analisi | 41.51 | 734.74 | 227.04 | 4.14 | 73.23 | 22.63 | 1003.29 | 150.49 | 115.38 | 1269.17 | 6
PUG2026/02.R07.101h.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101h | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva | 02.R07.101h.005 | In pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato | m³ | Analisi | 41.51 | 605.08 | 185.48 | 4.99 | 72.72 | 22.29 | 832.08 | 124.81 | 95.69 | 1052.58 | 6
PUG2026/02.R07.101h.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101h | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva | 02.R07.101h.007 | In pietra squadrata a corsi quasi regolari | m³ | Analisi | 41.51 | 691.52 | 130.22 | 4.81 | 80.11 | 15.09 | 863.26 | 129.49 | 99.27 | 1092.02 | 6
PUG2026/02.R07.101h.009 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101h | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva | 02.R07.101h.009 | In pietra squadrata regolare | m³ | Analisi | 41.51 | 691.52 | 128.2 | 4.82 | 80.29 | 14.89 | 861.23 | 129.18 | 99.04 | 1089.46 | 6
PUG2026/02.R07.101i.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101i | Realizzazione di INTERVENTI STRUTTURALI CON LA TECNICA “SCUCI E CUCI”, per il ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione, per il risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate e per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei vuoti mediante la posa in opera di malta strutturale conforme alla UNI EN 998-2, di classe M10, premiscelata. Il tutto previa asportazione della muratura ammalorata e delle parti incoerenti, fino al raggiungimento degli strati con caratteristiche di buona solidità, l’asportazione degli elementi di muratura interessati dalle lesioni e di quelli adiacenti fino a formare un vano delle dimensioni atte a ricevere nuovi elementi murari, realizzando buoni ammorzamenti fra nuova e vecchia muratura, l’inserimento di nuovi mattoni e l'applicazione finale nei giunti della malta strutturale. Compreso nel prezzo la pulizia e l’asportazione del materiale esistente incoerente, l’umidificazione delle superfici, applicazione della malta strutturale. Escluso dal prezzo il trasporto a rifiuto dei detriti, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, tutte le altre lavorazioni e finiture. con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e leganti idraulici, con fibre sintetiche, di classe M15 (EN 998-2) resistenza a compressione a 28gg (EN 1015-11)≥15 MPa, resistenza a flessione EN 1015-11)≥2,0 MPa, modulo elastico in compressione (EN 13412)≥ 8,00 GPa, adesione al supporto in laterizio(EN 1015-12)≥ 0,5 MPa. Valutato al m ed una altezza media di 40 cm | 02.R07.101i.001 | Valutato al m ed una altezza media di 40 cm | m | Analisi | 0 | 43.22 | 37.43 | 0 | 53.59 | 46.41 | 80.65 | 12.1 | 9.27 | 102.02 | 6
PUG2026/02.R07.101l.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.101l | Cappa collaborante armata su volte e archi portanti di strutture in muratura di mattoni o di pietra conmalta strutturale, premiscelata, a base di calce idrata e leganti inorganici, ad alta traspirabilità, avente resistenza a compressione ≥ 40,0 MPa, e conforme alla UNI EN 998-1 di classe CS IV e alla UNI EN 998-2 di classe M40, resistenza a compressione 28 gg > 40,0 MPa, resistenza a flessione 28 gg > 4,0 MPa, modulo elastico a 28 gg > 20 GPa, adesione al supporto in laterizio ≥ 1,2 MPa, assorbimento d'acqua per capillarità W1≤ 0,5 Kg/m2∙h0,5, permeabilità al vapore acqueo 15 /35, contenuto in cloruri ≤ 0,05 %, conducibilità termica lambda10dry (P = 50 %) 0,83 W/m· K, reazione al fuoco Euroclasse A1. Il tutto previa puntellatura, asportazione totale del sottofondo privo di coerenza mediante spicconatura o demolizione con idonee attrezzature (da computarsi a parte). Incluso nel prezzo il getto della malta strutturale, Escluso dal prezzo, i ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto. | 02.R07.101l.001 | Valutato al m² per spessore di 3 cm | m | Analisi | 0 | 43.22 | 35.34 | 0 | 55.01 | 44.99 | 78.56 | 11.78 | 9.03 | 99.38 | 6
PUG2026/02.R07.103.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.103 | Sarcitura di piccole lesioni con larghezza sino a cm 2, su muratura portante da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a q 4, previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | 02.R07.103.001 | vedi voce | m | Analisi | 0.02 | 15.05 | 1.05 | 0.1 | 93.41 | 6.49 | 16.11 | 2.42 | 1.85 | 20.38 | 1
PUG2026/02.R07.105.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.105 | Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, eseguita con malta di cemento a ql 4 per profondità fino a cm 10 previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: | 02.R07.105.001 | sarcitura di lesioni in murature di tufo | m | Analisi | 0.02 | 21 | 1.05 | 0.07 | 95.19 | 4.74 | 22.06 | 3.31 | 2.54 | 27.91 | 1
PUG2026/02.R07.105.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.105 | Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, eseguita con malta di cemento a ql 4 per profondità fino a cm 10 previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: | 02.R07.105.003 | sarcitura di lesioni in murature di pietrame | m | Analisi | 0.02 | 26.95 | 1.05 | 0.06 | 96.21 | 3.73 | 28.01 | 4.2 | 3.22 | 35.43 | 1
PUG2026/02.R07.107.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.107 | Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura di tufo, compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | 02.R07.107.001 | vedi voce | m | Analisi | 0.02 | 26.96 | 5.85 | 0.05 | 82.13 | 17.82 | 32.83 | 4.92 | 3.77 | 41.52 | 1
PUG2026/02.R07.109.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.109 | Risarcitura di macro lesioni di larghezza fino a cm 10 da eseguire su muratura di tufo o su banco roccioso, con l'impiego di scaglie in pietra leccese dura, malta a base di calce idraulica ed inerti selezionati, previa accurata scarnitura, pulitura e bagnatura delle stesse; resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dei ponteggi e piani di lavoro. | 02.R07.109.001 | vedi voce | m | Analisi | 0.17 | 28.66 | 17.65 | 0.36 | 61.66 | 37.98 | 46.48 | 6.97 | 5.34 | 58.79 | 1
PUG2026/02.R07.110.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110 | Risarcitura conservativa di lesioni su murature storiche e di interesse culturale, non strutturali o debolmente strutturali, eseguita con materiali e tecniche compatibili, previo esame dello stato fessurativo, accurata scarnitura, pulitura e bagnatura delle superfici, inserimento di elementi lapidei o laterizi di recupero ove necessario, sigillatura finale e rifinitura a regola d’arte; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110.001 | Risarcitura di lesioni fino a 2 cm di larghezza, generalmente superficiali o non passanti, mediante sigillatura e riempimento con malta a base di calce idraulica naturale (NHL), priva di cemento e resine, con limitata rinzeppatura e finitura superficiale coerente con il paramento esistente. | m | Analisi | 0 | 52.66 | 4.13 | 0 | 92.73 | 7.27 | 56.79 | 8.52 | 6.53 | 71.84 | 3
PUG2026/02.R07.110.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110 | Risarcitura conservativa di lesioni su murature storiche e di interesse culturale, non strutturali o debolmente strutturali, eseguita con materiali e tecniche compatibili, previo esame dello stato fessurativo, accurata scarnitura, pulitura e bagnatura delle superfici, inserimento di elementi lapidei o laterizi di recupero ove necessario, sigillatura finale e rifinitura a regola d’arte; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110.003 | Risarcitura di lesioni da 2 a 5 cm di larghezza, prevalentemente non passanti o parzialmente passanti, mediante riempimento in profondità con malta a base di calce idraulica naturale (NHL), priva di cemento e resine, comprensiva di maggiore scarnitura, eventuale rinzeppatura con elementi lapidei o laterizi compatibili e successiva sigillatura e rifinitura. | m | Analisi | 0 | 66.51 | 6.07 | 0 | 91.64 | 8.36 | 72.57 | 10.89 | 8.35 | 91.81 | 3
PUG2026/02.R07.110a.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110a | Risarcitura conservativa di lesioni su murature storiche mediante impiego di malte tradizionali a base di calce e inerti naturali selezionati, con tecniche reversibili e a bassa invasività, comprendente scarnitura, pulitura, eventuale rinzeppatura con elementi lapidei o laterizi compatibili, sigillatura e finitura superficiale coerente con il paramento murario esistente; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110a.001 | risarcitura di lesioni con malta di calce e cocciopesto, per murature storiche in laterizio o miste | m | Analisi | 0 | 57.26 | 18 | 0 | 76.08 | 23.92 | 75.26 | 11.29 | 8.65 | 95.2 | 3
PUG2026/02.R07.110a.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110a | Risarcitura conservativa di lesioni su murature storiche mediante impiego di malte tradizionali a base di calce e inerti naturali selezionati, con tecniche reversibili e a bassa invasività, comprendente scarnitura, pulitura, eventuale rinzeppatura con elementi lapidei o laterizi compatibili, sigillatura e finitura superficiale coerente con il paramento murario esistente; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110a.003 | risarcitura di lesioni con malta di calce aerea o idraulica e inerti locali selezionati, per murature lapidee o in pietrame | m | Analisi | 0 | 57.26 | 13.64 | 0 | 80.76 | 19.24 | 70.9 | 10.64 | 8.15 | 89.69 | 3
PUG2026/02.R07.110b.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110b | Stilatura e sigillatura conservativa di fessurazioni e microlesioni su murature storiche faccia a vista, finalizzata alla protezione e al rallentamento dei fenomeni di degrado, eseguita con malte compatibili a base di calce, previa pulitura manuale dei giunti e delle lesioni, senza alterazione della tessitura muraria esistente; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110b.001 | stilatura e sigillatura di fessurazioni con malta a base di calce aerea | m | Analisi | 0 | 32.56 | 5.7 | 0 | 85.11 | 14.89 | 38.26 | 5.74 | 4.4 | 48.4 | 3
PUG2026/02.R07.110b.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110b | Stilatura e sigillatura conservativa di fessurazioni e microlesioni su murature storiche faccia a vista, finalizzata alla protezione e al rallentamento dei fenomeni di degrado, eseguita con malte compatibili a base di calce, previa pulitura manuale dei giunti e delle lesioni, senza alterazione della tessitura muraria esistente; restano esclusi i ponteggi e i piani di lavoro. La lavorazione si applica a lesioni superficiali, non passanti o passanti, insistenti su murature portanti o di tamponamento; per elementi strutturali quali pilastri, travi e solai in muratura l’intervento è da intendersi come risarcitura locale non sostitutiva di opere di consolidamento strutturale. | 02.R07.110b.003 | stilatura e sigillatura di fessurazioni con malta a base di calce idraulica naturale (NHL) | m | Analisi | 0 | 37.98 | 1.4 | 0 | 96.46 | 3.54 | 39.38 | 5.91 | 4.53 | 49.81 | 3
PUG2026/02.R07.110c.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.110c | Sovrapprezzo percentuale per risarcitura conservativa di lesioni passanti o insistenti su elementi strutturali complessi in muratura quali pilastri, travi e solai, comportante maggiore accuratezza esecutiva, incremento dei tempi di lavorazione, difficoltà operative e maggior controllo delle fasi di intervento; da applicarsi, a giudizio della Direzione Lavori, alle voci di risarcitura 02.R07.110/110a/110b. | 02.R07.110c.001 | vedi voce | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 3
PUG2026/02.R07.111.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.111 | Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere, di qualsiasi materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a qualunque altezza, avendo cura di conservare la patina originale, per accurata manutenzione della facciata, consistente nelle seguenti operazioni, da eseguirsi da parte di personale particolarmente qualificato e salvaguardando evidenziando eventuali elementi architettonici, o tracce di essi, superstiti: ispezione dello stato di conservazione dei conci e degli assetti; estirpazione delle erbe; rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in genere, adottando ogni accorgimento necessario atto a salvaguardare l’integrità dei conci; eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti sull’intera superficie, a mezzo d’aria compressa. | 02.R07.111.001 | vedi voce | m² | Analisi | 5.78 | 18.41 | 0 | 23.9 | 76.1 | 0 | 24.19 | 3.63 | 2.78 | 30.6 | 3
PUG2026/02.R07.113.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.113 | Consolidamento di intonaco originale non pittorico, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall’arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante accurata pulitura delle cavità createsi tra l’intonaco finale e l’arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte, iniezioni nelle cavità di consolidanti costituiti da impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle caratteristiche del manufatto da consolidare secondo le direttive impartite dalla D.L., compreso ove occorre interventi di consolidamento a punti mediante micro avvitature, il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell’intonaco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, con la sola esclusione dei ponteggi e piani di lavoro. | 02.R07.113.001 | vedi voce | m² | Analisi | 33.86 | 88.89 | 3.66 | 26.78 | 70.32 | 2.89 | 126.4 | 18.96 | 14.54 | 159.9 | 3
PUG2026/02.R07.115.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.115 | Raschiatura di calcina su pareti piane o curve, orizzontali o verticali aventi pregio architettonico, da eseguire con spazzole metalliche, spatole o scalpelli a mano, con l’adozione di ogni attenzione e cautela per evitare danni alla patina originaria, compreso i ponti di servizio fino all’altezza di m 4 dal piano di calpestio, l’allontanamento a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. | 02.R07.115.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 30.25 | 0.41 | 0 | 98.67 | 1.33 | 30.66 | 4.6 | 3.53 | 38.78 | 3
PUG2026/02.R07.117.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.117 | Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con l’impiego di bisturi e attrezzi manuali, compreso inoltre leggera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi. | 02.R07.117.001 | vedi voce | m² | Analisi | 22.8 | 35.69 | 0 | 38.98 | 61.02 | 0 | 58.49 | 8.77 | 6.73 | 73.99 | 3
PUG2026/02.R07.119.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.119 | Confrontatura di paramenti murari a faccia vista in tufo locale, eseguita con elettroutensili, al fine di uniformare difformità delle superfici, da eseguire a qualunque altezza, sia all’interno che all’esterno; compreso inoltre, l’ eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti sull’intera superficie, a mezzo d’aria compressa. | 02.R07.119.001 | vedi voce | m² | Analisi | 23.12 | 23.8 | 0 | 49.28 | 50.72 | 0 | 46.92 | 7.04 | 5.4 | 59.35 | 3
PUG2026/02.R07.121.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.121 | Stuccatura e microstuccatura della superficie a vista di conci in tufo locale, eseguita con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni, scagliature e/o conci alveolizzati; lavorazione, propedeutica al completamento delle operazioni di pulitura del paramento murario e/o cortine murarie a faccia vista; restano compresi tutti gli oneri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. | 02.R07.121.001 | per superfici d’intervento inferiori al metro quadrato | m² | Analisi | 30.62 | 35.69 | 9.2 | 40.55 | 47.27 | 12.18 | 75.51 | 11.33 | 8.68 | 95.52 | 3
PUG2026/02.R07.121.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.121 | Stuccatura e microstuccatura della superficie a vista di conci in tufo locale, eseguita con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni, scagliature e/o conci alveolizzati; lavorazione, propedeutica al completamento delle operazioni di pulitura del paramento murario e/o cortine murarie a faccia vista; restano compresi tutti gli oneri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. | 02.R07.121.003 | per superfici d’intervento superiori al metro quadrato | m² | Analisi | 21.09 | 17.85 | 9.2 | 43.82 | 37.08 | 19.11 | 48.13 | 7.22 | 5.54 | 60.89 | 3
PUG2026/02.R07.123.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.123 | Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi di origine biologica; la fase va eseguita successivamente alla pulitura delle superfici lapidee, mediante ciclo di applicazione di sostanze biocide. L'intervento va previsto sulle superfici soggette a rischio per condizioni climatico-ambientali che potrebbero favorire la formazione e successivo sviluppo di colonie di microorganismi e la ricrescita di vegetazione superiore. | 02.R07.123.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 23.8 | 3.79 | 0 | 86.25 | 13.75 | 27.59 | 4.14 | 3.17 | 34.9 | 3
PUG2026/02.R07.124.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.124 | Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microorganismi di ogni genere (autotrofi e/o eterotrofi) mediante applicazione di appositi biocidi. Il trattamento nelle zone interessate va ripetuto fino alla completa rimozione, usando mezzi meccanici/manuali (bisturi, specilli etc.), di ogni tipo di formazioni di origine biologica. Inclusi gli oneri relativi alla preparazione di tutte le superfici e di quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito. | 02.R07.124.001 | vedi voce | m² | Analisi | 7.8 | 35.69 | 6.74 | 15.53 | 71.05 | 13.42 | 50.24 | 7.54 | 5.78 | 63.55 | 3
PUG2026/02.R07.125.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.125 | Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all’uso, formulate su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l’asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei supporti; unitamente ad un azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente. | 02.R07.125.001 | vedi voce | m² | Analisi | 7.8 | 131.41 | 14.24 | 5.08 | 85.64 | 9.28 | 153.46 | 23.02 | 17.65 | 194.12 | 3
PUG2026/02.R07.127.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.127 | Pulitura delle superfici interessate da croste nere mediante l’applicazione, da ripetere in più cicli, di compresse di cellulosa imbevute di una soluzione al 7-10% di carbonato d’ammonio e successiva spazzolatura, dove necessario con microfresa e con mini pistole sabbiatrici di precisione (microsabbiatrice) a polvere di ossidi di alluminio 120/180 mesh, previo eventuale consolidamento delle parti decoese e frammentate e previa costruzione della “gabbia” in polietilene per evitare la dispersione dell’ossido nell’aria; prezzo comprensivo di maschere e filtri ed opportuno abbigliamento da cantiere. Da misurarsi in percentuale di superficie trattata. | 02.R07.127.001 | vedi voce | m² | Analisi | 7.03 | 59.49 | 104.37 | 4.11 | 34.81 | 61.08 | 170.89 | 25.63 | 19.65 | 216.17 | 3
PUG2026/02.R07.129.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.129 | Pulitura di superficie lapidea in pietra leccese o similare con presenza di incrostazioni, strati superficiali di calcine, scialbi e/o macchie radicate, eseguita con mezzi meccanici quali micro- sabbiatrici con ossido di alluminio 150-180 mesch, microsfere, micro-trapani e bisturi manuale, successiva rimozione accurata dei residui e depositi superficiali da eseguire con spazzole manuali e/o a mezzo di aspiratori ad aria, lavaggio con solvente. Restano compresi tutti gli oneri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, con esclusione dei soli ponteggi e piani di lavoro. | 02.R07.129.001 | vedi voce | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 141.38 | 3
PUG2026/02.R07.129.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.129 | Pulitura di superficie lapidea in pietra leccese o similare con presenza di incrostazioni, strati superficiali di calcine, scialbi e/o macchie radicate, eseguita con mezzi meccanici quali micro- sabbiatrici con ossido di alluminio 150-180 mesch, microsfere, micro-trapani e bisturi manuale, successiva rimozione accurata dei residui e depositi superficiali da eseguire con spazzole manuali e/o a mezzo di aspiratori ad aria, lavaggio con solvente. Restano compresi tutti gli oneri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, con esclusione dei soli ponteggi e piani di lavoro. | 02.R07.129.003 | sovrapprezzo per superfici scorniciate quali cornici, archi, mensole, etc., con esclusione dei soli capitelli ornati | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.54 | 3
PUG2026/02.R07.130.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.130 | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi - per superfici con presenza di fregi, cornici, etc. | 02.R07.130.001 | per edilizia civile, in situazioni di media difficoltà | m² | Analisi | 7.2 | 4.88 | 0.68 | 56.44 | 38.26 | 5.3 | 12.76 | 1.91 | 1.47 | 16.14 | 2
PUG2026/02.R07.130.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.130 | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi - per superfici con presenza di fregi, cornici, etc. | 02.R07.130.003 | per superfici con presenza di fregi, cornici, etc., in situazioni di bassa difficoltà | m² | Analisi | 14.4 | 9.76 | 1.01 | 57.2 | 38.77 | 4.03 | 25.18 | 3.78 | 2.9 | 31.85 | 2
PUG2026/02.R07.130.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.130 | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi - per superfici con presenza di fregi, cornici, etc. | 02.R07.130.005 | per superfici con presenza di fregi, cornici, etc., in situazioni di media difficoltà | m² | Analisi | 19.2 | 19.02 | 2.55 | 47.09 | 46.65 | 6.26 | 40.77 | 6.12 | 4.69 | 51.58 | 2
PUG2026/02.R07.130.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.130 | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi - per superfici con presenza di fregi, cornici, etc. | 02.R07.130.007 | per superfici con presenza di fregi, cornici, etc., in situazioni di alta difficoltà | m² | Analisi | 28.8 | 28.53 | 2.55 | 48.09 | 47.65 | 4.26 | 59.89 | 8.98 | 6.89 | 75.76 | 2
PUG2026/02.R07.130a.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.130a | Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa pressione (0,5 -1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare né rimuovere le patine dovute ad invecchiamento. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.130a.001 | per superfici senza decori o fregi, che presentano incrostazioni o residui persistenti, in situazioni di media difficoltà | m² | Analisi | 19.2 | 19.02 | 2.66 | 46.96 | 46.53 | 6.51 | 40.88 | 6.13 | 4.7 | 51.72 | 2
PUG2026/02.R07.131.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.131 | Preconsolidamento di superfici lapidee in pietra leccese, tufo o carparo o similare, degradate con forme di corrosione lievemente accentuate, consistente nella impregnazione a spruzzo con silicato d’etile, nonché esecuzione di stuccature di riempimento e di appoggio delle scaglie con malta idonea a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; inserimento di eventuali piccoli perni per il fissaggio di pezzi in distacco, con resine epossidiche e stuccature nei bordi. Da misurarsi in percentuale di superficie trattata. | 02.R07.131.001 | vedi voce | m² | Analisi | 3.13 | 86.72 | 3.51 | 3.35 | 92.89 | 3.76 | 93.36 | 14 | 10.74 | 118.1 | 3
PUG2026/02.R07.133.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.133 | Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in conci di tufo o di pietra con filari di altezza superiore a cm 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce idraulica Lafarge, polvere della stessa pietra, mistura di colore all’ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico, quale additivante e qualsiasi altro onere. | 02.R07.133.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 21.91 | 4.55 | 0 | 82.8 | 17.2 | 26.46 | 3.97 | 3.04 | 33.47 | 3
PUG2026/02.R07.135.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.135 | Patinatura di pareti di pietra calcarea, eseguita con preparati a base di collanti sintetici e colori terrosi, nelle proporzioni che saranno indicate dalla D.L. compreso la risarcitura di alveoli di erosioni con malta di cemento bianco e idonei coloranti, da eseguire a qualsiasi altezza, compreso altresì i ponti di servizio, sino all’altezza di m 5 dal piano di calpestio ed ogni onere per rispetto patina originaria. | 02.R07.135.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 9.25 | 4.79 | 0 | 65.87 | 34.13 | 14.04 | 2.11 | 1.61 | 17.76 | 3
PUG2026/02.R07.137.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.137 | Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione costituta da acqua calce tipo “ Ceprovip”, terre coloranti e Primal, nelle dovute proporzioni, compreso l’esecuzione di idonee campionature, da applicare a spugna in una o più mani comprese inoltre l’onere della variazione cromatica. | 02.R07.137.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 14.87 | 50.15 | 0 | 22.87 | 77.13 | 65.02 | 9.75 | 7.48 | 82.25 | 3
PUG2026/02.R07.139.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.139 | Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcarenite o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo "povero" con pietrame e malta a base di bolo, esterni, anche se fortemente alterate e degradate, polverizzate ed alveolizzate, previa leggera pulitura manuale con spazzole morbide, mediante applicazione a spruzzo di idrorepellente a base di organopolisilossani oligomerici, da effettuarsi per applicazioni successive sulla superficie perfettamente asciutta ed in condizioni climatiche idonee, sino a rifiuto del prodotto. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta produttrice. Il prodotto dovrà essere diluito nelle proporzioni e percentuali indicate dalla D.L. con idonei solventi. In particolare le operazioni dovranno essere condotte sotto la sorveglianza di un tecnico restauratore di provata esperienza nel settore dei materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e quelle circostanti. | 02.R07.139.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 37.58 | 5 | 0 | 88.26 | 11.74 | 42.58 | 6.39 | 4.9 | 53.86 | 3
PUG2026/02.R07.141.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.141 | Sigillatura con ripresa di malta, comprendente: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.141.001 | distacchi fra parete e soffitto | m | Analisi | 1.82 | 18.01 | 0.52 | 8.96 | 88.5 | 2.54 | 20.36 | 3.05 | 2.34 | 25.75 | 3
PUG2026/02.R07.141.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.141 | Sigillatura con ripresa di malta, comprendente: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.141.003 | distacchi fra parete e pavimento | m | Analisi | 1.82 | 15.33 | 0.52 | 10.32 | 86.75 | 2.93 | 17.67 | 2.65 | 2.03 | 22.35 | 3
PUG2026/02.R07.141.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.141 | Sigillatura con ripresa di malta, comprendente: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. | 02.R07.141.005 | piccole lesioni su tamponature | m | Analisi | 1.82 | 1.82 | 0.18 | 47.64 | 47.75 | 4.61 | 3.82 | 0.57 | 0.44 | 4.83 | 3
PUG2026/02.R07.143.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.143 | Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate diametro 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. | 02.R07.143.001 | architravi per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 40 con IPE 140 | cad | Analisi | 8.45 | 357.09 | 103.46 | 1.8 | 76.14 | 22.06 | 469 | 70.35 | 53.93 | 593.28 | 6
PUG2026/02.R07.143.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.143 | Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate diametro 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. | 02.R07.143.003 | architravi per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 | cad | Analisi | 8.45 | 476.07 | 128.11 | 1.38 | 77.71 | 20.91 | 612.63 | 91.89 | 70.45 | 774.98 | 6
PUG2026/02.R07.143.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.143 | Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate diametro 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. | 02.R07.143.005 | architravi per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 80 con IPE 160 | cad | Analisi | 8.45 | 476.07 | 138.67 | 1.36 | 76.39 | 22.25 | 623.19 | 93.48 | 71.67 | 788.34 | 6
PUG2026/02.R07.143.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.143 | Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate diametro 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. | 02.R07.143.007 | architravi per luci fino a ml 1,60 spessore fino a cm 60 con IPE 180 | cad | Analisi | 8.45 | 595.05 | 176.96 | 1.08 | 76.24 | 22.67 | 780.45 | 117.07 | 89.75 | 987.27 | 6
PUG2026/02.R07.143.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.143 | Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate diametro 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per tagli e demolizioni di strutture esistenti, i trasporti ma restano esclusi gli oneri per ponteggi. | 02.R07.143.009 | architravi per luci fino a ml 1,60 spessore fino a cm 80 con IPE 200 | cad | Analisi | 8.45 | 595.05 | 214.14 | 1.03 | 72.78 | 26.19 | 817.64 | 122.65 | 94.03 | 1034.31 | 6
PUG2026/02.R07.145.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.001 | architravi per luci sino a ml 1,40 e spessori murari fino a cm 30 | cad | Analisi | 8.45 | 357.09 | 85.44 | 1.87 | 79.18 | 18.95 | 450.98 | 67.65 | 51.86 | 570.49 | 7
PUG2026/02.R07.145.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.003 | architravi per luci sino a ml 1,40 e spessori murari da cm 31 fino a cm 50 | cad | Analisi | 8.45 | 476.07 | 112.42 | 1.42 | 79.75 | 18.83 | 596.94 | 89.54 | 68.65 | 755.13 | 7
PUG2026/02.R07.145.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.005 | architravi per luci sino a ml 1,40 e spessori murari da cm 51 fino a cm 80 | cad | Analisi | 8.45 | 476.07 | 148.93 | 1.33 | 75.16 | 23.51 | 633.45 | 95.02 | 72.85 | 801.31 | 7
PUG2026/02.R07.145.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.007 | architravi per luci sino a ml 1,80 e spessori murari fino a cm 30 | cad | Analisi | 8.45 | 476.07 | 95.24 | 1.46 | 82.12 | 16.43 | 579.76 | 86.96 | 66.67 | 733.39 | 7
PUG2026/02.R07.145.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.009 | architravi per luci sino a ml 1,80 e spessorimurari da cm 31 fino a cm 50 | cad | Analisi | 8.45 | 595.05 | 127.12 | 1.16 | 81.44 | 17.4 | 730.62 | 109.59 | 84.02 | 924.23 | 7
PUG2026/02.R07.145.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.145 | Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature, casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione presso pubbliche discariche. | 02.R07.145.011 | architravi per luci sino a ml 1,80 e spessorimurari da cm 51 fino a cm 80 | cad | Analisi | 8.45 | 714.03 | 170.98 | 0.95 | 79.92 | 19.14 | 893.46 | 134.02 | 102.75 | 1130.22 | 7
PUG2026/02.R07.160.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.160 | Iniezioni di elementi in cemento armato con speciali resine epossidiche, bicomponenti esentie da solventi, conformi alla UNI EN 1504-4, UNI EN 1504-5 e UNI EN 1504-6, e resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) ≥ 90.0 MPa, modulo elastico in compressione (EN 13412) ≥ 5800 Mpa, adesione al calcestruzzo trazione diretta (EN 1542)>˃ 3 MPa, aderenza calcestruzzo (EN 12636)frattura CLS, resistenza al taglio (EN 12615)≥ 6 N/mm2, temperatura di transizione vetrosa(EN 12614)>˃ 65*C, coefficiente di espansione termica(EN 1770)45x10-6 per °C , resistenza al taglio (ciclo termico) calcestruzzo indurito/calcestruzzo indurito (EN 13733)˃ 3 MPa, resistenza al taglio (ciclo termico) calcestruzzo fresco/calcestruzzo indurito (EN 13733)˃ 3 MPa, contenuto sostanze non volatili (EN ISO 3251) 99,4%, cloruri idrosolubili (EN 196-21) 0,0023%. Le iniezioni saranno eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, (da pagarsi a parte); compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera della resina da iniezione e ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. | 02.R07.160.001 | vedi voce | m | Analisi | 3.24 | 21.94 | 51.45 | 4.23 | 28.63 | 67.14 | 76.62 | 11.49 | 8.81 | 96.93 | 7
PUG2026/02.R07.163.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.163 | Consolidamento strutture murarie tramite Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa; compresa realizzazione fori e installazione ugelli, iniezione della malta iperfluida a caduta; chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della malta iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse l'eventuale spicconatura degli intonaci, l'eventuale bonifica di zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, valutato al mq di muratura di spessore 51 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/mq | 02.R07.163.001 | vedi voce | m² | Analisi | 3.2 | 34.47 | 19.64 | 5.58 | 60.15 | 34.27 | 57.32 | 8.6 | 6.59 | 72.5 | 2
PUG2026/02.R07.165.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.165 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm | 02.R07.165.001 | spessore totale 5 ÷ 8 mm | m² | Analisi | 2.67 | 29.46 | 64.97 | 2.75 | 30.34 | 66.91 | 97.1 | 14.56 | 11.17 | 122.83 | 2
PUG2026/02.R07.165.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.165 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm | 02.R07.165.003 | per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto | m² | Analisi | 8.4 | 18.8 | 62.1 | 9.41 | 21.06 | 69.54 | 89.3 | 13.4 | 10.27 | 112.97 | 2
PUG2026/02.R07.165.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.165 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm | 02.R07.165.005 | sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore | cad | Analisi | 1.62 | 14.42 | 2.73 | 8.63 | 76.81 | 14.56 | 18.77 | 2.82 | 2.16 | 23.74 | 2
PUG2026/02.R07.167.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.167 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm | 02.R07.167.001 | spessore totale 5 ÷ 8 mm | m² | Analisi | 2.71 | 29.46 | 95.66 | 2.12 | 23.05 | 74.83 | 127.83 | 19.17 | 14.7 | 161.71 | 2
PUG2026/02.R07.167.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.167 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm | 02.R07.167.003 | per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto | m² | Analisi | 2.57 | 18.8 | 92.79 | 2.25 | 16.47 | 81.28 | 114.17 | 17.12 | 13.13 | 144.42 | 2
PUG2026/02.R07.167.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.167 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - con tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm | 02.R07.167.005 | sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 46 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per connettore | cad | Analisi | 1.62 | 14.42 | 3.87 | 8.14 | 72.41 | 19.45 | 19.91 | 2.99 | 2.29 | 25.18 | 2
PUG2026/02.R07.169.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.169 | Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.169.001 | sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno diametro, inghisaggio del sistema di connessione mediante malta iperfluida e stuccatura finale | cad | Analisi | 1.62 | 9.4 | 0.1 | 14.57 | 84.55 | 0.88 | 11.12 | 1.67 | 1.28 | 14.07 | 2
PUG2026/02.R07.172.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.172 | Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mmq - FB: B (EN 1015-12), installazione di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316, provviste di marcatura CE, installate in apposito foro pilota nell'elemento strutturale, previa eventuale trattamento delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino, carico di rottura a trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq, esclusi l'installazione di barre elicoidali di collegamento; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.172.001 | con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 251 g/mq ± 5% | m² | Analisi | 4.01 | 26.33 | 25.96 | 7.12 | 46.76 | 46.12 | 56.3 | 8.44 | 6.47 | 71.22 | 2
PUG2026/02.R07.172.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.172 | Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mmq - FB: B (EN 1015-12), installazione di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316, provviste di marcatura CE, installate in apposito foro pilota nell'elemento strutturale, previa eventuale trattamento delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino, carico di rottura a trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq, esclusi l'installazione di barre elicoidali di collegamento; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori | 02.R07.172.003 | con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 751 MPa; fibra di basalto: resistenza a trazione ≥ 3000 MPa, dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/mq | m² | Analisi | 4.01 | 26.33 | 31.36 | 6.5 | 42.67 | 50.83 | 61.7 | 9.25 | 7.1 | 78.05 | 2
PUG2026/02.R07.175.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.175 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 8 MM, carico di rottura a trazione ≥ 12,7 kN, carico di rottura a taglio ≥ 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq | 02.R07.175.001 | lunghezza 200 mm | cad | Analisi | 0.8 | 3.76 | 2.64 | 11.14 | 52.25 | 36.61 | 7.2 | 1.08 | 0.83 | 9.11 | 2
PUG2026/02.R07.175.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.175 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 8 MM, carico di rottura a trazione ≥ 12,7 kN, carico di rottura a taglio ≥ 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq | 02.R07.175.003 | lunghezza 400 mm | cad | Analisi | 0.8 | 7.52 | 5.23 | 5.92 | 55.5 | 38.58 | 13.55 | 2.03 | 1.56 | 17.14 | 2
PUG2026/02.R07.175.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.175 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 8 MM, carico di rottura a trazione ≥ 12,7 kN, carico di rottura a taglio ≥ 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq | 02.R07.175.005 | lunghezza 600 mm | cad | Analisi | 0.8 | 11.28 | 7.82 | 4.03 | 56.67 | 39.3 | 19.91 | 2.99 | 2.29 | 25.18 | 2
PUG2026/02.R07.178.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.178 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 10 MM, carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN, carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,51 mmq | 02.R07.178.001 | lunghezza 200 mm | cad | Analisi | 0.8 | 3.76 | 2.89 | 10.76 | 50.45 | 38.79 | 7.45 | 1.12 | 0.86 | 9.43 | 2
PUG2026/02.R07.178.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.178 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 10 MM, carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN, carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,51 mmq | 02.R07.178.003 | lunghezza 400 mm | cad | Analisi | 0.8 | 7.52 | 5.74 | 5.7 | 53.48 | 40.82 | 14.06 | 2.11 | 1.62 | 17.79 | 2
PUG2026/02.R07.178.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.178 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 10 MM, carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN, carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,51 mmq | 02.R07.178.005 | lunghezza 600 mm | cad | Analisi | 0.8 | 11.28 | 8.59 | 3.88 | 54.57 | 41.55 | 20.68 | 3.1 | 2.38 | 26.15 | 2
PUG2026/02.R07.178.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.178 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 10 MM, carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN, carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,51 mmq | 02.R07.178.007 | lunghezza 800 mm | cad | Analisi | 0.8 | 15.04 | 11.44 | 2.94 | 55.13 | 41.93 | 27.29 | 4.09 | 3.14 | 34.52 | 2
PUG2026/02.R07.181.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.181 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 12 MM, carico di rottura a trazione ≥ 28,3 kN, carico di rottura a taglio ≥ 17 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 29,8 mmq | 02.R07.181.001 | lunghezza 800 mm | cad | Analisi | 0.8 | 15.04 | 22.92 | 2.07 | 38.8 | 59.13 | 38.77 | 5.81 | 4.46 | 49.04 | 2
PUG2026/02.R07.181.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.181 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 12 MM, carico di rottura a trazione ≥ 28,3 kN, carico di rottura a taglio ≥ 17 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 29,8 mmq | 02.R07.181.003 | lunghezza 1.000 mm | cad | Analisi | 0.8 | 18.8 | 28.64 | 1.66 | 38.97 | 59.36 | 48.25 | 7.24 | 5.55 | 61.03 | 2
PUG2026/02.R07.181.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.181 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 12 MM, carico di rottura a trazione ≥ 28,3 kN, carico di rottura a taglio ≥ 17 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 29,8 mmq | 02.R07.181.005 | lunghezza 1.251 mm | cad | Analisi | 0.8 | 23.82 | 35.79 | 1.33 | 39.43 | 59.25 | 60.41 | 9.06 | 6.95 | 76.42 | 2
PUG2026/02.R07.181.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.181 | Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13511-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori - DIAMETRO BARRA 12 MM, carico di rottura a trazione ≥ 28,3 kN, carico di rottura a taglio ≥ 17 kN; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 29,8 mmq | 02.R07.181.007 | lunghezza 1.510 mm | cad | Analisi | 0.8 | 28.83 | 42.94 | 1.11 | 39.73 | 59.17 | 72.58 | 10.89 | 8.35 | 91.81 | 2
PUG2026/02.R07.183.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.183 | Rinforzo e consolidamento di elementi in muratura, mediante inserimento di diatoni artificiali (n. 4 al mq) realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832, compresa esecuzione dei fori, iniezione a bassa pressione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5, installazione dei trefoli sfiocchettati e contestuale stialatura dei giunti con la stessa geomalta, esclusi eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori - con malta in ragione di 1 kg/mq per rendere collaborante il singolo connettore, per uno spessore del maschio murario di circa 30 cm | 02.R07.183.001 | diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, di larghezza 10 cm, lunghezza 30 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm | m² | Analisi | 1.7 | 57.67 | 14.91 | 2.29 | 77.64 | 20.07 | 74.27 | 11.14 | 8.54 | 93.95 | 2
PUG2026/02.R07.183.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.183 | Rinforzo e consolidamento di elementi in muratura, mediante inserimento di diatoni artificiali (n. 4 al mq) realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832, compresa esecuzione dei fori, iniezione a bassa pressione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5, installazione dei trefoli sfiocchettati e contestuale stialatura dei giunti con la stessa geomalta, esclusi eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori - con malta in ragione di 1 kg/mq per rendere collaborante il singolo connettore, per uno spessore del maschio murario di circa 30 cm | 02.R07.183.003 | diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq, di larghezza 10 cm, lunghezza 30 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm | m² | Analisi | 1.7 | 57.67 | 19.55 | 2.15 | 73.07 | 24.78 | 78.92 | 11.84 | 9.08 | 99.83 | 2
PUG2026/02.R07.201.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.201 | Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso l’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura di carparo, tufo duro e simili. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.201.001 | del diametro di mm 40 | m | Analisi | 12.44 | 14.08 | 0.01 | 46.88 | 53.09 | 0.02 | 26.53 | 3.98 | 3.05 | 33.56 | 2
PUG2026/02.R07.201.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.201 | Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso l’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura di carparo, tufo duro e simili. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 02.R07.201.003 | incremento perforazioni per pareti di maggiore spessore per ogni 10 cm maggiori | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2
PUG2026/02.R07.203.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.001 | Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo | cm | Analisi | 0.02 | 0.33 | 0 | 6.06 | 93.94 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.44 | 2
PUG2026/02.R07.203.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.003 | Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di tufo | cm | Analisi | 0.03 | 0.39 | 0 | 6.47 | 93.53 | 0 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 0.53 | 2
PUG2026/02.R07.203.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.005 | Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni | cm | Analisi | 0.03 | 0.42 | 0 | 6.62 | 93.38 | 0 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | 0.57 | 2
PUG2026/02.R07.203.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.007 | Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni | cm | Analisi | 0.03 | 0.46 | 0 | 6.75 | 93.25 | 0 | 0.49 | 0.07 | 0.06 | 0.62 | 2
PUG2026/02.R07.203.009 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.009 | Per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame | cm | Analisi | 0.04 | 0.52 | 0 | 6.97 | 93.03 | 0 | 0.56 | 0.08 | 0.06 | 0.71 | 2
PUG2026/02.R07.203.011 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.011 | Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame | cm | Analisi | 0.04 | 0.55 | 0 | 6.82 | 93.18 | 0 | 0.59 | 0.09 | 0.07 | 0.75 | 2
PUG2026/02.R07.203.013 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.013 | Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato | cm | Analisi | 0.05 | 0.59 | 0 | 7.13 | 92.87 | 0 | 0.63 | 0.09 | 0.07 | 0.8 | 2
PUG2026/02.R07.203.015 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.203 | Perforazione di MURATURA DI QUALSIASI GENERE fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con MARTELLO A ROTOPERCUSSIONE a secco, per consolidamenti | 02.R07.203.015 | Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato | cm | Analisi | 0.05 | 0.62 | 0 | 7.2 | 92.8 | 0 | 0.67 | 0.1 | 0.08 | 0.84 | 2
PUG2026/02.R07.205.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.205 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.205.001 | Diametro da 36 a 40 mm | cm | Analisi | 0.16 | 0.26 | 0 | 37.45 | 62.55 | 0 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 0.53 | 2
PUG2026/02.R07.205.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.205 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.205.003 | Diametro da 41 a 45 mm | cm | Analisi | 0.17 | 0.27 | 0 | 39.27 | 60.73 | 0 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 0.56 | 2
PUG2026/02.R07.205.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.205 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.205.005 | Diametro da 46 a 51 mm | cm | Analisi | 0.19 | 0.29 | 0 | 40.09 | 59.91 | 0 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 0.61 | 2
PUG2026/02.R07.207.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.207 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.207.001 | Diametro da 36 a 40 mm | cm | Analisi | 0.3 | 0.32 | 0 | 48.51 | 51.49 | 0 | 0.62 | 0.09 | 0.07 | 0.78 | 2
PUG2026/02.R07.207.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.207 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.207.003 | Diametro da 41 a 45 mm | cm | Analisi | 0.34 | 0.33 | 0 | 50.95 | 49.05 | 0 | 0.66 | 0.1 | 0.08 | 0.84 | 2
PUG2026/02.R07.207.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.207 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.207.005 | Diametro da 46 a 51 mm | cm | Analisi | 0.38 | 0.36 | 0 | 51.2 | 48.8 | 0 | 0.73 | 0.11 | 0.08 | 0.93 | 2
PUG2026/02.R07.209.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.209 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.209.001 | Diametro da 36 a 40 mm | cm | Analisi | 0.34 | 0.39 | 0 | 46.39 | 53.61 | 0 | 0.73 | 0.11 | 0.08 | 0.92 | 2
PUG2026/02.R07.209.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.209 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.209.003 | Diametro da 41 a 45 mm | cm | Analisi | 0.41 | 0.43 | 0 | 49.21 | 50.79 | 0 | 0.84 | 0.13 | 0.1 | 1.06 | 2
PUG2026/02.R07.209.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.209 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.209.005 | Diametro da 46 a 51 mm | cm | Analisi | 0.45 | 0.46 | 0 | 49.73 | 50.27 | 0 | 0.91 | 0.14 | 0.1 | 1.15 | 2
PUG2026/02.R07.211.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.211 | Perforazione di CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.211.001 | Diametro da 36 a 40 mm | cm | Analisi | 0.34 | 0.39 | 0 | 46.39 | 53.61 | 0 | 0.73 | 0.11 | 0.08 | 0.92 | 2
PUG2026/02.R07.211.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.211 | Perforazione di CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.211.003 | Diametro da 41 a 45 mm | cm | Analisi | 0.41 | 0.43 | 0 | 49.21 | 50.79 | 0 | 0.84 | 0.13 | 0.1 | 1.06 | 2
PUG2026/02.R07.211.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.211 | Perforazione di CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti | 02.R07.211.005 | Diametro da 46 a 51 mm | cm | Analisi | 0.45 | 0.56 | 0 | 44.6 | 55.4 | 0 | 1.01 | 0.15 | 0.12 | 1.28 | 2
PUG2026/02.R07.213.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.213 | Perforazione di MURATURA DI TUFO, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.213.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 48.75 | 35.69 | 0.02 | 57.72 | 42.26 | 0.02 | 84.46 | 12.67 | 9.71 | 106.85 | 2
PUG2026/02.R07.213.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.213 | Perforazione di MURATURA DI TUFO, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.213.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 56.55 | 39.26 | 0.02 | 59.01 | 40.97 | 0.02 | 95.84 | 14.38 | 11.02 | 121.23 | 2
PUG2026/02.R07.213.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.213 | Perforazione di MURATURA DI TUFO, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.213.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 58.5 | 42.24 | 0.03 | 58.06 | 41.92 | 0.03 | 100.76 | 15.11 | 11.59 | 127.47 | 2
PUG2026/02.R07.215.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.215 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI PIENI, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.215.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 60.45 | 44.02 | 0.02 | 57.85 | 42.13 | 0.02 | 104.49 | 15.67 | 12.02 | 132.18 | 2
PUG2026/02.R07.215.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.215 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI PIENI, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.215.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 66.3 | 46.4 | 0.02 | 58.82 | 41.16 | 0.02 | 112.72 | 16.91 | 12.96 | 142.6 | 2
PUG2026/02.R07.215.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.215 | Perforazione di MURATURA DI MATTONI PIENI, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.215.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 71.18 | 49.38 | 0.03 | 59.03 | 40.95 | 0.02 | 120.58 | 18.09 | 13.87 | 152.53 | 2
PUG2026/02.R07.217.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.217 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.217.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 72.15 | 52.35 | 0.02 | 57.94 | 42.04 | 0.02 | 124.52 | 18.68 | 14.32 | 157.52 | 2
PUG2026/02.R07.217.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.217 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.217.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 78 | 54.73 | 0.02 | 58.76 | 41.23 | 0.02 | 132.75 | 19.91 | 15.27 | 167.93 | 2
PUG2026/02.R07.217.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.217 | Perforazione di MURATURA DI PIETRAME, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.217.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 81.9 | 58.54 | 0.03 | 58.31 | 41.68 | 0.02 | 140.46 | 21.07 | 16.15 | 177.69 | 2
PUG2026/02.R07.219.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.219 | Perforazione in CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.219.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 72.15 | 52.35 | 0.02 | 57.94 | 42.04 | 0.02 | 124.52 | 18.68 | 14.32 | 157.52 | 2
PUG2026/02.R07.219.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.219 | Perforazione in CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.219.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 78 | 54.73 | 0.02 | 58.76 | 41.23 | 0.02 | 132.75 | 19.91 | 15.27 | 167.93 | 2
PUG2026/02.R07.219.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.219 | Perforazione in CONGLOMERATO CEMENTIZIO anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.219.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 81.9 | 58.54 | 0.03 | 58.31 | 41.68 | 0.02 | 140.46 | 21.07 | 16.15 | 177.69 | 2
PUG2026/02.R07.221.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 60.45 | 36.88 | 0.02 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 97.35 | 14.6 | 11.2 | 123.15 | 2
PUG2026/02.R07.221.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 65.33 | 39.86 | 0.02 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 105.21 | 15.78 | 12.1 | 133.09 | 2
PUG2026/02.R07.221.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 79.95 | 48.78 | 0.03 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 128.76 | 19.31 | 14.81 | 162.88 | 2
PUG2026/02.R07.221.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.007 | Lunghezza da m 15,01 a 20 | m | Analisi | 85.8 | 52.35 | 0.03 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 138.18 | 20.73 | 15.89 | 174.8 | 2
PUG2026/02.R07.221.009 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.009 | Lunghezza da m 20,01 a 25 | m | Analisi | 101.4 | 61.87 | 0.03 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 163.3 | 24.5 | 18.78 | 206.58 | 2
PUG2026/02.R07.221.011 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.221 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 66 FINO A mm 89 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.221.011 | Lunghezza da m 25,01 a 30 | m | Analisi | 110.18 | 73.17 | 0.04 | 60.08 | 39.9 | 0.02 | 183.39 | 27.51 | 21.09 | 231.99 | 2
PUG2026/02.R07.223.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.001 | Lunghezza fino a m 5 | m | Analisi | 64.35 | 39.26 | 0.02 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 103.64 | 15.55 | 11.92 | 131.1 | 2
PUG2026/02.R07.223.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.003 | Lunghezza da m 5,01 a 10 | m | Analisi | 79.46 | 48.48 | 0.03 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 127.97 | 19.2 | 14.72 | 161.89 | 2
PUG2026/02.R07.223.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.005 | Lunghezza da m 10,01 a 15 | m | Analisi | 84.05 | 51.28 | 0.03 | 62.09 | 37.88 | 0.03 | 135.36 | 20.3 | 15.57 | 171.23 | 2
PUG2026/02.R07.223.007 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.007 | Lunghezza da m 15,01 a 20 | m | Analisi | 100.52 | 61.33 | 0.03 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 161.89 | 24.28 | 18.62 | 204.79 | 2
PUG2026/02.R07.223.009 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.009 | Lunghezza da m 20,01 a 25 | m | Analisi | 118.95 | 72.58 | 0.04 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 191.57 | 28.74 | 22.03 | 242.33 | 2
PUG2026/02.R07.223.011 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R07 | CONSOLIDAMENTI ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE MURATURE | 02.R07.223 | Perforazione di MURATURA DI TUFO o elementi di pari consistenza, del DIAMETRO DA mm 91 FINO A mm 109 eseguito con SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE con getto d'acqua equipaggiata CON CORONA PERFORANTE. Compreso gli oneri per impianto macchinari | 02.R07.223.011 | Lunghezza da m 25,01 a 30 | m | Analisi | 136.5 | 83.29 | 0.05 | 62.09 | 37.89 | 0.02 | 219.83 | 32.97 | 25.28 | 278.09 | 2
PUG2026/02.R08.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.001 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto o Galatina, lavorate alla martellina di spessore medio di cm 10, disposte a filari di altezza variabile e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo di malta bastarda da collocare a qualunque altezza, compreso altresì la sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. | 02.R08.001.001 | lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto o Galatina | m² | Analisi | 15.92 | 18.25 | 74.16 | 14.69 | 16.84 | 68.46 | 108.32 | 16.25 | 12.46 | 137.02 | 3
PUG2026/02.R08.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.003 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Apricena, Trani o Galatina, lavorate alla martellina, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento a pagarsi a parte, compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.003.001 | spessore 8-10 cm | m² | Analisi | 17.31 | 18.25 | 85.16 | 14.34 | 15.11 | 70.55 | 120.71 | 18.11 | 13.88 | 152.7 | 3
PUG2026/02.R08.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.005 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea Ambrata proveniente dalle cave di Canosa, lavorate alla martellina, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte, compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.005.001 | spessore 4-6 cm | m² | Analisi | 15.92 | 29.9 | 133.19 | 8.89 | 16.7 | 74.41 | 179.01 | 26.85 | 20.59 | 226.44 | 3
PUG2026/02.R08.005.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.005 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea Ambrata proveniente dalle cave di Canosa, lavorate alla martellina, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte, compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.005.003 | spessore 8-10 cm | m² | Analisi | 17.31 | 36.17 | 148.21 | 8.58 | 17.93 | 73.48 | 201.69 | 30.25 | 23.19 | 255.14 | 3
PUG2026/02.R08.007.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.007 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto, Trani o Galatina, bocciardato con trazzetto, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.007.001 | spessore 4-6 cm | m² | Analisi | 15.92 | 18.25 | 48.86 | 19.17 | 21.98 | 58.85 | 83.02 | 12.45 | 9.55 | 105.02 | 3
PUG2026/02.R08.007.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.007 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto, Trani o Galatina, bocciardato con trazzetto, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.007.003 | spessore 8-10 cm | m² | Analisi | 17.31 | 20.04 | 74.16 | 15.52 | 17.97 | 66.51 | 111.51 | 16.73 | 12.82 | 141.06 | 3
PUG2026/02.R08.009.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.009 | Sovrapprezzo alle lavorazioni delle basole: | 02.R08.009.001 | per finitura a taglio vivo bocciardato sino agli spigoli quindi senza trazzetto | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.98 | 3
PUG2026/02.R08.009.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.009 | Sovrapprezzo alle lavorazioni delle basole: | 02.R08.009.003 | per schemi di posa differenti da quello a correre a larghezza fissa | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.6 | 3
PUG2026/02.R08.011.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.011 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea liscia proveniente dalle cave di Apricena, Trani o Galatina, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento a pagarsi a parte, compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.011.001 | spessore 4-6 cm | m | Analisi | 10.67 | 5.57 | 12.5 | 37.12 | 19.38 | 43.5 | 28.74 | 4.31 | 3.3 | 36.35 | 3
PUG2026/02.R08.011.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.011 | Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea liscia proveniente dalle cave di Apricena, Trani o Galatina, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento a pagarsi a parte, compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. | 02.R08.011.003 | spessore 8-10 cm | m | Analisi | 10.67 | 5.57 | 15 | 34.15 | 17.83 | 48.02 | 31.24 | 4.69 | 3.59 | 39.52 | 3
PUG2026/02.R08.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.013 | Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di cm. 12÷15, precedentemente rimosso e accatastato nell’ambito del cantiere, mediante posa su sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3, rilavorazione alla martellina, trasporto dai luoghi di cumulo e posa secondo indicazioni fornite dalla D.L. a qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti. | 02.R08.013.001 | basolato in pietra calcarea dello spessore di cm 12÷15 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 83.5 | 3
PUG2026/02.R08.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.015 | Restauro della pavimentazione in pietra di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mmq , modulo elastico di circa 17000 N/mmq , resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mmq , resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio maggiore di 3 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco. | 02.R08.015.001 | pavimentazione in pietra di scale | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180.8 | 3
PUG2026/02.R08.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.001 | Dimensione cm. 10x10 – cm 15x15 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.14 | 3
PUG2026/02.R08.017.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.003 | Dimensione cm. 20x20 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135.49 | 3
PUG2026/02.R08.017.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.005 | Dimensione cm. 30x30 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.4 | 3
PUG2026/02.R08.017.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.007 | Dimensione cm. 10x20 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121.32 | 3
PUG2026/02.R08.017.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.009 | Dimensione cm. 15x30 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 126.95 | 3
PUG2026/02.R08.017.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.017 | Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. | 02.R08.017.011 | Dimensione cm. 18x36 | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130.62 | 3
PUG2026/02.R08.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.019 | Trattamento di pavimento rustico in cotto, cocciopesto, eccetera, consistente in lavaggio con acqua e acido muriatico al 10% o con idoneo disincrostante del tipo basico, lasciando ventilare gli ambienti per 4 – 5 giorni; stesura incrociata a pennello di 2 mani di resina ad alta penetrazione reversibile traspirante, ripetendo l’operazione dopo 4 – 6 ore; stesura a pennello di olio di lino crudo e acqua ragia la 50 % ripetendo dopo 10 – 12 ore; stesura omogenea di cera neutra solida ripetendo l’operazione dopo 24 ore; lucidatura del pavimento con straccio e spazzola a setola morbida e stesura a pennello di cera neutra liquida autolucidante. | 02.R08.019.001 | con acqua e acido muriatico al 10% o con idoneo disincrostante del tipo basico | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.3 | 3
PUG2026/02.R08.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.021 | Pavimentazione in cocciopesto a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1 di classe NHL5 e soggetta a marcature CE secondo la normativa vigente e cocciopesto selezionato di granulometria da 0 a 3 mm, per la formazione di massetti, di massa volumica pari a circa 1550 Kg/mc, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione pari a circa 10 N/mm, conduttività termica stimata pari a circa 1,15 W/(mK), tempo di calpestabilità pari a 48 h, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco, rifinibile dopo adeguato periodo di maturazione, da lasciare a vista per un successivo adeguato trattamento di protezione. | 02.R08.021.001 | Per spessore non inferiore a cm 6 di massetto | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 117.98 | 3
PUG2026/02.R08.021.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.021 | Pavimentazione in cocciopesto a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1 di classe NHL5 e soggetta a marcature CE secondo la normativa vigente e cocciopesto selezionato di granulometria da 0 a 3 mm, per la formazione di massetti, di massa volumica pari a circa 1550 Kg/mc, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione pari a circa 10 N/mm, conduttività termica stimata pari a circa 1,15 W/(mK), tempo di calpestabilità pari a 48 h, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco, rifinibile dopo adeguato periodo di maturazione, da lasciare a vista per un successivo adeguato trattamento di protezione. | 02.R08.021.003 | Per ogni cm di spessore aggiuntivo | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.5 | 3
PUG2026/02.R08.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.023 | Fornitura e posa in opera di copertina in pietra sagomata a bauletto, e bocciardata fine, di larghezza fino a cm 30 ed altezza media cm 12. | 02.R08.023.001 | larghezza fino a cm 30 ed altezza media cm 12 | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 379.11 | 3
PUG2026/02.R08.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.025 | Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini. | 02.R08.025.001 | lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 91.46 | 3
PUG2026/02.R08.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.027 | Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti. | 02.R08.027.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 131.97 | 15.98 | 0 | 89.2 | 10.8 | 147.95 | 22.19 | 17.01 | 187.16 | 3
PUG2026/02.R08.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.029 | Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. | 02.R08.029.001 | muratura antica di qualsiasi genere | m² | Analisi | 4.11 | 234.64 | 25.36 | 1.55 | 88.84 | 9.6 | 264.1 | 39.61 | 30.37 | 334.08 | 3
PUG2026/02.R08.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.031 | Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. | 02.R08.031.001 | il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq | m² | Analisi | 6.59 | 221.48 | 72.99 | 2.19 | 73.57 | 24.24 | 301.06 | 45.16 | 34.62 | 380.83 | 3
PUG2026/02.R08.033.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.033 | Restauro di cornici in tufo. Pulitura accurata per l’eliminazione dei licheni di superficie, con operazioni meccaniche o con applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano più protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e forma analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Prentiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. | 02.R08.033.001 | vedi voce | m | Analisi | 6.64 | 98.37 | 31.01 | 4.88 | 72.32 | 22.8 | 136.02 | 20.4 | 15.64 | 172.07 | 3
PUG2026/02.R08.035.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.035 | Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento: | 02.R08.035.001 | con conci di tufo | m² | Analisi | 6.96 | 86.49 | 51.67 | 4.8 | 59.6 | 35.61 | 145.12 | 21.77 | 16.69 | 183.57 | 3
PUG2026/02.R08.035.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.035 | Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento: | 02.R08.035.003 | in muratura in mattoni | m² | Analisi | 9.99 | 157.9 | 169.95 | 2.96 | 46.74 | 50.31 | 337.84 | 50.68 | 38.85 | 427.36 | 3
PUG2026/02.R08.037.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.037 | Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni. | 02.R08.037.001 | vedi voce | m² | Analisi | 7.19 | 159.19 | 11.94 | 4.03 | 89.27 | 6.7 | 178.31 | 26.75 | 20.51 | 225.56 | 3
PUG2026/02.R08.039.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.039 | Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura. | 02.R08.039.001 | vedi voce | m² | Analisi | 1.25 | 10.59 | 1.87 | 9.12 | 77.25 | 13.64 | 13.71 | 2.06 | 1.58 | 17.35 | 3
PUG2026/02.R08.041.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.041 | Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l’intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento: | 02.R08.041.001 | di pietre di tufo | m³ | Analisi | 64.78 | 89.24 | 140.5 | 21.99 | 30.3 | 47.71 | 294.51 | 44.18 | 33.87 | 372.55 | 3
PUG2026/02.R08.041.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.041 | Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l’intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento: | 02.R08.041.003 | di mattoni pieni | m³ | Analisi | 35.58 | 89.24 | 520.89 | 5.51 | 13.82 | 80.67 | 645.7 | 96.86 | 74.26 | 816.81 | 3
PUG2026/02.R08.043.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.043 | Consolidamento e fissaggio di pietre interne - Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione - Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario - Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R08.043.001 | in fascia facile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 7 | 0 | 84.06 | 15.94 | 43.92 | 6.59 | 5.05 | 55.56 | 3
PUG2026/02.R08.043.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.043 | Consolidamento e fissaggio di pietre interne - Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione - Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario - Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R08.043.003 | in fascia media | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 14 | 0 | 84.06 | 15.94 | 87.84 | 13.18 | 10.1 | 111.12 | 3
PUG2026/02.R08.043.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.043 | Consolidamento e fissaggio di pietre interne - Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione - Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario - Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R08.043.005 | in fascia difficile | m² | Analisi | 0 | 147.68 | 28 | 0 | 84.06 | 15.94 | 175.68 | 26.35 | 20.2 | 222.24 | 3
PUG2026/02.R08.043.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.043 | Consolidamento e fissaggio di pietre interne - Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione - Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario - Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R08.043.007 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 258.44 | 48 | 0 | 84.34 | 15.66 | 306.44 | 45.97 | 35.24 | 387.65 | 3
PUG2026/02.R08.045.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.045 | Pulitura di pietre interne - rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi - rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite - rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). | 02.R08.045.001 | in fascia facile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 7.05 | 0 | 83.97 | 16.03 | 43.97 | 6.6 | 5.06 | 55.62 | 3
PUG2026/02.R08.045.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.045 | Pulitura di pietre interne - rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi - rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite - rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). | 02.R08.045.003 | in fascia media | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 14 | 0 | 84.06 | 15.94 | 87.84 | 13.18 | 10.1 | 111.12 | 3
PUG2026/02.R08.045.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.045 | Pulitura di pietre interne - rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi - rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite - rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). | 02.R08.045.005 | in fascia difficile | m² | Analisi | 0 | 110.76 | 21 | 0 | 84.06 | 15.94 | 131.76 | 19.76 | 15.15 | 166.68 | 3
PUG2026/02.R08.045.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.045 | Pulitura di pietre interne - rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi - rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite - rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). | 02.R08.045.007 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 147.68 | 28 | 0 | 84.06 | 15.94 | 175.68 | 26.35 | 20.2 | 222.24 | 3
PUG2026/02.R08.047.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.047 | Integrazione plastica e comatica di pietre interne - Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo - Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. | 02.R08.047.001 | in fascia facile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 6.95 | 0 | 84.16 | 15.84 | 43.87 | 6.58 | 5.05 | 55.5 | 3
PUG2026/02.R08.047.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.047 | Integrazione plastica e comatica di pietre interne - Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo - Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. | 02.R08.047.003 | in fascia media | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 13.95 | 0 | 84.11 | 15.89 | 87.79 | 13.17 | 10.1 | 111.05 | 3
PUG2026/02.R08.047.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.047 | Integrazione plastica e comatica di pietre interne - Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo - Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. | 02.R08.047.005 | in fascia difficile | m² | Analisi | 0 | 110.76 | 20.8 | 0 | 84.19 | 15.81 | 131.56 | 19.73 | 15.13 | 166.42 | 3
PUG2026/02.R08.047.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.047 | Integrazione plastica e comatica di pietre interne - Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo - Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. | 02.R08.047.007 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 147.68 | 27.8 | 0 | 84.16 | 15.84 | 175.48 | 26.32 | 20.18 | 221.98 | 3
PUG2026/02.R08.049.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.049 | Lucidatura e protezione finale di pietre interne - Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. | 02.R08.049.001 | in fascia facile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 6.85 | 0 | 84.35 | 15.65 | 43.77 | 6.57 | 5.03 | 55.37 | 3
PUG2026/02.R08.051.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.051 | Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata, artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura sempre con malta di calce e pozzolana. | 02.R08.051.001 | vedi voce | m² | Analisi | 2.74 | 23.8 | 91.19 | 2.33 | 20.21 | 77.46 | 117.73 | 17.66 | 13.54 | 148.92 | 3
PUG2026/02.R08.053.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.053 | Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossano idrorepellente dato a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica. | 02.R08.053.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 213.71 | 35.85 | 0 | 85.64 | 14.36 | 249.55 | 37.43 | 28.7 | 315.68 | 3
PUG2026/02.R08.055.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.055 | Pulitura su superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente. | 02.R08.055.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 154.93 | 11.44 | 0 | 93.13 | 6.87 | 166.37 | 24.96 | 19.13 | 210.46 | 3
PUG2026/02.R08.057.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.057 | Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea. | 02.R08.057.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 170.31 | 6.7 | 0 | 96.21 | 3.79 | 177.02 | 26.55 | 20.36 | 223.93 | 3
PUG2026/02.R08.059.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.059 | Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella impregnazione del materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto. | 02.R08.059.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 78.16 | 33.18 | 0 | 70.2 | 29.8 | 111.34 | 16.7 | 12.8 | 140.84 | 3
PUG2026/02.R08.061.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.061 | Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli. | 02.R08.061.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 67.38 | 28.44 | 0 | 70.32 | 29.68 | 95.82 | 14.37 | 11.02 | 121.21 | 3
PUG2026/02.R08.063.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.063 | Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. | 02.R08.063.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 83.03 | 22.88 | 0 | 78.4 | 21.6 | 105.91 | 15.89 | 12.18 | 133.98 | 3
PUG2026/02.R08.065.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.065 | Consolidamento superficiale con resina acrilica al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne. | 02.R08.065.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 44.91 | 5.09 | 0 | 89.83 | 10.17 | 49.99 | 7.5 | 5.75 | 63.24 | 3
PUG2026/02.R08.067.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.067 | Protezione finale delle superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne. | 02.R08.067.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 79.7 | 18 | 0 | 81.58 | 18.42 | 97.7 | 14.66 | 11.24 | 123.59 | 3
PUG2026/02.R08.201.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.201 | Interventi di restauro e recupero di pavimentazioni ed elementi architettonici in pietra calcarea di Apricena, eseguiti nel rispetto delle indicazioni della D.L. e delle prescrizioni per beni storici | 02.R08.201.001 | Reintegrazione e sostituzione puntuale di elementi lapidei | m² | Analisi | 0 | 75.08 | 104 | 0 | 41.92 | 58.08 | 179.08 | 26.86 | 20.59 | 226.53 | 3
PUG2026/02.R08.201.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.201 | Interventi di restauro e recupero di pavimentazioni ed elementi architettonici in pietra calcarea di Apricena, eseguiti nel rispetto delle indicazioni della D.L. e delle prescrizioni per beni storici | 02.R08.201.003 | Rilavorazione superficiale e ripristino finiture esistenti | m² | Analisi | 0 | 54.46 | 14 | 0 | 79.55 | 20.45 | 68.46 | 10.27 | 7.87 | 86.6 | 3
PUG2026/02.R08.201.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R08 | PAVIMENTAZIONI E OPERE IN PIETRA | 02.R08.201 | Interventi di restauro e recupero di pavimentazioni ed elementi architettonici in pietra calcarea di Apricena, eseguiti nel rispetto delle indicazioni della D.L. e delle prescrizioni per beni storici | 02.R08.201.005 | Fornitura di elementi su misura con certificazione di provenienza | m² | Analisi | 0 | 34.23 | 93 | 0 | 26.9 | 73.1 | 127.23 | 19.08 | 14.63 | 160.95 | 3
PUG2026/02.R09.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.001 | Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere | 02.R09.001.001 | di bussole o di sportelli a vetri di finestra | cad | Analisi | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11.9 | 1.78 | 1.37 | 15.05 | 3
PUG2026/02.R09.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.003 | Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti | 02.R09.003.001 | piccola riparazione di infissi | cad | Analisi | 19.02 | 51.68 | 1.57 | 26.32 | 71.51 | 2.18 | 72.28 | 10.84 | 8.31 | 91.43 | 3
PUG2026/02.R09.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.005 | Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature | 02.R09.005.001 | media riparazione di infissi, | cad | Analisi | 38.08 | 62.46 | 1.57 | 37.29 | 61.17 | 1.54 | 102.12 | 15.32 | 11.74 | 129.18 | 3
PUG2026/02.R09.007.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.007 | Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate | 02.R09.007.001 | grande riparazione di infissi | cad | Analisi | 57.08 | 132.63 | 1.57 | 29.84 | 69.34 | 0.82 | 191.29 | 28.69 | 22 | 241.98 | 3
PUG2026/02.R09.009.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.009 | Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso alle scale | 02.R09.009.001 | persiane alla romana | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 3
PUG2026/02.R09.009.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.009 | Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso alle scale | 02.R09.009.003 | portoni di accesso alle scale | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 3
PUG2026/02.R09.011.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.011 | Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature ecc. | 02.R09.011.001 | di abete | m | Analisi | 0 | 22.44 | 11.25 | 0 | 66.61 | 33.39 | 33.69 | 5.05 | 3.87 | 42.62 | 3
PUG2026/02.R09.011.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.011 | Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature ecc. | 02.R09.011.003 | per sportelli di persiane in castagno | m | Analisi | 0 | 32.44 | 24.75 | 0 | 56.72 | 43.28 | 57.19 | 8.58 | 6.58 | 72.35 | 3
PUG2026/02.R09.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.013 | Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm | 02.R09.013.001 | di abete | m | Analisi | 0 | 15.36 | 4.5 | 0 | 77.34 | 22.66 | 19.86 | 2.98 | 2.28 | 25.12 | 3
PUG2026/02.R09.013.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.013 | Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm | 02.R09.013.003 | di castagno | m | Analisi | 0 | 15.36 | 9.9 | 0 | 60.8 | 39.2 | 25.26 | 3.79 | 2.9 | 31.95 | 3
PUG2026/02.R09.013.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.013 | Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm | 02.R09.013.005 | di douglas | m | Analisi | 0 | 15.36 | 11.4 | 0 | 57.39 | 42.61 | 26.76 | 4.01 | 3.08 | 33.85 | 3
PUG2026/02.R09.013.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.013 | Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm | 02.R09.013.007 | aumento per tavole di larghezza maggiore di 20 cm fino a 30 cm | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 3
PUG2026/02.R09.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.015 | Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto | 02.R09.015.001 | per infissi interni in abete della sezione fino a 45 x 96 mm | m | Analisi | 0 | 15.36 | 5.25 | 0 | 74.52 | 25.48 | 20.61 | 3.09 | 2.37 | 26.07 | 3
PUG2026/02.R09.015.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.015 | Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto | 02.R09.015.003 | per infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45 x 96 mm | m | Analisi | 0 | 15.36 | 11.55 | 0 | 57.07 | 42.93 | 26.91 | 4.04 | 3.09 | 34.04 | 3
PUG2026/02.R09.015.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.015 | Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto | 02.R09.015.005 | per infissi esterni in douglas | m | Analisi | 0 | 15.36 | 13.3 | 0 | 53.59 | 46.41 | 28.66 | 4.3 | 3.3 | 36.25 | 3
PUG2026/02.R09.015.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.015 | Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto | 02.R09.015.007 | aumento percentuale fino alla sezione di 45 x 180 mm | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 3
PUG2026/02.R09.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.001 | doghe con cordoncino e battentature | m | Analisi | 0 | 5.62 | 1.9 | 0 | 74.75 | 25.25 | 7.52 | 1.13 | 0.87 | 9.52 | 3
PUG2026/02.R09.017.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.003 | gocciolatoi, sagomati e scorniciati | m | Analisi | 0 | 5.62 | 3.8 | 0 | 59.68 | 40.32 | 9.42 | 1.41 | 1.08 | 11.92 | 3
PUG2026/02.R09.017.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.005 | fascette coprigiunti, anche scanalate per copertura aste cremonesi | m | Analisi | 0 | 5.62 | 1.9 | 0 | 74.75 | 25.25 | 7.52 | 1.13 | 0.87 | 9.52 | 3
PUG2026/02.R09.017.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.007 | bacchette fermavetri o fermatavolette di persiane anche bistondate | m | Analisi | 0 | 3.24 | 1.9 | 0 | 63.06 | 36.94 | 5.14 | 0.77 | 0.59 | 6.51 | 3
PUG2026/02.R09.017.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.009 | regoletti fermavetri in quarto di tondo fino a 12 x 12 mm | m | Analisi | 0 | 2.18 | 1.9 | 0 | 53.48 | 46.52 | 4.08 | 0.61 | 0.47 | 5.17 | 3
PUG2026/02.R09.017.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.011 | tavolette di persiane semplici o scorniciate | m | Analisi | 0 | 3.24 | 3.8 | 0 | 46.05 | 53.95 | 7.04 | 1.06 | 0.81 | 8.91 | 3
PUG2026/02.R09.017.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.013 | mostre anche scorniciate della sezione di 35 x 150 mm | m | Analisi | 0 | 10.92 | 9.5 | 0 | 53.48 | 46.52 | 20.42 | 3.06 | 2.35 | 25.83 | 3
PUG2026/02.R09.017.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.015 | mostre anche scorniciate della sezione di 25 x 70 mm | m | Analisi | 0 | 7.35 | 3.8 | 0 | 65.93 | 34.07 | 11.15 | 1.67 | 1.28 | 14.11 | 3
PUG2026/02.R09.017.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.017 | mostre anche scorniciate della sezione di 20 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 14.17 | 5.7 | 0 | 71.31 | 28.69 | 19.87 | 2.98 | 2.28 | 25.13 | 3
PUG2026/02.R09.017.019 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.019 | mostre anche scorniciate della sezione di 18 x 45 mm | m | Analisi | 0 | 5.4 | 1.9 | 0 | 73.96 | 26.04 | 7.3 | 1.09 | 0.84 | 9.23 | 3
PUG2026/02.R09.017.021 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.017 | Corniceria a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire | 02.R09.017.021 | cornici a braghettone, con eventuale battente fino alla sezione di 30 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 6.49 | 1.9 | 0 | 77.35 | 22.65 | 8.39 | 1.26 | 0.96 | 10.61 | 3
PUG2026/02.R09.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.019 | Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm anche con bugnature ordinarie | 02.R09.019.001 | di abete | m² | Analisi | 0 | 21.52 | 30 | 0 | 41.77 | 58.23 | 51.52 | 7.73 | 5.92 | 65.17 | 3
PUG2026/02.R09.019.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.019 | Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm anche con bugnature ordinarie | 02.R09.019.003 | di pino del nord | m² | Analisi | 0 | 21.52 | 26.08 | 0 | 45.21 | 54.79 | 47.6 | 7.14 | 5.47 | 60.21 | 3
PUG2026/02.R09.019.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.019 | Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm anche con bugnature ordinarie | 02.R09.019.005 | di compensato di pioppo da 6 mm | m² | Analisi | 0 | 16.22 | 12.83 | 0 | 55.84 | 44.16 | 29.05 | 4.36 | 3.34 | 36.74 | 3
PUG2026/02.R09.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.021 | Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere | 02.R09.021.001 | Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte | m | Analisi | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.37 | 0.51 | 0.39 | 4.27 | 3
PUG2026/02.R09.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.023 | Cambiamento di mano delle bussole, compresa la tassellatura ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle ferramenta | 02.R09.023.001 | cambiamento di mano delle bussole | cad | Analisi | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 86.4 | 12.96 | 9.94 | 109.29 | 3
PUG2026/02.R09.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.001 | rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale | m | Analisi | 0 | 10.6 | 6 | 0 | 63.85 | 36.15 | 16.6 | 2.49 | 1.91 | 20.99 | 3
PUG2026/02.R09.025.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.003 | cinte di manovra in nylon | m | Analisi | 0 | 2.15 | 6.23 | 0 | 25.67 | 74.33 | 8.38 | 1.26 | 0.96 | 10.6 | 3
PUG2026/02.R09.025.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.005 | avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta | cad | Analisi | 0 | 4.43 | 13.5 | 0 | 24.72 | 75.28 | 17.93 | 2.69 | 2.06 | 22.69 | 3
PUG2026/02.R09.025.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.007 | puleggia per rullo | cad | Analisi | 0 | 13.57 | 10 | 0 | 57.57 | 42.43 | 23.57 | 3.54 | 2.71 | 29.82 | 3
PUG2026/02.R09.025.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.009 | apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale | cad | Analisi | 0 | 22.11 | 35.5 | 0 | 38.38 | 61.62 | 57.61 | 8.64 | 6.63 | 72.88 | 3
PUG2026/02.R09.025.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.011 | apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale | cad | Analisi | 0 | 15.03 | 77.01 | 0 | 16.33 | 83.67 | 92.04 | 13.81 | 10.58 | 116.43 | 3
PUG2026/02.R09.025.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.013 | supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca | cad | Analisi | 0 | 15.03 | 3.5 | 0 | 81.11 | 18.89 | 18.53 | 2.78 | 2.13 | 23.44 | 3
PUG2026/02.R09.025.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.015 | guide in metallo zincato (20 x 20 mm) | m | Analisi | 0 | 4.43 | 11 | 0 | 28.73 | 71.27 | 15.43 | 2.32 | 1.77 | 19.52 | 3
PUG2026/02.R09.025.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.025 | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso | 02.R09.025.017 | guide in alluminio anodizzate con guarnizione (17 ÷ 19 x 28 ÷ 30 mm) | m | Analisi | 0 | 3.63 | 10.5 | 0 | 25.68 | 74.32 | 14.13 | 2.12 | 1.62 | 17.87 | 3
PUG2026/02.R09.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.027 | Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla, sega e cacciavite | 02.R09.027.001 | intervento a pialla, sega e cacciavite | m² | Analisi | 15.2 | 10.78 | 0 | 58.51 | 41.49 | 0 | 25.98 | 3.9 | 2.99 | 32.86 | 3
PUG2026/02.R09.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.029 | Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie | 02.R09.029.001 | costituita da zanche, cravatte | kg | Analisi | 0 | 2.97 | 1.57 | 0 | 65.41 | 34.59 | 4.55 | 0.68 | 0.52 | 5.75 | 3
PUG2026/02.R09.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.031 | Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente,consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. | 02.R09.031.001 | infissi senza scuretti | m² | Analisi | 7.59 | 94.54 | 49.77 | 4.99 | 62.24 | 32.76 | 151.89 | 22.78 | 17.47 | 192.14 | 3
PUG2026/02.R09.033.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.033 | Recupero di porte interne in legno esistenti, comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio dell’infisso ed eventuale imbotte; smontaggio della ferramenta e parti metalliche esistenti con sverniciatura con idoneo solvente, convertitore di ruggine e/o carteggiatura; compreso la raschiatura e carteggiatura critica degli strati di vernici, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura di finitura; mano di fondo con due mani di idoneo impregnante e/o verniciatura. Rimontaggio della ferramenta e parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili) con eventuale preventiva verniciatura, revisione finale, il ricollocamento in opera, compreso le opere murarie e quant’altro occorra per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte. | 02.R09.033.001 | Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 10% | m² | Analisi | 12 | 124.16 | 63.6 | 6.01 | 62.15 | 31.84 | 199.76 | 29.96 | 22.97 | 252.7 | 8
PUG2026/02.R09.033.003 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.033 | Recupero di porte interne in legno esistenti, comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio dell’infisso ed eventuale imbotte; smontaggio della ferramenta e parti metalliche esistenti con sverniciatura con idoneo solvente, convertitore di ruggine e/o carteggiatura; compreso la raschiatura e carteggiatura critica degli strati di vernici, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura di finitura; mano di fondo con due mani di idoneo impregnante e/o verniciatura. Rimontaggio della ferramenta e parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili) con eventuale preventiva verniciatura, revisione finale, il ricollocamento in opera, compreso le opere murarie e quant’altro occorra per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte. | 02.R09.033.003 | Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 30% | m² | Analisi | 15 | 155.5 | 83.25 | 5.91 | 61.28 | 32.81 | 253.75 | 38.06 | 29.18 | 320.99 | 8
PUG2026/02.R09.033.005 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R09 | RECUPERO INFISSI | 02.R09.033 | Recupero di porte interne in legno esistenti, comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio dell’infisso ed eventuale imbotte; smontaggio della ferramenta e parti metalliche esistenti con sverniciatura con idoneo solvente, convertitore di ruggine e/o carteggiatura; compreso la raschiatura e carteggiatura critica degli strati di vernici, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura di finitura; mano di fondo con due mani di idoneo impregnante e/o verniciatura. Rimontaggio della ferramenta e parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili) con eventuale preventiva verniciatura, revisione finale, il ricollocamento in opera, compreso le opere murarie e quant’altro occorra per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte. | 02.R09.033.005 | Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 50% | m² | Analisi | 18 | 186.84 | 102.9 | 5.85 | 60.71 | 33.44 | 307.74 | 46.16 | 35.39 | 389.29 | 8
PUG2026/02.R10.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.001 | Consolidamento e disinfestazione di cornici - Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi - Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto - Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l’ausilio di siringhe - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.001.001 | in fascia facile o media | m | Analisi | 0 | 36.92 | 8 | 0 | 82.19 | 17.81 | 44.92 | 6.74 | 5.17 | 56.82 | 3
PUG2026/02.R10.001.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.001 | Consolidamento e disinfestazione di cornici - Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi - Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto - Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l’ausilio di siringhe - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.001.003 | in fascia difficile | m | Analisi | 0 | 73.84 | 13.9 | 0 | 84.16 | 15.84 | 87.74 | 13.16 | 10.09 | 110.99 | 3
PUG2026/02.R10.001.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.001 | Consolidamento e disinfestazione di cornici - Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi - Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto - Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l’ausilio di siringhe - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.001.005 | in fascia estremamente difficile | m | Analisi | 0 | 110.76 | 20.9 | 0 | 84.13 | 15.87 | 131.66 | 19.75 | 15.14 | 166.55 | 3
PUG2026/02.R10.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.003 | Pulitura di cornici chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l’uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.003.001 | in fascia facile | m | Analisi | 0 | 36.92 | 6.95 | 0 | 84.16 | 15.84 | 43.87 | 6.58 | 5.05 | 55.5 | 3
PUG2026/02.R10.003.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.003 | Pulitura di cornici chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l’uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.003.003 | in fascia media o difficile | m | Analisi | 0 | 73.84 | 8.5 | 0 | 89.68 | 10.32 | 82.34 | 12.35 | 9.47 | 104.16 | 3
PUG2026/02.R10.003.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.003 | Pulitura di cornici chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l’uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.003.005 | in fascia estremamente difficile | m | Analisi | 0 | 110.76 | 21 | 0 | 84.06 | 15.94 | 131.76 | 19.76 | 15.15 | 166.68 | 3
PUG2026/02.R10.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.005 | Stuccatura di cornici - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.005.001 | in fascia facile o media | m | Analisi | 0 | 36.92 | 7.9 | 0 | 82.37 | 17.63 | 44.82 | 6.72 | 5.15 | 56.7 | 3
PUG2026/02.R10.005.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.005 | Stuccatura di cornici - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.005.003 | in fascia difficile | m | Analisi | 0 | 73.84 | 14 | 0 | 84.06 | 15.94 | 87.84 | 13.18 | 10.1 | 111.12 | 3
PUG2026/02.R10.005.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.005 | Stuccatura di cornici - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.005.005 | in fascia estremamente difficile | m | Analisi | 0 | 110.76 | 21 | 0 | 84.06 | 15.94 | 131.76 | 19.76 | 15.15 | 166.68 | 3
PUG2026/02.R10.007.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.007 | Integrazione cromatica di cornici - Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.007.001 | in fascia facile | m | Analisi | 0 | 36.92 | 7.8 | 0 | 82.56 | 17.44 | 44.72 | 6.71 | 5.14 | 56.57 | 3
PUG2026/02.R10.007.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.007 | Integrazione cromatica di cornici - Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.007.003 | in fascia media | m | Analisi | 0 | 73.84 | 14 | 0 | 84.06 | 15.94 | 87.84 | 13.18 | 10.1 | 111.12 | 3
PUG2026/02.R10.007.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.007 | Integrazione cromatica di cornici - Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.007.005 | in fascia difficile o estremamente difficile | m | Analisi | 0 | 110.76 | 21 | 0 | 84.06 | 15.94 | 131.76 | 19.76 | 15.15 | 166.68 | 3
PUG2026/02.R10.009.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.009 | Integrazione ad argento e mecca di cornici - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.009.001 | in fascia facile o media | m | Analisi | 0 | 36.92 | 8.2 | 0 | 81.83 | 18.17 | 45.12 | 6.77 | 5.19 | 57.08 | 3
PUG2026/02.R10.009.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.009 | Integrazione ad argento e mecca di cornici - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.009.003 | in fascia difficile | m | Analisi | 0 | 110.76 | 21 | 0 | 84.06 | 15.94 | 131.76 | 19.76 | 15.15 | 166.68 | 3
PUG2026/02.R10.009.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.009 | Integrazione ad argento e mecca di cornici - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo - Protezione finale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.009.005 | in fascia estremamente difficile | m | Analisi | 0 | 147.68 | 28 | 0 | 84.06 | 15.94 | 175.68 | 26.35 | 20.2 | 222.24 | 3
PUG2026/02.R10.011.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.011 | Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.011.001 | in fascia facile o media | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 7.85 | 0 | 82.47 | 17.53 | 44.77 | 6.72 | 5.15 | 56.63 | 3
PUG2026/02.R10.011.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.011 | Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.011.003 | in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 13.8 | 0 | 84.25 | 15.75 | 87.64 | 13.15 | 10.08 | 110.86 | 3
PUG2026/02.R10.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.013 | Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.013.001 | in fascia facile o media | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 7.8 | 0 | 82.56 | 17.44 | 44.72 | 6.71 | 5.14 | 56.57 | 2
PUG2026/02.R10.013.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.013 | Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.013.003 | in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 15.6 | 0 | 82.56 | 17.44 | 89.44 | 13.42 | 10.29 | 113.14 | 2
PUG2026/02.R10.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.015 | Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.015.001 | in fascia facile o media | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 7.95 | 0 | 82.28 | 17.72 | 44.87 | 6.73 | 5.16 | 56.76 | 3
PUG2026/02.R10.015.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.015 | Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.015.003 | in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 15.9 | 0 | 82.28 | 17.72 | 89.74 | 13.46 | 10.32 | 113.52 | 3
PUG2026/02.R10.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.017 | Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.017.001 | in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 8.05 | 0 | 82.1 | 17.9 | 44.97 | 6.75 | 5.17 | 56.89 | 3
PUG2026/02.R10.017.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.017 | Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.017.003 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 16.1 | 0 | 82.1 | 17.9 | 89.94 | 13.49 | 10.34 | 113.77 | 3
PUG2026/02.R10.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.019 | Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.019.001 | in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 8 | 0 | 82.19 | 17.81 | 44.92 | 6.74 | 5.17 | 56.82 | 3
PUG2026/02.R10.019.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.019 | Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.019.003 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 16 | 0 | 82.19 | 17.81 | 89.84 | 13.48 | 10.33 | 113.65 | 3
PUG2026/02.R10.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.021 | Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): | 02.R10.021.001 | in qualsiasi fascia | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 8.1 | 0 | 82.01 | 17.99 | 45.02 | 6.75 | 5.18 | 56.95 | 3
PUG2026/02.R10.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.023 | Foderatura di dipinti su tela - Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese - Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore - Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto - Rifodero a pasta - Fornitura di un nuovo telaio definitivo - Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo - Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.023.001 | in fascia facile o media | m² | Analisi | 0 | 553.8 | 115 | 0 | 82.81 | 17.19 | 668.8 | 100.32 | 76.91 | 846.03 | 3
PUG2026/02.R10.023.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.023 | Foderatura di dipinti su tela - Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese - Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore - Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto - Rifodero a pasta - Fornitura di un nuovo telaio definitivo - Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo - Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.023.003 | in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 627.64 | 130 | 0 | 82.84 | 17.16 | 757.64 | 113.65 | 87.13 | 958.41 | 3
PUG2026/02.R10.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.025 | Sverniciatura di dipinti su tela - Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.025.001 | in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 0 | 36.92 | 8 | 0 | 82.19 | 17.81 | 44.92 | 6.74 | 5.17 | 56.82 | 3
PUG2026/02.R10.025.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.025 | Sverniciatura di dipinti su tela - Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.025.003 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 16 | 0 | 82.19 | 17.81 | 89.84 | 13.48 | 10.33 | 113.65 | 3
PUG2026/02.R10.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.027 | Pulitura di dipinti su tela - Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l’uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.027.001 | in fascia facile o media | m² | Analisi | 0 | 221.52 | 45 | 0 | 83.12 | 16.88 | 266.52 | 39.98 | 30.65 | 337.15 | 3
PUG2026/02.R10.027.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.027 | Pulitura di dipinti su tela - Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l’uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.027.003 | in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 406.12 | 85 | 0 | 82.69 | 17.31 | 491.12 | 73.67 | 56.48 | 621.27 | 3
PUG2026/02.R10.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.029 | Stuccatura di dipinti su tela - Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi - Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio - Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.029.001 | in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 0 | 73.84 | 15 | 0 | 83.12 | 16.88 | 88.84 | 13.33 | 10.22 | 112.38 | 3
PUG2026/02.R10.029.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.029 | Stuccatura di dipinti su tela - Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi - Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio - Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.029.003 | in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 147.68 | 31 | 0 | 82.65 | 17.35 | 178.68 | 26.8 | 20.55 | 226.03 | 3
PUG2026/02.R10.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.031 | Integrazione pittorica di dipinti su tela - Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente - Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice ad elevatissima finitura lucida per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.031.001 | in fascia facile | m² | Analisi | 0 | 369.2 | 78 | 0 | 82.56 | 17.44 | 447.2 | 67.08 | 51.43 | 565.71 | 3
PUG2026/02.R10.031.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.031 | Integrazione pittorica di dipinti su tela - Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente - Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice ad elevatissima finitura lucida per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile) - Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: | 02.R10.031.003 | in fascia media, difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 0 | 738.4 | 155 | 0 | 82.65 | 17.35 | 893.4 | 134.01 | 102.74 | 1130.15 | 3
PUG2026/02.R10.033.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.001 | consolidamento e riadesione di parti sconnesse, in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.033.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.003 | consolidamento e riadesione di parti sconnesse, in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 16 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 87.46 | 13.12 | 10.06 | 110.64 | 3
PUG2026/02.R10.033.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.005 | smontaggio di pavimenti e rifacimento massetto, in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.75 | 39.36 | 8.5 | 3.53 | 79.34 | 17.13 | 49.61 | 7.44 | 5.71 | 62.76 | 3
PUG2026/02.R10.033.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.007 | smontaggio di pavimenti e rifacimento massetto, in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 3.5 | 78.73 | 17 | 3.53 | 79.34 | 17.13 | 99.23 | 14.88 | 11.41 | 125.52 | 3
PUG2026/02.R10.033.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.009 | eliminazione di incrostazioni e malte, in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.35 | 34.23 | 7.5 | 3.13 | 79.46 | 17.41 | 43.08 | 6.46 | 4.95 | 54.5 | 3
PUG2026/02.R10.033.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.011 | eliminazione di incrostazioni e malte, in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 2.7 | 68.46 | 15 | 3.13 | 79.46 | 17.41 | 86.16 | 12.92 | 9.91 | 108.99 | 3
PUG2026/02.R10.033.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.013 | rimontaggio, in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 1.8 | 34.23 | 8.4 | 4.05 | 77.04 | 18.91 | 44.43 | 6.66 | 5.11 | 56.2 | 3
PUG2026/02.R10.033.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.015 | rimontaggio, in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 3.6 | 68.46 | 16.8 | 4.05 | 77.04 | 18.91 | 88.86 | 13.33 | 10.22 | 112.41 | 3
PUG2026/02.R10.033.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.017 | pulitura, in fascia facile, media o difficile | m² | Analisi | 1.4 | 30.81 | 7.8 | 3.5 | 77 | 19.5 | 40.01 | 6 | 4.6 | 50.61 | 3
PUG2026/02.R10.033.019 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.019 | pulitura, in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 2.8 | 61.61 | 15.6 | 3.5 | 77 | 19.5 | 80.01 | 12 | 9.2 | 101.22 | 3
PUG2026/02.R10.033.021 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.021 | ricomposizione e microstuccature, in fascia facile o media | m² | Analisi | 2.2 | 39.36 | 9.4 | 4.32 | 77.24 | 18.44 | 50.96 | 7.64 | 5.86 | 64.47 | 3
PUG2026/02.R10.033.023 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.023 | ricomposizione e microstuccature, in fascia difficile | m² | Analisi | 4.4 | 78.73 | 18.8 | 4.32 | 77.24 | 18.44 | 101.93 | 15.29 | 11.72 | 128.94 | 3
PUG2026/02.R10.033.025 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.025 | ricomposizione e microstuccature, in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 6.6 | 118.09 | 28.2 | 4.32 | 77.24 | 18.44 | 152.89 | 22.93 | 17.58 | 193.41 | 3
PUG2026/02.R10.033.027 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.027 | integrazione | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.033.029 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.033 | Trattamento di vetri o ceramiche o pavimenti e rivestimenti maiolicati: | 02.R10.033.029 | protezione finale | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.035.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.001 | pulitura ed eliminazione ossidi in fascia facile | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 16 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 87.46 | 13.12 | 10.06 | 110.64 | 3
PUG2026/02.R10.035.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.003 | pulitura ed eliminazione ossidi in fascia media | m² | Analisi | 6 | 136.92 | 32 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 174.92 | 26.24 | 20.12 | 221.27 | 3
PUG2026/02.R10.035.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.005 | pulitura ed eliminazione ossidi in fascia difficile | m² | Analisi | 9 | 205.38 | 48 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 262.38 | 39.36 | 30.17 | 331.91 | 3
PUG2026/02.R10.035.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.007 | pulitura ed eliminazione ossidi in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 12 | 273.84 | 60 | 3.47 | 79.18 | 17.35 | 345.84 | 51.88 | 39.77 | 437.49 | 3
PUG2026/02.R10.035.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.009 | sovrapprezzo alla pulitura in presenza di lamina dorata o di rame | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.035.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.011 | essiccazione in fascia facile | m² | Analisi | 1.4 | 30.81 | 7.6 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 39.81 | 5.97 | 4.58 | 50.36 | 3
PUG2026/02.R10.035.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.013 | essiccazione in fascia media | m² | Analisi | 2.8 | 61.61 | 15.2 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 79.61 | 11.94 | 9.16 | 100.71 | 3
PUG2026/02.R10.035.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.015 | essiccazione in fascia difficile | m² | Analisi | 4.2 | 92.42 | 22.8 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 119.42 | 17.91 | 13.73 | 151.07 | 3
PUG2026/02.R10.035.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.017 | essiccazione in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 5.6 | 123.23 | 30.6 | 3.51 | 77.29 | 19.19 | 159.43 | 23.91 | 18.33 | 201.68 | 3
PUG2026/02.R10.035.019 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.019 | integrazione in fascia facile | m² | Analisi | 1.9 | 34.23 | 7.9 | 4.32 | 77.74 | 17.94 | 44.03 | 6.6 | 5.06 | 55.7 | 3
PUG2026/02.R10.035.021 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.021 | integrazione in fascia media | m² | Analisi | 3.8 | 68.46 | 15.8 | 4.32 | 77.74 | 17.94 | 88.06 | 13.21 | 10.13 | 111.4 | 3
PUG2026/02.R10.035.023 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.023 | integrazione in fascia difficile | m² | Analisi | 5.7 | 102.69 | 23.7 | 4.32 | 77.74 | 17.94 | 132.09 | 19.81 | 15.19 | 167.09 | 3
PUG2026/02.R10.035.025 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.025 | integrazione in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 7.6 | 136.92 | 31.6 | 4.32 | 77.74 | 17.94 | 176.12 | 26.42 | 20.25 | 222.79 | 3
PUG2026/02.R10.035.027 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.027 | ricomposizione di frammenti in fascia facile | m² | Analisi | 2 | 37.65 | 8 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 47.65 | 7.15 | 5.48 | 60.28 | 3
PUG2026/02.R10.035.029 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.029 | ricomposizione di frammenti in fascia media | m² | Analisi | 4 | 75.31 | 16 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 95.31 | 14.3 | 10.96 | 120.56 | 3
PUG2026/02.R10.035.031 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.031 | ricomposizione di frammenti in fascia difficile | m² | Analisi | 6 | 112.96 | 24 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 142.96 | 21.44 | 16.44 | 180.84 | 3
PUG2026/02.R10.035.033 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.033 | ricomposizione di frammenti in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 8 | 150.61 | 32 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 190.61 | 28.59 | 21.92 | 241.12 | 3
PUG2026/02.R10.035.035 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.035 | protezione finale in fascia facile | m² | Analisi | 1.4 | 30.81 | 7.6 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 39.81 | 5.97 | 4.58 | 50.36 | 3
PUG2026/02.R10.035.037 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.037 | protezione finale in fascia media | m² | Analisi | 2.8 | 61.61 | 15.2 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 79.61 | 11.94 | 9.16 | 100.71 | 3
PUG2026/02.R10.035.039 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.039 | protezione finale in fascia difficile | m² | Analisi | 4.2 | 92.42 | 22.8 | 3.52 | 77.39 | 19.09 | 119.42 | 17.91 | 13.73 | 151.07 | 3
PUG2026/02.R10.035.041 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.035 | Trattamento di argento e leghe di argento: | 02.R10.035.041 | protezione finale in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 5.6 | 123.23 | 30.6 | 3.51 | 77.29 | 19.19 | 159.43 | 23.91 | 18.33 | 201.68 | 3
PUG2026/02.R10.037.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.001 | pulitura con procedimento meccanico e chimico in fascia facile o media | m² | Analisi | 2.9 | 61.61 | 15.8 | 3.61 | 76.72 | 19.67 | 80.31 | 12.05 | 9.24 | 101.6 | 3
PUG2026/02.R10.037.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.003 | pulitura con procedimento meccanico e chimico in fascia difficile | m² | Analisi | 4.35 | 92.42 | 23.7 | 3.61 | 76.72 | 19.67 | 120.47 | 18.07 | 13.85 | 152.4 | 3
PUG2026/02.R10.037.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.005 | pulitura con procedimento meccanico e chimico in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 5.8 | 123.23 | 31.6 | 3.61 | 76.72 | 19.67 | 160.63 | 24.09 | 18.47 | 203.19 | 3
PUG2026/02.R10.037.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.007 | eliminazione di ossidi e corrosioni in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.037.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.009 | eliminazione di ossidi e corrosioni in fascia difficile | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 16 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 87.46 | 13.12 | 10.06 | 110.64 | 3
PUG2026/02.R10.037.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.011 | eliminazione di ossidi e corrosioni in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 4.5 | 102.69 | 24 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 131.19 | 19.68 | 15.09 | 165.96 | 3
PUG2026/02.R10.037.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.013 | consolidamento e fissaggio di supporti in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.4 | 34.23 | 7.8 | 3.22 | 78.82 | 17.96 | 43.43 | 6.51 | 4.99 | 54.94 | 3
PUG2026/02.R10.037.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.015 | consolidamento e fissaggio di supporti in fascia difficile | m² | Analisi | 2.8 | 68.46 | 15.6 | 3.22 | 78.82 | 17.96 | 86.86 | 13.03 | 9.99 | 109.88 | 3
PUG2026/02.R10.037.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.017 | consolidamento e fissaggio di supporti in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 4.2 | 102.69 | 24 | 3.21 | 78.46 | 18.34 | 130.89 | 19.63 | 15.05 | 165.58 | 3
PUG2026/02.R10.037.019 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.019 | ricomposizione di frammenti in fascia facile | m² | Analisi | 2 | 37.65 | 8 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 47.65 | 7.15 | 5.48 | 60.28 | 3
PUG2026/02.R10.037.021 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.021 | ricomposizione di frammenti in fascia media | m² | Analisi | 4 | 75.31 | 16 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 95.31 | 14.3 | 10.96 | 120.56 | 3
PUG2026/02.R10.037.023 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.023 | ricomposizione di frammenti in fascia difficile | m² | Analisi | 6 | 112.96 | 24 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 142.96 | 21.44 | 16.44 | 180.84 | 3
PUG2026/02.R10.037.025 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.025 | ricomposizione di frammenti in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 8 | 150.61 | 32 | 4.2 | 79.01 | 16.79 | 190.61 | 28.59 | 21.92 | 241.12 | 3
PUG2026/02.R10.037.027 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.027 | integrazione in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.037.029 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.029 | integrazione in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 16 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 87.46 | 13.12 | 10.06 | 110.64 | 3
PUG2026/02.R10.037.031 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.031 | protezione finale in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.45 | 32.52 | 7.95 | 3.46 | 77.58 | 18.97 | 41.92 | 6.29 | 4.82 | 53.03 | 3
PUG2026/02.R10.037.033 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.033 | protezione finale in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 2.9 | 65.04 | 15.8 | 3.46 | 77.67 | 18.87 | 83.74 | 12.56 | 9.63 | 105.93 | 3
PUG2026/02.R10.037.035 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.035 | pulitura e consolidamento di lamine metalliche in fascia facile o media | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 16 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 87.46 | 13.12 | 10.06 | 110.64 | 3
PUG2026/02.R10.037.037 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.037 | pulitura e consolidamento di lamine metalliche in fascia difficile | m² | Analisi | 6 | 136.92 | 40 | 3.28 | 74.85 | 21.87 | 182.92 | 27.44 | 21.04 | 231.39 | 3
PUG2026/02.R10.037.039 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.037 | Trattamento di rame e leghe di rame: | 02.R10.037.039 | pulitura e consolidamento di lamine metalliche in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 1.6 | 34.23 | 8.1 | 3.64 | 77.92 | 18.44 | 43.93 | 6.59 | 5.05 | 55.57 | 3
PUG2026/02.R10.039.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.001 | pulitura, lavaggio forzato indotto ed essiccazione in fascia facile | m² | Analisi | 3.1 | 66.75 | 16 | 3.61 | 77.75 | 18.64 | 85.85 | 12.88 | 9.87 | 108.6 | 3
PUG2026/02.R10.039.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.003 | pulitura, lavaggio forzato indotto ed essiccazione in fascia media o difficile | m² | Analisi | 8.9 | 133.5 | 27.9 | 5.23 | 78.39 | 16.38 | 170.3 | 25.54 | 19.58 | 215.43 | 3
PUG2026/02.R10.039.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.005 | pulitura, lavaggio forzato indotto ed essiccazione in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 5.8 | 123.23 | 31.6 | 3.61 | 76.72 | 19.67 | 160.63 | 24.09 | 18.47 | 203.19 | 3
PUG2026/02.R10.039.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.007 | eliminazione di ossidi e prodotti corrosi in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.6 | 34.23 | 8 | 3.65 | 78.1 | 18.25 | 43.83 | 6.57 | 5.04 | 55.44 | 3
PUG2026/02.R10.039.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.009 | eliminazione di ossidi e prodotti corrosi in fascia difficile | m² | Analisi | 4.7 | 109.54 | 16.5 | 3.6 | 83.78 | 12.62 | 130.74 | 19.61 | 15.03 | 165.38 | 3
PUG2026/02.R10.039.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.011 | eliminazione di ossidi e prodotti corrosi in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 6.9 | 136.92 | 24.5 | 4.1 | 81.35 | 14.56 | 168.32 | 25.25 | 19.36 | 212.92 | 3
PUG2026/02.R10.039.013 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.013 | trattamento con inibitori di corrosione in fascia facile | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 8 | 3.43 | 78.28 | 18.29 | 43.73 | 6.56 | 5.03 | 55.32 | 3
PUG2026/02.R10.039.015 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.015 | trattamento con inibitori di corrosione in fascia media | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 15.9 | 3.43 | 78.37 | 18.2 | 87.36 | 13.1 | 10.05 | 110.51 | 3
PUG2026/02.R10.039.017 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.017 | trattamento con inibitori di corrosione in fascia difficile | m² | Analisi | 4.4 | 102.69 | 24 | 3.36 | 78.34 | 18.31 | 131.09 | 19.66 | 15.08 | 165.83 | 3
PUG2026/02.R10.039.019 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.019 | trattamento con inibitori di corrosione in fascia estremamente difficile | m² | Analisi | 6 | 133.5 | 31.5 | 3.51 | 78.07 | 18.42 | 171 | 25.65 | 19.66 | 216.31 | 3
PUG2026/02.R10.039.021 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.021 | trattamento protettivo finale in fascia facile o media | m² | Analisi | 1.5 | 34.23 | 7.6 | 3.46 | 79 | 17.54 | 43.33 | 6.5 | 4.98 | 54.81 | 3
PUG2026/02.R10.039.023 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R10 | RESTAURO DI LEGNO, VETRO, METALLI, CERAMICA E DIPINTI SU TELA | 02.R10.039 | Trattamento di ferro e leghe di ferro: | 02.R10.039.023 | trattamento protettivo finale in fascia difficile o estremamente difficile | m² | Analisi | 3 | 68.46 | 15.3 | 3.46 | 78.91 | 17.63 | 86.76 | 13.01 | 9.98 | 109.75 | 3
PUG2026/02.R11.001.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.001 | Esecuzione di intonaco tradizionale composto da arriccio e intonachino realizzati con malta di calce naturale NHL 3.5 e sabbie silicee/carbonatiche selezionate, granulometria controllata, dosaggio calce–inerti secondo tecniche storiche (rapporto medio 1:2,5 ÷ 1:3). Applicazione manuale o meccanica su murature in pietrame, laterizio o tufo, previa pulizia, bagnatura supporto e stesura del rinzaffo a presa. Finitura frattazzata a spugna. Inclusi: ponteggi fino a 3,5 m, protezioni, sfridi, pulizia finale. | 02.R11.001.001 | vedi voce | m² | Analisi | 1.04 | 16.34 | 1.62 | 5.47 | 86 | 8.53 | 19 | 2.85 | 2.18 | 24.03 | 3
PUG2026/02.R11.003.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.003 | Fornitura e posa di intonaco tradizionale con cocciopesto, ottenuto con malta di calce aerea stagionata e frantumato laterizio cotto (granulometria 0–4 mm, percentuale minima 30% in peso). Applicazione in 2 o 3 strati (rinzaffo + arriccio + finitura), spessore totale 15–20 mm, con lavorazione a frattazzo in legno o spugna a vista. Procedura a umido, tempi di maturazione tradizionali, protezioni da asciugature rapide. Inclusi oneri per predisposizioni, sfridi, controllo presa e stagionatura. | 02.R11.003.001 | vedi voce | m² | Analisi | 1.04 | 17.7 | 5.08 | 4.37 | 74.29 | 21.34 | 23.82 | 3.57 | 2.74 | 30.14 | 3
PUG2026/02.R11.005.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.005 | Realizzazione di intonaco tradizionale con malta di calce idraulica naturale NHL 2 e pozzolana naturale vulcanica (rapporto 1:2,5 ÷ 1:3), applicato in due strati, con spessore totale 15 mm circa. Finitura a civile. Caratteristiche: elevata traspirabilità, basso modulo elastico, compatibilità con materiali antichi, resistenza a sali. Compresi: rinzaffo, bagnatura supporti, protezioni, pulizia finale. | 02.R11.005.001 | vedi voce | m² | Analisi | 1.04 | 16.34 | 3.02 | 5.1 | 80.08 | 14.82 | 20.4 | 3.06 | 2.35 | 25.81 | 3
PUG2026/02.R11.007.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.007 | Rinzaffo storico a base di calce naturale NHL. Esecuzione di rinzaffo tradizionale per murature storiche, costituito da malta di calce idraulica naturale NHL 3.5 e sabbie selezionate granulometria 0-4 mm, dosaggio tradizionale 1:2,5 ÷ 1:3, applicato a mano con spessore 5-8 mm, previa accurata pulizia e bagnatura del supporto. Inclusi: protezioni, sfridi, stagionatura umida, raccordi con elementi esistenti. | 02.R11.007.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.45 | 10.89 | 1.08 | 3.62 | 87.68 | 8.69 | 12.42 | 1.86 | 1.43 | 15.71 | 3
PUG2026/02.R11.009.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.009 | Rasatura a calce aerea stagionata. Realizzazione di rasatura fine su intonaci storici, eseguita con impasto di calce aerea stagionata e sabbia finissima (granulometria 0-1 mm), rapporto legante/aggregato 1:1,5, stesa in due passate con frattazzo fine o spugna. Fornitura materiali, predisposizioni, protezioni e pulizia finale compresi. | 02.R11.009.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.12 | 9.53 | 0.5 | 1.18 | 93.93 | 4.89 | 10.15 | 1.52 | 1.17 | 12.84 | 3
PUG2026/02.R11.011.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.011 | Rasatura a base di grassello di calce. Applicazione di strato di finitura costituito da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi, eventualmente addizionato con inerti finissimi o farine di marmo, resa superficiale lisciata o leggermente satinata. Inclusi: preparazione fondo, stesura, lisciatura. | 02.R11.011.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.12 | 10.89 | 0.73 | 1.02 | 92.76 | 6.22 | 11.74 | 1.76 | 1.35 | 14.85 | 3
PUG2026/02.R11.013.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.013 | Tinta a calce tradizionale. Applicazione di tinta minerale a base di latte di calce maturato, pigmenti naturali resistenti alla calce e additivi tradizionali (acqua di calce, caseina), stesa in due mani con tecnica a pennello. Compresi: preparazione supporto, campionatura colori, protezioni. | 02.R11.013.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 6.81 | 1.09 | 0 | 86.2 | 13.8 | 7.9 | 1.18 | 0.91 | 9.99 | 3
PUG2026/02.R11.015.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.015 | Velatura a calce (velatura minerale a strato sottile). Realizzazione di velatura a calce altamente traspirante, ottenuta con latte di calce molto diluito e pigmenti naturali, applicata a pennello o spugna per ottenere effetto semi-velato tradizionale. Inclusi: preparazione superfici, teli di protezione, uniformatura finale. | 02.R11.015.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 8.17 | 0.62 | 0 | 92.95 | 7.05 | 8.79 | 1.32 | 1.01 | 11.12 | 3
PUG2026/02.R11.017.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.017 | Stucco a calce tradizionale (stucco lucido). Esecuzione di stucco a calce tradizionale, impasto di grassello di calce stagionato e polvere di marmo (varie granulometrie) applicato in più mani, con successiva lucidatura a ferro caldo fino a ottenere superficie levigata e luminosa. Comprende: preparazione fondo, applicazione strati, lucidatura, protezioni. | 02.R11.017.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.27 | 16.34 | 1.44 | 1.5 | 90.53 | 7.97 | 18.05 | 2.71 | 2.08 | 22.83 | 3
PUG2026/02.R11.019.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.019 | Marmorino tradizionale a calce. Applicazione di marmorino veneziano tradizionale, costituito da grassello di calce e polveri di marmo, lavorato in almeno due passate e finito a ferro/spatola fino a ottenere superficie liscia, compatta e semilucida. Inclusi tutti gli oneri di preparazione e finitura. | 02.R11.019.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.08 | 17.7 | 1.24 | 0.42 | 93.06 | 6.52 | 19.02 | 2.85 | 2.19 | 24.06 | 3
PUG2026/02.R11.021.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.021 | Esecuzione di rinzaffo antisale a base di calce idraulica naturale NHL e pozzolana naturale, applicato in spessore 5–10 mm su murature soggette a risalita capillare o presenza di sali, con funzione di primo strato decoesivizzante e traspirante; preparazione e bagnatura del supporto, stesura manuale, protezioni e stagionatura comprese. | 02.R11.021.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.12 | 9.53 | 2.32 | 1 | 79.62 | 19.38 | 11.97 | 1.8 | 1.38 | 15.14 | 3
PUG2026/02.R11.023.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.023 | Realizzazione di strato di aggancio per superfici lisce mediante boiacca tradizionale di calce aerea e sabbia finissima, applicata a pennello o frattazzo sottile per favorire l’adesione degli strati successivi; inclusi pulizia del supporto, leggera rugosità superficiale, protezioni e oneri accessori. | 02.R11.023.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.12 | 6.81 | 0.28 | 1.66 | 94.42 | 3.91 | 7.21 | 1.08 | 0.83 | 9.12 | 3
PUG2026/02.R11.025.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.025 | Esecuzione di intonaco “alla veneziana” tradizionale composto da malta di grassello di calce stagionato e polveri di marmo selezionate, applicato in più strati con lavorazione manuale a frattazzo e successiva lisciatura e compattazione a ferro fino a ottenere superficie liscia, semilucida e continua; compresi preparazione del fondo, protezioni, stesure successive e finitura finale. | 02.R11.025.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.31 | 19.06 | 1.61 | 1.48 | 90.85 | 7.67 | 20.98 | 3.15 | 2.41 | 26.54 | 3
PUG2026/02.R11.027.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.027 | Realizzazione di intonaco alleggerito con impasto di calce naturale e inerti naturali porosi quali pomice o lapillo vulcanico, applicato in uno o più strati con spessore complessivo conforme alle esigenze progettuali, finalizzato a ridurre il carico proprio e migliorare la traspirabilità delle murature storiche; inclusi preparazione supporto, bagnatura, protezioni e rifinitura superficiale. | 02.R11.027.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.36 | 14.98 | 2.62 | 2.01 | 83.42 | 14.57 | 17.95 | 2.69 | 2.06 | 22.71 | 3
PUG2026/02.R11.029.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.029 | Esecuzione di intonaco fibrorinforzato con malta a base di calce naturale e fibre vegetali naturali quali canapa o juta, distribuite omogeneamente nell’impasto per incrementare tenacità, micro-armatura diffusa e compatibilità con supporti storici, applicato in due o più passate previo rinzaffo di presa; compresi preparazione supporti, protezioni, stagionatura e oneri accessori. | 02.R11.029.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.24 | 16.34 | 1.9 | 1.3 | 88.4 | 10.3 | 18.48 | 2.77 | 2.13 | 23.38 | 3
PUG2026/02.R11.031.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.031 | Applicazione di finitura a scialbatura con latte di calce in mano unica, mediante stesura a pennello di sospensione di idrossido di calcio maturato, eventualmente pigmentato con terre naturali, con funzione uniformante e traspirante; compresi pulizia supporto, preparazione, protezioni e rifinitura finale. | 02.R11.031.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 5.45 | 0.64 | 0 | 89.48 | 10.52 | 6.09 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 3
PUG2026/02.R11.033.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.033 | Realizzazione di finitura a calcina grassa tirata a ferro, ottenuta con grassello di calce stagionato e inerti finissimi, applicata in strato sottile e successivamente compressa e lisciata con ferro per ottenere superficie compatta, leggermente lucidata e altamente traspirante; inclusi preparazione fondo, applicazione e finitura. | 02.R11.033.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.04 | 10.89 | 0.89 | 0.34 | 92.16 | 7.5 | 11.82 | 1.77 | 1.36 | 14.95 | 3
PUG2026/02.R11.035.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.035 | Applicazione di finitura a intonachino di cocciopesto ottenuto da calce naturale e cocciopesto fine 0–2 mm, steso con frattazzo in strato sottile per ottenere superficie uniforme, leggermente granulata e compatibile con murature storiche; compresi preparazione supporto, protezioni e rifinitura finale. | 02.R11.035.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.12 | 12.25 | 0.97 | 0.9 | 91.8 | 7.3 | 13.35 | 2 | 1.53 | 16.88 | 3
PUG2026/02.R11.037.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.037 | Applicazione di velature a pigmento naturale multistrato, realizzate con latte di calce diluito e pigmenti minerali resistenti agli alcali, stese in più passate con pennello o spugna per ottenere effetti di trasparenza e modulazione cromatica tipici delle finiture tradizionali; compresi preparazione fondi, protezioni e rifinitura finale. | 02.R11.037.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 9.53 | 0.79 | 0 | 92.35 | 7.65 | 10.32 | 1.55 | 1.19 | 13.06 | 3
PUG2026/02.R11.039.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.039 | Esecuzione di stuccatura e ripresa di micro-lesioni mediante malte fini a base di calce aerea e inerti impalpabili, applicate con spatole o ferri da stucco per chiusura capillare delle fessurazioni e uniformazione della superficie, con successiva lisciatura a umido; inclusi pulizia supporti, preparazione e oneri accessori. | 02.R11.039.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.04 | 8.17 | 0.25 | 0.47 | 96.53 | 3 | 8.46 | 1.27 | 0.97 | 10.71 | 3
PUG2026/02.R11.041.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.041 | Trattamento protettivo naturale per superfici lucidate mediante applicazione di sapone di Marsiglia o cere naturali in emulsione, stese in uno o più passaggi e successivamente lucidate a panno o tampone fino a ottenere protezione superficiale e brillantezza controllata; inclusi preparazione, stesura e finitura finale. | 02.R11.041.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 6.81 | 0.56 | 0 | 92.4 | 7.6 | 7.37 | 1.11 | 0.85 | 9.32 | 3
PUG2026/02.R11.043.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.043 | Realizzazione di marmorino tradizionale composto da grassello di calce stagionato e polveri di marmo fine, applicato in più passaggi successivi con spatola o frattazzo e successivamente compresso e lucidato fino a ottenere una superficie compatta, liscia e ad alta brillantezza, tipica delle finiture pregiate a calce; inclusi preparazione dei fondi, protezioni e rifiniture finali. | 02.R11.043.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.27 | 19.06 | 1.6 | 1.29 | 91.05 | 7.66 | 20.94 | 3.14 | 2.41 | 26.48 | 3
PUG2026/02.R11.045.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.045 | Esecuzione di stucco romano tradizionale costituito da malta a base di calce aerea e polvere di travertino finemente macinata, applicata in due o più mani e successivamente lisciata e compattata con spatola o ferro fino a ottenere una superficie omogenea, leggermente marezzata e tipica delle finiture lapidee storiche; compresi preparazione superfici, protezioni e rifiniture finali. | 02.R11.045.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.06 | 14.98 | 0.74 | 0.38 | 94.91 | 4.71 | 15.78 | 2.37 | 1.81 | 19.96 | 3
PUG2026/02.R11.047.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.047 | Applicazione di sagramatura a calce, costituita da latte di calce addensato con inerti finissimi e pigmenti naturali, stesa in uno o più passaggi a pennello o frattazzo per ottenere una finitura opaca con effetto materico tradizionale e alta traspirabilità; inclusi preparazione superfici, protezioni e rifinitura finale. | 02.R11.047.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 8.17 | 0.73 | 0 | 91.85 | 8.15 | 8.89 | 1.33 | 1.02 | 11.25 | 3
PUG2026/02.R11.049.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.049 | Realizzazione di cornici e modanature in stucco a calce mediante modellazione manuale o con apposite sagome, utilizzando impasto di grassello di calce stagionato e inerti finissimi, applicato in più passate fino alla definizione del profilo richiesto; compresi preparazione del supporto, sagomatura, lisciatura finale e protezioni necessarie. | 02.R11.049.001 | vedi voce | m | Analisi | 0.08 | 21.78 | 0.65 | 0.36 | 96.76 | 2.89 | 22.51 | 3.38 | 2.59 | 28.48 | 3
PUG2026/02.R11.051.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.051 | Ripresa e ricostruzione di bugnati o fasce marcapiano in malta di calce, eseguita con malte compatibili a base di calce naturale e inerti calibrati, modellate secondo geometrie e profili originari, con successiva lisciatura o finitura conforme all’esistente; inclusi rilievo formale, preparazione supporto, modellazione e protezioni. | 02.R11.051.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0.18 | 27.23 | 1.08 | 0.63 | 95.59 | 3.78 | 28.49 | 4.27 | 3.28 | 36.03 | 3
PUG2026/02.R11.053.001 | NP | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R11 | INTONACI E FINITURE TRADIZIONALI | 02.R11.053 | Esecuzione di decorazioni a fresco su intonaco a calce secondo tecnica del “buon fresco”, con applicazione di pigmenti minerali stesi su intonaco ancora fresco per ottenere adesione chimica stabile, comprendente preparazione dell’arriccio e dell’intonachino, stesura giornate di lavoro, esecuzione del motivo decorativo, protezioni e rifiniture. | 02.R11.053.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 19.06 | 0.94 | 0 | 95.3 | 4.7 | 20 | 3 | 2.3 | 25.3 | 3
PUG2026/02.R20.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.001 | Saggio archeologico su zone di probabile interesse archeologico, eseguito a mano e con l’ausilio di piccole attrezzature quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o macchinari di qualunque dimensione. Compreso la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografiche. | 02.R20.001.001 | vedi voce | m³ | Analisi | 1 | 178.56 | 20.5 | 0.5 | 89.25 | 10.25 | 200.06 | 30.01 | 23.01 | 253.08 | 3
PUG2026/02.R20.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.003 | Diserbo su scavi o aree archeologiche di prospetti verticali e orizzontali o pavimenti con partiti decorativi antichi, eseguito a mano mediante pulizia di sterpaglie, e taglio di arbusti, e di piccole alberature eterogenee, con successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici. Le operazioni di pulizia ed esportazione sono eseguite con cautela la massima cautela e senza l'ausilio di sostanze diserbanti o chimiche, con l'ausilio di piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze o rastrelli. È inoltre compreso lo spianamento manuale del terreno e l'accantonamento nell'ambito del sito del materiale asportato, oltre agli oneri per i sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta. Inoltre, è compresa la documentazione e gli eventuali rilievi delle operazioni effettuate come le riprese fotografie. Da valutare in base alla superficie in pianta dell'area archeologica effettivamente pulita, | 02.R20.003.001 | vedi voce | m² | Analisi | 64.05 | 33.5 | 0 | 65.66 | 34.34 | 0 | 97.55 | 14.63 | 11.22 | 123.4 | 4
PUG2026/02.R20.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.005 | Scavo di ripulitura del terreno di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari, ove necessario eseguendo la rimozione anche con l'uso di scopinetto di saggina | 02.R20.005.001 | vedi voce | m³ | Analisi | 1 | 35.94 | 14.43 | 1.95 | 69.97 | 28.08 | 51.37 | 7.7 | 5.91 | 64.98 | 3
PUG2026/02.R20.013.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.013 | Esecuzione di misure del contenuto d’acqua all’interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. | 02.R20.013.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 66.77 | 6.5 | 0 | 91.13 | 8.87 | 73.27 | 10.99 | 8.43 | 92.69 | 3
PUG2026/02.R20.014.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.014 | Determinazione delle proprietà di assorbimento igroscopico di materiali mediante protocollo analitico con utilizzo di essiccatori, bilance di precisione e recipienti di prova all’interno dei quali viene inserita una quantità determinata di acqua deionizzata: | 02.R20.014.001 | compresa fornitura dei grafici delle curve di assorbimento per rappresentazione delle variazioni di peso | cad | Analisi | 7.5 | 92.19 | 32.5 | 5.67 | 69.74 | 24.59 | 132.19 | 19.83 | 15.2 | 167.22 | 3
PUG2026/02.R20.015.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.015 | Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, trabattelli e quant’altro necessario fino all’altezza di 3 metri. | 02.R20.015.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 133.54 | 12 | 0 | 91.75 | 8.25 | 145.54 | 21.83 | 16.74 | 184.11 | 3
PUG2026/02.R20.016.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.016 | Misura dell'assorbimento di acqua su provini trattati e non (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti, compreso fornitura tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati: | 02.R20.016.001 | assorbimento capillare secondo raccomandazioni NorMaL 11/85 | cad | Analisi | 7.5 | 153.65 | 42.5 | 3.68 | 75.45 | 20.87 | 203.65 | 30.55 | 23.42 | 257.62 | 3
PUG2026/02.R20.016.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.016 | Misura dell'assorbimento di acqua su provini trattati e non (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti, compreso fornitura tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati: | 02.R20.016.003 | assorbimento per immersione secondo raccomandazioni NorMaL 7/81 | cad | Analisi | 7.5 | 138.29 | 37.5 | 4.09 | 75.45 | 20.46 | 183.29 | 27.49 | 21.08 | 231.86 | 3
PUG2026/02.R20.017.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.017 | Esame videoendoscopico all’interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l’ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro. | 02.R20.017.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 587.58 | 54 | 0 | 91.58 | 8.42 | 641.58 | 96.24 | 73.78 | 811.59 | 3
PUG2026/02.R20.019.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.019 | Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere l’effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l’elaborazione e l’interpretazione di risultati e l’ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. | 02.R20.019.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 1268.63 | 125 | 0 | 91.03 | 8.97 | 1393.63 | 209.04 | 160.27 | 1762.94 | 3
PUG2026/02.R20.021.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.021 | Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l’elaborazione e l’interpretazione di risultati e l’ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. | 02.R20.021.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 2203.41 | 205 | 0 | 91.49 | 8.51 | 2408.41 | 361.26 | 276.97 | 3046.64 | 3
PUG2026/02.R20.023.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.023 | Esecuzione della prova di permeabilità in sito su una parte di muratura consistente nella immissione di acqua a pressione atmosferica in caduta da una quota prestabilita mediante un tubo inserito a metà dello spessore della parete. Vengono quindi registrati i tempi e le modalità di propagazione del liquido nell’ambito della parete nonché il quantitativo di acqua immesso nella parete in funzione del tempo trascorso dall’inizio della prova. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l’interpretazione di risultati ed eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. | 02.R20.023.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 667.7 | 62 | 0 | 91.5 | 8.5 | 729.7 | 109.46 | 83.92 | 923.07 | 3
PUG2026/02.R20.025.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.025 | Indagine magnetometrica mediante pacometro in grado di identificare la presenza di elementi metallici al di sotto delle superfici intonacate o lapidee. L'indagine comprende la documentazione fotografica della zona indagata con rappresentazione schematica dei punti di misura e localizzazione degli elementi eventualmente individuati. | 02.R20.025.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 33.39 | 3 | 0 | 91.75 | 8.25 | 36.39 | 5.46 | 4.18 | 46.03 | 3
PUG2026/02.R20.027.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.027 | Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X). | 02.R20.027.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 73.45 | 7 | 0 | 91.3 | 8.7 | 80.45 | 12.07 | 9.25 | 101.77 | 3
PUG2026/02.R20.029.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.029 | Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X). | 02.R20.029.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 146.89 | 13 | 0 | 91.87 | 8.13 | 159.89 | 23.98 | 18.39 | 202.27 | 3
PUG2026/02.R20.031.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.031 | Diffrattometria a raggi X (XRD) per l’analisi composizionale e la valutazione dello stato di conservazione di materiali lapidei naturali ed artificiali (malte, ceramiche), per lo studio composizionale di pigmenti e delle loro fasi di alterazione, per lo studio delle fasi di alterazione dei metalli, secondo raccomandazioni NorMaL 34/91: | 02.R20.031.001 | compreso interpretazione dei risultati, fornitura diffrattogramma, tabella di abbondanza semi-quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche | cad | Analisi | 0 | 119.81 | 75 | 0 | 61.5 | 38.5 | 194.81 | 29.22 | 22.4 | 246.43 | 3
PUG2026/02.R20.032.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.032 | Calcimetria per la determinazione del contenuto di carbonato di calcio presente all’interno di materiali lapidei attraverso la quantificazione di anidride carbonica | 02.R20.032.001 | compreso interpretazione dei risultati | cad | Analisi | 7.5 | 68.46 | 40 | 6.47 | 59.04 | 34.49 | 115.96 | 17.39 | 13.34 | 146.69 | 3
PUG2026/02.R20.033.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.033 | Cromatografia ionica per l’analisi dei sali solubili presenti nei materiali lapidei al fine di valutare lo stato di conservazione e gli eventuali residui dei trattamenti di pulitura, secondo raccomandazioni NorMaL 13/83, compreso fornitura di tabella dei dati ottenuti, interpretazione dei dati ed eventuale grafico riassuntivo: | 02.R20.033.001 | preparazione ed analisi degli anioni | cad | Analisi | 0 | 68.46 | 22.5 | 0 | 75.26 | 24.74 | 90.96 | 13.64 | 10.46 | 115.06 | 3
PUG2026/02.R20.033.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.033 | Cromatografia ionica per l’analisi dei sali solubili presenti nei materiali lapidei al fine di valutare lo stato di conservazione e gli eventuali residui dei trattamenti di pulitura, secondo raccomandazioni NorMaL 13/83, compreso fornitura di tabella dei dati ottenuti, interpretazione dei dati ed eventuale grafico riassuntivo: | 02.R20.033.003 | preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi | cad | Analisi | 0 | 119.81 | 32.5 | 0 | 78.66 | 21.34 | 152.31 | 22.85 | 17.52 | 192.67 | 3
PUG2026/02.R20.034.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.034 | Colorimetria a riflettanza per la valutazione dell'aspetto cromatico e delle eventuali variazioni mediante il calcolo del Delta di scarto, secondo raccomandazioni NorMaL 43/93: | 02.R20.034.001 | compresa fornitura tabella delle coordinate colorimetriche e dei parametri statistici | cad | Analisi | 7.5 | 51.35 | 15 | 10.16 | 69.53 | 20.31 | 73.85 | 11.08 | 8.49 | 93.41 | 3
PUG2026/02.R20.035.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.035 | Esecuzione di un’osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX: | 02.R20.035.001 | analisi morfologica ed elementare | cad | Analisi | 0 | 470.81 | 44 | 0 | 91.45 | 8.55 | 514.81 | 77.22 | 59.2 | 651.24 | 3
PUG2026/02.R20.035.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.035 | Esecuzione di un’osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX: | 02.R20.035.003 | mappatura RX | cad | Analisi | 0 | 251.66 | 24 | 0 | 91.29 | 8.71 | 275.66 | 41.35 | 31.7 | 348.7 | 3
PUG2026/02.R20.035.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.035 | Esecuzione di un’osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX: | 02.R20.035.005 | ulteriori mappature | cad | Analisi | 0 | 18.32 | 1.8 | 0 | 91.05 | 8.95 | 20.12 | 3.02 | 2.31 | 25.45 | 3
PUG2026/02.R20.036.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.036 | Spettroscopia micro-Raman per l’analisi di pigmenti e coloranti, pietre preziose, materiali lapidei naturali ed artificiali, patine di corrosione di metalli, con caratterizzazione specifica dei composti costituenti le opere indagate quali coloranti organici naturali o sintetici | 02.R20.036.001 | compresa interpretazione degli spettri ottenuti | cad | Analisi | 7.5 | 102.69 | 45 | 4.83 | 66.17 | 29 | 155.19 | 23.28 | 17.85 | 196.32 | 3
PUG2026/02.R20.037.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.037 | Spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (TF/IR) per analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche, compreso interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza | 02.R20.037.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 119.81 | 50 | 0 | 70.55 | 29.45 | 169.81 | 25.47 | 19.53 | 214.8 | 3
PUG2026/02.R20.038.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.038 | Osservazione diretta della morfologia delle superfici di manufatti tramite utilizzo di microscopio digitale portatile, finalizzata ad evidenziare qualitativamente eventuali incoerenze o caratteristiche superficiali e per la valutazione delle diverse fasi di un intervento conservativo: dalla pulitura alla stesura di protettivi: | 02.R20.038.001 | compresa acquisizione e fornitura di immagini fotografiche ad alta risoluzione come documentazione | h | Analisi | 7.5 | 34.23 | 7.5 | 15.23 | 69.53 | 15.23 | 49.23 | 7.38 | 5.66 | 62.28 | 3
PUG2026/02.R20.039.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.039 | Determinazione dendrocronologica: esecuzione di un’analisi dendrocronologia mediante prelievo con “Succhiello di Pressler” da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica. | 02.R20.039.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 451.12 | 42 | 0 | 91.48 | 8.52 | 493.12 | 73.97 | 56.71 | 623.8 | 3
PUG2026/02.R20.040.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.040 | Riprese fotografiche: | 02.R20.040.001 | in luce diffusa | h | Analisi | 10 | 34.23 | 7.5 | 19.33 | 66.17 | 14.5 | 51.73 | 7.76 | 5.95 | 65.44 | 3
PUG2026/02.R20.040.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.040 | Riprese fotografiche: | 02.R20.040.003 | in fluorescenza ultravioletta (UV) | h | Analisi | 12.5 | 34.23 | 20 | 18.73 | 51.3 | 29.97 | 66.73 | 10.01 | 7.67 | 84.41 | 3
PUG2026/02.R20.041.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.041 | Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C standard. Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici. | 02.R20.041.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 843.42 | 78 | 0 | 91.53 | 8.47 | 921.42 | 138.21 | 105.96 | 1165.59 | 3
PUG2026/02.R20.043.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.043 | Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa. | 02.R20.043.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 109.58 | 10 | 0 | 91.64 | 8.36 | 119.58 | 17.94 | 13.75 | 151.27 | 3
PUG2026/02.R20.045.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.045 | Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti). | 02.R20.045.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 59.42 | 5.5 | 0 | 91.53 | 8.47 | 64.92 | 9.74 | 7.47 | 82.12 | 3
PUG2026/02.R20.047.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.047 | Studio petrografico in sezione sottile al microscopio ottico che consenta di distinguere tra legante ed aggregato, di analizzarne la composizione, le dimensioni dell’aggregato, il rapporto legante/aggregato, di riconoscere la pietra da calce utilizzata e di trarre indicazioni sulle zone di approvvigionamento | 02.R20.047.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 205.38 | 95 | 0 | 68.37 | 31.63 | 300.38 | 45.06 | 34.54 | 379.98 | 3
PUG2026/02.R20.049.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.001 | scavo eseguito all'interno fino alla profondità di mt 2,00 | m³ | Analisi | 13.02 | 188.04 | 45 | 5.29 | 76.42 | 18.29 | 246.06 | 36.91 | 28.3 | 311.27 | 3
PUG2026/02.R20.049.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.003 | scavo eseguito all'interno per profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00 | m³ | Analisi | 39.06 | 335.7 | 70.5 | 8.77 | 75.39 | 15.83 | 445.26 | 66.79 | 51.2 | 563.25 | 3
PUG2026/02.R20.049.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.005 | scavo eseguito all'interno per profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00 | m³ | Analisi | 58.59 | 408.03 | 51.94 | 11.3 | 78.69 | 10.02 | 518.56 | 77.78 | 59.63 | 655.98 | 3
PUG2026/02.R20.049.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.007 | scavo eseguito all'esterno fino alla profondità di mt 2,00 | m³ | Analisi | 13.02 | 150.43 | 45 | 6.25 | 72.17 | 21.59 | 208.45 | 31.27 | 23.97 | 263.7 | 3
PUG2026/02.R20.049.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.009 | scavo eseguito all'esterno per profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00 | m³ | Analisi | 39.06 | 275.79 | 70.5 | 10.14 | 71.57 | 18.3 | 385.35 | 57.8 | 44.32 | 487.47 | 3
PUG2026/02.R20.049.011 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.049 | Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto: | 02.R20.049.011 | scavo eseguito all'esterno per profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00 | m³ | Analisi | 58.59 | 332.2 | 51.94 | 13.23 | 75.03 | 11.73 | 442.73 | 66.41 | 50.91 | 560.06 | 3
PUG2026/02.R20.051.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.051 | Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali. | 02.R20.051.001 | per una profondità fino a mt 2,00 | m³ | Analisi | 0 | 416.43 | 50.88 | 0 | 89.11 | 10.89 | 467.31 | 70.1 | 53.74 | 591.15 | 3
PUG2026/02.R20.053.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.053 | Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Compreso inoltre l’accatastamento delle terre di rifiuto. | 02.R20.053.001 | vedi voce | m³ | Analisi | 0 | 122.43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 122.43 | 18.37 | 14.08 | 154.88 | 3
PUG2026/02.R20.055.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.055 | Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura. | 02.R20.055.001 | vedi voce | m³ | Analisi | 8.4 | 11.39 | 0 | 42.45 | 57.55 | 0 | 19.79 | 2.97 | 2.28 | 25.03 | 4
PUG2026/02.R20.057.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.057 | Protezione degli scavi dalla pressione delle terre: rimozione della terra fino alla linea di taglio; sistemazione e protezione dello scavo con fascinate di contenimento di giunco fermate da passoni in castagno diam. 10 e cumuli vegetali; manto di protezione con apparato radicale costituito da "agrotis stolonifera - artemisia arborescens - genista cilentin - predisposizione di canaletta di sgrondo per smaltimento delle acque meteoriche. | 02.R20.057.001 | vedi voce | m² | Analisi | 11.2 | 62.68 | 35.66 | 10.22 | 57.22 | 32.55 | 109.54 | 16.43 | 12.6 | 138.57 | 4
PUG2026/02.R20.059.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.059 | Prestazione professionale dell’Archeologo per l’espletamento delle seguenti attività: supporto e direzione delle attività di scavo; scavo stratigrafico in economia anche in contesti di scavi eseguiti da terzi; sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi; redazione degli elaborati da produrre (es. cartografie, schede, relazioni, documentazione grafica e fotografica): | 02.R20.059.001 | Archeologo di I fascia | h | Analisi | 1.65 | 56.81 | 0 | 2.82 | 97.18 | 0 | 58.46 | 8.77 | 6.72 | 73.95 | 3
PUG2026/02.R20.059.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.059 | Prestazione professionale dell’Archeologo per l’espletamento delle seguenti attività: supporto e direzione delle attività di scavo; scavo stratigrafico in economia anche in contesti di scavi eseguiti da terzi; sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi; redazione degli elaborati da produrre (es. cartografie, schede, relazioni, documentazione grafica e fotografica): | 02.R20.059.003 | Archeologo di II fascia | h | Analisi | 1.65 | 37.96 | 0 | 4.17 | 95.83 | 0 | 39.61 | 5.94 | 4.56 | 50.11 | 3
PUG2026/02.R20.059.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.059 | Prestazione professionale dell’Archeologo per l’espletamento delle seguenti attività: supporto e direzione delle attività di scavo; scavo stratigrafico in economia anche in contesti di scavi eseguiti da terzi; sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi; redazione degli elaborati da produrre (es. cartografie, schede, relazioni, documentazione grafica e fotografica): | 02.R20.059.005 | Archeologo di III fascia | h | Analisi | 1.65 | 28 | 0 | 5.56 | 94.44 | 0 | 29.65 | 4.45 | 3.41 | 37.51 | 3
PUG2026/02.R20.059.007 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.059 | Prestazione professionale dell’Archeologo per l’espletamento delle seguenti attività: supporto e direzione delle attività di scavo; scavo stratigrafico in economia anche in contesti di scavi eseguiti da terzi; sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi; redazione degli elaborati da produrre (es. cartografie, schede, relazioni, documentazione grafica e fotografica): | 02.R20.059.007 | sovrapprezzo per documentazione scientifica di scavo come da prassi UNI/PdR 16:2016 o per la produzione di relazione tecnica finale da inviare alla competente Soprintendenza | h | Analisi | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.49 | 1.42 | 1.09 | 12 | 3
PUG2026/02.R20.059.009 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R20 | SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI | 02.R20.059 | Prestazione professionale dell’Archeologo per l’espletamento delle seguenti attività: supporto e direzione delle attività di scavo; scavo stratigrafico in economia anche in contesti di scavi eseguiti da terzi; sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi; redazione degli elaborati da produrre (es. cartografie, schede, relazioni, documentazione grafica e fotografica): | 02.R20.059.009 | sovrapprezzo per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette (escluso ulteriore documentazione eventualmente necessaria, che dovrà essere computata separatamente) | h | Analisi | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 3
PUG2026/02.R25.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R25 | SCAVI STRATIGRAFICI | 02.R25.001 | Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta su terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad es. frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico), ivi compresa ove richiesta dalla direzione scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparenti di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede inoltre l’eventuale diserbo dell’area interessata allo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico, paletti e rete, se così disposto dalla D.L., la costruzione delle opere di salvaguardia perimetrale del cavo archeologico, con tavolame e puntelli di ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, il recupero dei reperti di piccole dimensioni ed il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di scavo, con l’esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica di materiale di rifiuto. | 02.R25.001.001 | vedi voce | m³ | Analisi | 106.55 | 527.98 | 70.05 | 15.12 | 74.94 | 9.94 | 704.58 | 105.69 | 81.03 | 891.3 | 3
PUG2026/02.R25.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R25 | SCAVI STRATIGRAFICI | 02.R25.003 | Incremento di mano d’opera per l’esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale: | 02.R25.003.001 | incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l’accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata. | m³ | Analisi | 0 | 53.61 | 1 | 0 | 98.17 | 1.83 | 54.61 | 8.19 | 6.28 | 69.08 | 3
PUG2026/02.R26.001.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.001 | Riprese eseguite mediante drone professionale ad opera di pilota certificato, comprensivo del trasporto dell'attrezzatura entro un raggio di 50 km e della fornitura di materiali di output nei formati richiesti: | 02.R26.001.001 | Riprese fotografiche e/o video con relativa elaborazione dei dati e restituzione nei formati richiesti | giorno | Analisi | 300 | 260 | 0 | 53.57 | 46.43 | 0 | 560 | 84 | 64.4 | 708.4 | 3
PUG2026/02.R26.001.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.001 | Riprese eseguite mediante drone professionale ad opera di pilota certificato, comprensivo del trasporto dell'attrezzatura entro un raggio di 50 km e della fornitura di materiali di output nei formati richiesti: | 02.R26.001.003 | Riprese fotogrammetriche comprensive di materializzazione a terra dei punti topografici di appoggio ed esecuzione di inquadramento topografico con stazione totale e fornitura di immagini nei formati richiesti | giorno | Analisi | 600 | 374 | 0 | 61.6 | 38.4 | 0 | 974 | 146.1 | 112.01 | 1232.11 | 3
PUG2026/02.R26.003.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.003 | Lettura geoarcheologica dei carotaggi per verificare la composizione e le caratteristiche dei terreni, con descrizione analitica, grafica e fotografica della colonna stratigrafica e interpretazione dei dati eseguita da Archeologo e Geologo al fine di effettuare una prima definizione delle quote dei depositi archeologici e pertanto circoscrivere il rischio archeologico suggerendo, ove possibile, le quote più idonee per la posa delle infrastrutture previste | 02.R26.003.001 | vedi voce | m | Analisi | 7.5 | 26.7 | 14.5 | 15.4 | 54.83 | 29.77 | 48.7 | 7.31 | 5.6 | 61.61 | 3
PUG2026/02.R26.005.001 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.005 | Stesura della relazione con georeferenziazione dei carotaggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell’area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate: | 02.R26.005.001 | fino a 10 carotaggi | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1500 | 3
PUG2026/02.R26.005.002 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.005 | Stesura della relazione con georeferenziazione dei carotaggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell’area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate: | 02.R26.005.002 | da 11 a 30 carotaggi | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 3
PUG2026/02.R26.005.003 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.005 | Stesura della relazione con georeferenziazione dei carotaggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell’area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate: | 02.R26.005.003 | da 31 a 50 carotaggi | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2500 | 3
PUG2026/02.R26.005.004 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.005 | Stesura della relazione con georeferenziazione dei carotaggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell’area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate: | 02.R26.005.004 | da 51 a 150 carotaggi | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 | 3
PUG2026/02.R26.005.005 |  | 02 | RESTAURO E OPERE DI RECUPERO | 02.R26 | PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE | 02.R26.005 | Stesura della relazione con georeferenziazione dei carotaggi ed elaborazione GIS dei dati, ricostruzione dei profili altimetrici delle fasi stratigrafiche, ricostruzione geoarcheologica e ambientale dell’area indagata, elaborazione di piani altimetrici diacronici basati sulle eventuali fasi naturali ed antropiche individuate: | 02.R26.005.005 | sovrapprezzo ogni 100 ulteriori carotaggi oltre i 150 | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 3
PUG2026/03.INF01.001.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.001 | Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa | 03.INF01.001.001 | in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli | m² | Analisi | 0.7 | 0.34 | 0 | 67.46 | 32.54 | 0 | 1.04 | 0.16 | 0.12 | 1.31 | 4
PUG2026/03.INF01.001.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.001 | Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa | 03.INF01.001.003 | in terreno con coltivazioni arboree | m² | Analisi | 0.73 | 0.33 | 0 | 68.73 | 31.27 | 0 | 1.06 | 0.16 | 0.12 | 1.34 | 4
PUG2026/03.INF01.001.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.001 | Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa | 03.INF01.001.005 | in terreno a macchia o bosco ceduo | m² | Analisi | 0.82 | 0.34 | 0 | 70.75 | 29.25 | 0 | 1.15 | 0.17 | 0.13 | 1.46 | 4
PUG2026/03.INF01.001.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.001 | Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa | 03.INF01.001.007 | in terreno a bosco d'alto fusto | m² | Analisi | 0.82 | 0.34 | 0 | 70.75 | 29.25 | 0 | 1.15 | 0.17 | 0.13 | 1.46 | 4
PUG2026/03.INF01.003.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.001 | fino a 200 m | m³ | Analisi | 0.79 | 0.34 | 1.2 | 33.84 | 14.51 | 51.65 | 2.32 | 0.35 | 0.27 | 2.94 | 4
PUG2026/03.INF01.003.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.003 | fino a 400 m | m³ | Analisi | 1.49 | 0.34 | 1.2 | 49.14 | 11.15 | 39.7 | 3.02 | 0.45 | 0.35 | 3.82 | 4
PUG2026/03.INF01.003.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.005 | fino a 750 m | m³ | Analisi | 2.71 | 0.34 | 1.2 | 63.8 | 7.94 | 28.26 | 4.25 | 0.64 | 0.49 | 5.37 | 4
PUG2026/03.INF01.003.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.007 | fino a 1.500 m | m³ | Analisi | 3.41 | 0.34 | 1.2 | 68.91 | 6.82 | 24.27 | 4.94 | 0.74 | 0.57 | 6.26 | 4
PUG2026/03.INF01.003.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.009 | fino a 2.500 m | m³ | Analisi | 4.11 | 0.34 | 1.2 | 72.76 | 5.97 | 21.26 | 5.64 | 0.85 | 0.65 | 7.14 | 4
PUG2026/03.INF01.003.011 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.011 | fino a 4.000 m | m³ | Analisi | 4.81 | 0.34 | 1.2 | 75.77 | 5.32 | 18.92 | 6.34 | 0.95 | 0.73 | 8.02 | 4
PUG2026/03.INF01.003.013 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.013 | fino a 5.000 m | m³ | Analisi | 5.5 | 0.89 | 1.2 | 72.46 | 11.75 | 15.8 | 7.6 | 1.14 | 0.87 | 9.61 | 4
PUG2026/03.INF01.003.015 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.015 | fino a 7.500 m | m³ | Analisi | 6.2 | 3.57 | 1.2 | 56.53 | 32.53 | 10.94 | 10.97 | 1.65 | 1.26 | 13.88 | 4
PUG2026/03.INF01.003.017 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.017 | fino a 10.000 m | m³ | Analisi | 6.9 | 7.14 | 1.2 | 45.29 | 46.84 | 7.87 | 15.24 | 2.29 | 1.75 | 19.28 | 4
PUG2026/03.INF01.003.019 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.019 | fino a 12.500 m | m³ | Analisi | 7.6 | 8.92 | 1.2 | 42.89 | 50.34 | 6.77 | 17.73 | 2.66 | 2.04 | 22.42 | 4
PUG2026/03.INF01.003.021 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.021 | fino a 17.500 m | m³ | Analisi | 8.3 | 14.28 | 1.2 | 34.91 | 60.05 | 5.05 | 23.78 | 3.57 | 2.73 | 30.08 | 4
PUG2026/03.INF01.003.023 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.003 | Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, o qualsiasi approvato dalla Direzione Tecnica; compresa la cavatura, il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico del materiale e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza | 03.INF01.003.023 | fino a 25.000 m | m³ | Analisi | 9 | 22.61 | 1.2 | 27.43 | 68.91 | 3.66 | 32.81 | 4.92 | 3.77 | 41.5 | 4
PUG2026/03.INF01.005.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.005 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte | 03.INF01.005.001 | per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | m³ | Analisi | 4.77 | 1.78 | 0 | 72.75 | 27.25 | 0 | 6.55 | 0.98 | 0.75 | 8.29 | 4
PUG2026/03.INF01.005.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.005 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte | 03.INF01.005.003 | per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 | m³ | Analisi | 4.42 | 1.49 | 0 | 74.81 | 25.19 | 0 | 5.9 | 0.89 | 0.68 | 7.47 | 4
PUG2026/03.INF01.005.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.005 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte | 03.INF01.005.005 | per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti | m³ | Analisi | 10.14 | 2.01 | 19.33 | 32.21 | 6.38 | 61.41 | 31.47 | 4.72 | 3.62 | 39.82 | 4
PUG2026/03.INF01.005.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.005 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte | 03.INF01.005.007 | per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti | m³ | Analisi | 4.42 | 1.49 | 9.75 | 28.21 | 9.5 | 62.29 | 15.65 | 2.35 | 1.8 | 19.8 | 4
PUG2026/03.INF01.007.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.007 | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari | 03.INF01.007.001 | su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%) | m² | Analisi | 0.43 | 0.05 | 0.2 | 62.73 | 7.81 | 29.45 | 0.69 | 0.1 | 0.08 | 0.87 | 4
PUG2026/03.INF01.007.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.007 | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari | 03.INF01.007.003 | su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%) | m² | Analisi | 0.65 | 0.08 | 0.2 | 69.56 | 8.66 | 21.77 | 0.93 | 0.14 | 0.11 | 1.18 | 4
PUG2026/03.INF01.009.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.009 | Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce | 03.INF01.009.001 | per uno spessore finito di 30 cm | m² | Analisi | 6.21 | 1.3 | 0.13 | 81.27 | 17.03 | 1.7 | 7.64 | 1.15 | 0.88 | 9.67 | 4
PUG2026/03.INF01.011.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.011 | Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce | 03.INF01.011.001 | per spessori non superiori a 30 cm | m² | Analisi | 7.89 | 0.48 | 1.2 | 82.47 | 4.98 | 12.55 | 9.56 | 1.43 | 1.1 | 12.1 | 4
PUG2026/03.INF01.013.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.013 | Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg | 03.INF01.013.001 | valutata a 100 kg | cad | Analisi | 7.95 | 4.2 | 17 | 27.27 | 14.41 | 58.32 | 29.15 | 4.37 | 3.35 | 36.88 | 4
PUG2026/03.INF01.015.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.015 | Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato | 03.INF01.015.001 | in pozzolana stabilizzata con 5% di calce idrata | m³ | Analisi | 16.06 | 2.85 | 38.26 | 28.09 | 4.99 | 66.92 | 57.17 | 8.58 | 6.57 | 72.32 | 4
PUG2026/03.INF01.015.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.015 | Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato | 03.INF01.015.003 | in misto granulometrico con leganti naturali | m³ | Analisi | 7.9 | 3.01 | 15.71 | 29.66 | 11.32 | 59.02 | 26.62 | 3.99 | 3.06 | 33.68 | 4
PUG2026/03.INF01.015.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.015 | Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato | 03.INF01.015.005 | in misto granulometrico con 6% in peso di cemento 32.5 | m³ | Analisi | 10.82 | 3.13 | 47.04 | 17.74 | 5.14 | 77.12 | 60.99 | 9.15 | 7.01 | 77.16 | 4
PUG2026/03.INF01.017.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.017 | Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato | 03.INF01.017.001 | in misto granulometrico con 6% in peso di calce idrata | m³ | Analisi | 9.42 | 2.46 | 57.54 | 13.58 | 3.54 | 82.88 | 69.42 | 10.41 | 7.98 | 87.81 | 4
PUG2026/03.INF01.019.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.019 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80% | 03.INF01.019.001 | massa areica >= 200 g/mq, resistenza a trazione >= 12 kN/m | m² | Analisi | 0.48 | 1.14 | 1.71 | 14.3 | 34.29 | 51.41 | 3.33 | 0.5 | 0.38 | 4.21 | 4
PUG2026/03.INF01.019.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.019 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80% | 03.INF01.019.003 | massa areica >= 300 g/mq, resistenza a trazione >= 18 kN/m | m² | Analisi | 0.48 | 1.14 | 2.57 | 11.37 | 27.28 | 61.35 | 4.19 | 0.63 | 0.48 | 5.3 | 4
PUG2026/03.INF01.019.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.019 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80% | 03.INF01.019.005 | massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m | m² | Analisi | 0.48 | 1.14 | 3.42 | 9.44 | 22.65 | 67.91 | 5.04 | 0.76 | 0.58 | 6.38 | 4
PUG2026/03.INF01.021.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.001 | peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 0.66 | 4.86 | 82.17 | 12.97 | 5.11 | 0.77 | 0.59 | 6.47 | 4
PUG2026/03.INF01.021.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.003 | peso minimo 110 g/mq, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 0.77 | 4.76 | 80.48 | 14.76 | 5.22 | 0.78 | 0.6 | 6.6 | 4
PUG2026/03.INF01.021.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.005 | peso minimo 135 g/mq, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 0.85 | 4.69 | 79.35 | 15.96 | 5.3 | 0.79 | 0.61 | 6.7 | 4
PUG2026/03.INF01.021.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.007 | peso minimo 200 g/mq, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 0.93 | 4.62 | 78.08 | 17.3 | 5.38 | 0.81 | 0.62 | 6.81 | 4
PUG2026/03.INF01.021.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.009 | peso minimo 300 g/mq, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 180 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 1.02 | 4.54 | 76.86 | 18.59 | 5.47 | 0.82 | 0.63 | 6.92 | 4
PUG2026/03.INF01.021.011 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.011 | peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 1.05 | 4.52 | 76.41 | 19.07 | 5.5 | 0.82 | 0.63 | 6.96 | 4
PUG2026/03.INF01.021.013 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.021 | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI | 03.INF01.021.013 | peso minimo 500 g/mq, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron | m² | Analisi | 0.25 | 4.2 | 1.18 | 4.41 | 74.67 | 20.92 | 5.63 | 0.84 | 0.65 | 7.12 | 4
PUG2026/03.INF01.023.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.023 | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: | 03.INF01.023.001 | con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3), in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq | m² | Analisi | 0.2 | 0.67 | 0.39 | 15.91 | 53.38 | 30.71 | 1.26 | 0.19 | 0.15 | 1.6 | 5
PUG2026/03.INF01.023.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.023 | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: | 03.INF01.023.003 | con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3), in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq | m² | Analisi | 0.2 | 0.67 | 0.66 | 13.09 | 43.9 | 43.01 | 1.53 | 0.23 | 0.18 | 1.94 | 5
PUG2026/03.INF01.023.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.023 | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: | 03.INF01.023.005 | in ragione di 1,6 ÷ 1,8 kg/mq di emulsione bituminosa per strati d'usura drenanti e semidrenanti, con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) | m² | Analisi | 0.2 | 0.67 | 1.65 | 7.96 | 26.69 | 65.36 | 2.52 | 0.38 | 0.29 | 3.19 | 5
PUG2026/03.INF01.025.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.025 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.025.001 | spessore compresso fino a 8 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 16.18 | 3.29 | 6.63 | 90.08 | 17.96 | 2.69 | 2.07 | 22.72 | 5
PUG2026/03.INF01.025.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.025 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.025.003 | spessore compresso fino a 10 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 20.22 | 2.69 | 5.41 | 91.9 | 22 | 3.3 | 2.53 | 27.83 | 5
PUG2026/03.INF01.025.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.025 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.025.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.28 | 0.06 | 1.69 | 13.66 | 2.94 | 83.39 | 2.02 | 0.3 | 0.23 | 2.56 | 5
PUG2026/03.INF01.027.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.027 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2) | 03.INF01.027.001 | spessore compresso fino a 8 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 17.47 | 3.07 | 6.18 | 90.75 | 19.25 | 2.89 | 2.21 | 24.35 | 5
PUG2026/03.INF01.027.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.027 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2) | 03.INF01.027.003 | spessore compresso fino a 10 cm | m² | Analisi | 0.59 | 0.12 | 21.83 | 2.62 | 0.53 | 96.85 | 22.54 | 3.38 | 2.59 | 28.52 | 5
PUG2026/03.INF01.027.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.027 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2) | 03.INF01.027.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.28 | 0.06 | 1.82 | 12.81 | 2.76 | 84.43 | 2.15 | 0.32 | 0.25 | 2.73 | 5
PUG2026/03.INF01.029.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.029 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.029.001 | spessore compresso fino a 8 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 17.02 | 3.15 | 6.33 | 90.53 | 18.8 | 2.82 | 2.16 | 23.79 | 5
PUG2026/03.INF01.029.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.029 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.029.003 | spessore compresso fino a 10 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 21.28 | 2.56 | 5.16 | 92.28 | 23.06 | 3.46 | 2.65 | 29.17 | 5
PUG2026/03.INF01.029.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.029 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.029.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.28 | 0.06 | 1.77 | 13.09 | 2.82 | 84.09 | 2.11 | 0.32 | 0.24 | 2.67 | 5
PUG2026/03.INF01.031.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.031 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.031.001 | spessore compresso fino a 8 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 17.03 | 3.14 | 6.33 | 90.53 | 18.81 | 2.82 | 2.16 | 23.79 | 5
PUG2026/03.INF01.031.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.031 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.031.003 | spessore compresso fino a 10 cm | m² | Analisi | 0.59 | 1.19 | 20.83 | 2.62 | 5.26 | 92.12 | 22.61 | 3.39 | 2.6 | 28.6 | 5
PUG2026/03.INF01.031.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.031 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.031.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.28 | 0.06 | 1.72 | 13.43 | 2.89 | 83.68 | 2.06 | 0.31 | 0.24 | 2.6 | 5
PUG2026/03.INF01.033.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.033 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela ad alto modulo impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (8,1 ÷ 10,0% sul peso del bitume totale), spessore compresso fino a 15 cm | 03.INF01.033.001 | spessore compresso fino a 15 cm | m² | Analisi | 0.42 | 1.49 | 32.4 | 1.21 | 4.34 | 94.45 | 34.3 | 5.15 | 3.94 | 43.39 | 5
PUG2026/03.INF01.035.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.035 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.035.001 | spessore reso sino a 8 cm | m² | Analisi | 4.85 | 0.95 | 15.63 | 22.63 | 4.45 | 72.92 | 21.44 | 3.22 | 2.47 | 27.12 | 5
PUG2026/03.INF01.035.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.035 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.035.003 | spessore reso sino a 10 cm | m² | Analisi | 6.09 | 1.13 | 19.54 | 22.77 | 4.22 | 73.01 | 26.76 | 4.01 | 3.08 | 33.85 | 5
PUG2026/03.INF01.035.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.035 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.035.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.42 | 0.12 | 1.95 | 16.71 | 4.86 | 78.43 | 2.49 | 0.37 | 0.29 | 3.15 | 5
PUG2026/03.INF01.036.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.036 | Conglomerato bituminoso per strato di base (toutvenant bitumato) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo | 03.INF01.036.001 | steso con vibrofinitrice | m³ | Analisi | 15.3 | 6.36 | 186.2 | 7.36 | 3.06 | 89.58 | 207.86 | 31.18 | 23.9 | 262.94 | 5
PUG2026/03.INF01.036.002 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.036 | Conglomerato bituminoso per strato di base (toutvenant bitumato) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo | 03.INF01.036.002 | steso a mano | m³ | Analisi | 29.95 | 38.18 | 186.2 | 11.78 | 15.01 | 73.21 | 254.33 | 38.15 | 29.25 | 321.73 | 5
PUG2026/03.INF01.037.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.037 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.037.001 | spessore reso sino a 8 cm | m² | Analisi | 4.79 | 0.91 | 16.66 | 21.41 | 4.09 | 74.5 | 22.36 | 3.35 | 2.57 | 28.28 | 5
PUG2026/03.INF01.037.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.037 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.037.003 | spessore reso sino a 10 cm | m² | Analisi | 5.71 | 1.31 | 20.82 | 20.52 | 4.69 | 74.79 | 27.84 | 4.18 | 3.2 | 35.22 | 5
PUG2026/03.INF01.037.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.037 | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.037.005 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.31 | 0.38 | 1.98 | 11.69 | 14.31 | 74 | 2.67 | 0.4 | 0.31 | 3.38 | 5
PUG2026/03.INF01.039.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.039 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.039.001 | spessore compresso fino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 10.46 | 3.69 | 14.83 | 81.48 | 12.84 | 1.93 | 1.48 | 16.24 | 5
PUG2026/03.INF01.039.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.039 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.039.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 1.66 | 18.87 | 15.16 | 65.96 | 2.51 | 0.38 | 0.29 | 3.18 | 5
PUG2026/03.INF01.041.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.041 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.041.001 | spessore compresso fino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 11.27 | 3.47 | 13.95 | 82.58 | 13.65 | 2.05 | 1.57 | 17.26 | 5
PUG2026/03.INF01.041.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.041 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.041.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 1.78 | 17.96 | 14.43 | 67.61 | 2.64 | 0.4 | 0.3 | 3.34 | 5
PUG2026/03.INF01.043.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.043 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.043.001 | spessore compresso fino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 10.96 | 3.55 | 14.27 | 82.18 | 13.34 | 2 | 1.53 | 16.88 | 5
PUG2026/03.INF01.043.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.043 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.043.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 1.74 | 18.29 | 14.7 | 67.01 | 2.59 | 0.39 | 0.3 | 3.28 | 5
PUG2026/03.INF01.045.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.045 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.045.001 | spessore compresso fino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 11.22 | 3.49 | 14.01 | 82.51 | 13.59 | 2.04 | 1.56 | 17.19 | 5
PUG2026/03.INF01.045.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.045 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivanti di adesione e elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.045.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 1.78 | 18.02 | 14.47 | 67.51 | 2.63 | 0.39 | 0.3 | 3.33 | 5
PUG2026/03.INF01.047.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.047 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.047.001 | spessore reso sino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 11.22 | 3.49 | 14.01 | 82.51 | 13.59 | 2.04 | 1.56 | 17.19 | 5
PUG2026/03.INF01.047.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.047 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.047.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 1.78 | 18.02 | 14.47 | 67.51 | 2.63 | 0.39 | 0.3 | 3.33 | 5
PUG2026/03.INF01.049.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.049 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.049.001 | spessore reso sino a 5 cm | m² | Analisi | 0.47 | 1.9 | 13 | 3.08 | 12.38 | 84.54 | 15.38 | 2.31 | 1.77 | 19.45 | 5
PUG2026/03.INF01.049.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.049 | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva | 03.INF01.049.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.47 | 0.38 | 2.06 | 16.27 | 13.07 | 70.66 | 2.91 | 0.44 | 0.34 | 3.69 | 5
PUG2026/03.INF01.051.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.051 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.051.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 6.57 | 4.27 | 31.42 | 64.3 | 10.22 | 1.53 | 1.17 | 12.92 | 5
PUG2026/03.INF01.051.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.051 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.051.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 1.73 | 13.43 | 33.25 | 53.32 | 3.25 | 0.49 | 0.37 | 4.11 | 5
PUG2026/03.INF01.053.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.053 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.053.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 7.12 | 4.05 | 29.82 | 66.13 | 10.77 | 1.62 | 1.24 | 13.62 | 5
PUG2026/03.INF01.053.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.053 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione | 03.INF01.053.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 1.88 | 12.85 | 31.83 | 55.32 | 3.4 | 0.51 | 0.39 | 4.3 | 5
PUG2026/03.INF01.055.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.055 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevate prestazioni impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.055.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 6.91 | 4.13 | 30.4 | 65.46 | 10.56 | 1.58 | 1.21 | 13.36 | 5
PUG2026/03.INF01.055.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.055 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevate prestazioni impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.055.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 1.82 | 13.06 | 32.35 | 54.59 | 3.34 | 0.5 | 0.38 | 4.23 | 5
PUG2026/03.INF01.057.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.057 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevate prestazioni impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione ed elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.057.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 7.08 | 4.07 | 29.92 | 66.02 | 10.73 | 1.61 | 1.23 | 13.58 | 5
PUG2026/03.INF01.057.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.057 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevate prestazioni impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione ed elevata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.057.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 1.87 | 12.89 | 31.92 | 55.2 | 3.39 | 0.51 | 0.39 | 4.28 | 5
PUG2026/03.INF01.059.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.059 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevata aderenza impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione e compound fibre-polimeri in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari allo 0,4 ÷ 0,7% sul peso degli aggregati, valore di aderenza superficiale BPN >= 60 | 03.INF01.059.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 7.83 | 3.8 | 27.96 | 68.23 | 11.48 | 1.72 | 1.32 | 14.52 | 5
PUG2026/03.INF01.059.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.059 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela ad elevata aderenza impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione e compound fibre-polimeri in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari allo 0,4 ÷ 0,7% sul peso degli aggregati, valore di aderenza superficiale BPN >= 60 | 03.INF01.059.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 2.07 | 12.18 | 30.15 | 57.67 | 3.58 | 0.54 | 0.41 | 4.53 | 5
PUG2026/03.INF01.061.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.061 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.061.001 | spessore reso sino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 8.58 | 4.32 | 10.7 | 84.98 | 10.1 | 1.52 | 1.16 | 12.78 | 5
PUG2026/03.INF01.061.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.061 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (4,0 ÷ 5,9% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.061.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 0.51 | 2.04 | 14.61 | 17.18 | 68.21 | 2.99 | 0.45 | 0.34 | 3.78 | 5
PUG2026/03.INF01.063.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.063 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.063.001 | spessore reso sino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 8.3 | 3.65 | 26.87 | 69.48 | 11.95 | 1.79 | 1.37 | 15.12 | 5
PUG2026/03.INF01.063.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.063 | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con compound polimerico al grafene impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di attivante di adesione e moderata additivazione (6,0 ÷ 8,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 | 03.INF01.063.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.08 | 2.19 | 11.77 | 29.15 | 59.08 | 3.71 | 0.56 | 0.43 | 4.69 | 5
PUG2026/03.INF01.065.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.001 | in sede di binari tranviari | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 5
PUG2026/03.INF01.065.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.003 | in orario notturno | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 5
PUG2026/03.INF01.065.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.005 | in situazione di soggezione a traffico veicolare | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 5
PUG2026/03.INF01.065.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.007 | con stesa a mano e costipazione tramite piastre vibranti | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 5
PUG2026/03.INF01.065.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.009 | per lavori su superfici inferiori a 1.500 mq | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 5
PUG2026/03.INF01.065.011 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.011 | con additivo che consente di abbassare le temperature di produzione, stesa e compattazione del conglomerato bituminoso | m³ | Analisi | 0 | 2.97 | 2.42 | 0 | 55.14 | 44.86 | 5.39 | 0.81 | 0.62 | 6.82 | 5
PUG2026/03.INF01.065.013 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.065 | Sovrapprezzo per l'esecuzione di qualunque strato di conglomerato bituminoso (strati di base, strati di binder, strati di usura), qualora la lavorazione venga eseguita | 03.INF01.065.013 | per colorazione strato di usura con additivi che garantiscano le prestazioni meccaniche dello strato di usura di riferimento | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.23 | 5
PUG2026/03.INF01.066.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.066 | Rappezzatura di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia: | 03.INF01.066.001 | fino a 5 mq | m² | Analisi | 5.76 | 14.27 | 10.49 | 18.88 | 46.77 | 34.36 | 30.52 | 4.58 | 3.51 | 38.61 | 5
PUG2026/03.INF01.066.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.066 | Rappezzatura di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia: | 03.INF01.066.003 | oltre 5 mq | m² | Analisi | 7.97 | 8.56 | 10.49 | 29.51 | 31.69 | 38.8 | 27.02 | 4.05 | 3.11 | 34.18 | 5
PUG2026/03.INF01.067.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.067 | Fornitura e posa in opera di asfalto a freddo reattivo igroindurente per la riparazione di buche stradali. Il prodotto dovrà essere monocomponente e pronto all'uso e una volta posato e correttamente costipato dovrà garantire l'immediata carrabilità. Il prodotto dopo la stesura mediante cazzuola, spatola, racla o badile dovrà essere bagnato con acqua e successivamente compattato mediante pestelli manuali, piastre vibranti oppure rulli costipatori in funzione della dimensione dell’area da riparare. | 03.INF01.067.001 | per ogni intervento da 0,5 m² e profondità 3 cm | cad | Analisi | 8.94 | 3.37 | 29.33 | 21.47 | 8.09 | 70.44 | 41.63 | 6.24 | 4.79 | 52.66 | 5
PUG2026/03.INF01.069.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.069 | Risarcitura di fessure su pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo, mediante l'impiego di un sigillante elastico in poliurea bicomponente a presa rapida. La posa in opera del materiale dovrà avvenire con apposita attrezzatura dotata di pompa ad iniezione a bassa pressione, miscelatore statico e lancia dosatrice. La voce si riferisce ad un intervento su una fessura di apertura media di 0,5 cm e 2 cm di profondità per un metro lineare di sviluppo (produttività 160 ml/h). | 03.INF01.069.001 | fessura di apertura media di 0,5 cm e 2 cm di profondità per un metro lineare di sviluppo | m | Analisi | 0.33 | 5.39 | 2.04 | 4.31 | 69.47 | 26.23 | 7.76 | 1.16 | 0.89 | 9.82 | 5
PUG2026/03.INF01.071.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.071 | Membrana geocomposita impermeabilizzante prefabbricata elastomerica, da posare in opera all’interfaccia tra gli strati portanti della pavimentazione, tra base e binder o binder e usura, con funzione di rinforzo e barriera alla propagazione verso la superficie di fessure preesistenti. Membrana geocomposita costituita da un compound a base di bitume distillato di ultima generazione modificato con polimeri SBS, autoadesiva, dello spessore di 2,00 mm, armata con tessuto in velo di vetro con eccellente stabilità dimensionale e proprietà elastiche di resistenza ai carichi statici e dinamici, non contaminata e pertanto compatibile con una futura fresatura della sovrastruttura senza ricorrere a discarica speciale. La membrana, avente flessibilità -25 °C, ha la faccia inferiore autoadesiva protetta da un film asportabile all’atto della posa e quella superiore in finitura minerale altamente compatibile con conglomerati bituminosi e idonea alla immediata transitabilità dei mezzi di cantiere. Lo speciale compound elastomerico del top ha un punto di fusione tra 130 e 140 °C tale da assicurare compatibilità e adesione allo strato sovrastante; sulla faccia inferiore la proprietà autoadesiva si rafforza nel tempo sotto l’azione del traffico e dell’irraggiamento solare impermeabilizzando all’acqua gli strati inferiori, impedendo l’azione di pumping che determina la sottrazione delle parti fini di materiale con conseguente collasso della struttura portante | 03.INF01.071.001 | vedi voce | m² | Analisi | 14.3 | 1.19 | 0.4 | 90.01 | 7.49 | 2.51 | 15.89 | 2.38 | 1.83 | 20.1 | 5
PUG2026/03.INF01.072.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.072 | Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso migliorato, per aumentare la resistenza a fatica e la vita utile in esercizio dell’asfalto mediante l’aggiunta di miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche . Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e PSV≥46. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche conforme alla ASTM D8395-23, dosate a 0,5Kg/tonnellata di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume standard. Le fibre saranno confezionate in sacchetti di plastica a bassa distorsione termica (il sacchetto si dissolve a contatto con gli inerti caldi o tiepidi) per facilitare la dispersione delle fibre negli inerti stessi. Le fibre possono anche essere aggiunte sfuse con opportuno dosatore. Mescolare inerti e fibre per almeno 20 secondi. Successivamente aggiungere il bitume. Le fibre poliolefiniche sono fibrillate, lunghezza 19 mm e densità di 0,910 kg/m³. Le fibre aramidiche in forma di monofilamento hanno: -lunghezza 19 mm -densità di 1,44 kg/ m³, -densità lineare 3.250 dTex, -resistenza a trazione di 2.758 Mpa, -modulo di Young 81 Gpa -temperatura di esercizio tra - 40°C- + 400 °C. Il conglomerato bituminoso con la miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche dosate a 0,5 kg/Tonnellata di conglomerato bituminoso dovrà avere, rispetto ad un conglomerato bituminoso senza fibre, come da rapporto di prova di Laboratorio Ufficiale riportato in scheda tecnica: -un incremento medio della resistenza a trazione indiretta non meno del 14% -un incremento medio del modulo di rigidezza non meno del 5%-secondo UNI EN 12697-26 Annex C -un incremento di almeno 2 volte il numero di cicli di carico a rottura-secondo UNI EN 12697-24 Annex E. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. | 03.INF01.072.001 | per strato di usura, spessore fino a 4 cm | m³ | Analisi | 30.01 | 12.9 | 194.15 | 12.66 | 5.44 | 81.9 | 237.06 | 35.56 | 27.26 | 299.87 | 5
PUG2026/03.INF01.073.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073 | Strato di usura drenante-fonoassorbente in conglomerato bituminoso, costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di attivanti di adesione e additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio 0,2 ÷ 0,8% sul peso degli aggregati), con percentuale dei vuoti in opera >= 18%, perdita di particelle Cantabro (UNI EN 12697-17) <= 20 e valore di aderenza superficiale BPN >= 62. E' compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in ragione di 1,60 ÷ 1,80 kg/mq, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. | 03.INF01.073.001 | spessore compresso fino a 5 cm | m² | Analisi | 0.44 | 7.14 | 12.45 | 2.18 | 35.66 | 62.16 | 20.02 | 3 | 2.3 | 25.33 | 5
PUG2026/03.INF01.073.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073 | Strato di usura drenante-fonoassorbente in conglomerato bituminoso, costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento >= 70 (Classe 4) e ritorno elastico >= 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di attivanti di adesione e additivi stabilizzanti ed addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro o strutturali, in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio 0,2 ÷ 0,8% sul peso degli aggregati), con percentuale dei vuoti in opera >= 18%, perdita di particelle Cantabro (UNI EN 12697-17) <= 20 e valore di aderenza superficiale BPN >= 62. E' compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in ragione di 1,60 ÷ 1,80 kg/mq, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. | 03.INF01.073.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.19 | 1.97 | 12.14 | 33.08 | 54.79 | 3.6 | 0.54 | 0.41 | 4.55 | 5
PUG2026/03.INF01.073a.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073a | Strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati. La miscela di conglomerato neutro è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattata con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073a.001 | per uno spessore compreso fino a 3 cm | m² | Analisi | 4.24 | 2.18 | 30.13 | 11.61 | 5.95 | 82.44 | 36.54 | 5.48 | 4.2 | 46.23 | 5
PUG2026/03.INF01.073a.003 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073a | Strato di usura a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati. La miscela di conglomerato neutro è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattata con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073a.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 1.17 | 0.62 | 9.04 | 10.84 | 5.71 | 83.45 | 10.83 | 1.62 | 1.25 | 13.7 | 5
PUG2026/03.INF01.073b.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073b | Strato di usura colorato a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati e pigmenti coloranti in granuli (bianco, beige, giallo, rosso) costituiti da ossidi micronizzati, polimeri EVA e additivi per bitume in ragione del 0,5%÷1,5% sul peso degli aggregati.La miscela di conglomerato colorato è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073b.001 | per uno spessore compreso fino a 3 cm | m² | Analisi | 4.35 | 2.18 | 39.58 | 9.43 | 4.72 | 85.85 | 46.1 | 6.91 | 5.3 | 58.32 | 5
PUG2026/03.INF01.073b.003 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073b | Strato di usura colorato a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati e pigmenti coloranti in granuli (bianco, beige, giallo, rosso) costituiti da ossidi micronizzati, polimeri EVA e additivi per bitume in ragione del 0,5%÷1,5% sul peso degli aggregati.La miscela di conglomerato colorato è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073b.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 1.21 | 0.62 | 12.41 | 8.47 | 4.34 | 87.19 | 14.24 | 2.14 | 1.64 | 18.01 | 5
PUG2026/03.INF01.073c.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073c | Strato di usura colorato a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati e pigmenti coloranti in granuli (blu, verde) costituiti da ossidi micronizzati, polimeri EVA e additivi per bitume in ragione del 0,5%÷1,5% sul peso degli aggregati.La miscela di conglomerato colorato è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073c.001 | per uno spessore compreso fino a 3 cm | m² | Analisi | 4.35 | 2.18 | 49.03 | 7.83 | 3.92 | 88.25 | 55.55 | 8.33 | 6.39 | 70.27 | 5
PUG2026/03.INF01.073c.003 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073c | Strato di usura colorato a basso impatto ambientale e ad alta riflessione solare di colorazione chiara, confezionato a caldo con uso di inerti di cava di adatta tonalità, legante neutro modificato con polimeri (bitume modificato di colorazione chiara o bitume albino) dosato dal 4,8% al 6,5% sul peso degli aggregati e pigmenti coloranti in granuli (blu, verde) costituiti da ossidi micronizzati, polimeri EVA e additivi per bitume in ragione del 0,5%÷1,5% sul peso degli aggregati.La miscela di conglomerato colorato è prodotta a caldo con appositi impianti, stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073c.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 1.21 | 0.62 | 15.79 | 6.85 | 3.51 | 89.64 | 17.61 | 2.64 | 2.03 | 22.28 | 5
PUG2026/03.INF01.073d.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.073d | Sovrapprezzo per l'impiego di ossido di ferro (di colore rosso) granulare, utilizzato specificatamente per la colorazione del conglomerato bituminoso. L'ossido viene impiegato nei tradizionali impianti di conglomerato bituminoso con la sola prescrizione di aumentare il tempo di miscelazione del conglomerato bituminoso, per permettere la completa fusione dei granuli di ossido nel conglomerato. La miscela di conglomerato bituminoso colorato di rosso è prodotta a caldo e stesa con macchina vibrofinitrice e successivamente compattato con rullo vibrante tandem di peso non inferiore ai 40 q: | 03.INF01.073d.001 | valutato per cm di spessore per metro quadro | m² | Analisi | 1.05 | 0.17 | 5.79 | 15.04 | 2.44 | 82.51 | 7.01 | 1.05 | 0.81 | 8.87 | 5
PUG2026/03.INF01.074.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.074 | Conglomerato bituminoso migliorato, per aumentare la resistenza a fatica e la vita utile in esercizio dell’asfalto mediante l’aggiunta di miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento. É esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche conforme alla ASTM D8395-23, dosate a 0,5Kg/t di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume standard. Le fibre saranno confezionate in sacchetti di plastica a bassa distorsione termica (il sacchetto si dissolve a contatto con gli inerti caldi o tiepidi) per facilitare la dispersione delle fibre negli inerti stessi. Le fibre possono essere aggiunte sfuse con opportuno dosatore. Mescolare inerti e fibre per almeno 20 secondi. Successivamente aggiungere il bitume. Le fibre poliolefiniche sono fibrillate, lunghezza 19 mm e densità di 0,910 kg/m³. Le fibre aramidiche in forma di monofilamento hanno: -lunghezza 19 mm -densità di 1,44 kg/m³, -densità lineare 3.250 dTex, -resistenza a trazione di 2.758 Mpa, -modulo di Young 81 Gpa -temperatura di esercizio tra - 40°C- + 400 °C. Il conglomerato bituminoso con la miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche dosate a 0,5 kg/t di conglomerato bituminoso dovrà avere, rispetto ad un conglomerato bituminoso senza fibre, come da rapporto di prova di Laboratorio Ufficiale riportato in scheda tecnica: -un incremento medio della resistenza a trazione indiretta non meno del 14% -un incremento medio del modulo di rigidezza non meno del 5%-secondo UNI EN 12697-26 Annex C -un incremento di almeno 2 volte il numero di cicli di carico a rottura-secondo UNI EN 12697-24 Annex E. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. | 03.INF01.074.001 | per strato di base, spessore fino a 20 cm | m³ | Analisi | 19.63 | 18.57 | 196.91 | 8.35 | 7.9 | 83.75 | 235.11 | 35.27 | 27.04 | 297.42 | 5
PUG2026/03.INF01.075.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.075 | Strato di usura in conglomerato sintetico costituito da misto granulare frantumato e legante trasparente, composto da una miscela di resine sintetiche multicomponenti che presentano un comportamento visco-elastico analogo a quello dei bitumi, idoneo alla realizzazione di conglomerati neutri o colorati in contesti di particolare pregio architettonico, aree pedonali e marciapiedi, piste ciclabili, strade private e zone sportive (per mezzo di additivazioni con idonee pigmentazioni) che sostituiscono totalmente il legante bituminoso; dosato a 6,5 8,0% sul peso degli aggregati, in funzione della loro natura e del fuso granulometrico di riferimento, prodotto a temperatura a 150 170 °C e applicato con lo stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei conglomerati bituminosi tradizionali, perfettamente pulito per garantire il risultato visivo desiderato, compatibile con i pigmenti in polvere per la realizzazione di pavimentazioni sintetiche colorate | 03.INF01.075.001 | spessore compresso fino a 3 cm | m² | Analisi | 0.44 | 3.21 | 30.32 | 1.29 | 9.45 | 89.26 | 33.97 | 5.1 | 3.91 | 42.97 | 5
PUG2026/03.INF01.075.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.075 | Strato di usura in conglomerato sintetico costituito da misto granulare frantumato e legante trasparente, composto da una miscela di resine sintetiche multicomponenti che presentano un comportamento visco-elastico analogo a quello dei bitumi, idoneo alla realizzazione di conglomerati neutri o colorati in contesti di particolare pregio architettonico, aree pedonali e marciapiedi, piste ciclabili, strade private e zone sportive (per mezzo di additivazioni con idonee pigmentazioni) che sostituiscono totalmente il legante bituminoso; dosato a 6,5 8,0% sul peso degli aggregati, in funzione della loro natura e del fuso granulometrico di riferimento, prodotto a temperatura a 150 170 °C e applicato con lo stesso equipaggiamento utilizzato nel caso dei conglomerati bituminosi tradizionali, perfettamente pulito per garantire il risultato visivo desiderato, compatibile con i pigmenti in polvere per la realizzazione di pavimentazioni sintetiche colorate | 03.INF01.075.003 | per ogni cm in più di spessore | m² | Analisi | 0.44 | 1.31 | 8 | 4.48 | 13.43 | 82.09 | 9.75 | 1.46 | 1.12 | 12.33 | 5
PUG2026/03.INF01.076.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.076 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso migliorato, per aumentare la resistenza a fatica e la vita utile in esercizio dell’asfalto mediante l’aggiunta di miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento. E’ esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche conforme alla ASTM D8395-23, dosate a 0,5Kg/tonnellata di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume standard. Le fibre saranno confezionate in sacchetti di plastica a bassa distorsione termica (il sacchetto si dissolve a contatto con gli inerti caldi o tiepidi) per facilitare la dispersione delle fibre negli inerti stessi. Le fibre possono essere aggiunte sfuse con opportuno dosatore. Mescolare inerti e fibre per almeno 20 secondi. Successivamente aggiungere il bitume. Le fibre poliolefiniche sono fibrillate, lunghezza 19 mm e densità di 0,910 kg/m³. Le fibre aramidiche in forma di monofilamento hanno: -lunghezza 19 mm -densità di 1,44 kg/m³, -densità lineare 3.250 dTex, -resistenza a trazione di 2.758 Mpa, -modulo di Young 81 Gpa -temperatura di esercizio tra - 40°C- + 400 °C. Il conglomerato bituminoso con la miscela di fibre aramidiche e poliolefiniche dosate a 0,5 kg/Tonnellata di conglomerato bituminoso dovrà avere, rispetto ad un conglomerato bituminoso senza fibre, come da rapporto di prova di Laboratorio Ufficiale riportato in scheda tecnica: -un incremento medio della resistenza a trazione indiretta non meno del 14% -un incremento medio del modulo di rigidezza non meno del 5%-secondo UNI EN 12697-26 Annex C -un incremento di almeno 2 volte il numero di cicli di carico a rottura-secondo UNI EN 12697-24 Annex E. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. | 03.INF01.076.001 | per strato di collegamento (binder), spessore compreso 8-10 cm | m³ | Analisi | 30.01 | 17.54 | 196.91 | 12.28 | 7.17 | 80.55 | 244.45 | 36.67 | 28.11 | 309.23 | 5
PUG2026/03.INF01.077.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.077 | Fornitura e posa in opera (compresi ogni onere e spese) di geogriglia in possesso di marcatura CE utilizzata per il rinforzo ed il confinamento di rilevati e terreni. La geogriglia è una struttura piana orientata e prodotta a partire da filati di poliestere protetti ai raggi u.v. La geogriglia è caratterizzata da una resistenza a trazione (secondo EN ISO 10319) come da sottovoce, con allungamento massimo del 13%. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. La geogriglia viene valutata nelle seguenti condizioni di esercizio: PH compreso tra 4 e 9. Temperatura di esercizio compresa tra 20° e 40° (ISO TR 20432-2). Si considera una messa in opera sullo strato di posa del terreno e su qualunque superficie, anche con battente d'acqua, purché di altezza non superiore a cm 50. È compresa nel prezzo la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm. | 03.INF01.077.001 | resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 kN/m | m² | Analisi | 0.6 | 3.23 | 2.97 | 8.78 | 47.55 | 43.67 | 6.8 | 1.02 | 0.78 | 8.6 | 7
PUG2026/03.INF01.077.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.077 | Fornitura e posa in opera (compresi ogni onere e spese) di geogriglia in possesso di marcatura CE utilizzata per il rinforzo ed il confinamento di rilevati e terreni. La geogriglia è una struttura piana orientata e prodotta a partire da filati di poliestere protetti ai raggi u.v. La geogriglia è caratterizzata da una resistenza a trazione (secondo EN ISO 10319) come da sottovoce, con allungamento massimo del 13%. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. La geogriglia viene valutata nelle seguenti condizioni di esercizio: PH compreso tra 4 e 9. Temperatura di esercizio compresa tra 20° e 40° (ISO TR 20432-2). Si considera una messa in opera sullo strato di posa del terreno e su qualunque superficie, anche con battente d'acqua, purché di altezza non superiore a cm 50. È compresa nel prezzo la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm. | 03.INF01.077.003 | resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m | m² | Analisi | 0.6 | 3.23 | 3.3 | 8.38 | 45.35 | 46.27 | 7.13 | 1.07 | 0.82 | 9.02 | 7
PUG2026/03.INF01.077.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.077 | Fornitura e posa in opera (compresi ogni onere e spese) di geogriglia in possesso di marcatura CE utilizzata per il rinforzo ed il confinamento di rilevati e terreni. La geogriglia è una struttura piana orientata e prodotta a partire da filati di poliestere protetti ai raggi u.v. La geogriglia è caratterizzata da una resistenza a trazione (secondo EN ISO 10319) come da sottovoce, con allungamento massimo del 13%. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. La geogriglia viene valutata nelle seguenti condizioni di esercizio: PH compreso tra 4 e 9. Temperatura di esercizio compresa tra 20° e 40° (ISO TR 20432-2). Si considera una messa in opera sullo strato di posa del terreno e su qualunque superficie, anche con battente d'acqua, purché di altezza non superiore a cm 50. È compresa nel prezzo la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm. | 03.INF01.077.005 | resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 20 kN/m | m² | Analisi | 0.6 | 3.23 | 3.85 | 7.78 | 42.1 | 50.12 | 7.68 | 1.15 | 0.88 | 9.72 | 7
PUG2026/03.INF01.077.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.077 | Fornitura e posa in opera (compresi ogni onere e spese) di geogriglia in possesso di marcatura CE utilizzata per il rinforzo ed il confinamento di rilevati e terreni. La geogriglia è una struttura piana orientata e prodotta a partire da filati di poliestere protetti ai raggi u.v. La geogriglia è caratterizzata da una resistenza a trazione (secondo EN ISO 10319) come da sottovoce, con allungamento massimo del 13%. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. La geogriglia viene valutata nelle seguenti condizioni di esercizio: PH compreso tra 4 e 9. Temperatura di esercizio compresa tra 20° e 40° (ISO TR 20432-2). Si considera una messa in opera sullo strato di posa del terreno e su qualunque superficie, anche con battente d'acqua, purché di altezza non superiore a cm 50. È compresa nel prezzo la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm. | 03.INF01.077.007 | resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 20 kN/m | m² | Analisi | 0.6 | 3.23 | 4.29 | 7.36 | 39.82 | 52.82 | 8.12 | 1.22 | 0.93 | 10.27 | 7
PUG2026/03.INF01.077.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.077 | Fornitura e posa in opera (compresi ogni onere e spese) di geogriglia in possesso di marcatura CE utilizzata per il rinforzo ed il confinamento di rilevati e terreni. La geogriglia è una struttura piana orientata e prodotta a partire da filati di poliestere protetti ai raggi u.v. La geogriglia è caratterizzata da una resistenza a trazione (secondo EN ISO 10319) come da sottovoce, con allungamento massimo del 13%. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. La geogriglia viene valutata nelle seguenti condizioni di esercizio: PH compreso tra 4 e 9. Temperatura di esercizio compresa tra 20° e 40° (ISO TR 20432-2). Si considera una messa in opera sullo strato di posa del terreno e su qualunque superficie, anche con battente d'acqua, purché di altezza non superiore a cm 50. È compresa nel prezzo la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm. | 03.INF01.077.009 | resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 20 kN/m | m² | Analisi | 0.6 | 3.23 | 5.06 | 6.72 | 36.37 | 56.91 | 8.89 | 1.33 | 1.02 | 11.25 | 7
PUG2026/03.INF01.079.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.079 | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI | 03.INF01.079.001 | peso minimo 250 g/m², resistenza a trazione longitudinale 100 kN/m e trasversale 50 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 1.78 | 2.56 | 2.68 | 39.98 | 57.35 | 4.46 | 0.67 | 0.51 | 5.65 | 7
PUG2026/03.INF01.079.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.079 | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI | 03.INF01.079.003 | peso minimo 350 g/m², resistenza a trazione longitudinale 120 kN/m, resistenza a trazione trasversale 120 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 1.78 | 4.78 | 1.79 | 26.69 | 71.53 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 7
PUG2026/03.INF01.079.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.079 | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI | 03.INF01.079.005 | peso minimo 600 g/m², resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a trazione trasversale 200 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 1.78 | 5.9 | 1.53 | 22.88 | 75.59 | 7.8 | 1.17 | 0.9 | 9.87 | 7
PUG2026/03.INF01.079.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.079 | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI | 03.INF01.079.007 | peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 1.78 | 3.67 | 2.14 | 32.01 | 65.85 | 5.58 | 0.84 | 0.64 | 7.05 | 7
PUG2026/03.INF01.079.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.079 | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI | 03.INF01.079.009 | peso minimo 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 400 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 2.97 | 6.78 | 1.21 | 30.12 | 68.67 | 9.88 | 1.48 | 1.14 | 12.49 | 7
PUG2026/03.INF01.081.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.081 | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata compresa tra 20 x 20 mm e 30x30 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 5%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice | 03.INF01.081.001 | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 2.38 | 3.42 | 2.02 | 40.17 | 57.81 | 5.92 | 0.89 | 0.68 | 7.49 | 7
PUG2026/03.INF01.081.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.081 | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata compresa tra 20 x 20 mm e 30x30 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 5%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice | 03.INF01.081.003 | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m | m² | Analisi | 0.12 | 3.57 | 5.89 | 1.25 | 37.28 | 61.47 | 9.57 | 1.44 | 1.1 | 12.11 | 7
PUG2026/03.INF01.083.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.083 | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata compresa tra 20 x 20 mm e 30x30 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 5%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia accoppiata con geotessile | 03.INF01.083.001 | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m, accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 100 g/m² | m² | Analisi | 0.12 | 3.09 | 7.28 | 1.14 | 29.49 | 69.37 | 10.49 | 1.57 | 1.21 | 13.27 | 7
PUG2026/03.INF01.083.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.083 | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata compresa tra 20 x 20 mm e 30x30 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 5%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia accoppiata con geotessile | 03.INF01.083.003 | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 100 g/m² | m² | Analisi | 0.12 | 3.09 | 8.45 | 1.02 | 26.52 | 72.46 | 11.67 | 1.75 | 1.34 | 14.76 | 7
PUG2026/03.INF01.087.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.087 | Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione, marcata CE in accordo con la Norma Europea Armonizzata UNI EN 15381:2008 per gli specifici impieghi con funzione di rinforzo delle pavimentazioni stradali. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato con resistenza a trazione compresa tra 350 e 550 N/mm² ed allungamento minimo pari al 8%, avente un diametro pari 2.40 mm, provvista di barrette di rinforzo di diametro pari a 4.90 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione ed aventi interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Per assicurare una resistenza dell'ancoraggio maggiore di 2,000 N (secondo la prescrizione tecnica belga COPRO: PTV 867), le barre presentano una sagomatura a doppio Ω sui bordi laterali. Sia la rete che le barrette saranno galvanizzate con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 (Classe A). La resistenza a trazione longitudinale e trasversale nominale della rete dovrà essere rispettivamente non inferiore a 40 kN/m e a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D). Computato per m² di rinforzo effettivamente steso. | 03.INF01.087.001 | rete metallica a doppia torsione galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%), maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato in ferro avente diametro 2,40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,90 mm | m² | Analisi | 1.04 | 2.97 | 12.61 | 6.25 | 17.9 | 75.86 | 16.62 | 2.49 | 1.91 | 21.02 | 7
PUG2026/03.INF01.091.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.091 | Rivestimento protettivo per binder e tappetini bituminosi (piazzali, marciapiedi, vialetti, piste ciclabili), resistente agli idrocarburi UNICHIM-394 metodo ANAS ed all'abrasione secondo il metodo Gardner, colorato a base di resine acriliche ed inerti in emulsione acquosa, applicato a spatola liscia o racla gommata, in due mani, esclusa la pulizia, depolveratura ed eventuale trattamento dei giunti del supporto, per uno spessore del film essiccato di 1,15 mm | 03.INF01.091.001 | per uno spessore del film essiccato di 1,15 mm | m² | Analisi | 1.25 | 1.19 | 30.2 | 3.83 | 3.65 | 92.52 | 32.64 | 4.9 | 3.75 | 41.29 | 7
PUG2026/03.INF01.093.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.093 | Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito. | 03.INF01.093.001 | con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata | m | Analisi | 1.2 | 1.63 | 0 | 42.35 | 57.65 | 0 | 2.82 | 0.42 | 0.32 | 3.57 | 4
PUG2026/03.INF01.095.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.095 | Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km | 03.INF01.095.001 | apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata | m² | Analisi | 1.14 | 0.36 | 0 | 76.18 | 23.82 | 0 | 1.5 | 0.22 | 0.17 | 1.9 | 4
PUG2026/03.INF01.095.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.095 | Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km | 03.INF01.095.003 | per altezza fino a 50 cm | m² | Analisi | 1.6 | 0.46 | 0 | 77.52 | 22.48 | 0 | 2.07 | 0.31 | 0.24 | 2.62 | 4
PUG2026/03.INF01.097.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.097 | Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km | 03.INF01.097.001 | per sottofondi in scapoli di pietra | m³ | Analisi | 5.71 | 1.19 | 0 | 82.75 | 17.25 | 0 | 6.9 | 1.03 | 0.79 | 8.73 | 4
PUG2026/03.INF01.097.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.097 | Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km | 03.INF01.097.003 | per sottofondi in materiale stabilizzato | m³ | Analisi | 4.56 | 1.19 | 0 | 79.29 | 20.71 | 0 | 5.75 | 0.86 | 0.66 | 7.27 | 4
PUG2026/03.INF01.099.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.099 | Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sull'autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri | 03.INF01.099.001 | eseguito a macchina | m² | Analisi | 2.15 | 0.86 | 0 | 71.34 | 28.66 | 0 | 3.02 | 0.45 | 0.35 | 3.82 | 4
PUG2026/03.INF01.099.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.099 | Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sull'autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri | 03.INF01.099.003 | eseguito a mano | m² | Analisi | 0.01 | 8.49 | 0 | 0.14 | 99.86 | 0 | 8.5 | 1.27 | 0.98 | 10.75 | 4
PUG2026/03.INF01.101.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.101 | Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: | 03.INF01.101.001 | pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, con misurazione del volume in opera | m³ | Analisi | 13.09 | 1.25 | 0 | 91.26 | 8.74 | 0 | 14.35 | 2.15 | 1.65 | 18.15 | 4
PUG2026/03.INF01.101.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.101 | Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: | 03.INF01.101.003 | fondazione stradale di qualsiasi tipo | m³ | Analisi | 4.59 | 1.25 | 0 | 78.56 | 21.44 | 0 | 5.85 | 0.88 | 0.67 | 7.4 | 4
PUG2026/03.INF01.101.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.101 | Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: | 03.INF01.101.005 | misto cementato di qualsiasi tipo | m³ | Analisi | 10.91 | 1.25 | 0 | 89.69 | 10.31 | 0 | 12.16 | 1.82 | 1.4 | 15.39 | 4
PUG2026/03.INF01.103.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.103 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere | 03.INF01.103.001 | per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore | m² | Analisi | 0.54 | 0.11 | 0 | 82.78 | 17.22 | 0 | 0.66 | 0.1 | 0.08 | 0.83 | 4
PUG2026/03.INF01.103.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.103 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere | 03.INF01.103.003 | sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più | m² | Analisi | 0.36 | 0.06 | 0 | 86.41 | 13.59 | 0 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 0.53 | 4
PUG2026/03.INF01.105.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.105 | Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo | 03.INF01.105.001 | eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato | m² | Analisi | 0.48 | 11.89 | 0 | 3.87 | 96.13 | 0 | 12.36 | 1.85 | 1.42 | 15.64 | 4
PUG2026/03.INF01.105.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.105 | Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo | 03.INF01.105.003 | eseguito senza recupero del materiale | m² | Analisi | 1.73 | 1.35 | 0 | 56.2 | 43.8 | 0 | 3.08 | 0.46 | 0.35 | 3.89 | 4
PUG2026/03.INF01.107.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.107 | Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo | 03.INF01.107.001 | eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale | m² | Analisi | 2.22 | 4.85 | 0 | 31.36 | 68.64 | 0 | 7.07 | 1.06 | 0.81 | 8.94 | 4
PUG2026/03.INF01.107.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.107 | Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo | 03.INF01.107.003 | eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare | m² | Analisi | 0.48 | 22.52 | 0 | 2.08 | 97.92 | 0 | 23 | 3.45 | 2.64 | 29.09 | 4
PUG2026/03.INF01.109.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.109 | Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo | 03.INF01.109.001 | eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli | m² | Analisi | 0.48 | 16.5 | 0 | 2.82 | 97.18 | 0 | 16.98 | 2.55 | 1.95 | 21.48 | 4
PUG2026/03.INF01.109.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.109 | Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo | 03.INF01.109.003 | eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli | m² | Analisi | 1.73 | 1.35 | 0 | 56.2 | 43.8 | 0 | 3.08 | 0.46 | 0.35 | 3.89 | 4
PUG2026/03.INF01.111.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.111 | Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero | 03.INF01.111.001 | per cigli in porfido | m | Analisi | 0.84 | 2.82 | 0 | 23.01 | 76.99 | 0 | 3.67 | 0.55 | 0.42 | 4.64 | 4
PUG2026/03.INF01.111.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.111 | Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero | 03.INF01.111.003 | per cigli in travertino | m | Analisi | 0.77 | 2.28 | 0 | 25.11 | 74.89 | 0 | 3.05 | 0.46 | 0.35 | 3.86 | 4
PUG2026/03.INF01.111.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.111 | Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero | 03.INF01.111.005 | per cigli in cemento | m | Analisi | 1.39 | 2.28 | 0 | 37.83 | 62.17 | 0 | 3.67 | 0.55 | 0.42 | 4.65 | 4
PUG2026/03.INF01.113.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.113 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra: Spessore cm 10 | 03.INF01.113.001 | Liscio | m² | Analisi | 16.79 | 22.14 | 53.57 | 18.15 | 23.93 | 57.91 | 92.49 | 13.87 | 10.64 | 117 | 7
PUG2026/03.INF01.113.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.113 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra: Spessore cm 10 | 03.INF01.113.003 | Bocciardato | m² | Analisi | 16.78 | 21.29 | 53.43 | 18.34 | 23.27 | 58.39 | 91.5 | 13.72 | 10.52 | 115.75 | 7
PUG2026/03.INF01.115.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.115 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra: Spessore cm 12 | 03.INF01.115.001 | Liscio | m² | Analisi | 16.79 | 18.74 | 58.57 | 17.84 | 19.91 | 62.25 | 94.09 | 14.11 | 10.82 | 119.02 | 7
PUG2026/03.INF01.115.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.115 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra: Spessore cm 12 | 03.INF01.115.003 | Bocciardato | m² | Analisi | 16.78 | 30.6 | 58.43 | 15.86 | 28.92 | 55.22 | 105.81 | 15.87 | 12.17 | 133.85 | 7
PUG2026/03.INF01.117.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.117 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm 10 di spessore. | 03.INF01.117.001 | Liscio | m² | Analisi | 16.77 | 1.29 | 42.74 | 27.58 | 2.12 | 70.3 | 60.79 | 9.12 | 6.99 | 76.9 | 7
PUG2026/03.INF01.117.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.117 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm 10 di spessore. | 03.INF01.117.003 | Bocciardato | m² | Analisi | 16.77 | 3.75 | 42.74 | 26.51 | 5.92 | 67.57 | 63.25 | 9.49 | 7.27 | 80.01 | 7
PUG2026/03.INF01.117.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.117 | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm 10 di spessore. | 03.INF01.117.005 | A puntillo | m² | Analisi | 16.77 | 15.64 | 42.74 | 22.32 | 20.81 | 56.87 | 75.14 | 11.27 | 8.64 | 95.06 | 7
PUG2026/03.INF01.119.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.119 | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche, in letto di sabbia | 03.INF01.119.001 | 4 x 4 x 6 cm | m² | Analisi | 0.65 | 34.25 | 49.42 | 0.77 | 40.62 | 58.61 | 84.33 | 12.65 | 9.7 | 106.67 | 7
PUG2026/03.INF01.119.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.119 | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche, in letto di sabbia | 03.INF01.119.003 | 6 x 6 x 8 cm | m² | Analisi | 0.65 | 31.4 | 62.96 | 0.69 | 33.05 | 66.26 | 95.01 | 14.25 | 10.93 | 120.18 | 7
PUG2026/03.INF01.119.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.119 | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche, in letto di sabbia | 03.INF01.119.005 | 8 x 8 x 10 cm | m² | Analisi | 0.65 | 28.55 | 82.74 | 0.58 | 25.5 | 73.92 | 111.94 | 16.79 | 12.87 | 141.6 | 7
PUG2026/03.INF01.119.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.119 | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche, in letto di sabbia | 03.INF01.119.007 | 10 x 10 x 12 cm | m² | Analisi | 0.65 | 22.84 | 99.02 | 0.53 | 18.64 | 80.83 | 122.51 | 18.38 | 14.09 | 154.98 | 7
PUG2026/03.INF01.121.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.121 | Posa in opera di pavimentazione con cubetti di porfido di qualunque dimensione di proprietà dell’Amministrazione, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da cm 8 a cm 10, compreso la sigillatura dei giunti con beverone di malta cementizia. | 03.INF01.121.001 | spessore da cm 8 a cm 10 | m² | Analisi | 0.68 | 10.08 | 12.94 | 2.85 | 42.55 | 54.61 | 23.7 | 3.56 | 2.73 | 29.98 | 7
PUG2026/03.INF01.123.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.123 | Realizzazione di pavimentazione drenante, composta da conglomerato cementizio, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 4 e 8 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (capacità di drenaggio > 200 mm/min), con alta percentuale di vuoti ( compresa tra il 15% e 25%), da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, né allo stato fresco nè allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La fornitura del materiale dovrà essere eseguita da impianto di produzione provvisto di premescolatore al fine di avere una perfetta miscelazione del prodotto ed ottenere la massima omogeneità. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o meccanica fino al completo livellamento della superficie. Il prodotto va successivamente compattato con rullo manuale o meccanico di massa superiore a 80 kg di peso e lisciato con fratazzatrice meccanica. Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente protetta mediante applicazione di additivo antievaporante (0,4 l/m²). La colorazione prevista è neutra. Eventuali colorazioni diverse dalla neutra dovranno essere compensate a parte. quest' ultima dovrà essere del tipo idonea per calcestruzzi ed eseguita con soluzione pronta all'auso mineralizzante (non filmogena). | 03.INF01.123.001 | valutato per 15 cm di spessore | m² | Analisi | 18.75 | 16.8 | 48.97 | 22.18 | 19.88 | 57.94 | 84.52 | 12.68 | 9.72 | 106.92 | 7
PUG2026/03.INF01.125.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.125 | Realizzazione di pavimentazione naturale e drenante in terra stabilizzata realizzata mediante l'uso di un legante-consolidante ecocompatibile in polvere con terreni presenti in sito o con sabbia o misti stabilizzati di cava compresa rullatura. | 03.INF01.125.001 | spessore 8-10 cm | m² | Analisi | 12.92 | 9.84 | 19.35 | 30.68 | 23.36 | 45.96 | 42.1 | 6.32 | 4.84 | 53.26 | 7
PUG2026/03.INF01.125.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.125 | Realizzazione di pavimentazione naturale e drenante in terra stabilizzata realizzata mediante l'uso di un legante-consolidante ecocompatibile in polvere con terreni presenti in sito o con sabbia o misti stabilizzati di cava compresa rullatura. | 03.INF01.125.003 | Incremento pavimentazione terra stabilizzata per ogni cm in più | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.92 | 7
PUG2026/03.INF01.126.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.126 | Sovrapprezzo per l’impiego di pigmento colorante a base di ossidi di ferro (rosso/giallo/nero oppure altre tonalità idonee per cemento), in forma micronizzata o granulare, specifico per l’impiego in conglomerati cementizi. Il pigmento è dosato in ragione dello 0,5% ÷ 3% sul peso del cemento, con funzione colorante stabile agli alcali e ai raggi UV, e viene introdotto nell’impasto tramite idoneo sistema di premiscelazione in impianto per garantirne la completa dispersione all’interno della matrice cementizia. Il sovrapprezzo comprende i maggiori oneri di: approvvigionamento del pigmento; prolungamento del tempo di miscelazione per ottenere la totale omogeneizzazione; controlli in fase di confezionamento; stesa e compattazione del conglomerato colorato con le usuali attrezzature; nonché ogni altra operazione necessaria a ottenere la colorazione uniforme del prodotto finito. Sono escluse eventuali protezioni superficiali estetizzanti o trattamenti filmogeni. | 03.INF01.126.001 | valutato per cm di spessore per metro quadro | m² | Analisi | 1.05 | 0.17 | 5.28 | 16.21 | 2.63 | 81.16 | 6.51 | 0.98 | 0.75 | 8.23 | 7
PUG2026/03.INF01.127.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.127 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 20 | 03.INF01.127.001 | Liscio | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 17.9 | 16.46 | 51.49 | 32.05 | 55.85 | 8.38 | 6.42 | 70.65 | 7
PUG2026/03.INF01.127.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.127 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 20 | 03.INF01.127.003 | Bocciardato | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 19.4 | 16.03 | 50.15 | 33.83 | 57.35 | 8.6 | 6.6 | 72.55 | 7
PUG2026/03.INF01.127.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.127 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 20 | 03.INF01.127.005 | A puntillo | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 20.9 | 15.62 | 48.87 | 35.52 | 58.85 | 8.83 | 6.77 | 74.44 | 7
PUG2026/03.INF01.129.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.129 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 25 | 03.INF01.129.001 | Liscio | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 19.9 | 15.89 | 49.71 | 34.4 | 57.85 | 8.68 | 6.65 | 73.18 | 7
PUG2026/03.INF01.129.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.129 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 25 | 03.INF01.129.003 | Bocciardato | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 20.9 | 15.62 | 48.87 | 35.52 | 58.85 | 8.83 | 6.77 | 74.44 | 7
PUG2026/03.INF01.129.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.129 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomeementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 25 | 03.INF01.129.005 | A puntillo | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 21.9 | 15.36 | 48.05 | 36.59 | 59.85 | 8.98 | 6.88 | 75.71 | 7
PUG2026/03.INF01.131.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.131 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomereto cementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. | 03.INF01.131.001 | Larghezza cm 30 - Liscio | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 21.9 | 15.36 | 48.05 | 36.59 | 59.85 | 8.98 | 6.88 | 75.71 | 7
PUG2026/03.INF01.131.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.131 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomereto cementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. | 03.INF01.131.003 | Larghezza cm 30 - Bocciardato | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 22.9 | 15.1 | 47.26 | 37.63 | 60.85 | 9.13 | 7 | 76.97 | 7
PUG2026/03.INF01.131.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.131 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso la realizzazione di sottocordolo in conglomereto cementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. | 03.INF01.131.005 | Larghezza cm 30 - A puntillo | m | Analisi | 9.19 | 28.76 | 24.4 | 14.74 | 46.12 | 39.13 | 62.35 | 9.35 | 7.17 | 78.87 | 7
PUG2026/03.INF01.133.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.133 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Trani e Apricena, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.133.001 | della lunghezza non inferiore a cm 50 con altezza cm 15 -20, larghezza 10 cm – liscio | m | Analisi | 12.59 | 7.43 | 18.4 | 32.78 | 19.33 | 47.89 | 38.42 | 5.76 | 4.42 | 48.6 | 7
PUG2026/03.INF01.133.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.133 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Trani e Apricena, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.133.003 | della lunghezza non inferiore a cm 50 con altezza cm 15 -20, larghezza 15 cm – liscio | m | Analisi | 12.59 | 7.43 | 23 | 29.27 | 17.26 | 53.47 | 43.02 | 6.45 | 4.95 | 54.42 | 7
PUG2026/03.INF01.134.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.134 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.134.001 | dimensioni 15 x 20 a correre | m | Analisi | 9.57 | 7.43 | 48 | 14.72 | 11.43 | 73.85 | 64.99 | 9.75 | 7.47 | 82.22 | 7
PUG2026/03.INF01.134.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.134 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.134.003 | dimensioni 15 x 25 a correre | m | Analisi | 9.57 | 7.43 | 54.4 | 13.4 | 10.4 | 76.2 | 71.39 | 10.71 | 8.21 | 90.31 | 7
PUG2026/03.INF01.134.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.134 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.134.005 | dimensioni 15 x 30 a correre | m | Analisi | 9.57 | 7.43 | 60 | 12.43 | 9.64 | 77.93 | 76.99 | 11.55 | 8.85 | 97.4 | 7
PUG2026/03.INF01.134.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.134 | Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, da posarsi su sotto cordolo in cls da computarsi a parte | 03.INF01.134.007 | sovrapprezzo per picconatura | a corpo | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.4 | 7
PUG2026/03.INF01.135.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.135 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 | 03.INF01.135.001 | Liscio | m | Analisi | 0.62 | 14.55 | 13.07 | 2.2 | 51.52 | 46.28 | 28.24 | 4.24 | 3.25 | 35.73 | 7
PUG2026/03.INF01.135.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.135 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 | 03.INF01.135.003 | Bocciardato | m | Analisi | 3.01 | 14.55 | 16.07 | 8.96 | 43.26 | 47.78 | 33.63 | 5.04 | 3.87 | 42.54 | 7
PUG2026/03.INF01.135.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.135 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 | 03.INF01.135.005 | A puntillo | m | Analisi | 0.62 | 14.55 | 19.07 | 1.82 | 42.49 | 55.69 | 34.24 | 5.14 | 3.94 | 43.32 | 7
PUG2026/03.INF01.137.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.137 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente.Delle dimensioni di cm 30 x 10 | 03.INF01.137.001 | Liscio | m | Analisi | 0.62 | 14.55 | 11.07 | 2.37 | 55.45 | 42.18 | 26.24 | 3.94 | 3.02 | 33.2 | 7
PUG2026/03.INF01.137.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.137 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente.Delle dimensioni di cm 30 x 10 | 03.INF01.137.003 | Bocciardato | m | Analisi | 0.62 | 14.55 | 13.07 | 2.2 | 51.52 | 46.28 | 28.24 | 4.24 | 3.25 | 35.73 | 7
PUG2026/03.INF01.137.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.137 | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente.Delle dimensioni di cm 30 x 10 | 03.INF01.137.005 | A puntillo | m | Analisi | 0.62 | 14.55 | 15.07 | 2.06 | 48.11 | 49.83 | 30.24 | 4.54 | 3.48 | 38.26 | 7
PUG2026/03.INF01.139.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.139 | Sovrapprezzo al prezzo precedente per esecuzione di smusso. | 03.INF01.139.001 | per esecuzione di smusso | m | Analisi | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.14 | 0.17 | 0.13 | 1.44 | 7
PUG2026/03.INF01.141.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.001 | Retti di sezione di cm 6/8 x h. 18 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 0.63 | 8.34 | 5.15 | 4.45 | 59.05 | 36.5 | 14.12 | 2.12 | 1.62 | 17.86 | 7
PUG2026/03.INF01.141.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.003 | Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 0.63 | 9.48 | 8.05 | 3.46 | 52.2 | 44.34 | 18.16 | 2.72 | 2.09 | 22.98 | 7
PUG2026/03.INF01.141.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.005 | Retti di sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 0.63 | 9.48 | 5.55 | 4.01 | 60.53 | 35.46 | 15.66 | 2.35 | 1.8 | 19.82 | 7
PUG2026/03.INF01.141.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.007 | Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 0.63 | 9.48 | 6.9 | 3.69 | 55.73 | 40.58 | 17.01 | 2.55 | 1.96 | 21.52 | 7
PUG2026/03.INF01.141.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.009 | Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 1.23 | 9.48 | 8.05 | 6.53 | 50.54 | 42.93 | 18.76 | 2.81 | 2.16 | 23.73 | 7
PUG2026/03.INF01.141.011 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.011 | Retti di sezione di cm 20 x h. 25 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 1.23 | 12.57 | 9.8 | 5.19 | 53.27 | 41.54 | 23.6 | 3.54 | 2.71 | 29.86 | 7
PUG2026/03.INF01.141.013 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.013 | Retti di sezione di cm 20 x h. 30 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 1.82 | 12.24 | 14.05 | 6.48 | 43.53 | 49.99 | 28.12 | 4.22 | 3.23 | 35.57 | 7
PUG2026/03.INF01.141.015 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.015 | Retti di sezione di cm 20 x h. 40 lunghezza cm 100 | m | Analisi | 1.82 | 14.76 | 20.9 | 4.86 | 39.37 | 55.76 | 37.49 | 5.62 | 4.31 | 47.42 | 7
PUG2026/03.INF01.141.017 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.017 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 2.68 | 0 | 83.43 | 16.57 | 16.15 | 2.42 | 1.86 | 20.43 | 7
PUG2026/03.INF01.141.019 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.141 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento | 03.INF01.141.019 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 3.68 | 0 | 78.56 | 21.44 | 17.15 | 2.57 | 1.97 | 21.7 | 7
PUG2026/03.INF01.143.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.143 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.18 | 03.INF01.143.001 | mono strato di colore grigio cemento | m | Analisi | 1.82 | 10.56 | 6.15 | 9.83 | 56.96 | 33.2 | 18.54 | 2.78 | 2.13 | 23.45 | 7
PUG2026/03.INF01.143.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.143 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.18 | 03.INF01.143.003 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 5.23 | 0 | 72.05 | 27.95 | 18.7 | 2.81 | 2.15 | 23.66 | 7
PUG2026/03.INF01.143.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.143 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.18 | 03.INF01.143.005 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 7.23 | 0 | 65.09 | 34.91 | 20.7 | 3.11 | 2.38 | 26.19 | 7
PUG2026/03.INF01.145.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.145 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.25 | 03.INF01.145.001 | mono strato di colore grigio cemento | m | Analisi | 1.82 | 10.56 | 8.05 | 8.92 | 51.67 | 39.41 | 20.44 | 3.07 | 2.35 | 25.85 | 7
PUG2026/03.INF01.145.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.145 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.25 | 03.INF01.145.003 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 5.23 | 0 | 72.05 | 27.95 | 18.7 | 2.81 | 2.15 | 23.66 | 7
PUG2026/03.INF01.145.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.145 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.25 | 03.INF01.145.005 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 7.23 | 0 | 65.09 | 34.91 | 20.7 | 3.11 | 2.38 | 26.19 | 7
PUG2026/03.INF01.147.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.147 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 18 x h. 25 | 03.INF01.147.001 | mono strato di colore grigio cemento | m | Analisi | 1.82 | 13.82 | 9.05 | 7.38 | 55.96 | 36.66 | 24.7 | 3.7 | 2.84 | 31.25 | 7
PUG2026/03.INF01.147.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.147 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 18 x h. 25 | 03.INF01.147.003 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 5.23 | 0 | 72.05 | 27.95 | 18.7 | 2.81 | 2.15 | 23.66 | 7
PUG2026/03.INF01.147.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.147 | Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 18 x h. 25 | 03.INF01.147.005 | Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea | % | Analisi | 0 | 13.48 | 7.23 | 0 | 65.09 | 34.91 | 20.7 | 3.11 | 2.38 | 26.19 | 7
PUG2026/03.INF01.148.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.148 | Cordoli retti o curvi per pista ciclabile, prefabbricati in calcestruzzo con finitura in simil pietra, con colorante, allettati con malta cementizia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: | 03.INF01.148.001 | cordoli h 50 cm | m | Analisi | 0 | 22.84 | 53.48 | 0 | 29.92 | 70.08 | 76.31 | 11.45 | 8.78 | 96.53 | 7
PUG2026/03.INF01.149.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.149 | Realizzazione di sottocordolo in conglomerato cementizio a dosaggio delle dimensioni minime di 30x20,compreso il livellamento e la preparazione del piano di posa e del suo eventuale compattamento. | 03.INF01.149.001 | delle dimensioni minime di 30x20 cm | m | Analisi | 8.45 | 7.43 | 2.1 | 47 | 41.31 | 11.68 | 17.97 | 2.7 | 2.07 | 22.74 | 7
PUG2026/03.INF01.150.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.150 | Fornitura e posa in opera di cordolo continuo in conglomerato bituminoso, da posare in sede stradale, formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile, posto in opera con apposita macchina ad estrusione avente cassero per la realizzazione di cordolo avente altezza compresa tra 16 e 25 cm e larghezza all abase tra 20 e 35 cm. Compresa ogni fornitura necessaria ed il tracciamento per una perfetta posa a regola d'arte | 03.INF01.150.001 | vedi voce | m | Analisi | 3.22 | 12.54 | 17.28 | 9.75 | 37.94 | 52.31 | 33.04 | 4.96 | 3.8 | 41.8 | 7
PUG2026/03.INF01.151.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.151 | Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura | 03.INF01.151.001 | spessore finito di 10 cm | m² | Analisi | 1.77 | 6.31 | 2.4 | 16.87 | 60.24 | 22.89 | 10.48 | 1.57 | 1.21 | 13.26 | 7
PUG2026/03.INF01.152.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.152 | Fornitura e posa in opera di cordolo continuo in conglomerato bituminoso, da posare in sede stradale, formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile, posto in opera con apposita macchina ad estrusione avente cassero per la realizzazione di cordolo avente altezza compresa tra 16 e 25 cm e larghezza all abase tra 20 e 35 cm. Compresa ogni fornitura necessaria ed il tracciamento per una perfetta posa a regola d'arte | 03.INF01.152.001 | Per isole spartitraffico, rotatorie o per quantità inferiore ai 500 m | m | Analisi | 3.22 | 25.07 | 17.28 | 7.07 | 55.01 | 37.92 | 45.58 | 6.84 | 5.24 | 57.65 | 7
PUG2026/03.INF01.153.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.153 | Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura | 03.INF01.153.001 | spessore 18 mm | m² | Analisi | 3.52 | 3.25 | 0.71 | 47.05 | 43.47 | 9.48 | 7.49 | 1.12 | 0.86 | 9.47 | 7
PUG2026/03.INF01.154.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.154 | Fornitura e posa in opera di cordolo continuo in conglomerato trasparente, da posare in sede stradale, formato con conglomerato trasparente costituito da aggregati lapidei di primo impiego, filler e legante trasparente, posto in opera con apposita macchina ad estrusione avente cassero per la realizzazione di cordolo avente altezza compresa tra 16 e 25 cm e larghezza all abase tra 20 e 35 cm. Compresa ogni fornitura necessaria ed il tracciamento per una perfetta posa a regola d'arte. | 03.INF01.154.001 | vedi voce | m | Analisi | 3.22 | 12.54 | 85.5 | 3.18 | 12.38 | 84.44 | 101.26 | 15.19 | 11.64 | 128.09 | 7
PUG2026/03.INF01.155.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.155 | Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura | 03.INF01.155.001 | spessore di 2,5 cm | m² | Analisi | 3.52 | 3.25 | 4.56 | 31.06 | 28.7 | 40.24 | 11.34 | 1.7 | 1.3 | 14.34 | 7
PUG2026/03.INF01.156.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.156 | Fornitura e posa in opera di cordolo continuo in conglomerato trasparente, da posare in sede stradale, formato con conglomerato trasparente costituito da aggregati lapidei di primo impiego, filler e legante trasparente, posto in opera con apposita macchina ad estrusione avente cassero per la realizzazione di cordolo avente altezza compresa tra 16 e 25 cm e larghezza all abase tra 20 e 35 cm. Compresa ogni fornitura necessaria ed il tracciamento per una perfetta posa a regola d'arte. Per isole spartitraffico, rotatorie o per quantità inferiore ai 500 ml. | 03.INF01.156.001 | per isole spartitraffico, rotatorie o per quantità inferiore ai 500 m | m | Analisi | 6.83 | 25.07 | 85.5 | 5.82 | 21.36 | 72.83 | 117.4 | 17.61 | 13.5 | 148.52 | 7
PUG2026/03.INF01.157.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.157 | Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.157.001 | di larghezza pari a 15 cm | m | Analisi | 8.99 | 14.55 | 25.07 | 18.49 | 29.93 | 51.58 | 48.61 | 7.29 | 5.59 | 61.49 | 7
PUG2026/03.INF01.157.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.157 | Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.157.003 | di larghezza pari a 20 cm | m | Analisi | 8.99 | 15.09 | 33.07 | 15.73 | 26.4 | 57.87 | 57.15 | 8.57 | 6.57 | 72.29 | 7
PUG2026/03.INF01.157.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.157 | Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.157.005 | di larghezza pari a 30 cm | m | Analisi | 8.99 | 15.9 | 40.07 | 13.84 | 24.48 | 61.69 | 64.95 | 9.74 | 7.47 | 82.17 | 7
PUG2026/03.INF01.157.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.157 | Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.157.007 | di larghezza pari a 40 cm | m | Analisi | 8.99 | 15.9 | 49.07 | 12.15 | 21.5 | 66.35 | 73.95 | 11.09 | 8.5 | 93.55 | 7
PUG2026/03.INF01.159.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.159 | Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.159.001 | di larghezza pari a 15 cm | m | Analisi | 0.62 | 16.8 | 1.07 | 3.36 | 90.85 | 5.78 | 18.49 | 2.77 | 2.13 | 23.39 | 7
PUG2026/03.INF01.159.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.159 | Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.159.003 | di larghezza pari a 20 cm | m | Analisi | 3.01 | 18.75 | 1.07 | 13.19 | 82.13 | 4.68 | 22.83 | 3.42 | 2.63 | 28.88 | 7
PUG2026/03.INF01.159.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.159 | Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.159.005 | di larghezza pari a 30 cm | m | Analisi | 6 | 21.61 | 1.07 | 20.92 | 75.35 | 3.73 | 28.68 | 4.3 | 3.3 | 36.27 | 7
PUG2026/03.INF01.159.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.159 | Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. | 03.INF01.159.007 | di larghezza pari a 40 cm | m | Analisi | 8.99 | 24.46 | 1.07 | 26.04 | 70.87 | 3.1 | 34.52 | 5.18 | 3.97 | 43.66 | 7
PUG2026/03.INF01.160.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.160 | Fornitura e posa in opera di elementi speciali in pietra calcarea di Apricena per opere stradali e arredo urbano, lavorati a disegno, posti in opera con malta idonea, compresi oneri di posa e finitura | 03.INF01.160.001 | Cordoli retti o curvi | m | Analisi | 0 | 19.52 | 22 | 0 | 47.02 | 52.98 | 41.52 | 6.23 | 4.78 | 52.53 | 1
PUG2026/03.INF01.160.003 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.160 | Fornitura e posa in opera di elementi speciali in pietra calcarea di Apricena per opere stradali e arredo urbano, lavorati a disegno, posti in opera con malta idonea, compresi oneri di posa e finitura | 03.INF01.160.003 | Gradini monolitici | m | Analisi | 0 | 29.29 | 70 | 0 | 29.5 | 70.5 | 99.29 | 14.89 | 11.42 | 125.6 | 1
PUG2026/03.INF01.160.005 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.160 | Fornitura e posa in opera di elementi speciali in pietra calcarea di Apricena per opere stradali e arredo urbano, lavorati a disegno, posti in opera con malta idonea, compresi oneri di posa e finitura | 03.INF01.160.005 | Zoccolature, soglie e davanzali | m | Analisi | 0 | 22.78 | 45 | 0 | 33.61 | 66.39 | 67.78 | 10.17 | 7.79 | 85.74 | 1
PUG2026/03.INF01.160.007 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.160 | Fornitura e posa in opera di elementi speciali in pietra calcarea di Apricena per opere stradali e arredo urbano, lavorati a disegno, posti in opera con malta idonea, compresi oneri di posa e finitura | 03.INF01.160.007 | Copertine, cornici ed elementi sagomati | m | Analisi | 0 | 26.03 | 60 | 0 | 30.26 | 69.74 | 86.03 | 12.9 | 9.89 | 108.83 | 1
PUG2026/03.INF01.161.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.161 | Fornitura e posa in opera fasce dello spessore di 5 cm a finitura filosega con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, Trani e Apricena, lavorati come di seguito specificato sulla facciavista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 0,5 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura e d’ogni altro onere e magistero per darei il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra | 03.INF01.161.001 | larghezza 4-6 cm | m | Analisi | 10.67 | 5.57 | 12.5 | 37.12 | 19.38 | 43.5 | 28.74 | 4.31 | 3.3 | 36.35 | 7
PUG2026/03.INF01.161.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.161 | Fornitura e posa in opera fasce dello spessore di 5 cm a finitura filosega con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, Trani e Apricena, lavorati come di seguito specificato sulla facciavista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 0,5 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura e d’ogni altro onere e magistero per darei il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra | 03.INF01.161.003 | larghezza 8-10 cm | m | Analisi | 10.67 | 5.57 | 15 | 34.15 | 17.83 | 48.02 | 31.24 | 4.69 | 3.59 | 39.52 | 7
PUG2026/03.INF01.163.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.163 | Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40 x 13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm o da 30 a 40 cm, posta in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo | 03.INF01.163.001 | in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm | cad | Analisi | 1.23 | 12.91 | 10.56 | 4.96 | 52.26 | 42.77 | 24.7 | 3.7 | 2.84 | 31.24 | 7
PUG2026/03.INF01.163.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.163 | Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40 x 13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm o da 30 a 40 cm, posta in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo | 03.INF01.163.003 | in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm | cad | Analisi | 1.23 | 13.48 | 16.97 | 3.87 | 42.55 | 53.58 | 31.68 | 4.75 | 3.64 | 40.07 | 7
PUG2026/03.INF01.165.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.165 | Realizzazione di muretto a secco di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati con e senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; l'onere della provvista e del trasporto a mano e con mini-escavatore del pietrame all'interno del cantiere; l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa dietro alla muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato | 03.INF01.165.001 | con materiale di proprietà del Committente | m³ | Analisi | 96.08 | 11.89 | 0 | 88.98 | 11.02 | 0 | 107.98 | 16.2 | 12.42 | 136.59 | 7
PUG2026/03.INF01.165.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.165 | Realizzazione di muretto a secco di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati con e senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; l'onere della provvista e del trasporto a mano e con mini-escavatore del pietrame all'interno del cantiere; l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa dietro alla muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato | 03.INF01.165.003 | con materiale proveniente da cave | m³ | Analisi | 96.08 | 11.89 | 130.21 | 40.34 | 4.99 | 54.67 | 238.19 | 35.73 | 27.39 | 301.31 | 7
PUG2026/03.INF01.165.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.165 | Realizzazione di muretto a secco di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati con e senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; l'onere della provvista e del trasporto a mano e con mini-escavatore del pietrame all'interno del cantiere; l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa dietro alla muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato | 03.INF01.165.005 | con materiale di proprietà del Committente e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia | m³ | Analisi | 96.31 | 15.74 | 0.24 | 85.77 | 14.01 | 0.21 | 112.29 | 16.84 | 12.91 | 142.04 | 7
PUG2026/03.INF01.165.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.165 | Realizzazione di muretto a secco di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati con e senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; l'onere della provvista e del trasporto a mano e con mini-escavatore del pietrame all'interno del cantiere; l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa dietro alla muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato | 03.INF01.165.007 | con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia | m³ | Analisi | 96.31 | 15.74 | 130.45 | 39.72 | 6.49 | 53.79 | 242.5 | 36.37 | 27.89 | 306.76 | 7
PUG2026/03.INF01.167.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.167 | Fornitura e posa in opera di chiusura della parte superiore di muratura di pietrame a secco, con pietre calcaree o arenarie, lavorate a forma parallelepipeda, di idonee dimensioni (cappelli) compreso l'onere per allettamento sulla superficie terminale della muratura a secco, il perfetto allineamento degli elementi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte | 03.INF01.167.001 | con pietre calcaree o arenarie, lavorate a forma parallelepipeda | m² | Analisi | 0.11 | 13.8 | 71.55 | 0.13 | 16.15 | 83.72 | 85.46 | 12.82 | 9.83 | 108.11 | 7
PUG2026/03.INF01.169.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.169 | Ripristino eseguito a mano di muretti e jazzi in pietra a secco senza apporto di malta, cemento e reti protettive. Compreso i lavori preliminari di recupero delle pietre da utilizzare rivenienti da materiali di risulta del medesimo manufatto o dallo scasso del terreno su cui insistono i medesimi manufatti da ripristinare o presenti in modo sparso nei luoghi limitrofi. Dato in opera a regola d’arte, compreso ogni onere e magistero. | 03.INF01.169.001 | con pietre calcaree o arenarie, lavorate a forma parallelepipeda | m² | Analisi | 0 | 48.53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48.53 | 7.28 | 5.58 | 61.39 | 7
PUG2026/03.INF01.171.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.171 | Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N2 W2 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317 posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1760 mm (altezza fuori terra 700 mm) ed interasse non superiore a 2000 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | 03.INF01.171.001 | in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N2 W2 | m | Analisi | 3.29 | 9.36 | 39.2 | 6.35 | 18.06 | 75.59 | 51.86 | 7.78 | 5.96 | 65.6 | 6
PUG2026/03.INF01.173.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.173 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, per bordo laterale, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. 21/06/2024, n. 2367 e della norma UNI EN 1317, e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati: | 03.INF01.173.001 | barriera di sicurezza livello di contenimento H1 per bordo laterale | m | Analisi | 4.94 | 12.56 | 39.2 | 8.72 | 22.15 | 69.13 | 56.7 | 8.51 | 6.52 | 71.73 | 6
PUG2026/03.INF01.175.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.175 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, per bordo laterale, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. 21/06/2024, n. 2367 e della norma UNI EN 1317, e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati | 03.INF01.175.001 | barriera di sicurezza livello di contenimento H2 per bordo laterale | m | Analisi | 4.94 | 34.25 | 87.9 | 3.89 | 26.95 | 69.16 | 127.1 | 19.06 | 14.62 | 160.78 | 6
PUG2026/03.INF01.175.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.175 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, per bordo laterale, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. 21/06/2024, n. 2367 e della norma UNI EN 1317, e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati | 03.INF01.175.003 | barriera di sicurezza livello di contenimento H3 per bordo laterale | m | Analisi | 4.94 | 37.68 | 115.9 | 3.12 | 23.77 | 73.11 | 158.52 | 23.78 | 18.23 | 200.53 | 6
PUG2026/03.INF01.176.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.176 | Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2-H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2-H3; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | 03.INF01.176.001 | barriera di sicurezza livello di contenimento H2 per bordo ponte nastro e paletti | m | Analisi | 15.88 | 10.38 | 167.5 | 8.2 | 5.35 | 86.45 | 193.76 | 29.06 | 22.28 | 245.11 | 6
PUG2026/03.INF01.176.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.176 | Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2-H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2-H3; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | 03.INF01.176.003 | barriera di sicurezza livello di contenimento H3 per bordo ponte nastro e paletti | m | Analisi | 18.5 | 12.97 | 215.6 | 7.49 | 5.25 | 87.26 | 247.06 | 37.06 | 28.41 | 312.54 | 6
PUG2026/03.INF01.177.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.177 | Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b W7, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota | 03.INF01.177.001 | vedi voce | m | Analisi | 14.8 | 12.56 | 202.35 | 6.44 | 5.47 | 88.09 | 229.71 | 34.46 | 26.42 | 290.58 | 7
PUG2026/03.INF01.179.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.179 | Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota | 03.INF01.179.001 | solo barriera | m | Analisi | 20.95 | 14.65 | 259.1 | 7.11 | 4.97 | 87.92 | 294.69 | 44.2 | 33.89 | 372.79 | 7
PUG2026/03.INF01.179.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.179 | Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota | 03.INF01.179.003 | con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria | m | Analisi | 20.95 | 14.65 | 375.55 | 5.09 | 3.56 | 91.34 | 411.14 | 61.67 | 47.28 | 520.1 | 7
PUG2026/03.INF01.181.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.181 | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.181.001 | altezza 2,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 44.29 | 0.56 | 58.19 | 41.25 | 107.37 | 16.11 | 12.35 | 135.82 | 6
PUG2026/03.INF01.181.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.181 | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.181.003 | altezza 3,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 61.76 | 0.48 | 50.05 | 49.47 | 124.84 | 18.73 | 14.36 | 157.92 | 6
PUG2026/03.INF01.181.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.181 | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.181.005 | altezza 3,30 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 66.92 | 0.46 | 48.06 | 51.48 | 130 | 19.5 | 14.95 | 164.45 | 6
PUG2026/03.INF01.181.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.181 | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.181.007 | altezza 3,50 m | cad | Analisi | 0.6 | 76.59 | 70.45 | 0.4 | 51.88 | 47.72 | 147.64 | 22.15 | 16.98 | 186.77 | 6
PUG2026/03.INF01.181.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.181 | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.181.009 | altezza 6,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 79.61 | 114.07 | 0.31 | 40.98 | 58.72 | 194.28 | 29.14 | 22.34 | 245.76 | 6
PUG2026/03.INF01.183.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.183 | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.183.001 | altezza 2,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 50.44 | 0.53 | 55.04 | 44.43 | 113.52 | 17.03 | 13.05 | 143.6 | 6
PUG2026/03.INF01.183.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.183 | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.183.003 | altezza 3,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 70.94 | 0.45 | 46.62 | 52.93 | 134.02 | 20.1 | 15.41 | 169.53 | 6
PUG2026/03.INF01.183.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.183 | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.183.005 | altezza 3,30 m | cad | Analisi | 0.6 | 62.48 | 77.09 | 0.43 | 44.57 | 55 | 140.17 | 21.03 | 16.12 | 177.31 | 6
PUG2026/03.INF01.183.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.183 | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.183.007 | altezza 3,50 m | cad | Analisi | 0.6 | 76.59 | 81.19 | 0.38 | 48.36 | 51.26 | 158.38 | 23.76 | 18.21 | 200.35 | 6
PUG2026/03.INF01.183.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.183 | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo | 03.INF01.183.009 | altezza 6,00 m | cad | Analisi | 0.6 | 79.61 | 132.52 | 0.28 | 37.42 | 62.3 | 212.73 | 31.91 | 24.46 | 269.1 | 6
PUG2026/03.INF01.185.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.185 | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: | 03.INF01.185.001 | segnale di qualsiasi dimensione su unico sostegno | cad | Analisi | 5.98 | 11.42 | 0 | 34.35 | 65.65 | 0 | 17.39 | 2.61 | 2 | 22 | 6
PUG2026/03.INF01.185.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.185 | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: | 03.INF01.185.003 | segnale fino a 3 mq su due sostegni | cad | Analisi | 8.96 | 14.27 | 0 | 38.57 | 61.43 | 0 | 23.24 | 3.49 | 2.67 | 29.39 | 6
PUG2026/03.INF01.185.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.185 | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su o da sostegni tubolari o ad U: | 03.INF01.185.005 | segnale oltre 3 mq su due sostegni | cad | Analisi | 14.94 | 19.98 | 0 | 42.78 | 57.22 | 0 | 34.92 | 5.24 | 4.02 | 44.17 | 6
PUG2026/03.INF01.187.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.187 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.187.001 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 15.96 | 2.86 | 12.16 | 84.98 | 18.78 | 2.82 | 2.16 | 23.76 | 6
PUG2026/03.INF01.187.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.187 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.187.003 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 29.96 | 1.6 | 9.03 | 89.37 | 33.52 | 5.03 | 3.86 | 42.41 | 6
PUG2026/03.INF01.187.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.187 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.187.005 | lato 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 61.39 | 0.81 | 6.87 | 92.32 | 66.49 | 9.97 | 7.65 | 84.12 | 6
PUG2026/03.INF01.189.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.189 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.189.001 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 29.75 | 1.65 | 7.01 | 91.34 | 32.57 | 4.89 | 3.75 | 41.2 | 6
PUG2026/03.INF01.189.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.189 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.189.003 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 49.77 | 1.01 | 5.67 | 93.32 | 53.33 | 8 | 6.13 | 67.47 | 6
PUG2026/03.INF01.189.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.189 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.189.005 | lato 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 98.21 | 0.52 | 4.42 | 95.06 | 103.31 | 15.5 | 11.88 | 130.69 | 6
PUG2026/03.INF01.191.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.191 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.191.001 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 19.81 | 2.38 | 10.09 | 87.53 | 22.63 | 3.39 | 2.6 | 28.63 | 6
PUG2026/03.INF01.191.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.191 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.191.003 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 37.38 | 1.31 | 7.39 | 91.3 | 40.94 | 6.14 | 4.71 | 51.79 | 6
PUG2026/03.INF01.191.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.191 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.191.005 | lato 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 78.58 | 0.64 | 5.46 | 93.9 | 83.68 | 12.55 | 9.62 | 105.86 | 6
PUG2026/03.INF01.193.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.193 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.193.001 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 33.67 | 1.47 | 6.26 | 92.27 | 36.49 | 5.47 | 4.2 | 46.16 | 6
PUG2026/03.INF01.193.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.193 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.193.003 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 57.19 | 0.89 | 4.98 | 94.13 | 60.75 | 9.11 | 6.99 | 76.85 | 6
PUG2026/03.INF01.193.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.193 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.193.005 | lato 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 112.63 | 0.46 | 3.88 | 95.66 | 117.73 | 17.66 | 13.54 | 148.93 | 6
PUG2026/03.INF01.195.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.195 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.195.001 | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 29.19 | 1.68 | 7.13 | 91.19 | 32.01 | 4.8 | 3.68 | 40.49 | 6
PUG2026/03.INF01.195.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.195 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.195.003 | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 58.1 | 0.87 | 4.91 | 94.22 | 61.66 | 9.25 | 7.09 | 78 | 6
PUG2026/03.INF01.195.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.195 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.195.005 | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 100.52 | 0.51 | 4.32 | 95.17 | 105.62 | 15.84 | 12.15 | 133.62 | 6
PUG2026/03.INF01.197.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.197 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.197.001 | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 48.79 | 1.04 | 4.42 | 94.53 | 51.61 | 7.74 | 5.94 | 65.29 | 6
PUG2026/03.INF01.197.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.197 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.197.003 | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 82.39 | 0.63 | 3.52 | 95.85 | 85.95 | 12.89 | 9.88 | 108.73 | 6
PUG2026/03.INF01.197.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.197 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.197.005 | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 165.41 | 0.32 | 2.68 | 97.01 | 170.51 | 25.58 | 19.61 | 215.7 | 6
PUG2026/03.INF01.199.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.199 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.199.001 | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 35 | 1.42 | 6.04 | 92.54 | 37.82 | 5.67 | 4.35 | 47.84 | 6
PUG2026/03.INF01.199.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.199 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.199.003 | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 70 | 0.73 | 4.11 | 95.16 | 73.56 | 11.03 | 8.46 | 93.06 | 6
PUG2026/03.INF01.199.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.199 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.199.005 | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 124.25 | 0.42 | 3.53 | 96.05 | 129.35 | 19.4 | 14.88 | 163.63 | 6
PUG2026/03.INF01.201.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.201 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.201.001 | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 54.67 | 0.94 | 3.97 | 95.09 | 57.49 | 8.62 | 6.61 | 72.73 | 6
PUG2026/03.INF01.201.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.201 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.201.003 | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 94.22 | 0.55 | 3.09 | 96.36 | 97.78 | 14.67 | 11.25 | 123.7 | 6
PUG2026/03.INF01.201.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.201 | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.201.005 | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 187.39 | 0.28 | 2.37 | 97.35 | 192.49 | 28.87 | 22.14 | 243.51 | 6
PUG2026/03.INF01.203.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.203 | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10 | 03.INF01.203.001 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 39.55 | 1.27 | 5.39 | 93.34 | 42.37 | 6.36 | 4.87 | 53.6 | 6
PUG2026/03.INF01.203.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.203 | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10 | 03.INF01.203.003 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 89.32 | 0.58 | 3.26 | 96.16 | 92.88 | 13.93 | 10.68 | 117.5 | 6
PUG2026/03.INF01.205.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.205 | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 | 03.INF01.205.001 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 48.93 | 1.04 | 4.41 | 94.55 | 51.75 | 7.76 | 5.95 | 65.47 | 6
PUG2026/03.INF01.205.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.205 | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 | 03.INF01.205.003 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 125.16 | 0.42 | 2.35 | 97.23 | 128.72 | 19.31 | 14.8 | 162.84 | 6
PUG2026/03.INF01.205.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.205 | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 | 03.INF01.205.005 | diametro 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 255.01 | 0.21 | 1.76 | 98.04 | 260.11 | 39.02 | 29.91 | 329.05 | 6
PUG2026/03.INF01.207.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.207 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.207.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 18.9 | 2.48 | 10.51 | 87.01 | 21.72 | 3.26 | 2.5 | 27.48 | 6
PUG2026/03.INF01.207.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.207 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.207.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 44.03 | 1.13 | 6.36 | 92.51 | 47.59 | 7.14 | 5.47 | 60.21 | 6
PUG2026/03.INF01.209.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.209 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.209.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 31.22 | 1.58 | 6.71 | 91.71 | 34.04 | 5.11 | 3.91 | 43.06 | 6
PUG2026/03.INF01.209.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.209 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.209.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 53.06 | 0.95 | 5.34 | 93.71 | 56.62 | 8.49 | 6.51 | 71.63 | 6
PUG2026/03.INF01.209.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.209 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.209.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 123.62 | 0.42 | 3.55 | 96.03 | 128.72 | 19.31 | 14.8 | 162.84 | 6
PUG2026/03.INF01.211.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.211 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.211.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 22.12 | 2.16 | 9.16 | 88.69 | 24.94 | 3.74 | 2.87 | 31.55 | 6
PUG2026/03.INF01.211.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.211 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.211.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 51.45 | 0.98 | 5.5 | 93.52 | 55.01 | 8.25 | 6.33 | 69.59 | 6
PUG2026/03.INF01.213.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.213 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.213.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 34.51 | 1.44 | 6.12 | 92.44 | 37.33 | 5.6 | 4.29 | 47.22 | 6
PUG2026/03.INF01.213.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.213 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.213.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 60.48 | 0.84 | 4.72 | 94.44 | 64.04 | 9.61 | 7.37 | 81.02 | 6
PUG2026/03.INF01.213.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.213 | Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.213.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 140.28 | 0.37 | 3.14 | 96.49 | 145.38 | 21.81 | 16.72 | 183.91 | 6
PUG2026/03.INF01.215.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.215 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.215.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 16.73 | 2.75 | 11.68 | 85.57 | 19.55 | 2.93 | 2.25 | 24.73 | 6
PUG2026/03.INF01.215.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.215 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.215.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 29.82 | 1.61 | 9.06 | 89.33 | 33.38 | 5.01 | 3.84 | 42.23 | 6
PUG2026/03.INF01.215.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.215 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.215.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 73.57 | 0.68 | 5.81 | 93.51 | 78.67 | 11.8 | 9.05 | 99.52 | 6
PUG2026/03.INF01.217.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.217 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.217.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 27.02 | 1.8 | 7.65 | 90.55 | 29.84 | 4.48 | 3.43 | 37.75 | 6
PUG2026/03.INF01.217.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.217 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.217.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 49.63 | 1.01 | 5.69 | 93.3 | 53.19 | 7.98 | 6.12 | 67.29 | 6
PUG2026/03.INF01.217.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.217 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.217.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 118.65 | 0.43 | 3.69 | 95.87 | 123.75 | 18.56 | 14.23 | 156.55 | 6
PUG2026/03.INF01.219.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.219 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.219.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 20.02 | 2.35 | 10 | 87.65 | 22.84 | 3.43 | 2.63 | 28.89 | 6
PUG2026/03.INF01.219.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.219 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.219.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 37.24 | 1.32 | 7.42 | 91.27 | 40.8 | 6.12 | 4.69 | 51.62 | 6
PUG2026/03.INF01.219.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.219 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.219.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 90.16 | 0.56 | 4.79 | 94.64 | 95.26 | 14.29 | 10.96 | 120.51 | 6
PUG2026/03.INF01.221.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.221 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.221.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 30.31 | 1.62 | 6.89 | 91.48 | 33.13 | 4.97 | 3.81 | 41.91 | 6
PUG2026/03.INF01.221.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.221 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.221.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 57.05 | 0.89 | 4.99 | 94.12 | 60.61 | 9.09 | 6.97 | 76.68 | 6
PUG2026/03.INF01.221.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.221 | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.221.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 135.24 | 0.38 | 3.25 | 96.36 | 140.34 | 21.05 | 16.14 | 177.54 | 6
PUG2026/03.INF01.223.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.223 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.223.001 | diametro 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 14.98 | 3.02 | 12.83 | 84.15 | 17.8 | 2.67 | 2.05 | 22.52 | 6
PUG2026/03.INF01.223.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.223 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.223.003 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 29.33 | 1.63 | 9.2 | 89.17 | 32.89 | 4.93 | 3.78 | 41.61 | 6
PUG2026/03.INF01.223.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.223 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.223.005 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 64.89 | 0.77 | 6.53 | 92.71 | 69.99 | 10.5 | 8.05 | 88.54 | 6
PUG2026/03.INF01.225.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.225 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.225.001 | diametro 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 28.84 | 1.7 | 7.21 | 91.09 | 31.66 | 4.75 | 3.64 | 40.05 | 6
PUG2026/03.INF01.225.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.225 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.225.003 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 46.48 | 1.07 | 6.05 | 92.88 | 50.04 | 7.51 | 5.76 | 63.31 | 6
PUG2026/03.INF01.225.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.225 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.225.005 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 106.75 | 0.48 | 4.08 | 95.44 | 111.85 | 16.78 | 12.86 | 141.5 | 6
PUG2026/03.INF01.227.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.227 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.227.001 | diametro 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 18.34 | 2.54 | 10.79 | 86.67 | 21.16 | 3.17 | 2.43 | 26.77 | 6
PUG2026/03.INF01.227.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.227 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.227.003 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 36.82 | 1.33 | 7.49 | 91.18 | 40.38 | 6.06 | 4.64 | 51.09 | 6
PUG2026/03.INF01.227.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.227 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.227.005 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 81.2 | 0.62 | 5.29 | 94.08 | 86.3 | 12.95 | 9.93 | 109.18 | 6
PUG2026/03.INF01.229.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.229 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.229.001 | diametro 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 32.2 | 1.54 | 6.52 | 91.94 | 35.02 | 5.25 | 4.03 | 44.3 | 6
PUG2026/03.INF01.229.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.229 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.229.003 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 53.97 | 0.93 | 5.26 | 93.81 | 57.53 | 8.63 | 6.62 | 72.78 | 6
PUG2026/03.INF01.229.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.229 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.229.005 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 123.48 | 0.42 | 3.55 | 96.03 | 128.58 | 19.29 | 14.79 | 162.66 | 6
PUG2026/03.INF01.231.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.231 | Segnali di "passo carrabile", con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.231.001 | di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 2.13 | 9.66 | 4.36 | 17.3 | 78.34 | 12.33 | 1.85 | 1.42 | 15.6 | 6
PUG2026/03.INF01.233.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.233 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.233.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 20.58 | 2.3 | 9.76 | 87.94 | 23.4 | 3.51 | 2.69 | 29.6 | 6
PUG2026/03.INF01.233.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.233 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.233.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 46.06 | 1.08 | 6.1 | 92.82 | 49.62 | 7.44 | 5.71 | 62.77 | 6
PUG2026/03.INF01.233.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.233 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.233.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 102.76 | 0.5 | 4.23 | 95.27 | 107.86 | 16.18 | 12.4 | 136.45 | 6
PUG2026/03.INF01.235.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.235 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.235.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 35.77 | 1.39 | 5.92 | 92.69 | 38.59 | 5.79 | 4.44 | 48.82 | 6
PUG2026/03.INF01.235.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.235 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.235.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 75.25 | 0.68 | 3.84 | 95.48 | 78.81 | 11.82 | 9.06 | 99.7 | 6
PUG2026/03.INF01.235.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.235 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.235.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 175.49 | 0.3 | 2.53 | 97.17 | 180.59 | 27.09 | 20.77 | 228.45 | 6
PUG2026/03.INF01.237.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.237 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.237.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 25.48 | 1.9 | 8.07 | 90.03 | 28.3 | 4.25 | 3.25 | 35.8 | 6
PUG2026/03.INF01.237.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.237 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.237.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 59.29 | 0.86 | 4.81 | 94.33 | 62.85 | 9.43 | 7.23 | 79.51 | 6
PUG2026/03.INF01.237.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.237 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.237.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 127.68 | 0.4 | 3.44 | 96.16 | 132.78 | 19.92 | 15.27 | 167.97 | 6
PUG2026/03.INF01.239.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.239 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.239.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 40.67 | 1.24 | 5.25 | 93.51 | 43.49 | 6.52 | 5 | 55.02 | 6
PUG2026/03.INF01.239.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.239 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.239.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 86.31 | 0.6 | 3.37 | 96.03 | 89.87 | 13.48 | 10.34 | 113.69 | 6
PUG2026/03.INF01.239.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.239 | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.239.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 200.48 | 0.26 | 2.22 | 97.52 | 205.58 | 30.84 | 23.64 | 260.06 | 6
PUG2026/03.INF01.241.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.241 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.241.001 | 40 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 10.57 | 4.02 | 17.05 | 78.93 | 13.39 | 2.01 | 1.54 | 16.94 | 6
PUG2026/03.INF01.241.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.241 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.241.003 | 60 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 16.17 | 2.73 | 15.33 | 81.94 | 19.73 | 2.96 | 2.27 | 24.96 | 6
PUG2026/03.INF01.241.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.241 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.241.005 | 90 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 32.83 | 1.42 | 12.04 | 86.54 | 37.93 | 5.69 | 4.36 | 47.99 | 6
PUG2026/03.INF01.243.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.243 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.243.001 | 40 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 16.03 | 2.85 | 12.11 | 85.03 | 18.85 | 2.83 | 2.17 | 23.85 | 6
PUG2026/03.INF01.243.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.243 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.243.003 | 60 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 26.6 | 1.78 | 10.03 | 88.19 | 30.16 | 4.52 | 3.47 | 38.16 | 6
PUG2026/03.INF01.243.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.243 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.243.005 | 90 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 47.88 | 1.01 | 8.62 | 90.37 | 52.98 | 7.95 | 6.09 | 67.03 | 6
PUG2026/03.INF01.245.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.245 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.245.001 | 40 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 12.25 | 3.57 | 15.15 | 81.28 | 15.07 | 2.26 | 1.73 | 19.07 | 6
PUG2026/03.INF01.245.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.245 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.245.003 | 60 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 18.62 | 2.42 | 13.64 | 83.94 | 22.18 | 3.33 | 2.55 | 28.06 | 6
PUG2026/03.INF01.245.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.245 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.245.005 | 90 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 38.43 | 1.24 | 10.49 | 88.27 | 43.53 | 6.53 | 5.01 | 55.07 | 6
PUG2026/03.INF01.247.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.247 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.247.001 | 40 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 17.71 | 2.62 | 11.12 | 86.26 | 20.53 | 3.08 | 2.36 | 25.97 | 6
PUG2026/03.INF01.247.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.247 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.247.003 | 60 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 29.05 | 1.65 | 9.28 | 89.07 | 32.61 | 4.89 | 3.75 | 41.26 | 6
PUG2026/03.INF01.247.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.247 | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.247.005 | 90 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 53.41 | 0.92 | 7.81 | 91.28 | 58.51 | 8.78 | 6.73 | 74.02 | 6
PUG2026/03.INF01.249.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.249 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.249.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 16.66 | 2.76 | 11.72 | 85.52 | 19.48 | 2.92 | 2.24 | 24.64 | 6
PUG2026/03.INF01.249.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.249 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.249.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 29.82 | 1.61 | 9.06 | 89.33 | 33.38 | 5.01 | 3.84 | 42.23 | 6
PUG2026/03.INF01.249.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.249 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.249.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 73.57 | 0.68 | 5.81 | 93.51 | 78.67 | 11.8 | 9.05 | 99.52 | 6
PUG2026/03.INF01.251.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.251 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.251.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 27.02 | 1.8 | 7.65 | 90.55 | 29.84 | 4.48 | 3.43 | 37.75 | 6
PUG2026/03.INF01.251.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.251 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.251.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 49.63 | 1.01 | 5.69 | 93.3 | 53.19 | 7.98 | 6.12 | 67.29 | 6
PUG2026/03.INF01.251.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.251 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.251.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 118.65 | 0.43 | 3.69 | 95.87 | 123.75 | 18.56 | 14.23 | 156.55 | 6
PUG2026/03.INF01.253.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.253 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.253.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 20.02 | 2.35 | 10 | 87.65 | 22.84 | 3.43 | 2.63 | 28.89 | 6
PUG2026/03.INF01.253.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.253 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.253.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 37.24 | 1.32 | 7.42 | 91.27 | 40.8 | 6.12 | 4.69 | 51.62 | 6
PUG2026/03.INF01.253.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.253 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.253.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 90.16 | 0.56 | 4.79 | 94.64 | 95.26 | 14.29 | 10.96 | 120.51 | 6
PUG2026/03.INF01.255.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.255 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.255.001 | lato 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 2.28 | 30.31 | 1.62 | 6.89 | 91.48 | 33.13 | 4.97 | 3.81 | 41.91 | 6
PUG2026/03.INF01.255.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.255 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.255.003 | lato 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 57.05 | 0.89 | 4.99 | 94.12 | 60.61 | 9.09 | 6.97 | 76.68 | 6
PUG2026/03.INF01.255.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.255 | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | 03.INF01.255.005 | lato 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 135.24 | 0.38 | 3.25 | 96.36 | 140.34 | 21.05 | 16.14 | 177.54 | 6
PUG2026/03.INF01.257.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.257 | Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe I | 03.INF01.257.001 | lamiera di ferro 10/10 | cad | Analisi | 0.54 | 3.43 | 55.16 | 0.91 | 5.79 | 93.3 | 59.12 | 8.87 | 6.8 | 74.79 | 6
PUG2026/03.INF01.257.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.257 | Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe I | 03.INF01.257.003 | lamiera di alluminio 25/10 | cad | Analisi | 0.54 | 3.29 | 88.41 | 0.58 | 3.57 | 95.85 | 92.24 | 13.84 | 10.61 | 116.68 | 6
PUG2026/03.INF01.259.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.259 | Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe II | 03.INF01.259.001 | lamiera di ferro 10/10 | cad | Analisi | 0.54 | 3.43 | 65.03 | 0.78 | 4.96 | 94.26 | 68.99 | 10.35 | 7.93 | 87.28 | 6
PUG2026/03.INF01.259.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.259 | Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe II | 03.INF01.259.003 | lamiera di alluminio 25/10 | cad | Analisi | 0.54 | 3.29 | 98.21 | 0.53 | 3.22 | 96.25 | 102.04 | 15.31 | 11.73 | 129.08 | 6
PUG2026/03.INF01.261.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.261 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.261.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 23.66 | 1.87 | 15.88 | 82.25 | 28.76 | 4.31 | 3.31 | 36.39 | 6
PUG2026/03.INF01.261.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.261 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.261.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 38.85 | 1.22 | 10.39 | 88.39 | 43.95 | 6.59 | 5.05 | 55.6 | 6
PUG2026/03.INF01.261.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.261 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.261.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 56.14 | 0.88 | 7.46 | 91.66 | 61.24 | 9.19 | 7.04 | 77.47 | 6
PUG2026/03.INF01.263.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.263 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.263.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 38.22 | 1.24 | 10.54 | 88.22 | 43.32 | 6.5 | 4.98 | 54.81 | 6
PUG2026/03.INF01.263.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.263 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.263.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 65.52 | 0.76 | 6.47 | 92.77 | 70.62 | 10.59 | 8.12 | 89.34 | 6
PUG2026/03.INF01.263.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.263 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.263.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 84.84 | 0.6 | 5.08 | 94.32 | 89.94 | 13.49 | 10.34 | 113.78 | 6
PUG2026/03.INF01.265.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.265 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.265.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 27.72 | 1.64 | 13.91 | 84.45 | 32.82 | 4.92 | 3.77 | 41.52 | 6
PUG2026/03.INF01.265.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.265 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.265.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 45.29 | 1.07 | 9.06 | 89.87 | 50.39 | 7.56 | 5.8 | 63.75 | 6
PUG2026/03.INF01.265.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.265 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.265.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 65.38 | 0.76 | 6.48 | 92.76 | 70.48 | 10.57 | 8.11 | 89.16 | 6
PUG2026/03.INF01.267.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.267 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.267.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 42.28 | 1.13 | 9.64 | 89.23 | 47.38 | 7.11 | 5.45 | 59.94 | 6
PUG2026/03.INF01.267.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.267 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.267.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 71.96 | 0.7 | 5.93 | 93.38 | 77.06 | 11.56 | 8.86 | 97.49 | 6
PUG2026/03.INF01.267.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.267 | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.267.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 94.08 | 0.54 | 4.6 | 94.85 | 99.18 | 14.88 | 11.41 | 125.47 | 6
PUG2026/03.INF01.269.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.269 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.269.001 | 150 x 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 61.04 | 0.76 | 12.71 | 86.53 | 70.54 | 10.58 | 8.11 | 89.23 | 6
PUG2026/03.INF01.269.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.269 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.269.003 | 170 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 119.07 | 0.42 | 6.97 | 92.61 | 128.57 | 19.29 | 14.79 | 162.64 | 6
PUG2026/03.INF01.269.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.269 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.269.005 | 130 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 41.44 | 1.06 | 17.6 | 81.35 | 50.94 | 7.64 | 5.86 | 64.44 | 6
PUG2026/03.INF01.269.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.269 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.269.007 | 250 x 70 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 217.07 | 0.23 | 5.81 | 93.96 | 231.02 | 34.65 | 26.57 | 292.25 | 6
PUG2026/03.INF01.271.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.271 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.271.001 | 150 x 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 98.42 | 0.5 | 8.31 | 91.2 | 107.92 | 16.19 | 12.41 | 136.52 | 6
PUG2026/03.INF01.271.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.271 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.271.003 | 170 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 170.24 | 0.3 | 4.99 | 94.71 | 179.74 | 26.96 | 20.67 | 227.37 | 6
PUG2026/03.INF01.271.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.271 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.271.005 | 130 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 73.08 | 0.65 | 10.85 | 88.5 | 82.58 | 12.39 | 9.5 | 104.46 | 6
PUG2026/03.INF01.271.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.271 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.271.007 | 250 x 70 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 362.53 | 0.14 | 3.56 | 96.29 | 376.48 | 56.47 | 43.3 | 476.25 | 6
PUG2026/03.INF01.273.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.273 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.273.001 | 150 x 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 73.36 | 0.65 | 10.82 | 88.53 | 82.86 | 12.43 | 9.53 | 104.82 | 6
PUG2026/03.INF01.273.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.273 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.273.003 | 170 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 136.57 | 0.37 | 6.14 | 93.5 | 146.07 | 21.91 | 16.8 | 184.78 | 6
PUG2026/03.INF01.273.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.273 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.273.005 | 130 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 49.42 | 0.91 | 15.21 | 83.88 | 58.92 | 8.84 | 6.78 | 74.53 | 6
PUG2026/03.INF01.273.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.273 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.273.007 | 250 x 70 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 252.98 | 0.2 | 5.03 | 94.77 | 266.93 | 40.04 | 30.7 | 337.67 | 6
PUG2026/03.INF01.275.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.275 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.275.001 | 150 x 40 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 110.74 | 0.45 | 7.45 | 92.1 | 120.24 | 18.04 | 13.83 | 152.1 | 6
PUG2026/03.INF01.275.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.275 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.275.003 | 170 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 187.67 | 0.27 | 4.55 | 95.18 | 197.17 | 29.58 | 22.67 | 249.42 | 6
PUG2026/03.INF01.275.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.275 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.275.005 | 130 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 81.13 | 0.59 | 9.89 | 89.52 | 90.63 | 13.59 | 10.42 | 114.65 | 6
PUG2026/03.INF01.275.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.275 | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.275.007 | 250 x 70 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 398.44 | 0.13 | 3.25 | 96.62 | 412.39 | 61.86 | 47.43 | 521.68 | 6
PUG2026/03.INF01.277.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.277 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.277.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 20.58 | 2.23 | 12.53 | 85.24 | 24.14 | 3.62 | 2.78 | 30.54 | 6
PUG2026/03.INF01.277.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.277 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.277.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 46.06 | 1.05 | 8.93 | 90.02 | 51.16 | 7.67 | 5.88 | 64.72 | 6
PUG2026/03.INF01.277.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.277 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.277.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 9.13 | 102.76 | 0.48 | 8.12 | 91.4 | 112.43 | 16.86 | 12.93 | 142.23 | 6
PUG2026/03.INF01.279.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.279 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.279.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 35.77 | 1.37 | 7.69 | 90.94 | 39.33 | 5.9 | 4.52 | 49.76 | 6
PUG2026/03.INF01.279.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.279 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.279.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 75.25 | 0.67 | 5.68 | 93.65 | 80.35 | 12.05 | 9.24 | 101.65 | 6
PUG2026/03.INF01.279.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.279 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.279.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 9.13 | 175.49 | 0.29 | 4.93 | 94.78 | 185.16 | 27.77 | 21.29 | 234.23 | 6
PUG2026/03.INF01.281.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.281 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.281.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 25.48 | 1.85 | 10.42 | 87.73 | 29.04 | 4.36 | 3.34 | 36.74 | 6
PUG2026/03.INF01.281.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.281 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.281.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 59.29 | 0.84 | 7.09 | 92.07 | 64.39 | 9.66 | 7.41 | 81.46 | 6
PUG2026/03.INF01.281.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.281 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.281.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 9.13 | 127.68 | 0.39 | 6.65 | 92.96 | 137.35 | 20.6 | 15.8 | 173.75 | 6
PUG2026/03.INF01.283.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.283 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.283.001 | 40 x 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 40.67 | 1.22 | 6.84 | 91.94 | 44.23 | 6.64 | 5.09 | 55.96 | 6
PUG2026/03.INF01.283.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.283 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.283.003 | 60 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 4.57 | 86.31 | 0.59 | 5 | 94.42 | 91.41 | 13.71 | 10.51 | 115.64 | 6
PUG2026/03.INF01.283.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.283 | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.283.005 | 90 x 135 cm | cad | Analisi | 0.54 | 9.13 | 200.48 | 0.26 | 4.35 | 95.4 | 210.15 | 31.52 | 24.17 | 265.84 | 6
PUG2026/03.INF01.285.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.285 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di | 03.INF01.285.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 23.66 | 1.62 | 27.03 | 71.35 | 33.16 | 4.97 | 3.81 | 41.95 | 6
PUG2026/03.INF01.285.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.285 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di | 03.INF01.285.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 38.85 | 1.11 | 18.54 | 80.35 | 48.35 | 7.25 | 5.56 | 61.16 | 6
PUG2026/03.INF01.285.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.285 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di | 03.INF01.285.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 56.14 | 0.82 | 13.65 | 85.53 | 65.64 | 9.85 | 7.55 | 83.04 | 6
PUG2026/03.INF01.287.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.287 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di | 03.INF01.287.001 | 100 x 20 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 38.22 | 1.13 | 18.78 | 80.09 | 47.72 | 7.16 | 5.49 | 60.37 | 6
PUG2026/03.INF01.287.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.287 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di | 03.INF01.287.003 | 125 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 65.52 | 0.72 | 11.95 | 87.34 | 75.02 | 11.25 | 8.63 | 94.9 | 6
PUG2026/03.INF01.287.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.287 | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di | 03.INF01.287.005 | 150 x 30 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 84.84 | 0.57 | 9.5 | 89.93 | 94.34 | 14.15 | 10.85 | 119.34 | 6
PUG2026/03.INF01.289.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.289 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.289.001 | 90 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 73.57 | 0.65 | 10.79 | 88.56 | 83.07 | 12.46 | 9.55 | 105.08 | 6
PUG2026/03.INF01.289.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.289 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.289.003 | 120 x 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 134.82 | 0.36 | 9.02 | 90.62 | 148.77 | 22.32 | 17.11 | 188.2 | 6
PUG2026/03.INF01.289.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.289 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.289.005 | 200 x 200 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 481.32 | 0.11 | 3.65 | 96.24 | 500.13 | 75.02 | 57.51 | 632.66 | 6
PUG2026/03.INF01.291.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.291 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.291.001 | 90 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 118.65 | 0.42 | 6.99 | 92.59 | 128.15 | 19.22 | 14.74 | 162.11 | 6
PUG2026/03.INF01.291.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.291 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.291.003 | 120 x 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 212.17 | 0.24 | 5.93 | 93.83 | 226.12 | 33.92 | 26 | 286.05 | 6
PUG2026/03.INF01.291.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.291 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.291.005 | 200 x 200 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 710.5 | 0.07 | 2.5 | 97.42 | 729.31 | 109.4 | 83.87 | 922.57 | 6
PUG2026/03.INF01.293.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.293 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.293.001 | 90 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 90.16 | 0.54 | 8.99 | 90.47 | 99.66 | 14.95 | 11.46 | 126.07 | 6
PUG2026/03.INF01.293.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.293 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.293.003 | 120 x 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 164.36 | 0.3 | 7.52 | 92.17 | 178.31 | 26.75 | 20.51 | 225.57 | 6
PUG2026/03.INF01.293.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.293 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.293.005 | 200 x 200 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 563.43 | 0.09 | 3.14 | 96.77 | 582.24 | 87.34 | 66.96 | 736.53 | 6
PUG2026/03.INF01.295.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.295 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.295.001 | 90 x 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 135.24 | 0.37 | 6.19 | 93.44 | 144.74 | 21.71 | 16.65 | 183.1 | 6
PUG2026/03.INF01.295.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.295 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.295.003 | 120 x 120 cm | cad | Analisi | 0.54 | 13.42 | 241.78 | 0.21 | 5.25 | 94.54 | 255.73 | 38.36 | 29.41 | 323.5 | 6
PUG2026/03.INF01.295.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.295 | Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.295.005 | 200 x 200 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 792.61 | 0.07 | 2.25 | 97.68 | 811.42 | 121.71 | 93.31 | 1026.44 | 6
PUG2026/03.INF01.297.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.297 | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm | 03.INF01.297.001 | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 33.04 | 1.47 | 8.27 | 90.26 | 36.6 | 5.49 | 4.21 | 46.3 | 6
PUG2026/03.INF01.297.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.297 | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm | 03.INF01.297.003 | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 43.19 | 1.15 | 6.47 | 92.38 | 46.75 | 7.01 | 5.38 | 59.14 | 6
PUG2026/03.INF01.297.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.297 | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm | 03.INF01.297.005 | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 38.22 | 1.29 | 7.24 | 91.47 | 41.78 | 6.27 | 4.81 | 52.86 | 6
PUG2026/03.INF01.297.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.297 | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm | 03.INF01.297.007 | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 48.3 | 1.04 | 5.83 | 93.13 | 51.86 | 7.78 | 5.96 | 65.61 | 6
PUG2026/03.INF01.299.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.299 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.299.001 | 33 x 17 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 9.1 | 4.25 | 23.89 | 71.86 | 12.66 | 1.9 | 1.46 | 16.02 | 6
PUG2026/03.INF01.299.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.299 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.299.003 | 50 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 13.86 | 3.09 | 17.37 | 79.55 | 17.42 | 2.61 | 2 | 22.04 | 6
PUG2026/03.INF01.299.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.299 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.299.005 | 75 x 33 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 31.15 | 1.55 | 8.72 | 89.73 | 34.71 | 5.21 | 3.99 | 43.91 | 6
PUG2026/03.INF01.301.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.301 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.301.001 | 33 x 17 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 13.58 | 3.14 | 17.65 | 79.21 | 17.14 | 2.57 | 1.97 | 21.69 | 6
PUG2026/03.INF01.301.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.301 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.301.003 | 50 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 22.4 | 2.07 | 11.65 | 86.27 | 25.96 | 3.89 | 2.99 | 32.84 | 6
PUG2026/03.INF01.301.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.301 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.301.005 | 75 x 33 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 47.67 | 1.05 | 5.91 | 93.04 | 51.23 | 7.69 | 5.89 | 64.81 | 6
PUG2026/03.INF01.303.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.303 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.303.001 | 53 x 18 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 10.22 | 3.9 | 21.95 | 74.15 | 13.78 | 2.07 | 1.59 | 17.44 | 6
PUG2026/03.INF01.303.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.303 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.303.003 | 50 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 16.38 | 2.7 | 15.17 | 82.13 | 19.94 | 2.99 | 2.29 | 25.23 | 6
PUG2026/03.INF01.303.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.303 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.303.005 | 75 x 33 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 36.26 | 1.35 | 7.6 | 91.05 | 39.82 | 5.97 | 4.58 | 50.38 | 6
PUG2026/03.INF01.305.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.305 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.305.001 | 53 x 18 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 14.77 | 2.93 | 16.5 | 80.56 | 18.33 | 2.75 | 2.11 | 23.19 | 6
PUG2026/03.INF01.305.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.305 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.305.003 | 50 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 24.92 | 1.89 | 10.62 | 87.49 | 28.48 | 4.27 | 3.28 | 36.03 | 6
PUG2026/03.INF01.305.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.305 | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.305.005 | 75 x 33 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 52.78 | 0.95 | 5.37 | 93.68 | 56.34 | 8.45 | 6.48 | 71.27 | 6
PUG2026/03.INF01.307.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.307 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.307.001 | 10 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 8.75 | 4.37 | 24.57 | 71.06 | 12.31 | 1.85 | 1.42 | 15.58 | 6
PUG2026/03.INF01.307.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.307 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.307.003 | 15 x 35 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 8.26 | 4.55 | 25.59 | 69.86 | 11.82 | 1.77 | 1.36 | 14.96 | 6
PUG2026/03.INF01.307.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.307 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.307.005 | 25 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 14.21 | 3.03 | 17.02 | 79.95 | 17.77 | 2.67 | 2.04 | 22.48 | 6
PUG2026/03.INF01.309.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.309 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.309.001 | 10 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 13.44 | 3.16 | 17.79 | 79.04 | 17 | 2.55 | 1.96 | 21.51 | 6
PUG2026/03.INF01.309.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.309 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.309.003 | 15 x 35 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 11.83 | 3.49 | 19.66 | 76.85 | 15.39 | 2.31 | 1.77 | 19.47 | 6
PUG2026/03.INF01.309.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.309 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di | 03.INF01.309.005 | 25 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 24.22 | 1.94 | 10.89 | 87.17 | 27.78 | 4.17 | 3.2 | 35.15 | 6
PUG2026/03.INF01.311.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.311 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.311.001 | 10 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 9.31 | 4.18 | 23.5 | 72.32 | 12.87 | 1.93 | 1.48 | 16.29 | 6
PUG2026/03.INF01.311.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.311 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.311.003 | 15 x 35 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 9.31 | 4.18 | 23.5 | 72.32 | 12.87 | 1.93 | 1.48 | 16.29 | 6
PUG2026/03.INF01.311.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.311 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.311.005 | 25 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 16.73 | 2.65 | 14.91 | 82.44 | 20.29 | 3.04 | 2.33 | 25.67 | 6
PUG2026/03.INF01.313.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.313 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.313.001 | 10 x 25 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 13.93 | 3.07 | 17.3 | 79.63 | 17.49 | 2.62 | 2.01 | 22.13 | 6
PUG2026/03.INF01.313.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.313 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.313.003 | 15 x 35 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 12.88 | 3.27 | 18.4 | 78.33 | 16.44 | 2.47 | 1.89 | 20.8 | 6
PUG2026/03.INF01.313.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.313 | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.313.005 | 25 x 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 26.81 | 1.77 | 9.96 | 88.27 | 30.37 | 4.56 | 3.49 | 38.42 | 6
PUG2026/03.INF01.314.001 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.314 | Pannelli integrativi per segnali triangolari, conformi alle nodme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, delle dimensioni di 80x27 cm | 03.INF01.314.001 | in lamiera di ferro 10/10 - rifrangenza classe I | cad | Analisi | 5.98 | 5.95 | 15 | 22.19 | 22.1 | 55.71 | 26.92 | 4.04 | 3.1 | 34.06 | 6
PUG2026/03.INF01.314.003 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.314 | Pannelli integrativi per segnali triangolari, conformi alle nodme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, delle dimensioni di 80x27 cm | 03.INF01.314.003 | in lamiera di alluminio 25/10 - rifrangenza classe I | cad | Analisi | 5.98 | 5.95 | 21.5 | 17.88 | 17.8 | 64.33 | 33.42 | 5.01 | 3.84 | 42.28 | 6
PUG2026/03.INF01.314.005 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.314 | Pannelli integrativi per segnali triangolari, conformi alle nodme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, delle dimensioni di 80x27 cm | 03.INF01.314.005 | in lamiera di ferro 10/10 - rifrangenza classe II | cad | Analisi | 5.98 | 5.95 | 28.4 | 14.82 | 14.75 | 70.43 | 40.32 | 6.05 | 4.64 | 51.01 | 6
PUG2026/03.INF01.314.007 | NP | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.314 | Pannelli integrativi per segnali triangolari, conformi alle nodme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, delle dimensioni di 80x27 cm | 03.INF01.314.007 | in lamiera di alluminio 25/10 - rifrangenza classe II | cad | Analisi | 5.98 | 5.95 | 35.9 | 12.49 | 12.44 | 75.07 | 47.82 | 7.17 | 5.5 | 60.5 | 6
PUG2026/03.INF01.315.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.315 | Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.315.001 | croce singola, 85 x 160 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 246.12 | 0.21 | 3.51 | 96.28 | 255.62 | 38.34 | 29.4 | 323.36 | 6
PUG2026/03.INF01.315.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.315 | Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | 03.INF01.315.003 | croce doppia, 150 x 160 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 423.36 | 0.12 | 4.13 | 95.75 | 442.17 | 66.32 | 50.85 | 559.34 | 6
PUG2026/03.INF01.317.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.317 | Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.317.001 | croce singola, 85 x 160 cm | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 270.76 | 0.19 | 3.2 | 96.61 | 280.26 | 42.04 | 32.23 | 354.53 | 6
PUG2026/03.INF01.317.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.317 | Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di | 03.INF01.317.003 | croce doppia, 150 x 160 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 454.16 | 0.11 | 3.86 | 96.02 | 472.97 | 70.94 | 54.39 | 598.3 | 6
PUG2026/03.INF01.319.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.319 | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm | 03.INF01.319.001 | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 48.23 | 0.93 | 15.53 | 83.54 | 57.73 | 8.66 | 6.64 | 73.03 | 6
PUG2026/03.INF01.319.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.319 | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm | 03.INF01.319.003 | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 57.89 | 0.8 | 13.3 | 85.9 | 67.39 | 10.11 | 7.75 | 85.25 | 6
PUG2026/03.INF01.319.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.319 | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm | 03.INF01.319.005 | lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 75.39 | 0.63 | 10.56 | 88.81 | 84.89 | 12.73 | 9.76 | 107.39 | 6
PUG2026/03.INF01.319.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.319 | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm | 03.INF01.319.007 | lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 8.96 | 85.05 | 0.57 | 9.48 | 89.95 | 94.55 | 14.18 | 10.87 | 119.61 | 6
PUG2026/03.INF01.321.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.321 | Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada | 03.INF01.321.001 | monofacciale ad un catadiottro | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 11.55 | 3.56 | 20.02 | 76.42 | 15.11 | 2.27 | 1.74 | 19.12 | 6
PUG2026/03.INF01.321.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.321 | Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada | 03.INF01.321.003 | monofacciale ad un catadiottro | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 12.6 | 3.33 | 18.72 | 77.95 | 16.16 | 2.42 | 1.86 | 20.45 | 6
PUG2026/03.INF01.321.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.321 | Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada | 03.INF01.321.005 | bifacciale bianco/rosso a due catadriotti | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 11.55 | 3.56 | 20.02 | 76.42 | 15.11 | 2.27 | 1.74 | 19.12 | 6
PUG2026/03.INF01.323.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.323 | Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) | 03.INF01.323.001 | monofacciale rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 75.11 | 0.68 | 3.85 | 95.47 | 78.67 | 11.8 | 9.05 | 99.52 | 6
PUG2026/03.INF01.323.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.323 | Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) | 03.INF01.323.003 | monofacciale rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 78.75 | 0.65 | 3.68 | 95.67 | 82.31 | 12.35 | 9.47 | 104.13 | 6
PUG2026/03.INF01.323.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.323 | Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) | 03.INF01.323.005 | bifacciale rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 75.95 | 0.68 | 3.81 | 95.52 | 79.51 | 11.93 | 9.14 | 100.58 | 6
PUG2026/03.INF01.323.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.323 | Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) | 03.INF01.323.007 | bifacciale rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 81.34 | 0.63 | 3.56 | 95.8 | 84.9 | 12.74 | 9.76 | 107.4 | 6
PUG2026/03.INF01.325.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.325 | Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174, art. 39 del Codice della Strada), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in tubolare di ferro diametro 48 mm | 03.INF01.325.001 | rifrangenza classe I, in tubolare di ferro diametro 48 mm | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 52.08 | 0.97 | 5.44 | 93.6 | 55.64 | 8.35 | 6.4 | 70.39 | 6
PUG2026/03.INF01.327.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.327 | Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico | 03.INF01.327.001 | rifrangenza classe I | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 34.79 | 1.4 | 7.89 | 90.71 | 38.35 | 5.75 | 4.41 | 48.52 | 6
PUG2026/03.INF01.327.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.327 | Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico | 03.INF01.327.003 | rifrangenza classe II | cad | Analisi | 0.54 | 3.03 | 39.55 | 1.25 | 7.02 | 91.73 | 43.11 | 6.47 | 4.96 | 54.54 | 6
PUG2026/03.INF01.329.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.329 | Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia | 03.INF01.329.001 | diametro 150 | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 1001 | 0.05 | 1.79 | 98.16 | 1019.81 | 152.97 | 117.28 | 1290.06 | 6
PUG2026/03.INF01.329.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.329 | Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia | 03.INF01.329.003 | diametro 200 | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 1309 | 0.04 | 1.38 | 98.58 | 1327.81 | 199.17 | 152.7 | 1679.68 | 6
PUG2026/03.INF01.331.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.331 | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro | 03.INF01.331.001 | diametro 50 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 44.1 | 0.85 | 29.04 | 70.1 | 62.91 | 9.44 | 7.23 | 79.58 | 6
PUG2026/03.INF01.331.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.331 | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro | 03.INF01.331.003 | diametro 60 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 52.7 | 0.75 | 25.55 | 73.7 | 71.51 | 10.73 | 8.22 | 90.46 | 6
PUG2026/03.INF01.331.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.331 | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro | 03.INF01.331.005 | diametro 70 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 70.7 | 0.6 | 20.41 | 78.99 | 89.51 | 13.43 | 10.29 | 113.23 | 6
PUG2026/03.INF01.331.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.331 | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro | 03.INF01.331.007 | diametro 80 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 91.98 | 0.49 | 16.49 | 83.02 | 110.79 | 16.62 | 12.74 | 140.14 | 6
PUG2026/03.INF01.331.009 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.331 | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro | 03.INF01.331.009 | diametro 90 cm | cad | Analisi | 0.54 | 18.27 | 129.9 | 0.36 | 12.29 | 87.35 | 148.71 | 22.31 | 17.1 | 188.11 | 6
PUG2026/03.INF01.333.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.333 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale | 03.INF01.333.001 | per strisce da 12 cm | m | Analisi | 0.57 | 0.07 | 0.25 | 63.61 | 8.28 | 28.11 | 0.9 | 0.13 | 0.1 | 1.13 | 6
PUG2026/03.INF01.333.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.333 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale | 03.INF01.333.003 | per strisce da 15 cm | m | Analisi | 0.57 | 0.07 | 0.32 | 59.43 | 7.74 | 32.83 | 0.96 | 0.14 | 0.11 | 1.21 | 6
PUG2026/03.INF01.333.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.333 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale | 03.INF01.333.005 | per strisce da 20 cm | m | Analisi | 0.57 | 0.07 | 0.42 | 53.57 | 6.97 | 39.46 | 1.06 | 0.16 | 0.12 | 1.35 | 6
PUG2026/03.INF01.333.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.333 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale | 03.INF01.333.007 | per strisce da 25 cm | m | Analisi | 0.57 | 0.07 | 0.55 | 47.9 | 6.23 | 45.86 | 1.19 | 0.18 | 0.14 | 1.51 | 6
PUG2026/03.INF01.335.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.335 | Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale | 03.INF01.335.001 | per strisce da 12 cm | m | Analisi | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 41.99 | 28.28 | 29.73 | 0.85 | 0.13 | 0.1 | 1.07 | 6
PUG2026/03.INF01.335.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.335 | Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale | 03.INF01.335.003 | per strisce da 15 cm | m | Analisi | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 39.08 | 26.33 | 34.59 | 0.91 | 0.14 | 0.1 | 1.15 | 6
PUG2026/03.INF01.335.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.335 | Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale | 03.INF01.335.005 | per strisce da 20 cm | m | Analisi | 0.36 | 0.24 | 0.42 | 35.04 | 23.61 | 41.35 | 1.02 | 0.15 | 0.12 | 1.28 | 6
PUG2026/03.INF01.335.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.335 | Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale | 03.INF01.335.007 | per strisce da 25 cm | m | Analisi | 0.36 | 0.24 | 0.55 | 31.18 | 21 | 47.82 | 1.14 | 0.17 | 0.13 | 1.44 | 6
PUG2026/03.INF01.337.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.337 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno | 03.INF01.337.001 | per nuovo impianto | m² | Analisi | 0.36 | 0.86 | 4.62 | 6.1 | 14.68 | 79.21 | 5.83 | 0.87 | 0.67 | 7.38 | 6
PUG2026/03.INF01.337.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.337 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno | 03.INF01.337.003 | ripasso di impianto esistente | m² | Analisi | 0.36 | 0.86 | 3.99 | 6.84 | 16.46 | 76.7 | 5.2 | 0.78 | 0.6 | 6.58 | 6
PUG2026/03.INF01.339.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.339 | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.339.001 | per strisce da 12 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.22 | 6
PUG2026/03.INF01.339.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.339 | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.339.003 | per strisce da 15 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.51 | 6
PUG2026/03.INF01.339.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.339 | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.339.005 | per strisce da 20 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.46 | 6
PUG2026/03.INF01.339.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.339 | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.339.007 | valutato al metro quadrato | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.91 | 6
PUG2026/03.INF01.341.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.341 | Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm | 03.INF01.341.001 | per strisce da 12 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.45 | 6
PUG2026/03.INF01.341.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.341 | Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm | 03.INF01.341.003 | per strisce da 15 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.79 | 6
PUG2026/03.INF01.341.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.341 | Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm | 03.INF01.341.005 | per strisce da 20 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.93 | 6
PUG2026/03.INF01.341.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.341 | Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm | 03.INF01.341.007 | valutato al metro quadrato | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.8 | 6
PUG2026/03.INF01.343.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.343 | Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.343.001 | per strisce da 12 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.68 | 6
PUG2026/03.INF01.343.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.343 | Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.343.003 | per strisce da 15 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.83 | 6
PUG2026/03.INF01.343.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.343 | Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.343.005 | per strisce da 20 cm | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.33 | 6
PUG2026/03.INF01.343.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.343 | Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm | 03.INF01.343.007 | valutato al metro quadrato | m² | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.12 | 6
PUG2026/03.INF01.345.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.345 | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C | 03.INF01.345.001 | spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm | m² | Analisi | 0.36 | 4.57 | 10.37 | 2.33 | 29.86 | 67.82 | 15.3 | 2.29 | 1.76 | 19.35 | 6
PUG2026/03.INF01.345.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.345 | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C | 03.INF01.345.003 | spessore finito non superiore a 3,00 mm | m² | Analisi | 0.36 | 3.43 | 8.32 | 2.94 | 28.32 | 68.74 | 12.1 | 1.81 | 1.39 | 15.3 | 6
PUG2026/03.INF01.347.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.347 | Abbassamento e/o innalzamento di chiusini e pozzetti di ispezione di fognatura, pubblica illuminazione, caditoie stradali, ecc., compreso l’onere per la rottura della pavimentazione stradale, l’eventuale taglio delle aste di manovra, il ripristino dei collegamenti elettrici, l’eventuale sostituzione in caso di rottura dell’elemento in calcestruzzo, il ripristino dei collegamenti elettrici, la raccolta del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte: | 03.INF01.347.001 | per chiusini e pozzetti di dimensioni fino a 60x60 cm | cad | Analisi | 6.75 | 51.38 | 16.36 | 9.06 | 68.98 | 21.96 | 74.49 | 11.17 | 8.57 | 94.23 | 6
PUG2026/03.INF01.347.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.347 | Abbassamento e/o innalzamento di chiusini e pozzetti di ispezione di fognatura, pubblica illuminazione, caditoie stradali, ecc., compreso l’onere per la rottura della pavimentazione stradale, l’eventuale taglio delle aste di manovra, il ripristino dei collegamenti elettrici, l’eventuale sostituzione in caso di rottura dell’elemento in calcestruzzo, il ripristino dei collegamenti elettrici, la raccolta del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte: | 03.INF01.347.003 | per chiusini e pozzetti di dimensioni superiori a 60x60 cm | cad | Analisi | 11.25 | 68.51 | 25.56 | 10.68 | 65.05 | 24.27 | 105.32 | 15.8 | 12.11 | 133.23 | 6
PUG2026/03.INF01.347.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.347 | Abbassamento e/o innalzamento di chiusini e pozzetti di ispezione di fognatura, pubblica illuminazione, caditoie stradali, ecc., compreso l’onere per la rottura della pavimentazione stradale, l’eventuale taglio delle aste di manovra, il ripristino dei collegamenti elettrici, l’eventuale sostituzione in caso di rottura dell’elemento in calcestruzzo, il ripristino dei collegamenti elettrici, la raccolta del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte: | 03.INF01.347.005 | per chiusini e pozzetti di dimensioni fino a 60x60 cm, con utilizzo di materiali idonei a consentire il rapido ripristino della viabilità | cad | Analisi | 23.52 | 65.65 | 48.52 | 17.08 | 47.68 | 35.24 | 137.69 | 20.65 | 15.83 | 174.18 | 6
PUG2026/03.INF01.347.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.347 | Abbassamento e/o innalzamento di chiusini e pozzetti di ispezione di fognatura, pubblica illuminazione, caditoie stradali, ecc., compreso l’onere per la rottura della pavimentazione stradale, l’eventuale taglio delle aste di manovra, il ripristino dei collegamenti elettrici, l’eventuale sostituzione in caso di rottura dell’elemento in calcestruzzo, il ripristino dei collegamenti elettrici, la raccolta del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte: | 03.INF01.347.007 | per chiusini e pozzetti di dimensioni superiori a 60x60 cm, con utilizzo di materiali idonei a consentire il rapido ripristino della viabilità | cad | Analisi | 34.63 | 99.91 | 80.87 | 16.08 | 46.38 | 37.54 | 215.41 | 32.31 | 24.77 | 272.49 | 6
PUG2026/03.INF01.349.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.349 | Messa in quota di chiavi di arresto Acquedotto pugliese, comprese le opere murarie necessarie eseguite con elementi in calcestruzzo ad anello prefabbricati, compreso l'onere per la rottura della pavimentazione stradale, la sigillatura e l'intonacatura finale anche sulle parti interne, la raccolta del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte | 03.INF01.349.001 | vedi voce | cad | Analisi | 1.8 | 22.84 | 10.23 | 5.16 | 65.51 | 29.33 | 34.86 | 5.23 | 4.01 | 44.1 | 6
PUG2026/03.INF01.351.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.351 | Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: | 03.INF01.351.001 | per strisce continue, discontinue, strisce di arresto, per ogni ml effettivo cancellato | m | Analisi | 1.25 | 2.85 | 0.8 | 25.48 | 58.19 | 16.33 | 4.91 | 0.74 | 0.56 | 6.21 | 6
PUG2026/03.INF01.351.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.351 | Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di vernice nera coprente: | 03.INF01.351.003 | per zebrature, frecce e qualsiasi altro simbolo non lineare, per ogni mq effettivo cancellato | m² | Analisi | 1.54 | 5.71 | 5.34 | 12.25 | 45.34 | 42.41 | 12.59 | 1.89 | 1.45 | 15.93 | 6
PUG2026/03.INF01.353.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.353 | Fornitura e posa in opera di dissuasori parapedonali formati da sostegni tubolari a U di diametro 48/60 mm, eseguita con fondazione in calcestruzzo, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. | 03.INF01.353.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0.68 | 8.56 | 42.84 | 1.3 | 16.45 | 82.26 | 52.07 | 7.81 | 5.99 | 65.87 | 6
PUG2026/03.INF01.355.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.355 | Fornitura e posa in opera di geotessile, tessuto non tessuto, per anti-radice, da collocare al di sotto del piano di posa della pavimentazione e per tutta la superficie. | 03.INF01.355.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 2.85 | 0.62 | 0 | 82.16 | 17.84 | 3.47 | 0.52 | 0.4 | 4.4 | 4
PUG2026/03.INF01.400.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.400 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 6m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali è fissata una lamina orizzontale doppia onda. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.400.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 6m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, | m | Analisi | 2.61 | 3.31 | 85 | 2.87 | 3.64 | 93.49 | 90.92 | 13.64 | 10.46 | 115.01 | 6
PUG2026/03.INF01.401.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.401 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 6m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali è fissata una lamina orizzontale doppia onda. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.401.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 6m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 2.74 | 3.48 | 215 | 1.24 | 1.57 | 97.19 | 221.23 | 33.18 | 25.44 | 279.85 | 6
PUG2026/03.INF01.402.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.402 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H1, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali è fissata una lamina orizzontale doppia onda. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.402.001 | classe di livello di contenimento H1 tipo BL, interasse ≤ 2m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4 | m | Analisi | 3.87 | 4.96 | 212.5 | 1.75 | 2.24 | 96.01 | 221.34 | 33.2 | 25.45 | 279.99 | 6
PUG2026/03.INF01.403.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.403 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H1, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali è fissata una lamina orizzontale doppia onda. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.403.001 | classe di livello di contenimento H1 tipo BL, interasse ≤ 2m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 4.18 | 5.37 | 255 | 1.58 | 2.03 | 96.39 | 264.55 | 39.68 | 30.42 | 334.65 | 6
PUG2026/03.INF01.404.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.404 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 3m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata | 03.INF01.404.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BL, interasse ≤ 3 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4 | m | Analisi | 5.91 | 7.64 | 155 | 3.51 | 4.53 | 91.96 | 168.55 | 25.28 | 19.38 | 213.21 | 6
PUG2026/03.INF01.405.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.405 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 3m, costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata | 03.INF01.405.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BL, interasse ≤ 3 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 6.67 | 8.63 | 285 | 2.22 | 2.87 | 94.9 | 300.3 | 45.05 | 34.53 | 379.88 | 6
PUG2026/03.INF01.406.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.406 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BP - bordo ponte, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2m, costituita da montanti verticali con piastra e fazzoletti di rinforzo saldati alla base e ancorati al supporto con barre filettate e resina bicomponente, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.406.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BP, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3 | m | Analisi | 8.42 | 9.93 | 210 | 3.69 | 4.35 | 91.97 | 228.34 | 34.25 | 26.26 | 288.86 | 6
PUG2026/03.INF01.407.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.407 | Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP, tipo BP - bordo ponte, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2m, costituita da montanti verticali con piastra e fazzoletti di rinforzo saldati alla base e ancorati al supporto con barre filettate e resina bicomponente, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata applicando uno specifico rivestimento in legno (massello o lamellare) con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in acciaio e legno di pari classe certificata. | 03.INF01.407.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BP, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 9.89 | 11.68 | 340 | 2.73 | 3.23 | 94.04 | 361.57 | 54.23 | 41.58 | 457.38 | 6
PUG2026/03.INF01.408.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.408 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio dotata di sistema di illuminazione stradale a LED per basse altezze, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H1, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2 m, composta da: 1) Struttura in acciaio costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale doppia onda; il tutto realizzato in acciaio Zincato S355JR; l’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. 2) Moduli in poliuretano integrale semirigido a rivestimento della lamina orizzontale con fissaggio semplice ad incastro, dotati di strip LED con ottica asimmetrica stradale collegati in serie, in grado di illuminare la strada conformemente alle normative vigenti per le differenti categorie (fino alla M1_Autostrada) e l'inquinamento luminoso. Incluso armadio stradale completo di quadro elettrico per alimentazione dispositivo per sviluppi lineari L max = 128m (unica tratta) | 03.INF01.408.001 | classe di livello di contenimento H1 tipo BL, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4 | m | Analisi | 7.66 | 11.97 | 530 | 1.39 | 2.18 | 96.43 | 549.63 | 82.44 | 63.21 | 695.28 | 6
PUG2026/03.INF01.409.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.409 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio dotata di sistema di illuminazione stradale a LED per basse altezze, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI “A”, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2 m, composta da: 1) Struttura in acciaio costituita da montanti verticali in acciaio infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda; il tutto realizzato in acciaio Zincato S355JR; l’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. 2) Moduli in poliuretano integrale semirigido a rivestimento della lamina orizzontale con fissaggio semplice ad incastro, dotati di strip LED con ottica asimmetrica stradale collegati in serie, in grado di illuminare la strada conformemente alle normative vigenti per le differenti categorie (fino alla M1_Autostrada) e l'inquinamento luminoso. Incluso armadio stradale completo di quadro elettrico per alimentazione dispositivo per sviluppi lineari L max = 128m (unica tratta) | 03.INF01.409.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BL, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5 | m | Analisi | 9.55 | 14.96 | 590 | 1.55 | 2.43 | 96.01 | 614.51 | 92.18 | 70.67 | 777.36 | 6
PUG2026/03.INF01.410.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.410 | Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale a LED per basse altezze, adatto per installazione su barriere stradali nuove e/o esistenti in acciaio oppure acciaio+legno (BL, BP e ST) o New Jersey, di qualsiasi tipologia e classe di livello di contenimento, senza modificarne il funzionamento e le prestazioni, integrato nel rivestimento in legno o composto da moduli in poliuretano integrale semirigido o in alluminio o in HDPE estruso, da fissarsi a morsetto sul lembo inferiore della lamina orizzontale o con staffa sul New Jersey, dotati di strip LED con ottica assimetrica stradale e collegati in serie, in grado di illuminare la strada conformemente alle normative vigenti per le differenti categorie (fino alla M1_Autostrada) e per l'inquinamento luminoso. Incluso armadio stradale completo di quadro elettrico per alimentazione dispositivo per sviluppi lineari L max = 128 m (unica tratta) | 03.INF01.410.001 | su barriere stradali nuove e/o esistenti in acciaio oppure acciaio+legno (BL, BP e ST) o New Jersey, di qualsiasi tipologia e classe di livello di contenimento | m | Analisi | 3.88 | 6.54 | 307 | 1.22 | 2.06 | 96.72 | 317.42 | 47.61 | 36.5 | 401.54 | 13
PUG2026/03.INF01.411.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.411 | Fornitura e posa in opera di armadio stradale completo di quadro elettrico per alimentazione dispositivi di illuminazione stradale a led per barriere nuove e esistenti. | 03.INF01.411.001 | vedi voce | cad | Analisi | 11.21 | 14.8 | 5000 | 0.22 | 0.29 | 99.48 | 5026.02 | 753.9 | 577.99 | 6357.91 | 6
PUG2026/03.INF01.420.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.420 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI "A", classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 6 m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, lamina orizzontale doppia onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno di conifera composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.420.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 6 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4 | m | Analisi | 18.9 | 14.18 | 312.5 | 5.47 | 4.1 | 90.43 | 345.58 | 51.84 | 39.74 | 437.16 | 6
PUG2026/03.INF01.421.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.421 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI "A", classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 6m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, lamina orizzontale doppia onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno di conifera composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata | 03.INF01.421.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 6 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 5.69 | 7.35 | 315 | 1.74 | 2.24 | 96.02 | 328.05 | 49.21 | 37.73 | 414.98 | 6
PUG2026/03.INF01.422.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.422 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI "A", classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2 m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, lamina orizzontale doppia onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno di conifera composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.422.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3 | m | Analisi | 5.91 | 7.64 | 212.5 | 2.61 | 3.38 | 94.01 | 226.05 | 33.91 | 26 | 285.95 | 6
PUG2026/03.INF01.423.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.423 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento N2, indice di severità dell'accelerazione ASI "A", classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, lamina orizzontale doppia onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno di conifera composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.423.001 | classe di livello di contenimento N2 tipo BL, interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W3, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 6.67 | 8.63 | 342.5 | 1.86 | 2.41 | 95.72 | 357.8 | 53.67 | 41.15 | 452.62 | 6
PUG2026/03.INF01.424.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.424 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI "B" o inferiore, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 3m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.424.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BL, interasse ≤ 3 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5 | m | Analisi | 8.14 | 10.56 | 370 | 2.09 | 2.72 | 95.19 | 388.7 | 58.31 | 44.7 | 491.71 | 6
PUG2026/03.INF01.425.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.425 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BL - bordo laterale, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI "B" o inferiore, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 3 m, costituita da montanti verticali infissi nel terreno, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.425.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BL, interasse ≤ 3 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W5, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 9.67 | 12.57 | 500 | 1.85 | 2.41 | 95.74 | 522.24 | 78.34 | 60.06 | 660.63 | 6
PUG2026/03.INF01.426.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.426 | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BP - bordo ponte, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI "B" o inferiore, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2 m, costituita da montanti verticali con piastra e fazzoletti di rinforzo saldati alla base e ancorati al supporto con barre filettate e resina bicomponente, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.426.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BP interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4 | m | Analisi | 13.97 | 16.55 | 450 | 2.91 | 3.44 | 93.65 | 480.52 | 72.08 | 55.26 | 607.85 | 6
PUG2026/03.INF01.427.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF01 | OPERE STRADALI | 03.INF01.427 | Fornitura di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten® S355J0WP o acciaio Zincato S355JR e legno, tipo BP - bordo ponte, classe di livello di contenimento H2, indice di severità dell'accelerazione ASI "B" o inferiore, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, omologata secondo normative UNI EN 1317-1-2:2010, interasse ≤ 2 m, costituita da montanti verticali con piastra e fazzoletti di rinforzo saldati alla base e ancorati al supporto con barre filettate e resina bicomponente, ai quali sono fissati i distanziatori ed una lamina orizzontale tripla onda; quest'ultima si completa con il rivestimento in legno composto da semipali in massello o travi in lamellare opportunamente sagomati, forati e trattati in autoclave. Alla barriera è applicato il Dispositivo di Sicurezza per Motociclisti (DSM), composto da staffe di sostegno appositamente sagomate e fissate alla parte inferiore della barriera; alle staffe viene poi assicurata la fascia orizzontale composta da lamina appositamente sagomata. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni ad alta resistenza, dadi e rondelle. La barriera può essere riqualificata rimuovendo il rivestimento in legno con conseguente ridefinizione del dispositivo in barriera in solo acciaio di pari classe certificata. | 03.INF01.427.001 | classe di livello di contenimento H2 tipo BP interasse ≤ 2 m, classe di livello di larghezza operativa normalizzata ≤ W4, con DSM (Dispositivo Salva Motociclista) | m | Analisi | 18.6 | 22.06 | 580 | 3 | 3.55 | 93.45 | 620.66 | 93.1 | 71.38 | 785.13 | 6
PUG2026/03.INF02.001.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.001 | Intervento di manutenzione su impianti elettrici, di illuminazione o semaforici esistenti da eseguire entro le 48 ore dall'ordine, richiedenti l'impiego di non più di 2 tecnici con autovettura ed attrezzatura manuale d'uso (riparazione centralina, lanterne su paline) quota fissa comprensiva di operazioni risolvibili con sola mano d'opera e materiali di consumo nell'arco di un'ora, comprese spese di trasporto. | 03.INF02.001.001 | per ogni intervento o per ogni accesso all'impianto in caso di riparazioni da effettuarsi in laboratorio. | h | Analisi | 49.6 | 62.68 | 12.5 | 39.75 | 50.23 | 10.02 | 124.78 | 18.72 | 14.35 | 157.85 | 7
PUG2026/03.INF02.003.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.003 | Intervento di manutenzione su impianti elettrici, di illuminazione o semaforici esistenti da eseguire entro le 48 ore dall'ordine, richiedenti l'impiego di non più di 3 tecnici con autovettura ed attrezzatura manuale d'uso (riparazione centralina, lanterne su paline) quota fissa comprensiva di operazioni risolvibili con sola mano d'opera e materiali di consumo,per operazioni della durata di oltre un'ora. | 03.INF02.003.001 | compresa la posa in opera di eventuali nuovi materiali forniti (esclusa fornitura) e relative rimozioni. | h | Analisi | 61.8 | 89.63 | 18.5 | 36.37 | 52.75 | 10.89 | 169.93 | 25.49 | 19.54 | 214.96 | 7
PUG2026/03.INF02.005.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.005 | Rimozione di palina semaforica, previo scollegamento dell'impianto di terra. | 03.INF02.005.001 | vedi voce | cad | Analisi | 34.72 | 43.88 | 5 | 41.53 | 52.49 | 5.98 | 83.6 | 12.54 | 9.61 | 105.75 | 7
PUG2026/03.INF02.007.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.007 | Rimozione di palo a sbraccio, previo scollegamento dell'impianto di terra, compresa rottura del relativo plinto di fondazione in calcestruzzo. | 03.INF02.007.001 | vedi voce | cad | Analisi | 79.36 | 97.03 | 15 | 41.46 | 50.7 | 7.84 | 191.39 | 28.71 | 22.01 | 242.11 | 7
PUG2026/03.INF02.009.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.009 | Rimozione di lanterne semaforiche veicolari e pedonali previo scollegamento elettrico del cavo di alimentazione | 03.INF02.009.001 | da palo dritto | cad | Analisi | 12.36 | 12.54 | 0.52 | 48.63 | 49.32 | 2.05 | 25.42 | 3.81 | 2.92 | 32.15 | 7
PUG2026/03.INF02.009.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.009 | Rimozione di lanterne semaforiche veicolari e pedonali previo scollegamento elettrico del cavo di alimentazione | 03.INF02.009.003 | da palo a sbraccio | cad | Analisi | 21.63 | 21.94 | 0 | 49.65 | 50.35 | 0 | 43.57 | 6.54 | 5.01 | 55.11 | 7
PUG2026/03.INF02.011.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.011 | Sfilaggio di cavo elettrico di qualsiasi formazione, compreso distacco di collegamenti alle apparecchiature. | 03.INF02.011.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.25 | 0.19 | 0.14 | 1.59 | 7
PUG2026/03.INF02.013.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.013 | Formazione di blocco di fondazione, in calcestruzzo cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq) per pali a sbraccio semaforici, basamernti centraline. Nel prezzo si intende compreso l'onere per : - la rottura della pavimentazione in sede stradale e in sede marciapiede compresa la eventuale rimozione di basoli in pietra calcarea da taglio; - lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di roccia dura e compatta da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - la formazione della sede di sostegno a mezzo di casseformi circolari e la formazione dei canali di passaggio dei cavi;- alloggiamenti di tubi di guaina ed esecuzione di eventuali fori per l'alloggiamento del palo; - il ripristino della base del blocco con materiale analogo a quello preesistente; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. | 03.INF02.013.001 | dimensioni 100 x 100 x 150 cm | cad | Analisi | 69.44 | 87.75 | 120 | 25.05 | 31.66 | 43.29 | 277.19 | 41.58 | 31.88 | 350.65 | 7
PUG2026/03.INF02.013.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.013 | Formazione di blocco di fondazione, in calcestruzzo cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq) per pali a sbraccio semaforici, basamernti centraline. Nel prezzo si intende compreso l'onere per : - la rottura della pavimentazione in sede stradale e in sede marciapiede compresa la eventuale rimozione di basoli in pietra calcarea da taglio; - lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di roccia dura e compatta da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - la formazione della sede di sostegno a mezzo di casseformi circolari e la formazione dei canali di passaggio dei cavi;- alloggiamenti di tubi di guaina ed esecuzione di eventuali fori per l'alloggiamento del palo; - il ripristino della base del blocco con materiale analogo a quello preesistente; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. | 03.INF02.013.003 | per armadio quadro elettrico dimensioni 50 x 50 x 70 cm | cad | Analisi | 29.76 | 37.61 | 38 | 28.24 | 35.69 | 36.06 | 105.37 | 15.81 | 12.12 | 133.29 | 7
PUG2026/03.INF02.013.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.013 | Formazione di blocco di fondazione, in calcestruzzo cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq) per pali a sbraccio semaforici, basamernti centraline. Nel prezzo si intende compreso l'onere per : - la rottura della pavimentazione in sede stradale e in sede marciapiede compresa la eventuale rimozione di basoli in pietra calcarea da taglio; - lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di roccia dura e compatta da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - la formazione della sede di sostegno a mezzo di casseformi circolari e la formazione dei canali di passaggio dei cavi;- alloggiamenti di tubi di guaina ed esecuzione di eventuali fori per l'alloggiamento del palo; - il ripristino della base del blocco con materiale analogo a quello preesistente; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. | 03.INF02.013.005 | per palina semaforica dimensioni 70 x 70 x 60 | cad | Analisi | 32.24 | 40.74 | 43 | 27.8 | 35.13 | 37.07 | 115.98 | 17.4 | 13.34 | 146.72 | 7
PUG2026/03.INF02.015.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.015 | Formazione del blocco in cls C 25/30 Rck 30 kN/mmq, esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la casseratura in legname e il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo e del rinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. MIsurato con il metodo del vuoto per pieno. | 03.INF02.015.001 | vedi voce | cad | Analisi | 54.56 | 68.95 | 80 | 26.81 | 33.88 | 39.31 | 203.51 | 30.53 | 23.4 | 257.44 | 7
PUG2026/03.INF02.017.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.017 | Formazione di blocco di fondazione, in calcestruzzo cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq) per pali a sbraccio semaforici, basamernti centraline. Nel prezzo si intende compreso l'onere per : - la rottura della pavimentazione in sede stradale e in sede marciapiede compresa la eventuale rimozione di basoli in pietra calcarea da taglio; - lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di roccia dura e compatta da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - la formazione della sede di sostegno a mezzo di casseformi circolari e la formazione dei canali di passaggio dei cavi;- alloggiamenti di tubi di guaina ed esecuzione di eventuali fori per l'alloggiamento del palo; - il ripristino della base del blocco con materiale analogo a quello preesistente; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. | 03.INF02.017.001 | per palo a sbraccio dimensioni medie cm 80 x 80 x 80 | cad | Analisi | 37.2 | 47.01 | 86 | 21.86 | 27.62 | 50.53 | 170.21 | 25.53 | 19.57 | 215.32 | 7
PUG2026/03.INF02.019.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.019 | Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva rifrangente in classe 1ª da applicare su palo di illuminazione fig. 471 | 03.INF02.019.001 | dimensioni cm. 20 x 80 | cad | Analisi | 2.98 | 3.76 | 6 | 23.37 | 29.53 | 47.11 | 12.74 | 1.91 | 1.46 | 16.11 | 13
PUG2026/03.INF02.021.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.021 | Costruzione di pozzetto di ispezione o derivazione in calcestruzzo cementizio (cemento tipo 325 a q.li 3,00) a livello stradale, con sezione quadrata utile 30 x 30 cm e profondo 60 cm con pareti e fondo in cemento a carattere assorbente. Nel prezzo è compreso lo scavo, la finitura della base dei muri del pozzetto e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte | 03.INF02.021.001 | vedi voce | cad | Analisi | 39.68 | 50.14 | 32 | 32.57 | 41.16 | 26.27 | 121.82 | 18.27 | 14.01 | 154.11 | 13
PUG2026/03.INF02.023.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.023 | Riparazione di pozzetti in calcestruzzo cementizio danneggiati da urti di autoveicoli o altro, mediante risarcimento di lesioni, ricostruzione di parti distrutte, intonacatura delle pareti interne con intonaco di cemento e sabbia e ripristino dei telai per l'appoggio dei chiusini. | 03.INF02.023.001 | vedi voce | cad | Analisi | 12.9 | 16.3 | 5 | 37.72 | 47.66 | 14.62 | 34.19 | 5.13 | 3.93 | 43.25 | 13
PUG2026/03.INF02.025.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.025 | Fornitura e posa in opera giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kW, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compuond isolante imduti e mastice siggillante. é inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita | 03.INF02.025.001 | per derivazione a 90° per sezione max (mmq) 2x6-3x6-4x4 | cad | Analisi | 19.84 | 25.07 | 15 | 33.12 | 41.85 | 25.04 | 59.91 | 8.99 | 6.89 | 75.79 | 13
PUG2026/03.INF02.027.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.027 | Fornitura di modulo a scheda elettronico a 10 uscite per ampliamento di centralina da 16 a 26 uscite | 03.INF02.027.001 | vedi voce | cad | Analisi | 14.88 | 18.8 | 250 | 5.25 | 6.63 | 88.13 | 283.68 | 42.55 | 32.62 | 358.86 | 13
PUG2026/03.INF02.029.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.029 | Fornitura di gruppo di cablaggio e morsetteria per applicazione di modulo a scheda elettronica a 8 o 10 uscite per ampliamento di centralina a microprocessore da 32 a 40 uscite oppure da 16 a 26 uscite per modulo a scheda elettronica 16 ingressi | 03.INF02.029.001 | vedi voce | cad | Analisi | 13.39 | 16.92 | 115.3 | 9.2 | 11.62 | 79.18 | 145.62 | 21.84 | 16.75 | 184.2 | 13
PUG2026/03.INF02.031.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.031 | Fornitura e posa in opera di cassetta portacontatore con formazione di basamento in calcestruzzo di cemento e raccordo cavidotti alla base del sostegno. | 03.INF02.031.001 | vedi voce | cad | Analisi | 29.76 | 37.61 | 55 | 24.32 | 30.73 | 44.95 | 122.37 | 18.36 | 14.07 | 154.8 | 13
PUG2026/03.INF02.033.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.033 | Fornitura e posa in opera di dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali (occhi di gatto) a sezione rettangolare con corpo in policarbonato pressofuso inglobante la superficie rifrangente di dimensione non inferiore a cmq 20 per ogni lato; altezza massima dalla pavimentazione di cm 2,50, corredati del necessario collante per il fissaggio all'asfalto. | 03.INF02.033.001 | vedi voce | cad | Analisi | 2.48 | 3.13 | 5.5 | 22.31 | 28.2 | 49.49 | 11.11 | 1.67 | 1.28 | 14.06 | 17
PUG2026/03.INF02.035.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.035 | Fornitura e posa in opera di Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): | 03.INF02.035.001 | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 200 cm | cad | Analisi | 49.6 | 62.68 | 232 | 14.41 | 18.21 | 67.39 | 344.28 | 51.64 | 39.59 | 435.51 | 17
PUG2026/03.INF02.037.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.037 | Formazione di trincea alla profondità di 70 cm circa e larghezza idonea per cavidotto con macchina apricanali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere; escluso rinterro con materiali di risulta e relativo costipamento. | 03.INF02.037.001 | vedi voce | m | Analisi | 9.57 | 7.17 | 10 | 35.78 | 26.82 | 37.4 | 26.74 | 4.01 | 3.07 | 33.82 | 17
PUG2026/03.INF02.039.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.039 | Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, costituito da celle di silicio monocristallino laminato a caldo sotto vuoto spinto. Spessore del laminato 450 micron. Diametro delle celle da 4 a 6 pollici. Il modulo sarà montato su telaio in profilo estruso di alluminio e sarà protetto da lastra di vetro temperato dello spessore di mm3 ad alta trasparenza, alta resistenza agli urti e alla grandine. Terminali elettrici dei moduli raccolta in apposita cassetta stagna con grado di protezione IP655. | 03.INF02.039.001 | condizioni operative da - 40 C a +60 C - per potenza prodotta non inferiore a 70 W - 4,55 Ah - dimensioni del modulo mm 1200 x 480 x 35 | cad | Analisi | 123.6 | 125.36 | 415 | 18.62 | 18.88 | 62.5 | 663.96 | 99.59 | 76.36 | 839.91 | 17
PUG2026/03.INF02.039.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.039 | Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, costituito da celle di silicio monocristallino laminato a caldo sotto vuoto spinto. Spessore del laminato 450 micron. Diametro delle celle da 4 a 6 pollici. Il modulo sarà montato su telaio in profilo estruso di alluminio e sarà protetto da lastra di vetro temperato dello spessore di mm3 ad alta trasparenza, alta resistenza agli urti e alla grandine. Terminali elettrici dei moduli raccolta in apposita cassetta stagna con grado di protezione IP655. | 03.INF02.039.003 | Condizioni operative da - 40 C a +60 C - per potenza prodotta non inferiore a 50 W - 3,35 Ah - dimensioni del modulo mm 987 x 448 x 38,5 | cad | Analisi | 123.6 | 125.36 | 360 | 20.3 | 20.59 | 59.12 | 608.96 | 91.34 | 70.03 | 770.33 | 17
PUG2026/03.INF02.041.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.041 | Fornitura e posa di staffa orientabile per il fissaggio delle lanterne alle estremità del palo a sbraccio. | 03.INF02.041.001 | vedi voce | cad | Analisi | 4.96 | 6.27 | 22.5 | 14.71 | 18.58 | 66.71 | 33.73 | 5.06 | 3.88 | 42.67 | 17
PUG2026/03.INF02.043.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.043 | Formazione di spira di rilevamento realizzata con cavo unipolare 1 x 1.5 ad alto isolamento, alloggiato in un solchetto effettuato sulla sede stradale a mezzo di speciale macchina taglia asfalti e delle dimensioni medie di metri 2 x 3 o equivalenti | 03.INF02.043.001 | vedi voce | cad | Analisi | 74.4 | 94.02 | 62.5 | 32.22 | 40.72 | 27.07 | 230.92 | 34.64 | 26.56 | 292.11 | 17
PUG2026/03.INF02.045.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.045 | Fornitura e posa in opera di modulo lanterna semaforica veicolare con ottica a incandescenza in policarbonato di colore verde ad una luce diametro mm 200, completa di collegamenti elettrici e prove di funzionamento. | 03.INF02.045.001 | vedi voce | cad | Analisi | 13.89 | 17.55 | 23.1 | 25.46 | 32.18 | 42.36 | 54.54 | 8.18 | 6.27 | 68.99 | 17
PUG2026/03.INF02.047.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.047 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare ad una luce Ø 200, in policarbonato stabilizzato U.V. colorato in pasta di colore verde, con sportelli ad innesto rapido con chiusura a scatto, visiere paraluce ad innesto rapido e completa di qualsiasi attacco e staffa dello stesso materiale della lanterna necessario per il montaggio ed fissaggio della stessa su qualsiasi tipo di sostegno. Il complesso luce dovrà essere formato da ottica in monoblocco composta da proiettori a led colorati, alimentatore elettrico, rifrattore dei raggi luminosi e lente in policarbonato colorato in pasta, nei colori rosso, giallo, verde, il tutto con le seguenti caratteristiche tecniche: | 03.INF02.047.001 | Alimentazione : 230 Vca / 12 Vcc; Potenza assorbita: Luce gialla Ø 200 mm ; 14W,; Intensità luminosa: classe A2/1; Distribuzione intensità luminosa: classe W; Uniformità luminosa: Lmin:Lmax = 1/106; Segnale fantasma: classe 2; Resistenza all'impatto: classe IR3; Grado di protezione: IP55; Classe ambientale: classe A10; Compatibilità elettromagnetica: Conforme alla CEI EN 50293 edizione prima 07/2001 class. 214-8 fascicolo 6080. | cad | Analisi | 24.8 | 62.68 | 137 | 11.05 | 27.92 | 61.03 | 224.48 | 33.67 | 25.82 | 283.97 | 17
PUG2026/03.INF02.049.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.049 | Fornitura e posa di palo conico semaforico a mensola ricavato tramite laminazione a caldo di tubi in acciaio normalizzato ERW S 275JR (FE 3.1.1.1.010 430) in accordo alle normative JRH Uni En 10219 e successivamente zincato a caldo secondo le normative ISO Uni En 1461 costituito da n.1 palo laminato come sopra completo di asola ingresso cavi, bullone per messa a terra: | 03.INF02.049.001 | diametro base mm. 168 - diametro sommità mm. 139 - spessore mm. 3,8, completo di viti per fissaggio bracci altezza totale mm. 4800, fuori terra mm. 4000 e da n.1 sbraccio laminato diametro base mm. 139, diametro sommità mm. 76, spessore mm. 3 completo di anello di battuta altezza mm. 2200 sporgenza mm. 3000 ed inclinazione 5° | cad | Analisi | 24.8 | 62.68 | 870 | 2.59 | 6.55 | 90.86 | 957.48 | 143.62 | 110.11 | 1211.21 | 17
PUG2026/03.INF02.051.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.051 | Fornitura e posa in opera di palina cilindrica semaforica ricavata da tubo in acciaio S 235 JRH zincata a caldo secondo le normative ISO Uni En 1461, completa di asola entrata cavi e messa a terra: | 03.INF02.051.001 | altezza totale mm. 3600, diametro base/sommità mm. 102 e di spessore pari a mm. 3 | cad | Analisi | 9.92 | 50.14 | 155 | 4.61 | 23.32 | 72.07 | 215.06 | 32.26 | 24.73 | 272.06 | 17
PUG2026/03.INF02.053.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.053 | Fornitura e posa in opera di lanterna in policarbonato a led su palina a qualsiasi altezza, completa di accessori per il montaggio e del collegamento di esercizio: | 03.INF02.053.001 | tipo veicolare 3 luci con rosso Ø 300 mm | cad | Analisi | 37.2 | 47.01 | 372 | 8.15 | 10.3 | 81.54 | 456.21 | 68.43 | 52.46 | 577.11 | 17
PUG2026/03.INF02.053.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.053 | Fornitura e posa in opera di lanterna in policarbonato a led su palina a qualsiasi altezza, completa di accessori per il montaggio e del collegamento di esercizio: | 03.INF02.053.003 | tipo veicolare 3 luci con rosso Ø 200 mm | cad | Analisi | 46.35 | 47.01 | 350 | 10.45 | 10.6 | 78.94 | 443.36 | 66.5 | 50.99 | 560.85 | 17
PUG2026/03.INF02.055.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.055 | Posa in opera di lanterna veicolare a 3 luci con relativi collegamenti elettrici e prove di funzionamento, con uso di incastellatura o elevatore a cestello: | 03.INF02.055.001 | su palo a sbraccio | cad | Analisi | 46.35 | 47.01 | 0 | 49.65 | 50.35 | 0 | 93.36 | 14 | 10.74 | 118.1 | 17
PUG2026/03.INF02.055.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.055 | Posa in opera di lanterna veicolare a 3 luci con relativi collegamenti elettrici e prove di funzionamento, con uso di incastellatura o elevatore a cestello: | 03.INF02.055.003 | su palina | cad | Analisi | 19.78 | 20.06 | 0 | 49.65 | 50.35 | 0 | 39.83 | 5.98 | 4.58 | 50.39 | 17
PUG2026/03.INF02.057.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.057 | Fornitura e posa in opera di coppia di staffe per fissaggio lanterne semaforiche veicolari e pedonali e regolatori di lampeggio, cassette, ecc. sul montante del palo a sbraccio o su sostegni diversi. | 03.INF02.057.001 | vedi voce | cad | Analisi | 12.36 | 12.54 | 25 | 24.77 | 25.12 | 50.1 | 49.9 | 7.48 | 5.74 | 63.12 | 17
PUG2026/03.INF02.059.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.059 | Centralina semaforica elettronica, stato solido, a microprocessore con memoria EPROM, contenuta in armadio stagno con serratura a chiave, interruttore di connessione e commutatore delle funzioni in lampeggio, tutto rosso, manuale, automatico a tempo fisso, attuato dal traffico, sincronizzato, led di visualizzazione delle funzioni e delle fasi in atto e delle avarie. Dotata di orologio commutatore giornaliero, tastiera e display digitale per la programmazione, a 2 programmi di ciclo su 32 passi commutabili automaticamente, 4 canali di attuazione, gruppo di sincronizzazione, dispositivo di controllo dei verdi incompatibili, della funzionalità del microprocessore e dei programmi. Predisposta per l'interfacciamento con sistema centralizzato, con comando remoto in cabina e per l'applicazione di modulo di controllo delle lampadede rosse bruciate. | 03.INF02.059.001 | attrezzata per la gestione fino a 6 fasi veicolari-pedonali, 26 uscite da 800 W. | cad | Analisi | 123.6 | 156.7 | 3305 | 3.45 | 4.37 | 92.18 | 3585.3 | 537.8 | 412.31 | 4535.4 | 17
PUG2026/03.INF02.061.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.061 | Fornitura e posa in opera di detector ad induzione completamente transistorizzato, completo di fusibile, interruttore e regolatore di sensibilità e led di funzionamento, per rilevamento flussi veicolari, idoneo al collegamento di 2 spire in parallelo | 03.INF02.061.001 | vedi voce | cad | Analisi | 29.76 | 37.61 | 228 | 10.08 | 12.73 | 77.19 | 295.37 | 44.31 | 33.97 | 373.64 | 17
PUG2026/03.INF02.063.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.063 | Fornitura e posa in opera di coppia di supporti o staffe per fissaggio di lanterne, regolatori di lampeggio, cassette, ecc., su paline o allo stelo del palo a sbraccio o su targa di preavviso lampeggiante o su stostegni diversi completi di morsettiera e cappellotto. | 03.INF02.063.001 | vedi voce | cad | Analisi | 19.84 | 25.07 | 30 | 26.48 | 33.47 | 40.05 | 74.91 | 11.24 | 8.61 | 94.76 | 17
PUG2026/03.INF02.065.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.065 | Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di carica a microprocessore: | 03.INF02.065.001 | regolatore da 12 V | cad | Analisi | 39.68 | 50.14 | 95.5 | 21.41 | 27.06 | 51.53 | 185.32 | 27.8 | 21.31 | 234.43 | 17
PUG2026/03.INF02.067.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.067 | Fornitura e posa in opera di regolatore di lampeggio: | 03.INF02.067.001 | del tipo statico filtrato a due uscite in cassetta stagna. | cad | Analisi | 39.68 | 50.14 | 93.5 | 21.64 | 27.35 | 51 | 183.32 | 27.5 | 21.08 | 231.9 | 17
PUG2026/03.INF02.067.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.067 | Fornitura e posa in opera di regolatore di lampeggio: | 03.INF02.067.003 | del tipo statico filtrato con contatto in commutazione per preavvisi semaforici lampeggianti, a 2 uscite, in cassetta stagna, completo di fusibili di protezione e sezionatore. | cad | Analisi | 14.88 | 18.8 | 127.5 | 9.23 | 11.67 | 79.1 | 161.18 | 24.18 | 18.54 | 203.9 | 17
PUG2026/03.INF02.069.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.069 | Fornitura e posa in opera di batterie a gel con elettrolito gelatinoso che permettono una serie di cicli di carica e scarica maggiori e quindi una maggiore vita di utilizzo, uso intensivo. Le batterie al gel esenti da manutenzione devono funzionare in un ampio range di temperatura: ·Vita attesa : 12 anni; ·Batterie esenti da manutenzione in quanto sigillate; ·Coperchi in ABS;·Valvola unidirezionale di sicurezza; ·Piastre negative con impasto in piombo spugnoso e griglia in lega di Pb-Sn-Ca; ·Separatori in microfibra di vetro: ·Piastre positive con impasto poroso in biossido di piombo e griglia in lega di Pb-Sn Ca. | 03.INF02.069.001 | vedi voce | Ah | Analisi | 0 | 0.63 | 3.25 | 0 | 16.17 | 83.83 | 3.88 | 0.58 | 0.45 | 4.9 | 17
PUG2026/03.INF02.071.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.071 | Formazione di aiuola spartitraffico dimensioni medie m. 1,50 x 4,00, mediante cordoli perimetrali in calcestruzzo precompresso, riempito con materiale di risulta e finitura superficiale con calcestruzzo di cemento spessore minimo cm 5,00 | 03.INF02.071.001 | vedi voce | cad | Analisi | 148.8 | 268.89 | 150 | 26.21 | 47.37 | 26.42 | 567.69 | 85.15 | 65.28 | 718.13 | 17
PUG2026/03.INF02.073.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.073 | Formazione di trincea alla profondità di cm 60 circa e larghhezza idonea per tratti di attraversamento stradale trasversale, compreso ripristino della pavimentazione | 03.INF02.073.001 | vedi voce | m | Analisi | 17.94 | 13.44 | 8.5 | 44.98 | 33.71 | 21.31 | 39.88 | 5.98 | 4.59 | 50.45 | 17
PUG2026/03.INF02.075.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.075 | Fornitura e posa in opera di nastro di localizzazione di colore rosso con scritta "attenzione cavi elettrici" posizionato durante il reinterro, al di sopra di almeno 30 cm (norma UNI CEI 70030) sulla verticale della tubazione da proteggere | 03.INF02.075.001 | vedi voce | m | Analisi | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 71.49 | 28.51 | 0.7 | 0.11 | 0.08 | 0.89 | 17
PUG2026/03.INF02.077.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.077 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; compreso altresi il trasporto e smaltimento di materiale di risulta con qualunque mezzo a discarica autorizzata; - il tutto per spessori compresi fino ai 3 cm;Per interventi di ripristino di piccole dimensioni | 03.INF02.077.001 | vedi voce | m² | Analisi | 9.57 | 9.33 | 2.5 | 44.72 | 43.59 | 11.69 | 21.39 | 3.21 | 2.46 | 27.06 | 17
PUG2026/03.INF02.079.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.079 | Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in alluminio 25/10, pellicola di classe seconda,per lanterne semaforiche, in alluminio scatolato con traverse di irrigidimento compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello stesso colore del retro del pannello, per fissaggio sulla mensola del palo a sbraccio. | 03.INF02.079.001 | dimensioni cm. 70x 100 | cad | Analisi | 46.35 | 47.01 | 113.5 | 22.41 | 22.73 | 54.87 | 206.86 | 31.03 | 23.79 | 261.68 | 17
PUG2026/03.INF02.081.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.081 | Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | 03.INF02.081.001 | singolo | cad | Analisi | 3.97 | 5.01 | 29 | 10.45 | 13.2 | 76.35 | 37.98 | 5.7 | 4.37 | 48.05 | 17
PUG2026/03.INF02.083.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.083 | Fornitura in opera di complesso elettrico costituito da reattore rifasato, accenditore, lampada a vapore di sodio ad alta pressione o a joduri metallici o a vapori di mercurio, compreso ogni accessorio e minuteria per il montaggio e relativo funzionamento dell'armatura. | 03.INF02.083.001 | per lampada fino a 250 W | cad | Analisi | 15.45 | 15.67 | 87 | 13.08 | 13.27 | 73.65 | 118.12 | 17.72 | 13.58 | 149.42 | 17
PUG2026/03.INF02.085.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.085 | Smantellamento di palificazione esistente in acciaio o in c.a.c. con relativo organo illuminante. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la rottura del blocco di fondazione, la rimozione dell'organo illuminante, la rimozione del palo e la relativa linea di alimentazione, il ripristino della base del blocco e il trasporto del materiale rimosso in deposito indicato dall'Amministrazione. | 03.INF02.085.001 | vedi voce | cad | Analisi | 92.7 | 94.02 | 0 | 49.65 | 50.35 | 0 | 186.72 | 28.01 | 21.47 | 236.2 | 17
PUG2026/03.INF02.087.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.087 | Smontaggio di organo illuminante, compreso lo smontaggio delle staffe di fissaggio o voluta, se fissato a palo o a parete, delle corde di acciaio delle testate e ganci se fissato a sospensione. | 03.INF02.087.001 | vedi voce | cad | Analisi | 21.63 | 21.94 | 0 | 49.65 | 50.35 | 0 | 43.57 | 6.54 | 5.01 | 55.11 | 17
PUG2026/03.INF02.100.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.100 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi predefiniti. Il pannello a messaggio variabile è conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966, con Certificato di Marcatura CE. Il contenitore del PMV è realizzato mediante idonei profili metallici portanti in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con fondo e vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall’irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Il grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice di pixel che compone la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione che provvede al colloquio con l'unità di controllo mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto. | 03.INF02.100.001 | dimensioni area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare due stati: 1° stato: croce di colore rosso realizzata con led ad altissima luminosità; 2° stato: freccia verticale di colore verde semaforico realizzata con led ad altissima luminosità. Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - dimensione dell'area attiva (mm): 500 x 500 (LxH); - colore pixel: rosso o verde; - n. LED per pixel: da 1 a 2 in funzione della posizione del pixel; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - messaggi visualizzabili: croce di colore rosso, freccia verticale di colore verde; - gestione interna: a microprocessore; - assorbimento max (W): 200; - peso max (kg): 35; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966 | cad | Analisi | 241 | 299.1 | 2500 | 7.93 | 9.84 | 82.23 | 3040.1 | 456.02 | 349.61 | 3845.73 | 17
PUG2026/03.INF02.100.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.100 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi predefiniti. Il pannello a messaggio variabile è conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966, con Certificato di Marcatura CE. Il contenitore del PMV è realizzato mediante idonei profili metallici portanti in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con fondo e vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall’irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Il grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice di pixel che compone la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione che provvede al colloquio con l'unità di controllo mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto. | 03.INF02.100.003 | dimensioni area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare quattro stati: 1° stato: croce di colore rosso realizzata con led ad altissima luminosità; 2° stato: freccia verticale di colore verde semaforico realizzata con led ad altissima luminosità; 3° stato: freccia di colore giallo ambra discendente a 45° verso sinistra, realizzata con led ad altissima luminosità; 4° stato: freccia di colore giallo ambra discendente a 45° verso destra, realizzata con led ad altissima luminosità. Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - dimensione dell'area attiva (mm): 500 x 500 (LxH); - n. LED per pixel: da 1 a 3 in funzione della posizione del pixel; - colore pixel: rosso, verde o giallo ambra; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - messaggi visualizzabili: croce rossa, freccia verticale verde, freccia discendente destra gialla e freccia discendente sinistra gialla; - gestione interna: a microprocessore; - assorbimento max (W): 200; - peso max (kg): 35; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.N4 | cad | Analisi | 241 | 299.1 | 3130 | 6.57 | 8.15 | 85.28 | 3670.1 | 550.52 | 422.06 | 4642.68 | 17
PUG2026/03.INF02.103.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.103 | Pannello a messaggio variabile alfanumerico, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. II PMV permette di visualizzare i messaggi luminosi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione dedicata che provvede al colloquio con l’unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l’opera finita e funzionante, compreso l’allacciamento energia e dati fino all’unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell’apposito pozzetto. | 03.INF02.103.001 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED in grado di presentare all’utenza testi alfanumerici posti su 2 righe, ciascuna costituita da 12 caratteri separati (altezza caratteri 210 mm) - 2 X 12 H=210 mm. Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - n. righe: 2; - n. caratteri per ciascuna riga: 12; - altezza carattere (mm): H=210; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - assorbimento max (W): 600; - peso max (kg): 250; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. | cad | Analisi | 613 | 578.33 | 8610 | 6.25 | 5.9 | 87.85 | 9801.33 | 1470.2 | 1127.15 | 12398.68 | 17
PUG2026/03.INF02.103.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.103 | Pannello a messaggio variabile alfanumerico, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. II PMV permette di visualizzare i messaggi luminosi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione dedicata che provvede al colloquio con l’unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l’opera finita e funzionante, compreso l’allacciamento energia e dati fino all’unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell’apposito pozzetto. | 03.INF02.103.003 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 4 righe, ciascuna costituita da 15 caratteri separati (altezza caratteri 210 mm) - 4 X 15 H=210 mm Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - n. righe: 4; - n. caratteri per ciascuna riga: 15; - altezza carattere (mm): H=210; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - assorbimento max (W): 1.200; - peso max (kg): 350; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. | cad | Analisi | 1226 | 1321.03 | 18500 | 5.83 | 6.28 | 87.9 | 21047.03 | 3157.05 | 2420.41 | 26624.49 | 17
PUG2026/03.INF02.103.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.103 | Pannello a messaggio variabile alfanumerico, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. II PMV permette di visualizzare i messaggi luminosi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione dedicata che provvede al colloquio con l’unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l’opera finita e funzionante, compreso l’allacciamento energia e dati fino all’unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell’apposito pozzetto. | 03.INF02.103.005 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 3 righe ciascuna costituita da 15 caratteri separati (altezza caratteri 400 mm) - 3 X 15 H=400 mm Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - n. righe: 3; - n. caratteri per ciascuna riga: 15; - altezza carattere (mm): H=400; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - assorbimento max (W): 1.800; - peso max (kg): 825; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. | cad | Analisi | 1226 | 1358.8 | 24600 | 4.51 | 5 | 90.49 | 27184.8 | 4077.72 | 3126.25 | 34388.77 | 17
PUG2026/03.INF02.103.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.103 | Pannello a messaggio variabile alfanumerico, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. II PMV permette di visualizzare i messaggi luminosi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali viene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione dedicata che provvede al colloquio con l’unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e accessorio per dare l’opera finita e funzionante, compreso l’allacciamento energia e dati fino all’unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell’apposito pozzetto. | 03.INF02.103.007 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 3 righe ciascuna costituita da 20 caratteri separati (altezza caratteri 400 mm) - 3 X 20 H=400 mm Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - n. righe: 3; - n. caratteri per ciascuna riga: 20; - altezza carattere (mm): H=400; - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - assorbimento max (W): 2.200; - peso max (kg): 1100; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. | cad | Analisi | 1226 | 1358.8 | 33600 | 3.39 | 3.76 | 92.86 | 36184.8 | 5427.72 | 4161.25 | 45773.77 | 17
PUG2026/03.INF02.105.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.105 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada secondo fig. e art. del DPR 495/92, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari per garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali vene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO MAN. % A. dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. | 03.INF02.105.001 | dimensioni 900 X 900 (H=1600) Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - dimensione dell'area attiva (mm): 900 x 900 (LxH); - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - gestione interna: a microprocessore; - assorbimento max (W): 1200; - peso max (kg): 225; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata | cad | Analisi | 919.5 | 1176.57 | 15060 | 5.36 | 6.86 | 87.78 | 17156.07 | 2573.41 | 1972.95 | 21702.43 | 17
PUG2026/03.INF02.105.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.105 | Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada secondo fig. e art. del DPR 495/92, conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il contenitore del PMV è costituito da idonei profili metallici portanti, realizzati in lamiera di alluminio al fine di contenere il peso del PMV, verniciato con vernice antiriflesso. Il telaio interno è costituito anch’esso da profili metallici, in alluminio oppure in acciaio zincato, la cui struttura è in grado di garantire la rigidità meccanica necessaria al PMV per rispettare la normativa ed è anche in grado di supportare adeguatamente il fissaggio di tutti i componenti necessari per garantire la piena funzionalità del PMV. La parte luminosa frontale del PMV deve essere interamente protetta contro possibili infiltrazioni di acqua e polvere con un materiale a bassissima riflettenza, stabilizzato agli UV e con caratteristiche di anti frantumazione. In corrispondenza dei pixel luminosi la superfice frontale è dotata di speciali accorgimenti costruttivi attraverso i quali vene svolta la funzione di protezione dall'irraggiamento diretto della luce solare sulla componentistica elettronica luminosa ed è in grado di proteggere adeguatamente dall’energia solare i led che costituiscono i singoli pixel. Grado di protezione minimo di tutta la struttura meccanica IP55. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme. Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice LED che costituisce la superficie attiva del PMV è controllata da elettronica di gestione CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO MAN. % A. dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo del PMV mediante apposita interfaccia dati, ed alla gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili. | 03.INF02.105.003 | dimensioni 1200 X 1200 (H=2000) Caratteristiche tecniche: - tecnologia: LED; - dimensione dell'area attiva (mm): 1200 x 1200 (LxH); - caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966; - messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada; - modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili; - gestione interna: a microprocessore; - assorbimento max (W): 1.800; - peso max (kg): 255; - grado minimo di protezione: IP55; - interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45; - diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. | cad | Analisi | 919.5 | 1252.11 | 21500 | 3.88 | 5.29 | 90.83 | 23671.61 | 3550.74 | 2722.24 | 29944.59 | 17
PUG2026/03.INF02.107.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.107 | Unità controllo locale per gestione pannello a messaggio variabile. L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pressato a caldo, di colore grigio chiaro uguale o similare al RAL 7032 (inalterabile alle intemperie), autoestinguente, con porta completa di chiusura, grado di protezione IP65. Caratteristiche tecniche: - gestione: scheda a microprocessore senza parti in movimento in grado di garantire affidabilità nel tempo; - possibilità di messaggi prememorizzati su memoria non volatile; - visualizzazione sui PMV di data e ora; - gestione sincronizzata del lampeggio e degli eventuali messaggi alternati sui PMV; - visualizzazioni messaggi: fisso, lampeggiante, lampeggiante su singola riga, alternato; - messaggi alternati in modo istantaneo, senza intervalli di ritrasmissione tra l’uno e l’altro; - PMV controllabili: fino a 5 contemporaneamente; - possibilità di controllo mediante consolle locale per l’invio manuale dei messaggi, completa di tastiera/touchscreen e display LCD retroilluminato 2 x 16 caratteri; - interfaccia seriale di tipo RS 485 o Ethernet per il collegamento in parallelo della centralina con i PMV per un massimo di 5; - interfaccia per il collegamento con un terminale per l’esecuzione dei test in locale; - interfaccia seriale di tipo RS 485 o Ethernet a 10/100 Mbit 10 Base-T con connettore RJ45 con gestione di protocolli TCP/IP per il controllo remoto dei PMV. In opzione è disponibile un modem per rete cellulare. - ingressi ausiliari opzionali: 8 ingressi analogici + 10 digitali per controllo locale da PLC; - possibilità di controllo: locale da consolle, locale da PC di diagnostica, locale da PLC, remoto da RS485, modem rete cellulare, Ethernet. La disposizione interna delle parti componenti la centralina è realizzata con criteri di ergonomia tali da permettere una facile manutenzione. Le schede dovranno essere facilmente accessibili e smontabili. L'unità elettronica di controllo gestisce in tempo reale una scheda di diagnostica in grado di effettuare: - accensione e spegnimento dei PMV in modo automatico; - verifica del corretto funzionamento dei PMV attraverso un controllo di funzionamento pixel per pixel, in grado di individuare malfunzionamenti anche parziali dei singoli pixel. Tale test deve essere effettuato senza la necessità di dover visualizzare un particolare pittogramma e comunque non dovrà perturbare la visualizzazione presente sul PMV; - verifica della corretta rappresentazione del pittogramma trasmesso. Tale dispositivo controlla costantemente i PMV ed avvisa, tramite il protocollo di trasmissione, nel caso siano rilevati problemi di funzionamento del pannello e dei sui dispositivo di alimentazione. L’unità di controllo è in grado di segnalare le seguenti condizioni di allarme: - avaria sul dispositivo di alimentazione della logica; - avaria sui dispositivi di alimentazione dei LED; - avaria sull'alimentazione delle ventole di raffreddamento; - allarme temperatura elevata: sono definibili almeno 3 soglie, con attivazione e disattivazione in modo automatico delle ventole e chiusura dell'alimentazione al PMV al superamento di 80° C. In caso di allarme, dopo 10 secondi, l'unita di controllo provvede automaticamente a ripristinare o spengere il PMV, in questo ultimo caso continua a visualizzare lo stato di allarme affinché, prima di spengere e riaccendere il dispositivo tramite la funzione ON/OFF, si possano verificare i problemi segnalati. Alimentazione 230V AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa di servizio. Conforme alle specifiche dei requisiti per "Pannelli a Messaggio Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. | 03.INF02.107.001 | vedi voce | cad | Analisi | 383.13 | 543.63 | 3900 | 7.94 | 11.26 | 80.8 | 4826.76 | 724.01 | 555.08 | 6105.85 | 17
PUG2026/03.INF02.109.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.109 | Staffe di sostegno in acciaio inox AISI 316L, compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. | 03.INF02.109.001 | per l'ancoraggio dei pannelli a messaggio variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri (altezza caratteri 210 mm) | cad | Analisi | 3.99 | 38.08 | 105.26 | 2.71 | 25.85 | 71.45 | 147.32 | 22.1 | 16.94 | 186.37 | 17
PUG2026/03.INF02.109.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.109 | Staffe di sostegno in acciaio inox AISI 316L, compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. | 03.INF02.109.003 | per l'ancoraggio dei pannelli agibilità corsie alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e tasselli per il fissaggio dimensioni 60x60 cm circa | cad | Analisi | 4.98 | 47.61 | 210.51 | 1.89 | 18.1 | 80.01 | 263.11 | 39.47 | 30.26 | 332.83 | 17
PUG2026/03.INF02.122.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.122 | Fornitura e posa in opera di dissuasore elettronico di velocità costituito da pannello a messaggio variabile in grado di rilevare e visualizzare la velocità dei veicoli in transito su una strada con l'obiettivo di dissuadere i guidatori dal superare i limiti vigenti per il tratto stradale in oggetto. Il dissuasore deve essere in grado di: - visualizzare la velocità a cui sta viaggiando il veicolo (espressa in Km/h); - visualizzare un messaggio testuale che indica il comportamento del veicolo rilevato (es. "Grazie", "Rallenta", ...); - visualizzare dei simboli di pericolo qualora la velocità superi i limiti consentiti (questo risolve il cosiddetto “Effetto gara” previsto dalla legge in materia di dissuasori di velocità); - fornire un’interfaccia WEB di controllo e manutenzione denominata tramite la quale è possibile: modificare il messaggio, effettuare la diagnosi, configurare il VMS ed altro; grazie ad essa l’utente non ha bisogno di installare e manutenere un software su un PC dedicato; Caratteristiche tecniche: - CPU: Quad Core ARM Cortex A53 (ARMv8) 64bit. Ogni Core ha una frequenza di 1.2 Ghz. - RAM: 1 GB LPDDR2. - STORAGE: MicroSD – 8GB – Industrial Grade. - Matrice LED: Matrice Full Color RGB con passo 4 o 6 mm. - Formato Pixel: 1 LED RGB di tipo SMD. Angolo Visibilità: 150° Intensità Luminosa: > 2800 cd/m2 - Performance ottiche (EN 12966-1): Colore: Rosso: Classe C1, Verde Classe C1, Giallo: Classe C1. Contrasto: Verde: R3, Rosso: R2, Giallo: R2. Luminanza: Rosso: L2, Verde: L2, Giallo: L2. - Alimentazione Elettrica: 230 V AC 50 Hz – 12 V DC – Potenza: 350 W. - Comunicazione: Livello Fisico: FastEthernet 100 Mbps con connettore RJ45; Livello Applicativo: WEB Services di tipo REST – JSON. - Temperature: Stoccaggio: - 20 °C - +80°C - Operativa: -10 °C - +60°C. - Grado Protezione: IP55. - Dimensioni (mm): 740x740x160. - Radar: Modello ad alta portata: H12° x V25° (Portata indicativa 100-300 mt) - Modello a bassa portata: H30° x V32° (Portata indicativa 50-130 mt). | 03.INF02.122.001 | vedi voce | cad | Analisi | 239 | 647.43 | 3868.5 | 5.03 | 13.62 | 81.36 | 4754.93 | 713.24 | 546.82 | 6014.99 | 17
PUG2026/03.INF02.123.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.123 | Fornitura e posa in opera di pannelli compositi a messaggio variabile per la visualizzazione di informazioni generali Caratteristiche Generali I pannelli compositi consentono di visualizzare contemporaneamente pittogrammi del codice stradale e testi alfanumerici su un display grafico di tipo RGB. Il display è completamente dinamico, consentendo la visualizzazione di testi scorrevoli, lampeggianti e di diverso colore. Regolazione Automatica della Luminosità dei LED; Scheda Madre di Controllo e Diagnosi dei LED; Pilotaggio Statico dei LED e PWM controllo luminosità; Frontale con bordo perimetrale neutro di contrasto come da norme; Alluminio verniciato nero; isolamento in corrispondenza dei LED; Contenitore elettrosaldato. Trattamento antiriflesso; Unità di Controllo: ARM 64 - OS Linux - interfaccia web; Oltre 16 milioni di colori o sfumature di colori contemporaneamente presenti sul display; Effetto Antialiasing su ogni immagine; 2000 immagini memorizzabili e gestibili da Interfaccia WEB; Diagnostica per il controllo di alimentazione, stato linea dati, temperatura di funzionamento interna, stato dei singoli pixel. Caratteristiche Tecniche Principali: Matrici Grafiche 16x16, 3 LED RGB (rosso, verde, blu) a pilotaggio statico; Dimensioni Matrici (hxl) 256x256 mm; Passo tra Pixel 16 mm - Vita utile del LED >300.000 ore; Area Attiva: 2048x768 mm; Caratteristiche ottiche (secondo la norma europea EN12966-1) Luminanza: Classe L2, L2(T); Contrasto: Classe R1 Angolo di lettura (orizzontale e verticale): Classe B6 Colore: C1; Temperatura di funzionamento Da -40°C a +80°C Classe T2 della norma; Consumo max: 2KW; Grado di protezione IP55 Classe P2 della norma; Inquinamento Classe D2; Alimentazione 230 Vca - 50 Hz; Certificazioni Marcatura CE secondo EN-12966; Comunicazioni. Livello Fisico: Ethernet 802.3 - 100/1000 Mbs; Wireless da 2,4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac.; Livello Applicativo: TCP Modbus WEB Service REST - Scambio dati in formato JSON. Applicazioni: Interfaccia IGate WEB per controllo remoto da dispositivi; fissi o mobili multipiattaforma (Windows, Linux, MacOS, Android, ...); | 03.INF02.123.001 | Area Grafica (mm) 2048X1024 Dimensioni Matrici (hxl) 256x256 mm Matrici Grafiche 16x16 pixel Configurazione Matrici 4 righe x 8 colonne Risoluzione schermo 128 x 64 pixel Passo tra Pixel 16 mm - Vita utile del LED >300.000 ore Potenza Max Assorbita (KW) 2 Dimensioni Meccaniche (mm) 2300 (L) X 1540 (H) X 225 (P) DOTAZIONE: sostegno scatolato verticale in acciaio zincato e verniciato H= m. 2,50 completo di piastra di acciaio e tirafondi. | cad | Analisi | 239 | 683.45 | 19798 | 1.15 | 3.3 | 95.55 | 20720.45 | 3108.07 | 2382.85 | 26211.37 | 17
PUG2026/03.INF02.123.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.123 | Fornitura e posa in opera di pannelli compositi a messaggio variabile per la visualizzazione di informazioni generali Caratteristiche Generali I pannelli compositi consentono di visualizzare contemporaneamente pittogrammi del codice stradale e testi alfanumerici su un display grafico di tipo RGB. Il display è completamente dinamico, consentendo la visualizzazione di testi scorrevoli, lampeggianti e di diverso colore. Regolazione Automatica della Luminosità dei LED; Scheda Madre di Controllo e Diagnosi dei LED; Pilotaggio Statico dei LED e PWM controllo luminosità; Frontale con bordo perimetrale neutro di contrasto come da norme; Alluminio verniciato nero; isolamento in corrispondenza dei LED; Contenitore elettrosaldato. Trattamento antiriflesso; Unità di Controllo: ARM 64 - OS Linux - interfaccia web; Oltre 16 milioni di colori o sfumature di colori contemporaneamente presenti sul display; Effetto Antialiasing su ogni immagine; 2000 immagini memorizzabili e gestibili da Interfaccia WEB; Diagnostica per il controllo di alimentazione, stato linea dati, temperatura di funzionamento interna, stato dei singoli pixel. Caratteristiche Tecniche Principali: Matrici Grafiche 16x16, 3 LED RGB (rosso, verde, blu) a pilotaggio statico; Dimensioni Matrici (hxl) 256x256 mm; Passo tra Pixel 16 mm - Vita utile del LED >300.000 ore; Area Attiva: 2048x768 mm; Caratteristiche ottiche (secondo la norma europea EN12966-1) Luminanza: Classe L2, L2(T); Contrasto: Classe R1 Angolo di lettura (orizzontale e verticale): Classe B6 Colore: C1; Temperatura di funzionamento Da -40°C a +80°C Classe T2 della norma; Consumo max: 2KW; Grado di protezione IP55 Classe P2 della norma; Inquinamento Classe D2; Alimentazione 230 Vca - 50 Hz; Certificazioni Marcatura CE secondo EN-12966; Comunicazioni. Livello Fisico: Ethernet 802.3 - 100/1000 Mbs; Wireless da 2,4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac.; Livello Applicativo: TCP Modbus WEB Service REST - Scambio dati in formato JSON. Applicazioni: Interfaccia IGate WEB per controllo remoto da dispositivi; fissi o mobili multipiattaforma (Windows, Linux, MacOS, Android, ...); | 03.INF02.123.003 | Area Grafica (mm) 1024X1024 Dimensioni Matrici (hxl) 256x256 mm Matrici Grafiche 16x16 pixel Configurazione Matrici 4 righe x 4 colonne Risoluzione schermo 64 x 64 pixel Passo tra Pixel 16 mm - Vita utile del LED >300.000 ore Potenza Max Assorbita (KW) 1,2 Dimensioni Meccaniche (mm) 1300 (L) X 1300 (H) X 180 (P) DOTAZIONE: sostegno scatolato verticale in acciaio zincato e verniciato H= m. 2,50 completo di piastra di acciaio e tirafondi | cad | Analisi | 239 | 683.45 | 10820 | 2.04 | 5.82 | 92.14 | 11742.45 | 1761.37 | 1350.38 | 14854.2 | 17
PUG2026/03.INF02.123.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.123 | Fornitura e posa in opera di pannelli compositi a messaggio variabile per la visualizzazione di informazioni generali Caratteristiche Generali I pannelli compositi consentono di visualizzare contemporaneamente pittogrammi del codice stradale e testi alfanumerici su un display grafico di tipo RGB. Il display è completamente dinamico, consentendo la visualizzazione di testi scorrevoli, lampeggianti e di diverso colore. Regolazione Automatica della Luminosità dei LED; Scheda Madre di Controllo e Diagnosi dei LED; Pilotaggio Statico dei LED e PWM controllo luminosità; Frontale con bordo perimetrale neutro di contrasto come da norme; Alluminio verniciato nero; isolamento in corrispondenza dei LED; Contenitore elettrosaldato. Trattamento antiriflesso; Unità di Controllo: ARM 64 - OS Linux - interfaccia web; Oltre 16 milioni di colori o sfumature di colori contemporaneamente presenti sul display; Effetto Antialiasing su ogni immagine; 2000 immagini memorizzabili e gestibili da Interfaccia WEB; Diagnostica per il controllo di alimentazione, stato linea dati, temperatura di funzionamento interna, stato dei singoli pixel. Caratteristiche Tecniche Principali: Matrici Grafiche 16x16, 3 LED RGB (rosso, verde, blu) a pilotaggio statico; Dimensioni Matrici (hxl) 256x256 mm; Passo tra Pixel 16 mm - Vita utile del LED >300.000 ore; Area Attiva: 2048x768 mm; Caratteristiche ottiche (secondo la norma europea EN12966-1) Luminanza: Classe L2, L2(T); Contrasto: Classe R1 Angolo di lettura (orizzontale e verticale): Classe B6 Colore: C1; Temperatura di funzionamento Da -40°C a +80°C Classe T2 della norma; Consumo max: 2KW; Grado di protezione IP55 Classe P2 della norma; Inquinamento Classe D2; Alimentazione 230 Vca - 50 Hz; Certificazioni Marcatura CE secondo EN-12966; Comunicazioni. Livello Fisico: Ethernet 802.3 - 100/1000 Mbs; Wireless da 2,4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac.; Livello Applicativo: TCP Modbus WEB Service REST - Scambio dati in formato JSON. Applicazioni: Interfaccia IGate WEB per controllo remoto da dispositivi; fissi o mobili multipiattaforma (Windows, Linux, MacOS, Android, ...); | 03.INF02.123.005 | Area Grafica (mm) 576X576 Dimensioni Matrici (hxl) 192x192 mm Matrici Grafiche 32x32 pixel Configurazione Matrici 3 righe x 3 colonne Risoluzione schermo 96 x 96 pixel Passo tra Pixel 6 mm - Vita utile del LED >300.000 ore Potenza Max Assorbita W 300 Dimensioni Meccaniche (mm) 600 (L) X 800 (H) X 160 (P) DOTAZIONE: attacchi in acciaio zincato per fissaggio su palo per segnaletica stradale | cad | Analisi | 239 | 683.45 | 5050 | 4 | 11.44 | 84.55 | 5972.45 | 895.87 | 686.83 | 7555.15 | 17
PUG2026/03.INF02.130.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.130 | Telecamera IP fissa da interno per videosorveglianza in condizione di illuminazione sufficiente. Dotata di sensore Progressive Scan, obiettivo varifocale con configurazione di montaggio CS e diaframma automatico, per la visualizzazione di immagini in condizioni di illuminazione, fino a 0,6 lux. L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af. La telecamera dovrà: - essere in grado di gestire contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni fino a 800x600 pixel con velocità di 30 fotogrammi al secondo; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - produrre flussi video contemporanei nei formati Motion JPEG e H.264 e supportare la risoluzione video HDTV 720p (1280x720) con velocità di 30 fps; - essere in grado di attivare la funzione incorporata di memorizzazione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione oppure oggetti in movimento nel video, inviando una notifica remota e caricando contemporaneamente il video. Memoria minima per la memorizzazione delle immagini a livello locale di almeno 25MB; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - avere la base in metallo con filettatura ¼ UNC per le staffe. Temperature di funzionamento comprese tra -20 °C e +50 °C; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.130.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 412.69 | 0 | 0 | 100 | 412.69 | 61.9 | 47.46 | 522.05 | 17
PUG2026/03.INF02.130.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.130 | Telecamera IP fissa da interno per videosorveglianza in condizione di illuminazione sufficiente. Dotata di sensore Progressive Scan, obiettivo varifocale con configurazione di montaggio CS e diaframma automatico, per la visualizzazione di immagini in condizioni di illuminazione, fino a 0,6 lux. L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af. La telecamera dovrà: - essere in grado di gestire contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni fino a 800x600 pixel con velocità di 30 fotogrammi al secondo; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - produrre flussi video contemporanei nei formati Motion JPEG e H.264 e supportare la risoluzione video HDTV 720p (1280x720) con velocità di 30 fps; - essere in grado di attivare la funzione incorporata di memorizzazione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione oppure oggetti in movimento nel video, inviando una notifica remota e caricando contemporaneamente il video. Memoria minima per la memorizzazione delle immagini a livello locale di almeno 25MB; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - avere la base in metallo con filettatura ¼ UNC per le staffe. Temperature di funzionamento comprese tra -20 °C e +50 °C; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.130.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.131.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.131 | Telecamera IP DOME da interno per videosorveglianza in condizione di illuminazione sufficiente. Dotata di sensore Progressive Scan con obiettivo varifocale per la visualizzazione di immagini in condizioni di illuminazione, fino a 1,5 lux a F2.8, con angolo di visuale pari ad almeno 118°. L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af. La telecamera dovrà: - essere in grado di gestire contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 ed essere in grado di trasmettere flussi video con risoluzione HDTV 1080p (1920x1080) a velocità di 30 fotogrammi al secondo; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - supportare nativamente i formati 4:3, 16:9 , 9:16 e 3:4 e dovrà inoltre avere microfono incorporato, un ingresso Line In/uscita Line Out, supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per quanto riguarda gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso e una uscita digitali e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi nel caso di tentativo di manomissione, oggetti in movimento nel video o un suono. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivando un'uscita e avviando la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post-allarme e disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni sino a 64Gb; - avere una memoria (RAM) di almeno 256 MB e dovrà supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare anche il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi video di terze parti nella telecamera e il fornitore della telecamera dovrà fornire strumenti di compatibilità per verificare la stabilità e le prestazioni dell'applicazione caricata; - essere prodotta con una custodia in metallo resistente alle manomissioni. Temperature di funzionamento comprese tra 0 °C e +40 °C; - soddisfare gli standard di sicurezza dei prodotti di cui UL/EN 60950; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.131.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 306.86 | 0 | 0 | 100 | 306.86 | 46.03 | 35.29 | 388.18 | 17
PUG2026/03.INF02.131.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.131 | Telecamera IP DOME da interno per videosorveglianza in condizione di illuminazione sufficiente. Dotata di sensore Progressive Scan con obiettivo varifocale per la visualizzazione di immagini in condizioni di illuminazione, fino a 1,5 lux a F2.8, con angolo di visuale pari ad almeno 118°. L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af. La telecamera dovrà: - essere in grado di gestire contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 ed essere in grado di trasmettere flussi video con risoluzione HDTV 1080p (1920x1080) a velocità di 30 fotogrammi al secondo; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - supportare nativamente i formati 4:3, 16:9 , 9:16 e 3:4 e dovrà inoltre avere microfono incorporato, un ingresso Line In/uscita Line Out, supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per quanto riguarda gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso e una uscita digitali e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi nel caso di tentativo di manomissione, oggetti in movimento nel video o un suono. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivando un'uscita e avviando la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post-allarme e disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni sino a 64Gb; - avere una memoria (RAM) di almeno 256 MB e dovrà supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare anche il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi video di terze parti nella telecamera e il fornitore della telecamera dovrà fornire strumenti di compatibilità per verificare la stabilità e le prestazioni dell'applicazione caricata; - essere prodotta con una custodia in metallo resistente alle manomissioni. Temperature di funzionamento comprese tra 0 °C e +40 °C; - soddisfare gli standard di sicurezza dei prodotti di cui UL/EN 60950; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.131.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.132.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.132 | Telecamera IP fissa da interno per videosorveglianza in condizione di scarsa illuminazione per riprese notturne e diurne con led ir integrato. Dotata di sensore Progressive Scan RGB CMOS 1/4, che supporta le funzionalità delle ottiche DC-iris in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione inferiori a 0,6 lux, 0 lux con IR abilitati, obbiettivo varifocale da 2.5 mm - 6 mm con F 1.4. La telecamera dovrà: - essere dotata di IR a bordo ad alto rendimento con possibilità di variarne angolo e intensità portando la capacità di copertura fino a 15 m; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af (anche con IR abilitati); - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x800) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi incorporata se rileva un tentativo di manomissione o un movimento e dovrà essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post-allarme oltre a disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni sino a 64Gb; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - essere in grado di generare nativamente il formato di immagine 16:9, 9:16, 4:3 e 3:4, ed effettuare PTZ Digitale con funzionalità di ronda; - essere dotata infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP; - supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.132.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 460.78 | 0 | 0 | 100 | 460.78 | 69.12 | 52.99 | 582.89 | 17
PUG2026/03.INF02.132.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.132 | Telecamera IP fissa da interno per videosorveglianza in condizione di scarsa illuminazione per riprese notturne e diurne con led ir integrato. Dotata di sensore Progressive Scan RGB CMOS 1/4, che supporta le funzionalità delle ottiche DC-iris in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione inferiori a 0,6 lux, 0 lux con IR abilitati, obbiettivo varifocale da 2.5 mm - 6 mm con F 1.4. La telecamera dovrà: - essere dotata di IR a bordo ad alto rendimento con possibilità di variarne angolo e intensità portando la capacità di copertura fino a 15 m; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af (anche con IR abilitati); - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x800) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi incorporata se rileva un tentativo di manomissione o un movimento e dovrà essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post-allarme oltre a disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni sino a 64Gb; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - essere in grado di generare nativamente il formato di immagine 16:9, 9:16, 4:3 e 3:4, ed effettuare PTZ Digitale con funzionalità di ronda; - essere dotata infine di un server Web incorporato per consentire di creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP; - supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.132.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.133.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.133 | Telecamera IP DOME da interno ed esterno per videosorveglianza di tutti gli ambienti con messa a fuoco e zoom remoti. Dotata di sensore Progressive Scan con obiettivo varifocale per la visualizzazione di immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, fino a 0,18 lux a colori e 0,04 lux in bianco e nero, 0 lux con IR accesi. La telecamera dovrà: - essere dotata di controllo dell'obiettivo P-IRIS per l'apertura ottimale del diaframma oltre ad illuminatori IR a bordo orientabili sia per angolo che per intensità che dovranno permettere una copertura d'area pari ad almeno 25 m di visuale a 0 lux; - dovrà essere dotata di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af class 3; - essere in grado di gestire contemporaneamente formati flussi video Motion JPEG e H.264, ma anche in grado di trasmettere flussi video con risoluzione 1280x960 a velocità di 30 fotogrammi al secondo a 60Hz e 25 frame al secondo a 50 Hz.; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un microfono incorporato, un ingresso Line In/uscita Line Out, supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso ed un'uscita digitale e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi nel caso di un tentativo di manomissione, oggetti in movimento nel video o un suono. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale. - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre- e post- allarme e dovrà disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni fino a 64Gb; - disporre di una memoria di almeno 256 MB di RAM e 128MB di FLASH; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodia in metallo resistente alle agli atti vandalici con resistenza certificata IK10, con elettronica inserita in un alloggiamento in metallo; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.133.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 720.51 | 0 | 0 | 100 | 720.51 | 108.08 | 82.86 | 911.45 | 17
PUG2026/03.INF02.133.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.133 | Telecamera IP DOME da interno ed esterno per videosorveglianza di tutti gli ambienti con messa a fuoco e zoom remoti. Dotata di sensore Progressive Scan con obiettivo varifocale per la visualizzazione di immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, fino a 0,18 lux a colori e 0,04 lux in bianco e nero, 0 lux con IR accesi. La telecamera dovrà: - essere dotata di controllo dell'obiettivo P-IRIS per l'apertura ottimale del diaframma oltre ad illuminatori IR a bordo orientabili sia per angolo che per intensità che dovranno permettere una copertura d'area pari ad almeno 25 m di visuale a 0 lux; - dovrà essere dotata di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af class 3; - essere in grado di gestire contemporaneamente formati flussi video Motion JPEG e H.264, ma anche in grado di trasmettere flussi video con risoluzione 1280x960 a velocità di 30 fotogrammi al secondo a 60Hz e 25 frame al secondo a 50 Hz.; - garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un microfono incorporato, un ingresso Line In/uscita Line Out, supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso ed un'uscita digitale e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi nel caso di un tentativo di manomissione, oggetti in movimento nel video o un suono. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale. - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre- e post- allarme e dovrà disporre di uno slot per schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni fino a 64Gb; - disporre di una memoria di almeno 256 MB di RAM e 128MB di FLASH; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodia in metallo resistente alle agli atti vandalici con resistenza certificata IK10, con elettronica inserita in un alloggiamento in metallo; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.133.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.134.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.134 | Telecamera IP FISSA da interno ed esterno per videosorveglianza in qualsiasi ambiente che fornisce immagini di alta qualità. Dotata di sensore megapixel Progressive Scan che supporta le funzionalità delle ottiche DC-iris e P-iris, equipaggiata con la funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne, in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,5 lux a colori e di 0,08 lux in bianco e nero. La telecamera dovrà: - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX che supporta Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at; - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e dovrà supportare una risoluzione massima a 3 Megapixel 2048x1536. Grazie al supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso e un'uscita digitale, e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure l'esaurimento della memoria. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre- e post- allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - generare flussi video a 16:9 e 9:16 e avere la possibilità di eseguire la regolazione a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web e includere una funzionalità personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensione degli oggetti in base al numero degli stessi; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X. La telecamera dovrà supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodia in metallo per ambienti esterni di classe IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet e dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente, nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.134.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 1057.19 | 0 | 0 | 100 | 1057.19 | 158.58 | 121.58 | 1337.35 | 17
PUG2026/03.INF02.134.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.134 | Telecamera IP FISSA da interno ed esterno per videosorveglianza in qualsiasi ambiente che fornisce immagini di alta qualità. Dotata di sensore megapixel Progressive Scan che supporta le funzionalità delle ottiche DC-iris e P-iris, equipaggiata con la funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne, in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,5 lux a colori e di 0,08 lux in bianco e nero. La telecamera dovrà: - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX che supporta Power over Ethernet conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at; - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e dovrà supportare una risoluzione massima a 3 Megapixel 2048x1536. Grazie al supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli allarmi la telecamera dovrà avere un ingresso e un'uscita digitale, e dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure l'esaurimento della memoria. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre- e post- allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - generare flussi video a 16:9 e 9:16 e avere la possibilità di eseguire la regolazione a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web e includere una funzionalità personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensione degli oggetti in base al numero degli stessi; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X. La telecamera dovrà supportare il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodia in metallo per ambienti esterni di classe IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet e dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente, nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.134.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.135.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.135 | Telecamera IP FISSA da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "A". Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. La telecamera deve inoltre: - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726; per gli allarmi la telecamera dovrà disporre di un ingresso e un'uscita digitale, ed è dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure l'esaurimento della memoria. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - includere una funzionalità personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensione degli oggetti in base al numero dei pixel; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare anche il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente, essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.135.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 1057.21 | 0 | 0 | 100 | 1057.21 | 158.58 | 121.58 | 1337.37 | 17
PUG2026/03.INF02.135.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.135 | Telecamera IP FISSA da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "A". Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. La telecamera deve inoltre: - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare l'audio full duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726; per gli allarmi la telecamera dovrà disporre di un ingresso e un'uscita digitale, ed è dovrà essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi se rileva un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure l'esaurimento della memoria. In risposta a questi eventi, dovrà inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la registrazione sull'unità di memorizzazione locale; - includere una funzionalità personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensione degli oggetti in base al numero dei pixel; - supportare l'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X; - supportare anche il filtraggio degli indirizzi IP e consentire l'impostazione di almeno tre diversi livelli di password; - disporre infine di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video di terze parti; Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente, essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.135.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.136.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.136 | Telecamera IP fissa da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "B". Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. Con analisi DAI a bordo. La telecamera deve inoltre: - essere predisposta per il caricamento di algoritmi AID di Controllo Traffico, - disporre, inoltre, di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti, essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video CITILOG di terze parti per rilevamento di veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea e dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: - veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato (tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente); - traffico congestionato e veicoli lenti (il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia); - rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; - veicolo in movimento nel senso contrario di marcia; - rilevamento fumi o riduzione visibilità; - presenza di detriti sulla sede stradale. | 03.INF02.136.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 1500.21 | 0 | 0 | 100 | 1500.21 | 225.03 | 172.52 | 1897.77 | 17
PUG2026/03.INF02.136.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.136 | Telecamera IP fissa da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "B". Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. Con analisi DAI a bordo. La telecamera deve inoltre: - essere predisposta per il caricamento di algoritmi AID di Controllo Traffico, - disporre, inoltre, di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti, essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video CITILOG di terze parti per rilevamento di veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea e dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: - veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato (tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente); - traffico congestionato e veicoli lenti (il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia); - rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; - veicolo in movimento nel senso contrario di marcia; - rilevamento fumi o riduzione visibilità; - presenza di detriti sulla sede stradale. | 03.INF02.136.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 17.3 | 93.56 | 0 | 15.61 | 84.39 | 0 | 110.86 | 16.63 | 12.75 | 140.24 | 17
PUG2026/03.INF02.137.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.137 | Telecamera IP fissa da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "B" - licenza software aid da installare in telecamera fissa full hd con analisi dai a bordo . Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. Con analisi DAI a bordo. La telecamera deve inoltre: - essere predisposta per il caricamento di algoritmi AID di Controllo Traffico, - disporre, inoltre, di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti, essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video CITILOG di terze parti per rilevamento di veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea e dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: - veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato (tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente); - traffico congestionato e veicoli lenti (il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia); - rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; - veicolo in movimento nel senso contrario di marcia; - rilevamento fumi o riduzione visibilità; - presenza di detriti sulla sede stradale. Con le seguenti funzionalità di riconoscimento: 1. Veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea; 2. Veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato. Tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente. A questo proposito il sistema dovrà generare un allarme dopo un periodo di stazionarietà del veicolo più lungo; 3. Traffico congestionato. Il sistema dovrà modificare in automatico la configurazione modificando il parametro che regola il tempo di arresto del veicolo prima dell'allerta; 4. Veicoli lenti. Il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia; 5. Pedoni. Rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; 6. Veicolo in movimento contrario di marcia; 7. Rilevamento fumi o riduzione di visibilità; 8. Presenza di detriti sulla sede stradale. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. | 03.INF02.137.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 2298.6 | 0 | 0 | 100 | 2298.6 | 344.79 | 264.34 | 2907.73 | 17
PUG2026/03.INF02.137.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.137 | Telecamera IP fissa da interno ed esterno per videosorveglianza in condizioni di difficile illuminazione che fornisce immagini di alta qualità tipo "B" - licenza software aid da installare in telecamera fissa full hd con analisi dai a bordo . Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con funzionalità per le riprese diurne e notturne in grado di produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,4 lux durante le ore diurne e di 0,06 lux durante quelle notturne. La telecamera deve: - avere un'ampia gamma dinamica fino a 120dB nel range da 0,4 a 400.000 lux; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la modalità di alimentazione Power over Ethernet (PoE) conformemente allo standard IEEE 802.3af e allo standard IEEE 802.3at, - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264, supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) a 30 fotogrammi al secondo in formato H.264; - tramite supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast, nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR), - essere dotata di una memoria video per il salvataggio delle immagini pre e post allarme e dovrà disporre di uno slot per le schede SD/SDHC (incluse nella fornitura) utilizzabile per ampliare la memoria video locale o per lo storage in locale delle registrazioni; - avere la possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web. La telecamera deve possedere una custodia in metallo per ambienti esterni di classe di almeno IP66, a prova di atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche se alimentata tramite Power over Ethernet. Nel caso di operatività a temperature eccezionalmente basse, la telecamera dovrà essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo start-up, anche a seguito di un'interruzione prolungata di corrente ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. Nel prezzo sono inclusi staffa di supporto, collare a palo, alimentatore ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. Con analisi DAI a bordo. La telecamera deve inoltre: - essere predisposta per il caricamento di algoritmi AID di Controllo Traffico, - disporre, inoltre, di un server Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web standard che supporti HTTP, inoltre dovrà supportare API aperte e pubblicate utilizzabili per l'integrazione di applicazioni di terze parti, essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di analisi Video CITILOG di terze parti per rilevamento di veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea e dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: - veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato (tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente); - traffico congestionato e veicoli lenti (il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia); - rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; - veicolo in movimento nel senso contrario di marcia; - rilevamento fumi o riduzione visibilità; - presenza di detriti sulla sede stradale. Con le seguenti funzionalità di riconoscimento: 1. Veicolo fermo in condizioni di traffico fluido. Il sistema deve poter analizzare il movimento dei veicoli fino ad una distanza di 250 metri in itinere e 140 metri in galleria rettilinea; 2. Veicolo fermo in condizioni di traffico congestionato. Tale funzionalità dovrà permettere di differenziare i veicoli fermi temporaneamente per una congestione del traffico da quelli fermi a causa di un incidente. A questo proposito il sistema dovrà generare un allarme dopo un periodo di stazionarietà del veicolo più lungo; 3. Traffico congestionato. Il sistema dovrà modificare in automatico la configurazione modificando il parametro che regola il tempo di arresto del veicolo prima dell'allerta; 4. Veicoli lenti. Il sistema deve generare un allarme quando la velocità di un veicolo scende al di sotto di una determinata soglia; 5. Pedoni. Rilevamento del movimento dei pedoni lungo il ciglio della sede stradale; 6. Veicolo in movimento contrario di marcia; 7. Rilevamento fumi o riduzione di visibilità; 8. Presenza di detriti sulla sede stradale. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. | 03.INF02.137.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 84.12 | 12.62 | 9.67 | 106.42 | 17
PUG2026/03.INF02.138.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.138 | Telecamera IP termica fissa per videosorveglianza in ambienti esterni difficili. Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di 384x288 in grado di fornire immagini termiche con una sensibilità al di sotto NetD 100mK, la telecamera dovrà: - operare a temperature comprese -40 a +60 ° C (- 40-140 ° F), anche quando alimentata tramite Power over Ethernet; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX con supporto Power over Ethernet secondo lo standard IEEE 802.3af e dovrà fornire simultaneamente flussi Motion JPEG e video H.264 termici che utilizzano una risoluzione nativa di almeno 384x288 pixel con almeno 8,3 fotogrammi al secondo; - rielaborare il video dai 384x288 pixel di partenza fino ai 720x576 pixel tramite tecnologia upscaling. L'implementazione H.264 dovrà comprendere sia le funzionalità unicast e multi cast e supportare il Constant Bit Rate (CBR), così come il Variable Bit Rate (VBR); - essere in grado di fornire flussi video termici con almeno 25 fps e fino a 30 fps in tutte le risoluzioni; - essere dotata di ingressi ed uscite audio: Line / Mic In, Line Out e dovrà essere in grado di fornire audio full-duplex, supportare AAC e la compressione G.711 e G.726; - essere munita di una porta RS422/485 e offrire la possibilità di controllare dispositivi PT da parte di produttori di terze parti; - essere dotata di due porte I / O, configurabile per funzionalità in grado di attivare le seguenti funzionalità in relazione alla gestione delle seguenti allarmistiche: evento basato su allarme anti-manomissione, rilevamento del movimento video/audio, memoria di archiviazione locale piena; - avere la possibilità di risposta ad un evento innescando le seguenti azioni: procedure di notifica remota, upload di immagini o snapshot, attivazione delle porte I/O, preset call-up e registrazione su storage locale a bordo telecamera; - essere dotata di un buffer video per salvare le immagini di pre-e post-allarme ed avere la capacità di sovrapporre al video un'immagine grafica e una maschera privacy; - supportare indirizzi IP statici e indirizzi dinamici assegnati tramite un DHCP server, e supportare sia IPv4 che IPv6. Oltre al filtraggio degli indirizzi IP e dovrà avere almeno tre diversi livelli di protezione delle password; - fungere da web server garantendo la possibilità di gestire i flussi video disponibili in un ambiente browser standard ed utilizzando il protocollo HTTP, inoltre la stessa dovrà integrarsi e dovrà essere pienamente supportata da API (Application Programmers Interface) aperte che sono in grado di fornire e garantire compatibilità totale mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per permettere l'integrazione alle applicazioni di terze parti; - essere munita di una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di terze parti a bordo della telecamera stessa; - essere dotata di un obiettivo termico da 19mm che permette un range di ricognizione di una persona sino a 100mt e di un'autovettura sino a 300mt; - essere prodotta con un involucro in metallo adatto ad installazioni per esterno rispondente al grado di protezione IP66; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.138.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 3846.83 | 0 | 0 | 100 | 3846.83 | 577.02 | 442.39 | 4866.24 | 17
PUG2026/03.INF02.138.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.138 | Telecamera IP termica fissa per videosorveglianza in ambienti esterni difficili. Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di 384x288 in grado di fornire immagini termiche con una sensibilità al di sotto NetD 100mK, la telecamera dovrà: - operare a temperature comprese -40 a +60 ° C (- 40-140 ° F), anche quando alimentata tramite Power over Ethernet; - disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX con supporto Power over Ethernet secondo lo standard IEEE 802.3af e dovrà fornire simultaneamente flussi Motion JPEG e video H.264 termici che utilizzano una risoluzione nativa di almeno 384x288 pixel con almeno 8,3 fotogrammi al secondo; - rielaborare il video dai 384x288 pixel di partenza fino ai 720x576 pixel tramite tecnologia upscaling. L'implementazione H.264 dovrà comprendere sia le funzionalità unicast e multi cast e supportare il Constant Bit Rate (CBR), così come il Variable Bit Rate (VBR); - essere in grado di fornire flussi video termici con almeno 25 fps e fino a 30 fps in tutte le risoluzioni; - essere dotata di ingressi ed uscite audio: Line / Mic In, Line Out e dovrà essere in grado di fornire audio full-duplex, supportare AAC e la compressione G.711 e G.726; - essere munita di una porta RS422/485 e offrire la possibilità di controllare dispositivi PT da parte di produttori di terze parti; - essere dotata di due porte I / O, configurabile per funzionalità in grado di attivare le seguenti funzionalità in relazione alla gestione delle seguenti allarmistiche: evento basato su allarme anti-manomissione, rilevamento del movimento video/audio, memoria di archiviazione locale piena; - avere la possibilità di risposta ad un evento innescando le seguenti azioni: procedure di notifica remota, upload di immagini o snapshot, attivazione delle porte I/O, preset call-up e registrazione su storage locale a bordo telecamera; - essere dotata di un buffer video per salvare le immagini di pre-e post-allarme ed avere la capacità di sovrapporre al video un'immagine grafica e una maschera privacy; - supportare indirizzi IP statici e indirizzi dinamici assegnati tramite un DHCP server, e supportare sia IPv4 che IPv6. Oltre al filtraggio degli indirizzi IP e dovrà avere almeno tre diversi livelli di protezione delle password; - fungere da web server garantendo la possibilità di gestire i flussi video disponibili in un ambiente browser standard ed utilizzando il protocollo HTTP, inoltre la stessa dovrà integrarsi e dovrà essere pienamente supportata da API (Application Programmers Interface) aperte che sono in grado di fornire e garantire compatibilità totale mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per permettere l'integrazione alle applicazioni di terze parti; - essere munita di una piattaforma che permette il caricamento di applicazioni di terze parti a bordo della telecamera stessa; - essere dotata di un obiettivo termico da 19mm che permette un range di ricognizione di una persona sino a 100mt e di un'autovettura sino a 300mt; - essere prodotta con un involucro in metallo adatto ad installazioni per esterno rispondente al grado di protezione IP66; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.138.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 61.8 | 84.12 | 0 | 42.35 | 57.65 | 0 | 145.92 | 21.89 | 16.78 | 184.59 | 17
PUG2026/03.INF02.139.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.139 | TelecTelecamera IP DOME da esterno per videosorveglianza in condizione di difficile illuminazione con funzione di ptz meccanico. Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telecamera dovrà essere in grado di produrre immagini in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,2 lux durante le ore diurne e 0,04 lux durante quelle notturne. Ambiente e caratteristiche meccaniche: La telecamera dovrà essere dotata di una custodia in metallo con una cupola e un tettuccio rimovibile. L'alloggiamento della telecamera deve contenere: Sensore di temperatura; Riscaldatore; Ventola La telecamera potrà essere avviata e utilizzata a temperature comprese tra -40 °C e +50 °C (-40°F to +122°F); deve operare in un range di temperatura 10-100% RH (condensing). Per il controllo dell'immagine dovrà avere: bilanciamento del bianco Automatico e Manuale; shutter automatico; definizione di zone di esposizione automatiche e manuali; funzionalità Wide Dynamic Range; shutter time compreso in un range tra 1/10000 s e 1/4 s; La telecamera dovrà supportare la compensazione della retroilluminazione; Electronic Image Stabilization; la funzionalità Automatic defog; dovrà permettere la rotazione dell'immagine e deve incorporare una funzione di ottimizzazione del comportamento di scarsa luminosità Video: La telecamera dovrà essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) alla massima velocità di trasmissione (30/25fps) utilizzando H.264 o Motion JPEG. Grazie al supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR). L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la funzione di PTZ meccanico; 360° pan e 0-220° tilt; velocità di rotazione/inclinazione comprese tra 0,05° e 450°/sec. La telecamera dovrà supportare la funzionalità guard tour, almeno 100 posizioni di preset, la funzionalità E-flip e la funzionalità On-screen directional indicator (OSDI). Per la gestione eventi dovrà essere munita con funzioni eventi che vengono azionate da: Accesso al Live Stream; Video Motion Detection; Manual Trigger/Virtual Inputs; Funzionalità PTZ; Shock Detection; Apertura custodia; Malfunzionamento ventola; Malfunzionamento riscaldatore; Temperatura; Applicazioni di terze parti on-board; Rilevamento interruzione servizio Edge Storage. La risposta della telecamera a un evento di trigger dovrà comprendere: - Send notification, tramite HTTP, HTTPS, TCP o e-mail; - Invio immagini, tramite FTP, HTTP, HTTPS, network share o email; - Invio video clip, tramite FTP, HTTP, HTTPS, network share o email; - Registrazione su local storage e/o network attached storage; - Funzionalità di controllo PTZ; - Visualizzazione in modalità Day/Night; - Testo in sovraimpressione sul video. Storage: La telecamera dovrà essere equipaggiata con un buffer video per salvare le immagini pre- e post-allarme ed dovrà essere dotata di uno slot per scheda SD/SDHC, in modo da supportare l'archiviazione locale dei video. La telecamera dovrà essere dotata di una microSD/microSDHC/microSDXC, con capacità di memoria fino a 64 GB, speed class C10. Funzionalità di Rete: La telecamera dovrà supportare: l'uso di indirizzi IP statici e dinamici generati da un server DHCP oltre a IPv4 e IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X Applicativo di gestione telecamere: il produttore della telecamera dovrà fornire inoltre un applicativo per la gestione delle telecamere in rete che permetta: - La rilevazione e visualizzazione dello stato di connessione di tutte le periferiche video installate in rete; - L'impostazione degli indirizzi IP; - La configurazione una o più unità; - La gestione degli aggiornamenti del firmware di più unità; - La gestone dei diritti di accesso degli utenti; - L'utilizzo con i protocolli Internet standard; - Il download di applicazioni compatibili e caricabili a bordo telecamera. API & applicazioni. L'unità dovrà contenere un web server interno che rende video, audio e configurazione disponibile in un browser standard utilizzando il protocollo HTTP. La telecamera dovrà essere supportata da un'API (Application Programmers Interface) aperta e pubblica e dovrà fornire una piattaforma che permetterà l'upload di applicazioni sviluppate da terze parti nella telecamera. Alimentazione:100-240 V AC / 50-60 Hz, max 60 W - forniti dalla telecamera attraverso il cavo di rete e un injector dedicato. La telecamera dovrà soddisfare gli standard di sicurezza dei prodotti di cui UL/EN 60950 ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.139.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 3412.53 | 0 | 0 | 100 | 3412.53 | 511.88 | 392.44 | 4316.85 | 17
PUG2026/03.INF02.139.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.139 | TelecTelecamera IP DOME da esterno per videosorveglianza in condizione di difficile illuminazione con funzione di ptz meccanico. Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telecamera dovrà essere in grado di produrre immagini in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,2 lux durante le ore diurne e 0,04 lux durante quelle notturne. Ambiente e caratteristiche meccaniche: La telecamera dovrà essere dotata di una custodia in metallo con una cupola e un tettuccio rimovibile. L'alloggiamento della telecamera deve contenere: Sensore di temperatura; Riscaldatore; Ventola La telecamera potrà essere avviata e utilizzata a temperature comprese tra -40 °C e +50 °C (-40°F to +122°F); deve operare in un range di temperatura 10-100% RH (condensing). Per il controllo dell'immagine dovrà avere: bilanciamento del bianco Automatico e Manuale; shutter automatico; definizione di zone di esposizione automatiche e manuali; funzionalità Wide Dynamic Range; shutter time compreso in un range tra 1/10000 s e 1/4 s; La telecamera dovrà supportare la compensazione della retroilluminazione; Electronic Image Stabilization; la funzionalità Automatic defog; dovrà permettere la rotazione dell'immagine e deve incorporare una funzione di ottimizzazione del comportamento di scarsa luminosità Video: La telecamera dovrà essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG e H.264 e supportare almeno due flussi video configurabili singolarmente con risoluzioni HDTV 720p (1280x720) alla massima velocità di trasmissione (30/25fps) utilizzando H.264 o Motion JPEG. Grazie al supporto H.264 dovrà garantire le funzionalità unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a velocità fissa (CBR) e variabile (VBR). L'apparato dovrà disporre di una porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e supportare la funzione di PTZ meccanico; 360° pan e 0-220° tilt; velocità di rotazione/inclinazione comprese tra 0,05° e 450°/sec. La telecamera dovrà supportare la funzionalità guard tour, almeno 100 posizioni di preset, la funzionalità E-flip e la funzionalità On-screen directional indicator (OSDI). Per la gestione eventi dovrà essere munita con funzioni eventi che vengono azionate da: Accesso al Live Stream; Video Motion Detection; Manual Trigger/Virtual Inputs; Funzionalità PTZ; Shock Detection; Apertura custodia; Malfunzionamento ventola; Malfunzionamento riscaldatore; Temperatura; Applicazioni di terze parti on-board; Rilevamento interruzione servizio Edge Storage. La risposta della telecamera a un evento di trigger dovrà comprendere: - Send notification, tramite HTTP, HTTPS, TCP o e-mail; - Invio immagini, tramite FTP, HTTP, HTTPS, network share o email; - Invio video clip, tramite FTP, HTTP, HTTPS, network share o email; - Registrazione su local storage e/o network attached storage; - Funzionalità di controllo PTZ; - Visualizzazione in modalità Day/Night; - Testo in sovraimpressione sul video. Storage: La telecamera dovrà essere equipaggiata con un buffer video per salvare le immagini pre- e post-allarme ed dovrà essere dotata di uno slot per scheda SD/SDHC, in modo da supportare l'archiviazione locale dei video. La telecamera dovrà essere dotata di una microSD/microSDHC/microSDXC, con capacità di memoria fino a 64 GB, speed class C10. Funzionalità di Rete: La telecamera dovrà supportare: l'uso di indirizzi IP statici e dinamici generati da un server DHCP oltre a IPv4 e IPv6. L'accesso alla telecamera e al contenuto dovranno essere protetti mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X Applicativo di gestione telecamere: il produttore della telecamera dovrà fornire inoltre un applicativo per la gestione delle telecamere in rete che permetta: - La rilevazione e visualizzazione dello stato di connessione di tutte le periferiche video installate in rete; - L'impostazione degli indirizzi IP; - La configurazione una o più unità; - La gestione degli aggiornamenti del firmware di più unità; - La gestone dei diritti di accesso degli utenti; - L'utilizzo con i protocolli Internet standard; - Il download di applicazioni compatibili e caricabili a bordo telecamera. API & applicazioni. L'unità dovrà contenere un web server interno che rende video, audio e configurazione disponibile in un browser standard utilizzando il protocollo HTTP. La telecamera dovrà essere supportata da un'API (Application Programmers Interface) aperta e pubblica e dovrà fornire una piattaforma che permetterà l'upload di applicazioni sviluppate da terze parti nella telecamera. Alimentazione:100-240 V AC / 50-60 Hz, max 60 W - forniti dalla telecamera attraverso il cavo di rete e un injector dedicato. La telecamera dovrà soddisfare gli standard di sicurezza dei prodotti di cui UL/EN 60950 ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. | 03.INF02.139.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 119.5 | 317.38 | 0 | 27.35 | 72.65 | 0 | 436.88 | 65.53 | 50.24 | 552.65 | 17
PUG2026/03.INF02.140.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.140 | Telecamera IP/analogico da interno ed esterno per videosorveglianza HD 720P60. Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità minima garantita 0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE. Completa di: obiettivo 1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected. Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP. Completa di Staffa da muro per custodie serie , passaggio cavi all'interno. Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe. Completa di ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. | 03.INF02.140.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 1492.24 | 0 | 0 | 100 | 1492.24 | 223.84 | 171.61 | 1887.68 | 17
PUG2026/03.INF02.140.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.140 | Telecamera IP/analogico da interno ed esterno per videosorveglianza HD 720P60. Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità minima garantita 0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE. Completa di: obiettivo 1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected. Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP. Completa di Staffa da muro per custodie serie , passaggio cavi all'interno. Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe. Completa di ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. | 03.INF02.140.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 119.5 | 317.38 | 0 | 27.35 | 72.65 | 0 | 436.88 | 65.53 | 50.24 | 552.65 | 17
PUG2026/03.INF02.141.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.141 | Telecamera lettura targhe. Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR integrato, interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo. Nel prezzo è incluso ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. | 03.INF02.141.001 | solo fornitura | cad | Analisi | 0 | 0 | 4950.2 | 0 | 0 | 100 | 4950.2 | 742.53 | 569.27 | 6262 | 17
PUG2026/03.INF02.141.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.141 | Telecamera lettura targhe. Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR integrato, interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo. Nel prezzo è incluso ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. | 03.INF02.141.003 | solo posa in opera | cad | Analisi | 30.9 | 897.89 | 0 | 3.33 | 96.67 | 0 | 928.79 | 139.32 | 106.81 | 1174.92 | 17
PUG2026/03.INF02.141.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.141 | Telecamera lettura targhe. Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR integrato, interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo. Nel prezzo è incluso ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. | 03.INF02.141.005 | modulo aggiuntivo per la gestione di due telecamere, lettura targhe, incluso switch ethernet ed alimentatore compresa fornitura posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale. | cad | Analisi | 90.78 | 238.32 | 2014.76 | 3.87 | 10.17 | 85.96 | 2343.86 | 351.58 | 269.54 | 2964.99 | 17
PUG2026/03.INF02.150.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.150 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci diametro 200 mm, rosso/giallo/verde avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.150.001 | lanterna veicolare in alluminio a tre luci da 200 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 509.2 | 0 | 0 | 100 | 509.2 | 76.38 | 58.56 | 644.14 | 17
PUG2026/03.INF02.150.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.150 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci diametro 200 mm, rosso/giallo/verde avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.150.003 | lanterna semaforica pedonale o direzionale, 3 luci diametro 200 mm, ottica a LED, rosso/giallo/verde | cad | Analisi | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 100 | 535 | 80.25 | 61.53 | 676.78 | 17
PUG2026/03.INF02.151.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.151 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.151.001 | lanterna veicolare in alluminio a tre luci, giallo e verde diametro 200 mm e rosso diametro 300 mm. con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 100 | 591 | 88.65 | 67.97 | 747.62 | 17
PUG2026/03.INF02.151.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.151 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.151.003 | lanterna veicolare direzionale in alluminio a tre luci, giallo e verde diametro 200 mm e rosso diametro 300 mm. con ottica a led. | cad | Analisi | 0 | 0 | 617.1 | 0 | 0 | 100 | 617.1 | 92.57 | 70.97 | 780.63 | 17
PUG2026/03.INF02.151.005 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.151 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.151.005 | lanterna veicolare in alluminio a tre luci, giallo, verde e rosso diametro 300 mm con ottica a led. | cad | Analisi | 0 | 0 | 661.2 | 0 | 0 | 100 | 661.2 | 99.18 | 76.04 | 836.42 | 17
PUG2026/03.INF02.151.007 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.151 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 3 luci avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.151.007 | lanterna veicolare direzionale in alluminio a tre luci, giallo, verde e rosso diametro 300 mm con ottica a led. | cad | Analisi | 0 | 0 | 687.9 | 0 | 0 | 100 | 687.9 | 103.19 | 79.11 | 870.19 | 17
PUG2026/03.INF02.153.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.153 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 1 luce, avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con aprtura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.153.001 | lanterna in alluminio a una luce da 200 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 100 | 209 | 31.35 | 24.04 | 264.39 | 17
PUG2026/03.INF02.153.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.153 | Fornitura di lanterna semaforica veicolare, 1 luce, avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con aprtura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.153.003 | lanterna in alluminio a una luce da 300 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 100 | 283 | 42.45 | 32.55 | 358 | 17
PUG2026/03.INF02.154.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.154 | Fornitura di lanterna semaforica con dispositivo countdown, avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.154.001 | lanterna countdown in alluminio con timer a 2 cifre diametro 200 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 100 | 370 | 55.5 | 42.55 | 468.05 | 17
PUG2026/03.INF02.154.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.154 | Fornitura di lanterna semaforica con dispositivo countdown, avente le seguenti caratteristiche: costruzione a scocca unica in profilato di alluminio eseguito per estrusione; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce corte in alluminio con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in alluminio. Fissaggio sia a vite che a band-it; verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni, da realizzare secondo i colori richiesti dalla committenza | 03.INF02.154.003 | lanterna countdown in alluminio con timer a 2 cifre diametro 300 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 100 | 450 | 67.5 | 51.75 | 569.25 | 17
PUG2026/03.INF02.155.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.155 | Fornitura di lanterna semaforica con dispositivo countdown, avente le seguenti caratteristiche: costruzione in policarbonato; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in policarbonato. Fissaggio sia a vite che a band-it | 03.INF02.155.001 | lanterna countdown in policarbonato con timer a 2 cifre diametro 200 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 100 | 321.8 | 48.27 | 37.01 | 407.08 | 17
PUG2026/03.INF02.155.003 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.155 | Fornitura di lanterna semaforica con dispositivo countdown, avente le seguenti caratteristiche: costruzione in policarbonato; sportello unico completamente con apertura laterale; visiera paraluce con fissaggio rapido; bracci di fissaggio in policarbonato. Fissaggio sia a vite che a band-it | 03.INF02.155.003 | lanterna countdown in policarbonato con timer a 2 cifre diametro 300 mm con ottica a led | cad | Analisi | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 100 | 391 | 58.65 | 44.97 | 494.62 | 17
PUG2026/03.INF02.160.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.160 | Fornitura e posa in opera di pulsante per la prenotazione pedonale vedenti, in policarbonato, per fissaggio a palina semaforica diametro 102 mm o palo a sbraccio | 03.INF02.160.001 | vedi voce | cad | Analisi | 17.93 | 14.12 | 140.9 | 10.36 | 8.16 | 81.47 | 172.95 | 25.94 | 19.89 | 218.78 | 17
PUG2026/03.INF02.161.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.161 | Fornitura e posa in opera di pulsante di prenotazione pedonale vedenti e/o non vedenti, con sensore touch e simbologia Braille per attivazione chiamata pedoni non vedenti e sensore frontale per prenotazione vedenti | 03.INF02.161.001 | vedi voce | cad | Analisi | 17.93 | 14.12 | 193 | 7.97 | 6.27 | 85.76 | 225.05 | 33.76 | 25.88 | 284.68 | 17
PUG2026/03.INF02.162.001 |  | 03 | INFRASTRUTTURE | 03.INF02 | SEGNALETICA SEMAFORICA E LUMINOSA | 03.INF02.162 | Fornitura e posa in opera di dispositivo acustico per non vedenti, tensione a 220V-composto da logica a microprocessore, sensore di misura del rumore e trasduttore sonoro per l'emissione del segnale di via libera conforme alle norme CEI 214-7. | 03.INF02.162.001 | vedi voce | cad | Analisi | 17.93 | 14.12 | 271.5 | 5.91 | 4.65 | 89.44 | 303.55 | 45.53 | 34.91 | 383.99 | 17
PUG2026/04.EL01.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.001 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie | 04.EL01.001.001 | punto luce singolo | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 9.56 | 0 | 62.99 | 37.01 | 25.83 | 3.87 | 2.97 | 32.68 | 14
PUG2026/04.EL01.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.001 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie | 04.EL01.001.003 | punto luce doppio | cad | Analisi | 0 | 16.81 | 9.62 | 0 | 63.61 | 36.39 | 26.43 | 3.97 | 3.04 | 33.44 | 14
PUG2026/04.EL01.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.001 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie | 04.EL01.001.005 | punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare | cad | Analisi | 0 | 32.56 | 48 | 0 | 40.42 | 59.58 | 80.56 | 12.08 | 9.26 | 101.91 | 14
PUG2026/04.EL01.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.001 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie | 04.EL01.001.007 | punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità | cad | Analisi | 0 | 27.18 | 83.04 | 0 | 24.66 | 75.34 | 110.22 | 16.53 | 12.68 | 139.43 | 14
PUG2026/04.EL01.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.001 | comando a singolo interruttore | cad | Analisi | 0 | 13.56 | 18.41 | 0 | 42.41 | 57.59 | 31.97 | 4.8 | 3.68 | 40.44 | 14
PUG2026/04.EL01.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.003 | comando a doppio interruttore | cad | Analisi | 0 | 17.08 | 44.52 | 0 | 27.73 | 72.27 | 61.6 | 9.24 | 7.08 | 77.93 | 14
PUG2026/04.EL01.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.005 | comando a singolo deviatore | cad | Analisi | 0 | 14.47 | 21.54 | 0 | 40.18 | 59.82 | 36.01 | 5.4 | 4.14 | 45.55 | 14
PUG2026/04.EL01.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.007 | comando a doppio deviatore | cad | Analisi | 0 | 30.89 | 73.26 | 0 | 29.66 | 70.34 | 104.15 | 15.62 | 11.98 | 131.75 | 14
PUG2026/04.EL01.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.009 | comando a singolo invertitore | cad | Analisi | 0 | 26.09 | 46.86 | 0 | 35.77 | 64.23 | 72.95 | 10.94 | 8.39 | 92.29 | 14
PUG2026/04.EL01.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.003 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie | 04.EL01.003.011 | comando a doppio invertitore | cad | Analisi | 0 | 31.44 | 74.62 | 0 | 29.64 | 70.36 | 106.06 | 15.91 | 12.2 | 134.16 | 14
PUG2026/04.EL01.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.001 | 2 x 10 A+T, singola | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 44.5 | 0 | 26.78 | 73.22 | 60.77 | 9.12 | 6.99 | 76.88 | 14
PUG2026/04.EL01.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.003 | 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 27.89 | 56.97 | 0 | 32.86 | 67.14 | 84.86 | 12.73 | 9.76 | 107.34 | 14
PUG2026/04.EL01.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.005 | 2 x 10 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 27.89 | 104.42 | 0 | 21.08 | 78.92 | 132.31 | 19.85 | 15.22 | 167.37 | 14
PUG2026/04.EL01.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.007 | 2 x 10 A+T, doppia nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 28.15 | 63.69 | 0 | 30.65 | 69.35 | 91.84 | 13.78 | 10.56 | 116.18 | 14
PUG2026/04.EL01.005.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.009 | presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 124.9 | 0 | 11.53 | 88.47 | 141.17 | 21.18 | 16.23 | 178.58 | 14
PUG2026/04.EL01.005.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.011 | 2 x 16 A+T, singola | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 51.48 | 0 | 24.02 | 75.98 | 67.75 | 10.16 | 7.79 | 85.71 | 14
PUG2026/04.EL01.005.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.013 | 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 18.98 | 63.95 | 0 | 22.89 | 77.11 | 82.93 | 12.44 | 9.54 | 104.91 | 14
PUG2026/04.EL01.005.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.015 | 2 x 16 A+T, singola con regolazione di luminosità | cad | Analisi | 0 | 27.12 | 111.4 | 0 | 19.58 | 80.42 | 138.52 | 20.78 | 15.93 | 175.23 | 14
PUG2026/04.EL01.005.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.017 | 2 x 16 A+T, doppia nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 18.98 | 70.67 | 0 | 21.17 | 78.83 | 89.65 | 13.45 | 10.31 | 113.41 | 14
PUG2026/04.EL01.005.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.019 | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 49.78 | 0 | 24.64 | 75.36 | 66.05 | 9.91 | 7.6 | 83.56 | 14
PUG2026/04.EL01.005.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.021 | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 62.25 | 0 | 20.72 | 79.28 | 78.52 | 11.78 | 9.03 | 99.33 | 14
PUG2026/04.EL01.005.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.023 | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 109.7 | 0 | 12.92 | 87.08 | 125.97 | 18.9 | 14.49 | 159.35 | 14
PUG2026/04.EL01.005.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.025 | bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 67.27 | 0 | 19.48 | 80.52 | 83.54 | 12.53 | 9.61 | 105.68 | 14
PUG2026/04.EL01.005.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.027 | UNEL 2 x 10/16 A+T, singola | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 44.87 | 0 | 26.61 | 73.39 | 61.14 | 9.17 | 7.03 | 77.34 | 14
PUG2026/04.EL01.005.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.029 | UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 57.45 | 0 | 22.07 | 77.93 | 73.72 | 11.06 | 8.48 | 93.26 | 14
PUG2026/04.EL01.005.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.031 | caricatore USB con 1 presa portata 1.100 mA | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 50.16 | 0 | 24.49 | 75.51 | 66.43 | 9.96 | 7.64 | 84.04 | 14
PUG2026/04.EL01.005.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.005 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.005.033 | caricatore USB con 2 prese portata complessiva 2.400 mA | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 68.03 | 0 | 19.3 | 80.7 | 84.3 | 12.65 | 9.69 | 106.64 | 14
PUG2026/04.EL01.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.001 | interruttore 2 x 16 A per scaldacqua | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 53.3 | 0 | 23.39 | 76.61 | 69.57 | 10.44 | 8 | 88.01 | 14
PUG2026/04.EL01.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.003 | interruttore 2 x 10 A magnetotermico | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 101.14 | 0 | 13.86 | 86.14 | 117.41 | 17.61 | 13.5 | 148.53 | 14
PUG2026/04.EL01.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.005 | interruttore 2 x 10 A magnetotermico con passacordone | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 124.16 | 0 | 11.59 | 88.41 | 140.43 | 21.06 | 16.15 | 177.65 | 14
PUG2026/04.EL01.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.007 | interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 216.39 | 0 | 6.99 | 93.01 | 232.66 | 34.9 | 26.76 | 294.32 | 14
PUG2026/04.EL01.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.009 | interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (ld=10 mA) con passacordone | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 365.09 | 0 | 4.27 | 95.73 | 381.36 | 57.2 | 43.86 | 482.42 | 14
PUG2026/04.EL01.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.011 | interruttore 2 x 16 A magnetotermico | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 214.17 | 0 | 7.06 | 92.94 | 230.44 | 34.57 | 26.5 | 291.51 | 14
PUG2026/04.EL01.007.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.013 | interruttore 2 x 16 A magnetotermico con passacordone | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 242.05 | 0 | 6.3 | 93.7 | 258.32 | 38.75 | 29.71 | 326.78 | 14
PUG2026/04.EL01.007.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.015 | interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 350.85 | 0 | 4.43 | 95.57 | 367.12 | 55.07 | 42.22 | 464.41 | 14
PUG2026/04.EL01.007.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.017 | interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) con passacordone | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 219.45 | 0 | 6.9 | 93.1 | 235.72 | 35.36 | 27.11 | 298.19 | 14
PUG2026/04.EL01.007.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.019 | scatola terminale con passacordone | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 29.76 | 0 | 35.35 | 64.65 | 46.03 | 6.9 | 5.29 | 58.23 | 14
PUG2026/04.EL01.007.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.021 | alimentazione aspiratore da comando luce | cad | Analisi | 0 | 18.98 | 19.28 | 0 | 49.61 | 50.39 | 38.26 | 5.74 | 4.4 | 48.4 | 14
PUG2026/04.EL01.007.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.007 | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.007.023 | cassetta allacciata utente (asciugacapelli fisso escluso) | cad | Analisi | 0 | 16.27 | 15.44 | 0 | 51.31 | 48.69 | 31.71 | 4.76 | 3.65 | 40.12 | 14
PUG2026/04.EL01.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.009 | Collegamento equipotenziale per vano | 04.EL01.009.001 | per vano | cad | Analisi | 0 | 43.39 | 151.99 | 0 | 22.21 | 77.79 | 195.38 | 29.31 | 22.47 | 247.16 | 14
PUG2026/04.EL01.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.011 | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.011.001 | 2 x 1,5 mmq + T | cad | Analisi | 0 | 97.63 | 89.37 | 0 | 52.21 | 47.79 | 187 | 28.05 | 21.51 | 236.56 | 14
PUG2026/04.EL01.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.011 | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.011.003 | 2 x 2,5 mmq + T | cad | Analisi | 0 | 97.63 | 97.47 | 0 | 50.04 | 49.96 | 195.1 | 29.27 | 22.44 | 246.8 | 14
PUG2026/04.EL01.011.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.011 | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.011.005 | 2 x 4 mmq + T | cad | Analisi | 0 | 105.77 | 82.53 | 0 | 56.17 | 43.83 | 188.3 | 28.24 | 21.65 | 238.2 | 14
PUG2026/04.EL01.011.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.011 | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.011.007 | 2 x 6 mmq + T | cad | Analisi | 0 | 111.19 | 126.63 | 0 | 46.75 | 53.25 | 237.82 | 35.67 | 27.35 | 300.84 | 14
PUG2026/04.EL01.011.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.011 | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.011.009 | 2 x 10 mmq + T | cad | Analisi | 0 | 113.9 | 230.31 | 0 | 33.09 | 66.91 | 344.21 | 51.63 | 39.58 | 435.43 | 14
PUG2026/04.EL01.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.001 | comando a pulsante | cad | Analisi | 0 | 27.12 | 45.11 | 0 | 37.55 | 62.45 | 72.23 | 10.83 | 8.31 | 91.37 | 14
PUG2026/04.EL01.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.003 | comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 1.08 | 69.26 | 0 | 1.54 | 98.46 | 70.34 | 10.55 | 8.09 | 88.99 | 14
PUG2026/04.EL01.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.005 | comando pulsante fuori porta | cad | Analisi | 0 | 18.44 | 35.3 | 0 | 34.32 | 65.68 | 53.74 | 8.06 | 6.18 | 67.98 | 14
PUG2026/04.EL01.013.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.007 | comando pulsante a tirante | cad | Analisi | 0 | 27.12 | 55.38 | 0 | 32.87 | 67.13 | 82.5 | 12.38 | 9.49 | 104.36 | 14
PUG2026/04.EL01.013.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.009 | suoneria per campanello porta | cad | Analisi | 0 | 11.39 | 39.71 | 0 | 22.29 | 77.71 | 51.1 | 7.66 | 5.88 | 64.64 | 14
PUG2026/04.EL01.013.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.011 | ronzatore per impianto interno | cad | Analisi | 0 | 11.39 | 39.71 | 0 | 22.29 | 77.71 | 51.1 | 7.66 | 5.88 | 64.64 | 14
PUG2026/04.EL01.013.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.013 | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.013.013 | trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA | cad | Analisi | 0 | 5.97 | 129.89 | 0 | 4.39 | 95.61 | 135.86 | 20.38 | 15.62 | 171.86 | 14
PUG2026/04.EL01.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.015 | Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie media; presa IEC TV del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.015.001 | presa televisiva in derivazione | cad | Analisi | 0 | 27.12 | 46.72 | 0 | 36.73 | 63.27 | 73.84 | 11.08 | 8.49 | 93.41 | 14
PUG2026/04.EL01.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.015 | Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie media; presa IEC TV del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio | 04.EL01.015.003 | presa televisiva in cascata | cad | Analisi | 0 | 22.24 | 49 | 0 | 31.22 | 68.78 | 71.24 | 10.69 | 8.19 | 90.12 | 14
PUG2026/04.EL01.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.001 | 2 x 4 mmq + T, diametro 25 mm | m | Analisi | 0 | 7.05 | 2.77 | 0 | 71.8 | 28.2 | 9.82 | 1.47 | 1.13 | 12.42 | 14
PUG2026/04.EL01.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.003 | 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm | m | Analisi | 0 | 7.86 | 3.31 | 0 | 70.38 | 29.62 | 11.17 | 1.68 | 1.29 | 14.14 | 14
PUG2026/04.EL01.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.005 | 2 x 10 mmq + T, diametro 32 mm | m | Analisi | 0 | 8.14 | 4.9 | 0 | 62.41 | 37.59 | 13.04 | 1.96 | 1.5 | 16.49 | 14
PUG2026/04.EL01.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.007 | 2 x 16 mmq + T, diametro 32 mm | m | Analisi | 0 | 8.68 | 5.82 | 0 | 59.86 | 40.14 | 14.5 | 2.17 | 1.67 | 18.34 | 14
PUG2026/04.EL01.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.009 | 4 x 4 mmq + T, diametro 25 mm | m | Analisi | 0 | 8.14 | 3.77 | 0 | 68.34 | 31.66 | 11.91 | 1.79 | 1.37 | 15.06 | 14
PUG2026/04.EL01.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.011 | 4 x 6 mmq + T, diametro 32 mm | m | Analisi | 0 | 8.68 | 5.16 | 0 | 62.71 | 37.29 | 13.84 | 2.08 | 1.59 | 17.51 | 14
PUG2026/04.EL01.017.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.013 | 4 x 10 mmq + T, diametro 32 mm | m | Analisi | 0 | 9.22 | 7 | 0 | 56.85 | 43.15 | 16.22 | 2.43 | 1.87 | 20.52 | 14
PUG2026/04.EL01.017.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.017 | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media | 04.EL01.017.015 | 4 x 16 mmq + T, diametro 40 mm | m | Analisi | 0 | 10.16 | 9.64 | 0 | 51.31 | 48.69 | 19.8 | 2.97 | 2.28 | 25.05 | 14
PUG2026/04.EL01.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.019 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio | 04.EL01.019.001 | punto luce singolo, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 21.46 | 9.29 | 0 | 69.79 | 30.21 | 30.75 | 4.61 | 3.54 | 38.9 | 14
PUG2026/04.EL01.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.019 | Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio | 04.EL01.019.003 | punto luce singolo, grado di protezione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 22.41 | 12.56 | 0 | 64.08 | 35.92 | 34.97 | 5.25 | 4.02 | 44.24 | 14
PUG2026/04.EL01.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.001 | comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 24.75 | 30.69 | 0 | 44.64 | 55.36 | 55.44 | 8.32 | 6.38 | 70.13 | 14
PUG2026/04.EL01.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.003 | comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 25.7 | 36.55 | 0 | 41.28 | 58.72 | 62.25 | 9.34 | 7.16 | 78.74 | 14
PUG2026/04.EL01.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.005 | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 33.43 | 26.36 | 0 | 55.91 | 44.09 | 59.79 | 8.97 | 6.88 | 75.63 | 14
PUG2026/04.EL01.021.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.007 | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 34.69 | 33.31 | 0 | 51.02 | 48.98 | 68 | 10.2 | 7.82 | 86.03 | 14
PUG2026/04.EL01.021.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.009 | comando a singolo invertitore, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 36.26 | 37.03 | 0 | 49.48 | 50.52 | 73.29 | 10.99 | 8.43 | 92.71 | 14
PUG2026/04.EL01.021.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.011 | comando a singolo invertitore, grado di protezione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 37.7 | 43.98 | 0 | 46.16 | 53.84 | 81.68 | 12.25 | 9.39 | 103.32 | 14
PUG2026/04.EL01.021.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.013 | comando a pulsante, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 24.06 | 18.73 | 0 | 56.22 | 43.78 | 42.79 | 6.42 | 4.92 | 54.13 | 14
PUG2026/04.EL01.021.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.021 | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17- 450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.021.015 | comando a pulsante, grado di protezione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 25.18 | 24.59 | 0 | 50.6 | 49.4 | 49.77 | 7.47 | 5.72 | 62.96 | 14
PUG2026/04.EL01.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.023 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.023.001 | 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 31.63 | 21.67 | 0 | 59.35 | 40.65 | 53.3 | 7.99 | 6.13 | 67.42 | 14
PUG2026/04.EL01.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.023 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.023.003 | 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 32.91 | 28.07 | 0 | 53.97 | 46.03 | 60.98 | 9.15 | 7.01 | 77.14 | 14
PUG2026/04.EL01.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.023 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.023.005 | 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 31.63 | 26.2 | 0 | 54.69 | 45.31 | 57.84 | 8.68 | 6.65 | 73.16 | 14
PUG2026/04.EL01.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.023 | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte | 04.EL01.023.007 | 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 32.91 | 28.07 | 0 | 53.97 | 46.03 | 60.98 | 9.15 | 7.01 | 77.14 | 14
PUG2026/04.EL01.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.001 | da incasso 1 posto, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 2.72 | 0 | 60.86 | 39.14 | 6.95 | 1.04 | 0.8 | 8.79 | 14
PUG2026/04.EL01.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.003 | da incasso 3 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 0.44 | 0 | 90.58 | 9.42 | 4.67 | 0.7 | 0.54 | 5.91 | 14
PUG2026/04.EL01.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.005 | da incasso 6 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 4.49 | 5.14 | 0 | 46.64 | 53.36 | 9.63 | 1.44 | 1.11 | 12.19 | 14
PUG2026/04.EL01.025.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.007 | da incasso 12 posti su due file, predisposta per setto separatore, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 12.13 | 0 | 32.4 | 67.6 | 17.94 | 2.69 | 2.06 | 22.7 | 14
PUG2026/04.EL01.025.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.009 | da incasso 18 posti su tre file, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 5.97 | 0 | 57.05 | 42.95 | 13.9 | 2.08 | 1.6 | 17.58 | 14
PUG2026/04.EL01.025.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.011 | da incasso 3 posti, per pareti in cartongesso | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.93 | 0 | 61.89 | 38.11 | 7.69 | 1.15 | 0.88 | 9.72 | 14
PUG2026/04.EL01.025.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.013 | da incasso 4 posti, per pareti in cartongesso | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 3.91 | 0 | 57.48 | 42.52 | 9.2 | 1.38 | 1.06 | 11.63 | 14
PUG2026/04.EL01.025.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.015 | da incasso 6 posti, per pareti in cartongesso | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 7.08 | 0 | 42.75 | 57.25 | 12.37 | 1.85 | 1.42 | 15.64 | 14
PUG2026/04.EL01.025.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.017 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 3.02 | 0 | 62.45 | 37.55 | 8.04 | 1.21 | 0.92 | 10.17 | 14
PUG2026/04.EL01.025.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.019 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 4.88 | 0 | 50.72 | 49.28 | 9.9 | 1.49 | 1.14 | 12.53 | 14
PUG2026/04.EL01.025.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.021 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 6.35 | 0 | 45.43 | 54.57 | 11.64 | 1.75 | 1.34 | 14.72 | 14
PUG2026/04.EL01.025.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.023 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.55 | 10.41 | 0 | 34.78 | 65.22 | 15.96 | 2.39 | 1.84 | 20.19 | 14
PUG2026/04.EL01.025.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.025 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 1 o 2 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 7.24 | 0 | 42.2 | 57.8 | 12.53 | 1.88 | 1.44 | 15.85 | 14
PUG2026/04.EL01.025.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.027 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 10.51 | 0 | 33.46 | 66.54 | 15.8 | 2.37 | 1.82 | 19.98 | 14
PUG2026/04.EL01.025.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.029 | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 4 posti, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 5.55 | 18.09 | 0 | 23.48 | 76.52 | 23.64 | 3.55 | 2.72 | 29.9 | 14
PUG2026/04.EL01.025.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.025 | Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi | 04.EL01.025.031 | coperchio protettivo per scatola da incasso 3 posti, usata durante i lavori | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 0.16 | 0 | 90.84 | 9.16 | 1.75 | 0.26 | 0.2 | 2.21 | 14
PUG2026/04.EL01.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.001 | supporto in resina 1 ÷ 3 posti | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 2.58 | 0 | 33.87 | 66.13 | 3.9 | 0.59 | 0.45 | 4.94 | 14
PUG2026/04.EL01.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.003 | supporto in resina 6 posti | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 8.18 | 0 | 13.91 | 86.09 | 9.5 | 1.43 | 1.09 | 12.02 | 14
PUG2026/04.EL01.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.005 | supporto in resina 12 posti su due file | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 11.06 | 0 | 10.67 | 89.33 | 12.38 | 1.86 | 1.42 | 15.66 | 14
PUG2026/04.EL01.027.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.007 | supporto in resina 18 posti su tre file | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 13.81 | 0 | 8.73 | 91.27 | 15.13 | 2.27 | 1.74 | 19.14 | 14
PUG2026/04.EL01.027.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.009 | placca in resina 1 ÷ 3 posti | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 6.2 | 0 | 17.57 | 82.43 | 7.52 | 1.13 | 0.86 | 9.51 | 14
PUG2026/04.EL01.027.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.011 | placca in resina 5 posti | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 11.97 | 0 | 9.94 | 90.06 | 13.29 | 1.99 | 1.53 | 16.81 | 14
PUG2026/04.EL01.027.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.013 | placca in tecnopolimero 12 posti su due file | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 34.47 | 0 | 3.69 | 96.31 | 35.79 | 5.37 | 4.12 | 45.28 | 14
PUG2026/04.EL01.027.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.015 | placca in tecnopolimero 18 posti su tre file | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 41.83 | 0 | 3.06 | 96.94 | 43.15 | 6.47 | 4.96 | 54.59 | 14
PUG2026/04.EL01.027.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.027 | Accessori per scatole | 04.EL01.027.017 | copriforo in resina, con o senza foro passacavo | cad | Analisi | 0 | 1.32 | 5.27 | 0 | 20.05 | 79.95 | 6.59 | 0.99 | 0.76 | 8.34 | 14
PUG2026/04.EL01.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.029 | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete | 04.EL01.029.001 | bipolare 16 A in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 33.75 | 0 | 19.02 | 80.98 | 41.68 | 6.25 | 4.79 | 52.72 | 14
PUG2026/04.EL01.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.029 | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete | 04.EL01.029.003 | bipolare 16 A in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 37.73 | 0 | 17.37 | 82.63 | 45.66 | 6.85 | 5.25 | 57.76 | 14
PUG2026/04.EL01.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.031 | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.031.001 | unipolare 16 A, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 12.47 | 0 | 12.92 | 87.08 | 14.32 | 2.15 | 1.65 | 18.11 | 14
PUG2026/04.EL01.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.031 | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.031.003 | bipolare 16 A, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 29.52 | 0 | 5.9 | 94.1 | 31.37 | 4.71 | 3.61 | 39.68 | 14
PUG2026/04.EL01.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.031 | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.031.005 | unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 59.92 | 0 | 3 | 97 | 61.77 | 9.27 | 7.1 | 78.14 | 14
PUG2026/04.EL01.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.033 | Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:tipo da parete | 04.EL01.033.001 | unipolare 16 A in custodia IP 40 con pressacavo | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 21.5 | 0 | 25.61 | 74.39 | 28.9 | 4.34 | 3.32 | 36.56 | 14
PUG2026/04.EL01.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.033 | Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:tipo da parete | 04.EL01.033.003 | unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 25.48 | 0 | 22.51 | 77.49 | 32.88 | 4.93 | 3.78 | 41.59 | 14
PUG2026/04.EL01.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.035 | Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:tipo da incasso, unipolare 16 A, serie componibile | 04.EL01.035.001 | tipo da incasso, unipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 13.78 | 0 | 13.3 | 86.7 | 15.89 | 2.38 | 1.83 | 20.11 | 14
PUG2026/04.EL01.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.037 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da parete | 04.EL01.037.001 | unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 27.47 | 0 | 20.01 | 79.99 | 34.34 | 5.15 | 3.95 | 43.44 | 14
PUG2026/04.EL01.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.037 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da parete | 04.EL01.037.003 | unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 31.45 | 0 | 18.49 | 81.51 | 38.59 | 5.79 | 4.44 | 48.81 | 14
PUG2026/04.EL01.037.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.037 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da parete | 04.EL01.037.005 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 36.3 | 0 | 17.93 | 82.07 | 44.23 | 6.63 | 5.09 | 55.95 | 14
PUG2026/04.EL01.037.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.037 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da parete | 04.EL01.037.007 | unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 40.28 | 0 | 16.45 | 83.55 | 48.21 | 7.23 | 5.54 | 60.98 | 14
PUG2026/04.EL01.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.039 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.039.001 | unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 24.21 | 0 | 8.03 | 91.97 | 26.32 | 3.95 | 3.03 | 33.3 | 14
PUG2026/04.EL01.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.039 | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.039.003 | unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2 | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 33.04 | 0 | 6.01 | 93.99 | 35.15 | 5.27 | 4.04 | 44.47 | 14
PUG2026/04.EL01.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.041 | tipo da parete | 04.EL01.041.001 | unipolare 16 A in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 36.81 | 0 | 17.72 | 82.28 | 44.74 | 6.71 | 5.14 | 56.59 | 14
PUG2026/04.EL01.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.041 | tipo da parete | 04.EL01.041.003 | unipolare 16 A in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 8.19 | 40.79 | 0 | 16.73 | 83.27 | 48.98 | 7.35 | 5.63 | 61.96 | 14
PUG2026/04.EL01.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.043 | tipo da incasso, unipolare 16 A serie componibile | 04.EL01.043.001 | unipolare 16 A serie componibile | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 29.04 | 0 | 11.3 | 88.7 | 32.74 | 4.91 | 3.77 | 41.42 | 14
PUG2026/04.EL01.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.001 | unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 15.35 | 0 | 30.92 | 69.08 | 22.22 | 3.33 | 2.56 | 28.11 | 14
PUG2026/04.EL01.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.003 | unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 19.33 | 0 | 26.96 | 73.04 | 26.47 | 3.97 | 3.04 | 33.48 | 14
PUG2026/04.EL01.045.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.005 | unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 11.75 | 0 | 36.9 | 63.1 | 18.62 | 2.79 | 2.14 | 23.56 | 14
PUG2026/04.EL01.045.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.007 | unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 11.75 | 0 | 37.78 | 62.22 | 18.89 | 2.83 | 2.17 | 23.89 | 14
PUG2026/04.EL01.045.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.009 | unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 26.57 | 0 | 20.55 | 79.45 | 33.44 | 5.02 | 3.85 | 42.3 | 14
PUG2026/04.EL01.045.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.045 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete | 04.EL01.045.011 | unipolare 16 A in chiusura, custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 30.97 | 0 | 18.73 | 81.27 | 38.11 | 5.72 | 4.38 | 48.2 | 14
PUG2026/04.EL01.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.001 | unipolare 10 A in chiusura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 12.09 | 0 | 13.27 | 86.73 | 13.94 | 2.09 | 1.6 | 17.63 | 14
PUG2026/04.EL01.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.003 | unipolare 10 A in apertura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 8.48 | 0 | 17.91 | 82.09 | 10.33 | 1.55 | 1.19 | 13.07 | 14
PUG2026/04.EL01.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.005 | unipolare 10 A con cordone, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 30.94 | 0 | 5.64 | 94.36 | 32.79 | 4.92 | 3.77 | 41.48 | 14
PUG2026/04.EL01.047.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.007 | unipolare 16 A in chiusura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 23.31 | 0 | 7.35 | 92.65 | 25.16 | 3.77 | 2.89 | 31.83 | 14
PUG2026/04.EL01.047.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.009 | unipolare 16 A in apertura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 23.72 | 0 | 7.24 | 92.76 | 25.57 | 3.84 | 2.94 | 32.35 | 14
PUG2026/04.EL01.047.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.011 | bipolare 10 A in chiusura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 21.52 | 0 | 7.92 | 92.08 | 23.37 | 3.51 | 2.69 | 29.56 | 14
PUG2026/04.EL01.047.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.013 | bipolare 10 A con cordone, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 2.91 | 26.46 | 0 | 9.9 | 90.1 | 29.37 | 4.41 | 3.38 | 37.15 | 14
PUG2026/04.EL01.047.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.047 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso | 04.EL01.047.015 | doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile | cad | Analisi | 0 | 2.91 | 23.72 | 0 | 10.92 | 89.08 | 26.63 | 3.99 | 3.06 | 33.68 | 14
PUG2026/04.EL01.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.049 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: relè da 10 A tensione nominale 250 V | 04.EL01.049.001 | interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 2.38 | 12.41 | 0 | 16.08 | 83.92 | 14.79 | 2.22 | 1.7 | 18.71 | 14
PUG2026/04.EL01.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.049 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: relè da 10 A tensione nominale 250 V | 04.EL01.049.003 | commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 2.91 | 14.4 | 0 | 16.8 | 83.2 | 17.31 | 2.6 | 1.99 | 21.89 | 14
PUG2026/04.EL01.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.049 | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: relè da 10 A tensione nominale 250 V | 04.EL01.049.005 | commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 2.91 | 16.48 | 0 | 15 | 85 | 19.39 | 2.91 | 2.23 | 24.52 | 14
PUG2026/04.EL01.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.051 | Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | 04.EL01.051.001 | in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 43.5 | 0 | 29.84 | 70.16 | 62 | 9.3 | 7.13 | 78.43 | 14
PUG2026/04.EL01.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.053 | Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V, individuazione al buio, alimentazione 230 V 50 Hz, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL01.053.001 | per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 196.19 | 0 | 7.48 | 92.52 | 212.05 | 31.81 | 24.39 | 268.24 | 14
PUG2026/04.EL01.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.055 | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL01.055.001 | per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 103.5 | 0 | 13.29 | 86.71 | 119.36 | 17.9 | 13.73 | 150.99 | 14
PUG2026/04.EL01.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.057 | Umidostato elettronico per controllo umidità relativa ambiente, alimentazione 230 V c.a., uscita con relè bistabile, campo di regolazione U.R. 30-90%, isteresi 3%, tempo minimo fra commutazioni successive 1 minuto, segnalazione guasto, in contenitore isolante grado di protezione IP 40 | 04.EL01.057.001 | da parete con pannello led touchscreen | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 171.67 | 0 | 13.34 | 86.66 | 198.1 | 29.72 | 22.78 | 250.6 | 14
PUG2026/04.EL01.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.057 | Umidostato elettronico per controllo umidità relativa ambiente, alimentazione 230 V c.a., uscita con relè bistabile, campo di regolazione U.R. 30-90%, isteresi 3%, tempo minimo fra commutazioni successive 1 minuto, segnalazione guasto, in contenitore isolante grado di protezione IP 40 | 04.EL01.057.003 | modulare da incasso con ghiera di regolazione | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 171.67 | 0 | 13.34 | 86.66 | 198.1 | 29.72 | 22.78 | 250.6 | 14
PUG2026/04.EL01.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.059 | Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive; alimentazione 230 V 50 Hz, in contenitore in materiale plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione, per GPL e gas metano | 04.EL01.059.001 | per comando di elettrovalvola con assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 348.81 | 0 | 5.72 | 94.28 | 369.95 | 55.49 | 42.54 | 467.99 | 14
PUG2026/04.EL01.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.061 | Sensore di ricambio per rivelatore di gas per GPL e gas metano | 04.EL01.061.001 | per rivelatore di gas per GPL e gas metano | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 132.77 | 0 | 13.74 | 86.26 | 153.91 | 23.09 | 17.7 | 194.7 | 14
PUG2026/04.EL01.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.001 | 2P+T 10 A custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 15.47 | 0 | 32.36 | 67.64 | 22.87 | 3.43 | 2.63 | 28.93 | 14
PUG2026/04.EL01.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.003 | 2P+T 10 A in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 19.45 | 0 | 28.27 | 71.73 | 27.11 | 4.07 | 3.12 | 34.3 | 14
PUG2026/04.EL01.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.005 | 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 17.49 | 0 | 29.73 | 70.27 | 24.89 | 3.73 | 2.86 | 31.49 | 14
PUG2026/04.EL01.063.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.007 | 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 22.45 | 0 | 24.79 | 75.21 | 29.85 | 4.48 | 3.43 | 37.76 | 14
PUG2026/04.EL01.063.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.009 | 2P+T 16 A in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 26.43 | 0 | 22.48 | 77.52 | 34.09 | 5.11 | 3.92 | 43.13 | 14
PUG2026/04.EL01.063.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.063 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete | 04.EL01.063.011 | 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 26.43 | 0 | 21.88 | 78.13 | 33.83 | 5.07 | 3.89 | 42.8 | 14
PUG2026/04.EL01.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.065 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso | 04.EL01.065.001 | serie componibile 2P+T 10 A | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 12.21 | 0 | 14.76 | 85.24 | 14.32 | 2.15 | 1.65 | 18.12 | 14
PUG2026/04.EL01.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.065 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso | 04.EL01.065.003 | serie componibile 2P+T 16 A | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 19.19 | 0 | 9.92 | 90.08 | 21.3 | 3.2 | 2.45 | 26.95 | 14
PUG2026/04.EL01.065.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.065 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso | 04.EL01.065.005 | serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 14.23 | 0 | 12.94 | 87.06 | 16.34 | 2.45 | 1.88 | 20.68 | 14
PUG2026/04.EL01.065.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.065 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso | 04.EL01.065.007 | serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina | cad | Analisi | 0 | 5.55 | 121.53 | 0 | 4.37 | 95.63 | 127.08 | 19.06 | 14.61 | 160.76 | 14
PUG2026/04.EL01.065.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.065 | Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso | 04.EL01.065.009 | serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 12.58 | 0 | 14.39 | 85.61 | 14.69 | 2.2 | 1.69 | 18.59 | 14
PUG2026/04.EL01.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.067 | Caricatore USB, serie componibile, montato su supporto modulare, tensione in uscita 5 V c.c. per ricarica di dispositivi elettronici, alimentazione 230 V c.a. | 04.EL01.067.001 | 1 presa USB, portata 1.100 mA | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 17.87 | 0 | 10.58 | 89.42 | 19.98 | 3 | 2.3 | 25.28 | 14
PUG2026/04.EL01.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.067 | Caricatore USB, serie componibile, montato su supporto modulare, tensione in uscita 5 V c.c. per ricarica di dispositivi elettronici, alimentazione 230 V c.a. | 04.EL01.067.003 | 2 prese USB, portata complessiva 2.400 mA | cad | Analisi | 0 | 2.11 | 28.44 | 0 | 6.92 | 93.08 | 30.55 | 4.58 | 3.51 | 38.65 | 14
PUG2026/04.EL01.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.001 | portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 145 | 0 | 11.32 | 88.68 | 163.5 | 24.53 | 18.8 | 206.83 | 15
PUG2026/04.EL01.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.003 | portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 164.8 | 0 | 10.09 | 89.91 | 183.3 | 27.5 | 21.08 | 231.88 | 15
PUG2026/04.EL01.069.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.005 | portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 212.8 | 0 | 8 | 92 | 231.3 | 34.7 | 26.6 | 292.6 | 15
PUG2026/04.EL01.069.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.007 | portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 244 | 0 | 7.05 | 92.95 | 262.5 | 39.38 | 30.19 | 332.06 | 15
PUG2026/04.EL01.069.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.009 | portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 238.4 | 0 | 7.2 | 92.8 | 256.9 | 38.54 | 29.54 | 324.98 | 15
PUG2026/04.EL01.069.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.011 | portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 280 | 0 | 6.2 | 93.8 | 298.5 | 44.78 | 34.33 | 377.6 | 15
PUG2026/04.EL01.069.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.069 | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V 50 Hz, installato in ambienti civili | 04.EL01.069.013 | portata massima 370 mc/h, prevalenza massima 44 mm H2O, potenza assorbita 80 W, diametro mandata 120 mm | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 312.93 | 0 | 5.58 | 94.42 | 331.43 | 49.71 | 38.11 | 419.26 | 15
PUG2026/04.EL01.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.071 | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.071.001 | per battiscopa, con tre scomparti, 20 x 90 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 22.88 | 0 | 13.92 | 86.08 | 26.58 | 3.99 | 3.06 | 33.63 | 14
PUG2026/04.EL01.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.071 | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.071.003 | per battiscopa, con quattro scomparti, 25 x 100 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 36.45 | 0 | 9.22 | 90.78 | 40.15 | 6.02 | 4.62 | 50.79 | 14
PUG2026/04.EL01.071.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.071 | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.071.005 | per battiscopa, con cinque scomparti, 25 x 100 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 36.45 | 0 | 9.22 | 90.78 | 40.15 | 6.02 | 4.62 | 50.79 | 14
PUG2026/04.EL01.071.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.071 | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.071.007 | per cornici e pareti, 20 x 70 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 25.27 | 0 | 12.77 | 87.23 | 28.97 | 4.35 | 3.33 | 36.64 | 14
PUG2026/04.EL01.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.073 | Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.073.001 | 10 x 35 mm | m | Analisi | 0 | 2.11 | 15.93 | 0 | 11.72 | 88.28 | 18.04 | 2.71 | 2.08 | 22.83 | 14
PUG2026/04.EL01.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.073 | Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.073.003 | 12 x 50 mm | m | Analisi | 0 | 3.17 | 21.49 | 0 | 12.86 | 87.14 | 24.66 | 3.7 | 2.84 | 31.19 | 14
PUG2026/04.EL01.073.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.073 | Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari | 04.EL01.073.005 | 18 x 75 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 23.88 | 0 | 13.42 | 86.58 | 27.58 | 4.14 | 3.17 | 34.89 | 14
PUG2026/04.EL01.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.075 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto | 04.EL01.075.001 | 10 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 2.11 | 3.58 | 0 | 37.13 | 62.87 | 5.69 | 0.85 | 0.65 | 7.2 | 14
PUG2026/04.EL01.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.075 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto | 04.EL01.075.003 | 10 x 30 mm | m | Analisi | 0 | 2.64 | 4.74 | 0 | 35.81 | 64.19 | 7.38 | 1.11 | 0.85 | 9.34 | 14
PUG2026/04.EL01.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.075 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto | 04.EL01.075.005 | 18 x 15 mm | m | Analisi | 0 | 2.64 | 4.3 | 0 | 38.06 | 61.94 | 6.94 | 1.04 | 0.8 | 8.78 | 14
PUG2026/04.EL01.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.075 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto | 04.EL01.075.007 | 18 x 25 mm | m | Analisi | 0 | 3.17 | 5.14 | 0 | 38.14 | 61.86 | 8.31 | 1.25 | 0.96 | 10.52 | 14
PUG2026/04.EL01.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.077 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti | 04.EL01.077.001 | 10 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 2.11 | 3.79 | 0 | 35.81 | 64.19 | 5.9 | 0.89 | 0.68 | 7.47 | 14
PUG2026/04.EL01.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.077 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti | 04.EL01.077.003 | 10 x 30 mm | m | Analisi | 0 | 2.64 | 5.29 | 0 | 33.33 | 66.67 | 7.93 | 1.19 | 0.91 | 10.03 | 14
PUG2026/04.EL01.077.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.077 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti | 04.EL01.077.005 | 18 x 40 mm | m | Analisi | 0 | 3.17 | 8.07 | 0 | 28.21 | 71.79 | 11.24 | 1.69 | 1.29 | 14.22 | 14
PUG2026/04.EL01.077.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.077 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti | 04.EL01.077.007 | 10 x 40 mm | m | Analisi | 0 | 3.17 | 7.15 | 0 | 30.73 | 69.27 | 10.32 | 1.55 | 1.19 | 13.05 | 14
PUG2026/04.EL01.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.079 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: tre scomparti | 04.EL01.079.001 | 20 x 50 mm | m | Analisi | 0 | 2.64 | 12.89 | 0 | 17.02 | 82.98 | 15.53 | 2.33 | 1.79 | 19.65 | 14
PUG2026/04.EL01.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.079 | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: tre scomparti | 04.EL01.079.003 | 18 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 2.64 | 10.3 | 0 | 20.42 | 79.58 | 12.95 | 1.94 | 1.49 | 16.38 | 14
PUG2026/04.EL01.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.081 | Accessori per canaline e minicanali | 04.EL01.081.001 | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 90 mm | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 18.49 | 0 | 18.61 | 81.39 | 22.72 | 3.41 | 2.61 | 28.74 | 14
PUG2026/04.EL01.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.081 | Accessori per canaline e minicanali | 04.EL01.081.003 | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 36.81 | 0 | 10.3 | 89.7 | 41.04 | 6.16 | 4.72 | 51.91 | 14
PUG2026/04.EL01.081.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.081 | Accessori per canaline e minicanali | 04.EL01.081.005 | scatola portapparecchi per canalina a cornice | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 16.51 | 0 | 20.39 | 79.61 | 20.74 | 3.11 | 2.38 | 26.23 | 14
PUG2026/04.EL01.081.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.081 | Accessori per canaline e minicanali | 04.EL01.081.007 | torretta portapparecchi bifacciale a tre moduli per canalina a pavimento | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 46.01 | 0 | 10.3 | 89.7 | 51.3 | 7.69 | 5.9 | 64.89 | 14
PUG2026/04.EL01.081.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.081 | Accessori per canaline e minicanali | 04.EL01.081.009 | scatola portapparecchi per minicanale in pvc | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 14.86 | 0 | 22.15 | 77.85 | 19.09 | 2.86 | 2.2 | 24.15 | 14
PUG2026/04.EL01.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.001 | unipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 19.84 | 0 | 27.17 | 72.83 | 27.24 | 4.09 | 3.13 | 34.46 | 14
PUG2026/04.EL01.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.003 | unipolare 10 ÷ 25 A | cad | Analisi | 0 | 8.46 | 19.41 | 0 | 30.35 | 69.65 | 27.87 | 4.18 | 3.2 | 35.25 | 14
PUG2026/04.EL01.083.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.005 | unipolare 32 A | cad | Analisi | 0 | 8.46 | 20.14 | 0 | 29.57 | 70.43 | 28.6 | 4.29 | 3.29 | 36.18 | 14
PUG2026/04.EL01.083.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.007 | unipolare+neutro 6 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 8.46 | 29.64 | 0 | 22.2 | 77.8 | 38.1 | 5.71 | 4.38 | 48.19 | 14
PUG2026/04.EL01.083.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.009 | bipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 39.76 | 0 | 24.95 | 75.05 | 52.98 | 7.95 | 6.09 | 67.01 | 14
PUG2026/04.EL01.083.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.011 | bipolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 40.5 | 0 | 24.6 | 75.4 | 53.72 | 8.06 | 6.18 | 67.95 | 14
PUG2026/04.EL01.083.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.013 | bipolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 57.53 | 0 | 26.88 | 73.12 | 78.67 | 11.8 | 9.05 | 99.52 | 14
PUG2026/04.EL01.083.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.015 | tripolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 87.23 | 0 | 16.24 | 83.76 | 104.15 | 15.62 | 11.98 | 131.74 | 14
PUG2026/04.EL01.083.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.017 | tripolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 87.23 | 0 | 17.5 | 82.5 | 105.73 | 15.86 | 12.16 | 133.75 | 14
PUG2026/04.EL01.083.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.019 | tripolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 107.32 | 0 | 16.46 | 83.54 | 128.46 | 19.27 | 14.77 | 162.51 | 14
PUG2026/04.EL01.083.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.021 | tetrapolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 105.56 | 0 | 16.69 | 83.31 | 126.7 | 19.01 | 14.57 | 160.28 | 14
PUG2026/04.EL01.083.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.023 | tetrapolare 10 ÷ 25 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 106.8 | 0 | 18.22 | 81.78 | 130.59 | 19.59 | 15.02 | 165.19 | 14
PUG2026/04.EL01.083.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.083 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA | 04.EL01.083.025 | tetrapolare 32 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 130.32 | 0 | 16.86 | 83.14 | 156.75 | 23.51 | 18.03 | 198.29 | 14
PUG2026/04.EL01.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.001 | unipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 41.14 | 0 | 15.25 | 84.75 | 48.54 | 7.28 | 5.58 | 61.4 | 14
PUG2026/04.EL01.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.003 | unipolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 8.46 | 34.51 | 0 | 19.68 | 80.32 | 42.97 | 6.45 | 4.94 | 54.35 | 14
PUG2026/04.EL01.085.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.005 | unipolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 47.89 | 0 | 21.63 | 78.37 | 61.11 | 9.17 | 7.03 | 77.3 | 14
PUG2026/04.EL01.085.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.007 | unipolare+neutro 6 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 69.67 | 0 | 15.94 | 84.06 | 82.89 | 12.43 | 9.53 | 104.85 | 14
PUG2026/04.EL01.085.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.009 | unipolare+neutro 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 63.05 | 0 | 17.33 | 82.67 | 76.27 | 11.44 | 8.77 | 96.48 | 14
PUG2026/04.EL01.085.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.011 | unipolare+neutro 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 85.61 | 0 | 19.81 | 80.19 | 106.75 | 16.01 | 12.28 | 135.04 | 14
PUG2026/04.EL01.085.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.013 | bipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 81.75 | 0 | 13.92 | 86.08 | 94.97 | 14.24 | 10.92 | 120.13 | 14
PUG2026/04.EL01.085.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.015 | bipolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 73.73 | 0 | 18.66 | 81.34 | 90.65 | 13.6 | 10.42 | 114.67 | 14
PUG2026/04.EL01.085.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.017 | bipolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 100.71 | 0 | 15.52 | 84.48 | 119.21 | 17.88 | 13.71 | 150.8 | 14
PUG2026/04.EL01.085.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.019 | tripolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 131.5 | 0 | 11.4 | 88.6 | 148.42 | 22.26 | 17.07 | 187.75 | 14
PUG2026/04.EL01.085.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.021 | tripolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 115.38 | 0 | 13.82 | 86.18 | 133.88 | 20.08 | 15.4 | 169.36 | 14
PUG2026/04.EL01.085.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.023 | tripolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 160.38 | 0 | 12.92 | 87.08 | 184.17 | 27.63 | 21.18 | 232.97 | 14
PUG2026/04.EL01.085.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.025 | tetrapolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 174.39 | 0 | 10.81 | 89.19 | 195.53 | 29.33 | 22.49 | 247.35 | 14
PUG2026/04.EL01.085.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.027 | tetrapolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 130.27 | 0 | 15.44 | 84.56 | 154.06 | 23.11 | 17.72 | 194.88 | 14
PUG2026/04.EL01.085.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.085 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA | 04.EL01.085.029 | tetrapolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 191.92 | 0 | 12.1 | 87.9 | 218.35 | 32.75 | 25.11 | 276.21 | 14
PUG2026/04.EL01.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.087 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.087.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 129.1 | 0 | 3.17 | 96.83 | 133.33 | 20 | 15.33 | 168.66 | 14
PUG2026/04.EL01.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.087 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.087.003 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 136.22 | 0 | 3.37 | 96.63 | 140.98 | 21.15 | 16.21 | 178.34 | 14
PUG2026/04.EL01.087.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.087 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.087.005 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 234.43 | 0 | 2.21 | 97.79 | 239.72 | 35.96 | 27.57 | 303.24 | 14
PUG2026/04.EL01.087.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.087 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.087.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 246.64 | 0 | 2.1 | 97.9 | 251.93 | 37.79 | 28.97 | 318.69 | 14
PUG2026/04.EL01.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.089 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.089.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 176.05 | 0 | 2.35 | 97.65 | 180.28 | 27.04 | 20.73 | 228.05 | 14
PUG2026/04.EL01.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.089 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.089.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 219.76 | 0 | 1.89 | 98.11 | 223.99 | 33.6 | 25.76 | 283.35 | 14
PUG2026/04.EL01.089.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.089 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.089.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 269.45 | 0 | 1.73 | 98.27 | 274.21 | 41.13 | 31.53 | 346.87 | 14
PUG2026/04.EL01.089.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.089 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.089.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 272.93 | 0 | 1.9 | 98.1 | 278.22 | 41.73 | 31.99 | 351.94 | 14
PUG2026/04.EL01.089.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.089 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.089.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 317.31 | 0 | 1.64 | 98.36 | 322.6 | 48.39 | 37.1 | 408.08 | 14
PUG2026/04.EL01.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.091 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL01.091.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 114.9 | 0 | 3.55 | 96.45 | 119.13 | 17.87 | 13.7 | 150.7 | 14
PUG2026/04.EL01.091.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.091 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL01.091.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 127.71 | 0 | 3.21 | 96.79 | 131.94 | 19.79 | 15.17 | 166.9 | 14
PUG2026/04.EL01.091.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.091 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL01.091.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 168.57 | 0 | 2.74 | 97.26 | 173.33 | 26 | 19.93 | 219.26 | 14
PUG2026/04.EL01.091.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.091 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL01.091.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 172.94 | 0 | 2.97 | 97.03 | 178.23 | 26.73 | 20.5 | 225.46 | 14
PUG2026/04.EL01.091.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.091 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL01.091.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 185.88 | 0 | 2.77 | 97.23 | 191.17 | 28.67 | 21.98 | 241.82 | 14
PUG2026/04.EL01.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.093 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL01.093.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 163.06 | 0 | 2.53 | 97.47 | 167.29 | 25.09 | 19.24 | 211.62 | 14
PUG2026/04.EL01.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.093 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL01.093.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 187.61 | 0 | 2.2 | 97.8 | 191.84 | 28.78 | 22.06 | 242.68 | 14
PUG2026/04.EL01.093.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.093 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL01.093.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 222.97 | 0 | 2.09 | 97.91 | 227.73 | 34.16 | 26.19 | 288.08 | 14
PUG2026/04.EL01.093.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.093 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL01.093.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 222.73 | 0 | 2.32 | 97.68 | 228.02 | 34.2 | 26.22 | 288.44 | 14
PUG2026/04.EL01.093.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.093 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL01.093.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 255.09 | 0 | 2.03 | 97.97 | 260.38 | 39.06 | 29.94 | 329.38 | 14
PUG2026/04.EL01.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.095 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS» | 04.EL01.095.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 272.93 | 0 | 1.53 | 98.47 | 277.16 | 41.57 | 31.87 | 350.61 | 14
PUG2026/04.EL01.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.095 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS» | 04.EL01.095.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 296.28 | 0 | 1.41 | 98.59 | 300.51 | 45.08 | 34.56 | 380.14 | 14
PUG2026/04.EL01.095.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.095 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS» | 04.EL01.095.005 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 296.73 | 0 | 1.75 | 98.25 | 302.02 | 45.3 | 34.73 | 382.05 | 14
PUG2026/04.EL01.095.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.095 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS» | 04.EL01.095.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 336.8 | 0 | 1.55 | 98.45 | 342.09 | 51.31 | 39.34 | 432.74 | 14
PUG2026/04.EL01.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.097 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS» | 04.EL01.097.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 288.82 | 0 | 1.44 | 98.56 | 293.05 | 43.96 | 33.7 | 370.71 | 14
PUG2026/04.EL01.097.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.097 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS» | 04.EL01.097.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 313.23 | 0 | 1.33 | 98.67 | 317.46 | 47.62 | 36.51 | 401.59 | 14
PUG2026/04.EL01.097.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.097 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS» | 04.EL01.097.005 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 337.65 | 0 | 1.54 | 98.46 | 342.94 | 51.44 | 39.44 | 433.81 | 14
PUG2026/04.EL01.097.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.097 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS» | 04.EL01.097.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 375.02 | 0 | 1.39 | 98.61 | 380.31 | 57.05 | 43.74 | 481.09 | 14
PUG2026/04.EL01.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.099 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.099.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 91.67 | 0 | 12.6 | 87.4 | 104.89 | 15.73 | 12.06 | 132.68 | 14
PUG2026/04.EL01.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.099 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.099.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 135.6 | 0 | 10.47 | 89.53 | 151.46 | 22.72 | 17.42 | 191.59 | 14
PUG2026/04.EL01.099.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.099 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.099.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 226.6 | 0 | 6.54 | 93.46 | 242.46 | 36.37 | 27.88 | 306.71 | 14
PUG2026/04.EL01.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.101 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.101.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 195.63 | 0 | 6.33 | 93.67 | 208.85 | 31.33 | 24.02 | 264.19 | 14
PUG2026/04.EL01.101.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.101 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.101.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 221.42 | 0 | 6.68 | 93.32 | 237.28 | 35.59 | 27.29 | 300.16 | 14
PUG2026/04.EL01.101.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.101 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.101.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 328.37 | 0 | 4.61 | 95.39 | 344.23 | 51.63 | 39.59 | 435.45 | 14
PUG2026/04.EL01.103.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.103 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.103.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 223.49 | 0 | 9.62 | 90.38 | 247.28 | 37.09 | 28.44 | 312.81 | 14
PUG2026/04.EL01.103.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.103 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.103.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 235.58 | 0 | 9.17 | 90.83 | 259.37 | 38.91 | 29.83 | 328.1 | 14
PUG2026/04.EL01.103.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.103 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL01.103.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 406.78 | 0 | 6.1 | 93.9 | 433.21 | 64.98 | 49.82 | 548.01 | 14
PUG2026/04.EL01.105.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.105 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.105.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 298.67 | 0 | 7.38 | 92.62 | 322.46 | 48.37 | 37.08 | 407.91 | 14
PUG2026/04.EL01.105.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.105 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.105.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 319.29 | 0 | 6.93 | 93.07 | 343.08 | 51.46 | 39.45 | 433.99 | 14
PUG2026/04.EL01.105.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.105 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL01.105.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 483.63 | 0 | 5.18 | 94.82 | 510.06 | 76.51 | 58.66 | 645.23 | 14
PUG2026/04.EL01.107.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.107 | Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: | 04.EL01.107.001 | a 8 moduli | cad | Analisi | 0 | 12.69 | 19.65 | 0 | 39.23 | 60.77 | 32.34 | 4.85 | 3.72 | 40.91 | 14
PUG2026/04.EL01.107.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.107 | Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: | 04.EL01.107.003 | a 12 moduli | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 37.43 | 0 | 27.6 | 72.4 | 51.7 | 7.76 | 5.95 | 65.4 | 14
PUG2026/04.EL01.107.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.107 | Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: | 04.EL01.107.005 | a 24 moduli | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 55.11 | 0 | 26.71 | 73.29 | 75.2 | 11.28 | 8.65 | 95.12 | 14
PUG2026/04.EL01.107.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL01 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI | 04.EL01.107 | Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: | 04.EL01.107.007 | a 36 moduli | cad | Analisi | 0 | 24.84 | 96.16 | 0 | 20.53 | 79.47 | 121 | 18.15 | 13.92 | 153.07 | 14
PUG2026/04.EL02.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.001 | sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 0.62 | 0.16 | 0 | 79.81 | 20.19 | 0.78 | 0.12 | 0.09 | 0.99 | 14
PUG2026/04.EL02.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.003 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.62 | 0.18 | 0 | 77.72 | 22.28 | 0.8 | 0.12 | 0.09 | 1.01 | 14
PUG2026/04.EL02.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.005 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.79 | 0.25 | 0 | 75.87 | 24.13 | 1.04 | 0.16 | 0.12 | 1.32 | 14
PUG2026/04.EL02.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.007 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.02 | 0.43 | 0 | 70.3 | 29.7 | 1.45 | 0.22 | 0.17 | 1.83 | 14
PUG2026/04.EL02.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.009 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.19 | 0.62 | 0 | 65.74 | 34.26 | 1.81 | 0.27 | 0.21 | 2.29 | 14
PUG2026/04.EL02.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.011 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 60.63 | 39.37 | 2.8 | 0.42 | 0.32 | 3.54 | 14
PUG2026/04.EL02.001.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.013 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 1.81 | 1.59 | 0 | 53.32 | 46.68 | 3.4 | 0.51 | 0.39 | 4.3 | 14
PUG2026/04.EL02.001.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.015 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.15 | 2.42 | 0 | 47.11 | 52.89 | 4.57 | 0.68 | 0.53 | 5.78 | 14
PUG2026/04.EL02.001.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.017 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.26 | 3.35 | 0 | 40.33 | 59.67 | 5.61 | 0.84 | 0.65 | 7.1 | 14
PUG2026/04.EL02.001.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.019 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 2.55 | 4.71 | 0 | 35.08 | 64.92 | 7.26 | 1.09 | 0.84 | 9.19 | 14
PUG2026/04.EL02.001.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.021 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 2.94 | 6.63 | 0 | 30.76 | 69.24 | 9.57 | 1.44 | 1.1 | 12.1 | 14
PUG2026/04.EL02.001.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.023 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 3.4 | 9.5 | 0 | 26.33 | 73.67 | 12.9 | 1.93 | 1.48 | 16.32 | 14
PUG2026/04.EL02.001.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.025 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 4.25 | 12.21 | 0 | 25.8 | 74.2 | 16.46 | 2.47 | 1.89 | 20.82 | 14
PUG2026/04.EL02.001.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.027 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 4.25 | 15.38 | 0 | 21.63 | 78.37 | 19.63 | 2.94 | 2.26 | 24.83 | 14
PUG2026/04.EL02.001.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.029 | sezione 185 mmq | m | Analisi | 0 | 4.7 | 18.73 | 0 | 20.05 | 79.95 | 23.43 | 3.51 | 2.69 | 29.64 | 14
PUG2026/04.EL02.001.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.001 | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3 | 04.EL02.001.031 | sezione 240 mmq | m | Analisi | 0 | 5.09 | 22.89 | 0 | 18.2 | 81.8 | 27.98 | 4.2 | 3.22 | 35.4 | 14
PUG2026/04.EL02.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.95 | 0.47 | 0 | 66.82 | 33.18 | 1.42 | 0.21 | 0.16 | 1.8 | 14
PUG2026/04.EL02.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.95 | 0.67 | 0 | 58.61 | 41.39 | 1.62 | 0.24 | 0.19 | 2.05 | 14
PUG2026/04.EL02.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.32 | 0.84 | 0 | 61.14 | 38.86 | 2.16 | 0.32 | 0.25 | 2.73 | 14
PUG2026/04.EL02.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.32 | 1.23 | 0 | 51.82 | 48.18 | 2.55 | 0.38 | 0.29 | 3.23 | 14
PUG2026/04.EL02.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 2.26 | 0 | 45.04 | 54.96 | 4.11 | 0.62 | 0.47 | 5.2 | 14
PUG2026/04.EL02.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 2.81 | 0 | 39.67 | 60.33 | 4.66 | 0.7 | 0.54 | 5.9 | 14
PUG2026/04.EL02.003.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 4.1 | 0 | 35.16 | 64.84 | 6.32 | 0.95 | 0.73 | 7.99 | 14
PUG2026/04.EL02.003.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 5.28 | 0 | 29.6 | 70.4 | 7.5 | 1.13 | 0.86 | 9.49 | 14
PUG2026/04.EL02.003.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 2.64 | 8.35 | 0 | 24.05 | 75.95 | 10.99 | 1.65 | 1.26 | 13.9 | 14
PUG2026/04.EL02.003.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.019 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 3.08 | 10.95 | 0 | 21.96 | 78.04 | 14.03 | 2.1 | 1.61 | 17.75 | 14
PUG2026/04.EL02.003.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.021 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 3.54 | 13.17 | 0 | 21.2 | 78.8 | 16.71 | 2.51 | 1.92 | 21.14 | 14
PUG2026/04.EL02.003.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.023 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 17.57 | 0 | 18.41 | 81.59 | 21.53 | 3.23 | 2.48 | 27.24 | 14
PUG2026/04.EL02.003.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.025 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 4.39 | 22.39 | 0 | 16.39 | 83.61 | 26.77 | 4.02 | 3.08 | 33.87 | 14
PUG2026/04.EL02.003.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.027 | sezione 185 mmq | m | Analisi | 0 | 4.85 | 22.39 | 0 | 17.8 | 82.2 | 27.23 | 4.08 | 3.13 | 34.45 | 14
PUG2026/04.EL02.003.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.029 | sezione 240 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 35.06 | 0 | 13.1 | 86.9 | 40.35 | 6.05 | 4.64 | 51.04 | 14
PUG2026/04.EL02.003.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.003 | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca- s1b,d1,a1 | 04.EL02.003.031 | sezione 300 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 61.94 | 0 | 8.58 | 91.42 | 67.75 | 10.16 | 7.79 | 85.71 | 14
PUG2026/04.EL02.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.005 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq | 04.EL02.005.001 | numero conduttori 7 | m | Analisi | 0 | 1.27 | 1.19 | 0 | 51.67 | 48.33 | 2.46 | 0.37 | 0.28 | 3.11 | 14
PUG2026/04.EL02.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.005 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq | 04.EL02.005.003 | numero conduttori 10 | m | Analisi | 0 | 1.48 | 1.82 | 0 | 44.9 | 55.1 | 3.3 | 0.49 | 0.38 | 4.17 | 14
PUG2026/04.EL02.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.005 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq | 04.EL02.005.005 | numero conduttori 12 | m | Analisi | 0 | 1.69 | 2.09 | 0 | 44.74 | 55.26 | 3.78 | 0.57 | 0.43 | 4.78 | 14
PUG2026/04.EL02.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.005 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq | 04.EL02.005.007 | numero conduttori 16 | m | Analisi | 0 | 2.01 | 2.74 | 0 | 42.3 | 57.7 | 4.75 | 0.71 | 0.55 | 6.01 | 14
PUG2026/04.EL02.005.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.005 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq | 04.EL02.005.009 | numero conduttori 19 | m | Analisi | 0 | 2.17 | 3.26 | 0 | 39.97 | 60.03 | 5.42 | 0.81 | 0.62 | 6.86 | 14
PUG2026/04.EL02.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.007 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq | 04.EL02.007.001 | numero conduttori 7 | m | Analisi | 0 | 1.27 | 1.62 | 0 | 43.96 | 56.04 | 2.89 | 0.43 | 0.33 | 3.65 | 14
PUG2026/04.EL02.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.007 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq | 04.EL02.007.003 | numero conduttori 10 | m | Analisi | 0 | 1.48 | 2.39 | 0 | 38.2 | 61.8 | 3.87 | 0.58 | 0.45 | 4.9 | 14
PUG2026/04.EL02.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.007 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq | 04.EL02.007.005 | numero conduttori 12 | m | Analisi | 0 | 1.69 | 2.78 | 0 | 37.81 | 62.19 | 4.47 | 0.67 | 0.51 | 5.66 | 14
PUG2026/04.EL02.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.007 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq | 04.EL02.007.007 | numero conduttori 16 | m | Analisi | 0 | 2.01 | 3.66 | 0 | 35.41 | 64.59 | 5.67 | 0.85 | 0.65 | 7.18 | 14
PUG2026/04.EL02.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.007 | Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq | 04.EL02.007.009 | numero conduttori 19 | m | Analisi | 0 | 2.17 | 4.27 | 0 | 33.65 | 66.35 | 6.44 | 0.97 | 0.74 | 8.15 | 14
PUG2026/04.EL02.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.79 | 0.67 | 0 | 54.13 | 45.87 | 1.46 | 0.22 | 0.17 | 1.85 | 14
PUG2026/04.EL02.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 52.97 | 47.03 | 1.7 | 0.25 | 0.2 | 2.15 | 14
PUG2026/04.EL02.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.16 | 0.91 | 0 | 56.01 | 43.99 | 2.08 | 0.31 | 0.24 | 2.63 | 14
PUG2026/04.EL02.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.32 | 1.2 | 0 | 52.47 | 47.53 | 2.52 | 0.38 | 0.29 | 3.19 | 14
PUG2026/04.EL02.009.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 1.54 | 0 | 53.05 | 46.95 | 3.29 | 0.49 | 0.38 | 4.16 | 14
PUG2026/04.EL02.009.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 2.15 | 0 | 48.27 | 51.73 | 4.16 | 0.62 | 0.48 | 5.26 | 14
PUG2026/04.EL02.009.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.27 | 2.99 | 0 | 43.17 | 56.83 | 5.27 | 0.79 | 0.61 | 6.66 | 14
PUG2026/04.EL02.009.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.48 | 4.05 | 0 | 38 | 62 | 6.54 | 0.98 | 0.75 | 8.27 | 14
PUG2026/04.EL02.009.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 2.91 | 5.36 | 0 | 35.19 | 64.81 | 8.26 | 1.24 | 0.95 | 10.45 | 14
PUG2026/04.EL02.009.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.019 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 3.59 | 6.91 | 0 | 34.22 | 65.78 | 10.5 | 1.58 | 1.21 | 13.29 | 14
PUG2026/04.EL02.009.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.021 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 4.07 | 8.42 | 0 | 32.58 | 67.42 | 12.49 | 1.87 | 1.44 | 15.8 | 14
PUG2026/04.EL02.009.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.023 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 10.84 | 0 | 29.31 | 70.69 | 15.33 | 2.3 | 1.76 | 19.39 | 14
PUG2026/04.EL02.009.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.025 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 4.65 | 13.26 | 0 | 25.97 | 74.03 | 17.91 | 2.69 | 2.06 | 22.66 | 14
PUG2026/04.EL02.009.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.027 | sezione 185 mmq | m | Analisi | 0 | 6.08 | 15.93 | 0 | 27.62 | 72.38 | 22.01 | 3.3 | 2.53 | 27.84 | 14
PUG2026/04.EL02.009.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.009 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 0,6/1 kV | 04.EL02.009.029 | sezione 240 mmq | m | Analisi | 0 | 6.61 | 21.67 | 0 | 23.36 | 76.64 | 28.28 | 4.24 | 3.25 | 35.77 | 14
PUG2026/04.EL02.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.48 | 0.88 | 0 | 62.66 | 37.34 | 2.36 | 0.35 | 0.27 | 2.99 | 14
PUG2026/04.EL02.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 1.1 | 0 | 61.27 | 38.73 | 2.85 | 0.43 | 0.33 | 3.6 | 14
PUG2026/04.EL02.011.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 1.43 | 0 | 57.8 | 42.2 | 3.38 | 0.51 | 0.39 | 4.28 | 14
PUG2026/04.EL02.011.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 1.87 | 0 | 54.29 | 45.71 | 4.09 | 0.61 | 0.47 | 5.17 | 14
PUG2026/04.EL02.011.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 49.99 | 50.01 | 5.82 | 0.87 | 0.67 | 7.36 | 14
PUG2026/04.EL02.011.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.44 | 4.34 | 0 | 44.21 | 55.79 | 7.77 | 1.17 | 0.89 | 9.83 | 14
PUG2026/04.EL02.011.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 7 | 0 | 36.15 | 63.85 | 10.97 | 1.65 | 1.26 | 13.87 | 14
PUG2026/04.EL02.011.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 10.13 | 0 | 30.72 | 69.28 | 14.63 | 2.19 | 1.68 | 18.5 | 14
PUG2026/04.EL02.011.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.011 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.011.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 5.44 | 14.29 | 0 | 27.59 | 72.41 | 19.74 | 2.96 | 2.27 | 24.96 | 14
PUG2026/04.EL02.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 1 | 0 | 64.97 | 35.03 | 2.85 | 0.43 | 0.33 | 3.6 | 14
PUG2026/04.EL02.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 1.32 | 0 | 59.65 | 40.35 | 3.28 | 0.49 | 0.38 | 4.15 | 14
PUG2026/04.EL02.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.27 | 1.75 | 0 | 56.45 | 43.55 | 4.03 | 0.6 | 0.46 | 5.09 | 14
PUG2026/04.EL02.013.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.43 | 2.33 | 0 | 51.06 | 48.94 | 4.76 | 0.71 | 0.55 | 6.02 | 14
PUG2026/04.EL02.013.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.44 | 3.85 | 0 | 47.14 | 52.86 | 7.29 | 1.09 | 0.84 | 9.22 | 14
PUG2026/04.EL02.013.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 5.86 | 0 | 40.36 | 59.64 | 9.82 | 1.47 | 1.13 | 12.43 | 14
PUG2026/04.EL02.013.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 5.02 | 9.63 | 0 | 34.28 | 65.72 | 14.65 | 2.2 | 1.68 | 18.53 | 14
PUG2026/04.EL02.013.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 5.55 | 12.84 | 0 | 30.18 | 69.82 | 18.39 | 2.76 | 2.12 | 23.27 | 14
PUG2026/04.EL02.013.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 19.6 | 0 | 24.45 | 75.55 | 25.95 | 3.89 | 2.98 | 32.82 | 14
PUG2026/04.EL02.013.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.019 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 9.51 | 27.54 | 0 | 25.68 | 74.32 | 37.06 | 5.56 | 4.26 | 46.88 | 14
PUG2026/04.EL02.013.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.021 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 10.31 | 35.75 | 0 | 22.38 | 77.62 | 46.06 | 6.91 | 5.3 | 58.27 | 14
PUG2026/04.EL02.013.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.023 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 12.95 | 44.9 | 0 | 22.39 | 77.61 | 57.85 | 8.68 | 6.65 | 73.18 | 14
PUG2026/04.EL02.013.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.013 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.013.025 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 14.01 | 56.98 | 0 | 19.73 | 80.27 | 70.99 | 10.65 | 8.16 | 89.8 | 14
PUG2026/04.EL02.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.001 | sezione 4 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 1.22 | 0 | 62.25 | 37.75 | 3.23 | 0.48 | 0.37 | 4.08 | 14
PUG2026/04.EL02.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.003 | sezione 4 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 1.58 | 0 | 58.5 | 41.5 | 3.8 | 0.57 | 0.44 | 4.8 | 14
PUG2026/04.EL02.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.005 | sezione 4 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.43 | 2.21 | 0 | 52.44 | 47.56 | 4.64 | 0.7 | 0.53 | 5.87 | 14
PUG2026/04.EL02.015.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.007 | sezione 4 x 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.01 | 2.92 | 0 | 50.79 | 49.21 | 5.93 | 0.89 | 0.68 | 7.5 | 14
PUG2026/04.EL02.015.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.009 | sezione 4 x 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 4.99 | 0 | 44.29 | 55.71 | 8.95 | 1.34 | 1.03 | 11.32 | 14
PUG2026/04.EL02.015.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.011 | sezione 4 x 16 mmq | m | Analisi | 0 | 4.39 | 7.27 | 0 | 37.65 | 62.35 | 11.65 | 1.75 | 1.34 | 14.74 | 14
PUG2026/04.EL02.015.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.013 | sezione 4 x 25 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 11.38 | 0 | 31.71 | 68.29 | 16.67 | 2.5 | 1.92 | 21.09 | 14
PUG2026/04.EL02.015.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.015 | sezione 4 x 35 mmq | m | Analisi | 0 | 6.08 | 19.16 | 0 | 24.08 | 75.92 | 25.24 | 3.79 | 2.9 | 31.93 | 14
PUG2026/04.EL02.015.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.017 | sezione 4 x 50 mmq | m | Analisi | 0 | 7.14 | 26.08 | 0 | 21.48 | 78.52 | 33.22 | 4.98 | 3.82 | 42.02 | 14
PUG2026/04.EL02.015.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.019 | sezione 3,5 x 70 mmq | m | Analisi | 0 | 9.88 | 37.26 | 0 | 20.96 | 79.04 | 47.15 | 7.07 | 5.42 | 59.64 | 14
PUG2026/04.EL02.015.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.021 | sezione 3,5 x 95 mmq | m | Analisi | 0 | 12.16 | 49.47 | 0 | 19.73 | 80.27 | 61.62 | 9.24 | 7.09 | 77.95 | 14
PUG2026/04.EL02.015.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.023 | sezione 3,5 x 120 mmq | m | Analisi | 0 | 14.27 | 66.61 | 0 | 17.65 | 82.35 | 80.88 | 12.13 | 9.3 | 102.32 | 14
PUG2026/04.EL02.015.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.025 | sezione 3,5 x 150 mmq | m | Analisi | 0 | 16.65 | 84.62 | 0 | 16.44 | 83.56 | 101.27 | 15.19 | 11.65 | 128.11 | 14
PUG2026/04.EL02.015.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.027 | sezione 3,5 x 185 mmq | m | Analisi | 0 | 19.82 | 100.2 | 0 | 16.52 | 83.48 | 120.02 | 18 | 13.8 | 151.83 | 14
PUG2026/04.EL02.015.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.015 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.015.029 | sezione 3,5 x 240 mmq | m | Analisi | 0 | 24.32 | 135.09 | 0 | 15.25 | 84.75 | 159.41 | 23.91 | 18.33 | 201.65 | 14
PUG2026/04.EL02.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 1.44 | 0 | 59.51 | 40.49 | 3.55 | 0.53 | 0.41 | 4.49 | 14
PUG2026/04.EL02.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 1.92 | 0 | 53.61 | 46.39 | 4.14 | 0.62 | 0.48 | 5.24 | 14
PUG2026/04.EL02.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.75 | 2.68 | 0 | 50.66 | 49.34 | 5.43 | 0.81 | 0.62 | 6.86 | 14
PUG2026/04.EL02.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.38 | 3.76 | 0 | 47.37 | 52.63 | 7.14 | 1.07 | 0.82 | 9.03 | 14
PUG2026/04.EL02.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 4.23 | 6.04 | 0 | 41.19 | 58.81 | 10.27 | 1.54 | 1.18 | 12.99 | 14
PUG2026/04.EL02.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 8.79 | 0 | 37.56 | 62.44 | 14.07 | 2.11 | 1.62 | 17.8 | 14
PUG2026/04.EL02.017.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.017 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV | 04.EL02.017.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 14.22 | 0 | 30.85 | 69.15 | 20.56 | 3.08 | 2.36 | 26.01 | 14
PUG2026/04.EL02.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.001 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 1.88 | 0 | 48.14 | 51.86 | 3.62 | 0.54 | 0.42 | 4.58 | 14
PUG2026/04.EL02.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.003 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 2.79 | 0 | 41.19 | 58.81 | 4.75 | 0.71 | 0.55 | 6.01 | 14
PUG2026/04.EL02.019.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.005 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 3.77 | 0 | 37.07 | 62.93 | 5.99 | 0.9 | 0.69 | 7.58 | 14
PUG2026/04.EL02.019.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.007 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.54 | 4.8 | 0 | 34.59 | 65.41 | 7.34 | 1.1 | 0.84 | 9.28 | 14
PUG2026/04.EL02.019.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.009 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 3.01 | 6.15 | 0 | 32.87 | 67.13 | 9.17 | 1.37 | 1.05 | 11.6 | 14
PUG2026/04.EL02.019.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.011 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 3.7 | 7.9 | 0 | 31.91 | 68.09 | 11.6 | 1.74 | 1.33 | 14.67 | 14
PUG2026/04.EL02.019.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.013 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 4.07 | 9.33 | 0 | 30.36 | 69.64 | 13.4 | 2.01 | 1.54 | 16.96 | 14
PUG2026/04.EL02.019.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.015 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 4.44 | 12.12 | 0 | 26.82 | 73.18 | 16.56 | 2.48 | 1.9 | 20.94 | 14
PUG2026/04.EL02.019.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.017 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 4.76 | 15.24 | 0 | 23.8 | 76.2 | 19.99 | 3 | 2.3 | 25.29 | 14
PUG2026/04.EL02.019.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.019 | sezione 185 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 17.91 | 0 | 24.51 | 75.49 | 23.73 | 3.56 | 2.73 | 30.02 | 14
PUG2026/04.EL02.019.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.021 | sezione 240 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 25.36 | 0 | 18.65 | 81.35 | 31.17 | 4.68 | 3.58 | 39.43 | 14
PUG2026/04.EL02.019.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.019 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 0,6/1 kV | 04.EL02.019.023 | sezione 300 mmq | m | Analisi | 0 | 6.61 | 43.11 | 0 | 13.29 | 86.71 | 49.72 | 7.46 | 5.72 | 62.9 | 14
PUG2026/04.EL02.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.48 | 1.55 | 0 | 48.78 | 51.22 | 3.03 | 0.46 | 0.35 | 3.84 | 14
PUG2026/04.EL02.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 1.92 | 0 | 49.05 | 50.95 | 3.77 | 0.57 | 0.43 | 4.77 | 14
PUG2026/04.EL02.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 2.4 | 0 | 44.85 | 55.15 | 4.36 | 0.65 | 0.5 | 5.52 | 14
PUG2026/04.EL02.021.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 3.03 | 0 | 42.25 | 57.75 | 5.25 | 0.79 | 0.6 | 6.65 | 14
PUG2026/04.EL02.021.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 2.91 | 5.24 | 0 | 35.69 | 64.31 | 8.15 | 1.22 | 0.94 | 10.31 | 14
PUG2026/04.EL02.021.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.38 | 7.37 | 0 | 31.46 | 68.54 | 10.75 | 1.61 | 1.24 | 13.6 | 14
PUG2026/04.EL02.021.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 10.84 | 0 | 26.79 | 73.21 | 14.8 | 2.22 | 1.7 | 18.72 | 14
PUG2026/04.EL02.021.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 14.65 | 0 | 23.47 | 76.53 | 19.14 | 2.87 | 2.2 | 24.21 | 14
PUG2026/04.EL02.021.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.021 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.021.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 5.44 | 20.46 | 0 | 21.01 | 78.99 | 25.91 | 3.89 | 2.98 | 32.77 | 14
PUG2026/04.EL02.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 1.8 | 0 | 50.75 | 49.25 | 3.65 | 0.55 | 0.42 | 4.61 | 14
PUG2026/04.EL02.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 2.29 | 0 | 46.08 | 53.92 | 4.24 | 0.64 | 0.49 | 5.37 | 14
PUG2026/04.EL02.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.27 | 2.91 | 0 | 43.87 | 56.13 | 5.18 | 0.78 | 0.6 | 6.55 | 14
PUG2026/04.EL02.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.43 | 3.76 | 0 | 39.28 | 60.72 | 6.19 | 0.93 | 0.71 | 7.83 | 14
PUG2026/04.EL02.023.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.54 | 6.39 | 0 | 35.64 | 64.36 | 9.94 | 1.49 | 1.14 | 12.57 | 14
PUG2026/04.EL02.023.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 9.82 | 0 | 28.77 | 71.23 | 13.78 | 2.07 | 1.58 | 17.43 | 14
PUG2026/04.EL02.023.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 4.86 | 14.42 | 0 | 25.22 | 74.78 | 19.28 | 2.89 | 2.22 | 24.39 | 14
PUG2026/04.EL02.023.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 5.55 | 19.49 | 0 | 22.17 | 77.83 | 25.04 | 3.76 | 2.88 | 31.67 | 14
PUG2026/04.EL02.023.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 28.88 | 0 | 18.01 | 81.99 | 35.22 | 5.28 | 4.05 | 44.55 | 14
PUG2026/04.EL02.023.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.019 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 9.57 | 40.03 | 0 | 19.29 | 80.71 | 49.59 | 7.44 | 5.7 | 62.74 | 14
PUG2026/04.EL02.023.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.023 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.023.021 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 10.57 | 51.36 | 0 | 17.07 | 82.93 | 61.93 | 9.29 | 7.12 | 78.34 | 14
PUG2026/04.EL02.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 2.12 | 0 | 48.64 | 51.36 | 4.13 | 0.62 | 0.47 | 5.22 | 14
PUG2026/04.EL02.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 2.74 | 0 | 44.75 | 55.25 | 4.96 | 0.74 | 0.57 | 6.28 | 14
PUG2026/04.EL02.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.43 | 3.57 | 0 | 40.52 | 59.48 | 6 | 0.9 | 0.69 | 7.59 | 14
PUG2026/04.EL02.025.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.01 | 4.65 | 0 | 39.31 | 60.69 | 7.66 | 1.15 | 0.88 | 9.7 | 14
PUG2026/04.EL02.025.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 8.2 | 0 | 32.59 | 67.41 | 12.17 | 1.82 | 1.4 | 15.39 | 14
PUG2026/04.EL02.025.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 12.08 | 0 | 27.12 | 72.88 | 16.57 | 2.49 | 1.91 | 20.96 | 14
PUG2026/04.EL02.025.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 17.98 | 0 | 22.72 | 77.28 | 23.26 | 3.49 | 2.68 | 29.43 | 14
PUG2026/04.EL02.025.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 22.9 | 0 | 20.25 | 79.75 | 28.72 | 4.31 | 3.3 | 36.32 | 14
PUG2026/04.EL02.025.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 30.87 | 0 | 18.21 | 81.79 | 37.74 | 5.66 | 4.34 | 47.74 | 14
PUG2026/04.EL02.025.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.019 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 9.78 | 45.34 | 0 | 17.74 | 82.26 | 55.12 | 8.27 | 6.34 | 69.72 | 14
PUG2026/04.EL02.025.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.025 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.025.021 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 12.16 | 58.39 | 0 | 17.23 | 82.77 | 70.55 | 10.58 | 8.11 | 89.24 | 14
PUG2026/04.EL02.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 2.55 | 0 | 45.32 | 54.68 | 4.67 | 0.7 | 0.54 | 5.9 | 14
PUG2026/04.EL02.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.38 | 3.32 | 0 | 41.76 | 58.24 | 5.7 | 0.85 | 0.66 | 7.21 | 14
PUG2026/04.EL02.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.91 | 4.22 | 0 | 40.79 | 59.21 | 7.13 | 1.07 | 0.82 | 9.02 | 14
PUG2026/04.EL02.027.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.54 | 5.62 | 0 | 38.67 | 61.33 | 9.16 | 1.37 | 1.05 | 11.59 | 14
PUG2026/04.EL02.027.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 4.39 | 9.71 | 0 | 31.12 | 68.88 | 14.1 | 2.11 | 1.62 | 17.84 | 14
PUG2026/04.EL02.027.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 15.39 | 0 | 25.56 | 74.44 | 20.68 | 3.1 | 2.38 | 26.16 | 14
PUG2026/04.EL02.027.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.027 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.027.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 22.7 | 0 | 23.24 | 76.76 | 29.57 | 4.44 | 3.4 | 37.41 | 14
PUG2026/04.EL02.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.001 | 7 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.11 | 4.06 | 0 | 34.23 | 65.77 | 6.18 | 0.93 | 0.71 | 7.82 | 14
PUG2026/04.EL02.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.003 | 10 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.27 | 5.32 | 0 | 29.92 | 70.08 | 7.6 | 1.14 | 0.87 | 9.61 | 14
PUG2026/04.EL02.029.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.005 | 12 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.38 | 6 | 0 | 28.41 | 71.59 | 8.37 | 1.26 | 0.96 | 10.59 | 14
PUG2026/04.EL02.029.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.007 | 16 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.59 | 7.47 | 0 | 25.76 | 74.24 | 10.06 | 1.51 | 1.16 | 12.72 | 14
PUG2026/04.EL02.029.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.009 | 19 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.75 | 8.41 | 0 | 24.63 | 75.37 | 11.16 | 1.67 | 1.28 | 14.12 | 14
PUG2026/04.EL02.029.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.029 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.029.011 | 24 conduttori | m | Analisi | 0 | 3.01 | 10.37 | 0 | 22.51 | 77.49 | 13.39 | 2.01 | 1.54 | 16.93 | 14
PUG2026/04.EL02.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.001 | 7 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.38 | 6.53 | 0 | 26.7 | 73.3 | 8.91 | 1.34 | 1.02 | 11.27 | 14
PUG2026/04.EL02.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.003 | 10 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.64 | 8.93 | 0 | 22.85 | 77.15 | 11.57 | 1.74 | 1.33 | 14.63 | 14
PUG2026/04.EL02.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.005 | 12 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.91 | 9.99 | 0 | 22.55 | 77.45 | 12.89 | 1.93 | 1.48 | 16.31 | 14
PUG2026/04.EL02.031.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.007 | 16 conduttori | m | Analisi | 0 | 3.07 | 12.13 | 0 | 20.18 | 79.82 | 15.19 | 2.28 | 1.75 | 19.22 | 14
PUG2026/04.EL02.031.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.009 | 19 conduttori | m | Analisi | 0 | 3.33 | 13.49 | 0 | 19.8 | 80.2 | 16.82 | 2.52 | 1.93 | 21.28 | 14
PUG2026/04.EL02.031.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.031 | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq FG16OM16 0,6/1 kV | 04.EL02.031.011 | 24 conduttori | m | Analisi | 0 | 3.59 | 17.44 | 0 | 17.09 | 82.91 | 21.03 | 3.16 | 2.42 | 26.61 | 14
PUG2026/04.EL02.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.033 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV | 04.EL02.033.001 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 4.91 | 0 | 30.08 | 69.92 | 7.03 | 1.05 | 0.81 | 8.89 | 14
PUG2026/04.EL02.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.033 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV | 04.EL02.033.003 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.33 | 6.64 | 0 | 25.95 | 74.05 | 8.96 | 1.34 | 1.03 | 11.34 | 14
PUG2026/04.EL02.033.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.033 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV | 04.EL02.033.005 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 2.8 | 9.53 | 0 | 22.71 | 77.29 | 12.34 | 1.85 | 1.42 | 15.6 | 14
PUG2026/04.EL02.033.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.033 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV | 04.EL02.033.007 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 3.28 | 12.9 | 0 | 20.25 | 79.75 | 16.18 | 2.43 | 1.86 | 20.47 | 14
PUG2026/04.EL02.033.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.033 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FG18M16-0,6/1 kV | 04.EL02.033.009 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 3.91 | 17.24 | 0 | 18.49 | 81.51 | 21.15 | 3.17 | 2.43 | 26.76 | 14
PUG2026/04.EL02.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.035 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.035.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.8 | 1.71 | 0 | 51.22 | 48.78 | 3.51 | 0.53 | 0.4 | 4.44 | 14
PUG2026/04.EL02.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.035 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.035.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.9 | 2.25 | 0 | 45.85 | 54.15 | 4.15 | 0.62 | 0.48 | 5.25 | 14
PUG2026/04.EL02.035.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.035 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.035.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 3.06 | 0 | 39.66 | 60.34 | 5.06 | 0.76 | 0.58 | 6.41 | 14
PUG2026/04.EL02.035.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.035 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.035.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 4.17 | 0 | 33.65 | 66.35 | 6.28 | 0.94 | 0.72 | 7.95 | 14
PUG2026/04.EL02.035.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.035 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.035.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 2.75 | 6.35 | 0 | 30.2 | 69.8 | 9.1 | 1.37 | 1.05 | 11.51 | 14
PUG2026/04.EL02.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 2.19 | 0 | 47.79 | 52.21 | 4.2 | 0.63 | 0.48 | 5.32 | 14
PUG2026/04.EL02.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 2.94 | 0 | 41.83 | 58.17 | 5.05 | 0.76 | 0.58 | 6.39 | 14
PUG2026/04.EL02.037.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.27 | 4.08 | 0 | 35.75 | 64.25 | 6.36 | 0.95 | 0.73 | 8.04 | 14
PUG2026/04.EL02.037.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.33 | 5.66 | 0 | 29.13 | 70.87 | 7.99 | 1.2 | 0.92 | 10.1 | 14
PUG2026/04.EL02.037.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.28 | 8.77 | 0 | 27.21 | 72.79 | 12.04 | 1.81 | 1.39 | 15.24 | 14
PUG2026/04.EL02.037.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.7 | 13.22 | 0 | 21.87 | 78.13 | 16.92 | 2.54 | 1.95 | 21.4 | 14
PUG2026/04.EL02.037.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.037 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.037.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 4.65 | 19.41 | 0 | 19.33 | 80.67 | 24.07 | 3.61 | 2.77 | 30.44 | 14
PUG2026/04.EL02.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.01 | 2.73 | 0 | 42.39 | 57.61 | 4.74 | 0.71 | 0.54 | 5.99 | 14
PUG2026/04.EL02.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.11 | 3.75 | 0 | 36.06 | 63.94 | 5.86 | 0.88 | 0.67 | 7.42 | 14
PUG2026/04.EL02.039.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.54 | 5.25 | 0 | 32.58 | 67.42 | 7.79 | 1.17 | 0.9 | 9.85 | 14
PUG2026/04.EL02.039.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.75 | 7.32 | 0 | 27.3 | 72.7 | 10.07 | 1.51 | 1.16 | 12.74 | 14
PUG2026/04.EL02.039.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.7 | 11.4 | 0 | 24.5 | 75.5 | 15.1 | 2.27 | 1.74 | 19.11 | 14
PUG2026/04.EL02.039.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 4.07 | 17.28 | 0 | 19.06 | 80.94 | 21.35 | 3.2 | 2.46 | 27.01 | 14
PUG2026/04.EL02.039.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.039 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.039.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 21.77 | 0 | 19.54 | 80.46 | 27.05 | 4.06 | 3.11 | 34.22 | 14
PUG2026/04.EL02.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.041 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.041.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.64 | 3.38 | 0 | 43.87 | 56.13 | 6.02 | 0.9 | 0.69 | 7.62 | 14
PUG2026/04.EL02.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.041 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.041.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.75 | 4.6 | 0 | 37.41 | 62.59 | 7.35 | 1.1 | 0.84 | 9.29 | 14
PUG2026/04.EL02.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.041 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.041.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 3.07 | 6.49 | 0 | 32.09 | 67.91 | 9.55 | 1.43 | 1.1 | 12.09 | 14
PUG2026/04.EL02.041.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.041 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.041.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.44 | 9.08 | 0 | 27.45 | 72.55 | 12.52 | 1.88 | 1.44 | 15.84 | 14
PUG2026/04.EL02.041.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.041 | Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FG18OM16-0,6/1 kV | 04.EL02.041.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 4.23 | 14.2 | 0 | 22.95 | 77.05 | 18.42 | 2.76 | 2.12 | 23.31 | 14
PUG2026/04.EL02.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.77 | 0.81 | 0 | 48.67 | 51.33 | 1.57 | 0.24 | 0.18 | 1.99 | 14
PUG2026/04.EL02.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.06 | 0.96 | 0 | 52.53 | 47.47 | 2.01 | 0.3 | 0.23 | 2.55 | 14
PUG2026/04.EL02.043.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.27 | 1.23 | 0 | 50.8 | 49.2 | 2.5 | 0.37 | 0.29 | 3.16 | 14
PUG2026/04.EL02.043.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.48 | 1.58 | 0 | 48.45 | 51.55 | 3.06 | 0.46 | 0.35 | 3.86 | 14
PUG2026/04.EL02.043.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 2.28 | 0 | 43.36 | 56.64 | 4.02 | 0.6 | 0.46 | 5.09 | 14
PUG2026/04.EL02.043.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 39.64 | 60.36 | 4.8 | 0.72 | 0.55 | 6.07 | 14
PUG2026/04.EL02.043.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.48 | 3.95 | 0 | 38.62 | 61.38 | 6.43 | 0.96 | 0.74 | 8.14 | 14
PUG2026/04.EL02.043.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.015 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.75 | 5.15 | 0 | 34.82 | 65.18 | 7.89 | 1.18 | 0.91 | 9.99 | 14
PUG2026/04.EL02.043.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.043 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: unipolare | 04.EL02.043.017 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 3.17 | 6.85 | 0 | 31.66 | 68.34 | 10.02 | 1.5 | 1.15 | 12.67 | 14
PUG2026/04.EL02.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.001 | sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.22 | 1.06 | 0 | 53.41 | 46.59 | 2.28 | 0.34 | 0.26 | 2.88 | 14
PUG2026/04.EL02.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.003 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.48 | 1.24 | 0 | 54.43 | 45.57 | 2.72 | 0.41 | 0.31 | 3.44 | 14
PUG2026/04.EL02.045.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.005 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 1.68 | 0 | 50.94 | 49.06 | 3.42 | 0.51 | 0.39 | 4.33 | 14
PUG2026/04.EL02.045.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.007 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 2.27 | 0 | 46.3 | 53.7 | 4.22 | 0.63 | 0.49 | 5.34 | 14
PUG2026/04.EL02.045.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.009 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 2.87 | 0 | 43.65 | 56.35 | 5.09 | 0.76 | 0.58 | 6.43 | 14
PUG2026/04.EL02.045.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.011 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 2.91 | 5.04 | 0 | 36.58 | 63.42 | 7.95 | 1.19 | 0.91 | 10.05 | 14
PUG2026/04.EL02.045.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.013 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.44 | 6.83 | 0 | 33.49 | 66.51 | 10.26 | 1.54 | 1.18 | 12.98 | 14
PUG2026/04.EL02.045.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.045 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: bipolare | 04.EL02.045.015 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 3.91 | 10.37 | 0 | 27.38 | 72.62 | 14.29 | 2.14 | 1.64 | 18.07 | 14
PUG2026/04.EL02.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.001 | sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.48 | 1.28 | 0 | 53.61 | 46.39 | 2.76 | 0.41 | 0.32 | 3.49 | 14
PUG2026/04.EL02.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.003 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.69 | 1.47 | 0 | 53.5 | 46.5 | 3.16 | 0.47 | 0.36 | 4 | 14
PUG2026/04.EL02.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.005 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 2 | 0 | 49.5 | 50.5 | 3.95 | 0.59 | 0.45 | 5 | 14
PUG2026/04.EL02.047.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.007 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 2.78 | 0 | 44.38 | 55.62 | 5 | 0.75 | 0.58 | 6.33 | 14
PUG2026/04.EL02.047.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.009 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.43 | 3.72 | 0 | 39.55 | 60.45 | 6.15 | 0.92 | 0.71 | 7.78 | 14
PUG2026/04.EL02.047.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.011 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.44 | 6.15 | 0 | 35.83 | 64.17 | 9.59 | 1.44 | 1.1 | 12.13 | 14
PUG2026/04.EL02.047.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.013 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 3.96 | 8.89 | 0 | 30.83 | 69.17 | 12.86 | 1.93 | 1.48 | 16.27 | 14
PUG2026/04.EL02.047.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.015 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 4.86 | 12.88 | 0 | 27.4 | 72.6 | 17.75 | 2.66 | 2.04 | 22.45 | 14
PUG2026/04.EL02.047.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.017 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 5.55 | 17.15 | 0 | 24.45 | 75.55 | 22.7 | 3.4 | 2.61 | 28.71 | 14
PUG2026/04.EL02.047.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.047 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tripolare | 04.EL02.047.019 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 24.5 | 0 | 20.57 | 79.43 | 30.84 | 4.63 | 3.55 | 39.01 | 14
PUG2026/04.EL02.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.001 | sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 1.54 | 0 | 53.05 | 46.95 | 3.29 | 0.49 | 0.38 | 4.16 | 14
PUG2026/04.EL02.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.003 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.96 | 1.76 | 0 | 52.58 | 47.42 | 3.72 | 0.56 | 0.43 | 4.71 | 14
PUG2026/04.EL02.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.005 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.22 | 2.47 | 0 | 47.36 | 52.64 | 4.69 | 0.7 | 0.54 | 5.93 | 14
PUG2026/04.EL02.049.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.007 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.48 | 3.35 | 0 | 42.59 | 57.41 | 5.83 | 0.88 | 0.67 | 7.38 | 14
PUG2026/04.EL02.049.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.009 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.96 | 4.57 | 0 | 39.32 | 60.68 | 7.53 | 1.13 | 0.87 | 9.52 | 14
PUG2026/04.EL02.049.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.011 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 3.91 | 7.68 | 0 | 33.76 | 66.24 | 11.59 | 1.74 | 1.33 | 14.66 | 14
PUG2026/04.EL02.049.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.013 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 4.44 | 10.63 | 0 | 29.47 | 70.53 | 15.07 | 2.26 | 1.73 | 19.06 | 14
PUG2026/04.EL02.049.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.049 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: tetrapolare | 04.EL02.049.015 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 5.39 | 15.69 | 0 | 25.58 | 74.42 | 21.08 | 3.16 | 2.42 | 26.66 | 14
PUG2026/04.EL02.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.001 | sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.85 | 1.94 | 0 | 48.78 | 51.22 | 3.79 | 0.57 | 0.44 | 4.8 | 14
PUG2026/04.EL02.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.003 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.06 | 2.16 | 0 | 48.8 | 51.2 | 4.22 | 0.63 | 0.49 | 5.34 | 14
PUG2026/04.EL02.051.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.005 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.38 | 2.94 | 0 | 44.72 | 55.28 | 5.32 | 0.8 | 0.61 | 6.73 | 14
PUG2026/04.EL02.051.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.007 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 2.96 | 4.19 | 0 | 41.4 | 58.6 | 7.15 | 1.07 | 0.82 | 9.04 | 14
PUG2026/04.EL02.051.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.009 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 3.54 | 5.68 | 0 | 38.4 | 61.6 | 9.22 | 1.38 | 1.06 | 11.67 | 14
PUG2026/04.EL02.051.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.011 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 9.3 | 0 | 32.57 | 67.43 | 13.8 | 2.07 | 1.59 | 17.45 | 14
PUG2026/04.EL02.051.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.013 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 5.34 | 13.5 | 0 | 28.34 | 71.66 | 18.84 | 2.83 | 2.17 | 23.83 | 14
PUG2026/04.EL02.051.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.051 | Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-19, classe Eca: pentapolare | 04.EL02.051.015 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 6.82 | 20 | 0 | 25.42 | 74.58 | 26.82 | 4.02 | 3.08 | 33.93 | 14
PUG2026/04.EL02.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.001 | 2 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 4.76 | 26.38 | 0 | 15.28 | 84.72 | 31.13 | 4.67 | 3.58 | 39.38 | 14
PUG2026/04.EL02.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.003 | 2 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 31.84 | 0 | 14.24 | 85.76 | 37.12 | 5.57 | 4.27 | 46.96 | 14
PUG2026/04.EL02.053.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.005 | 2 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 35.76 | 0 | 13.98 | 86.02 | 41.58 | 6.24 | 4.78 | 52.6 | 14
PUG2026/04.EL02.053.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.007 | 2 x 6 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 42.47 | 0 | 12.99 | 87.01 | 48.82 | 7.32 | 5.61 | 61.75 | 14
PUG2026/04.EL02.053.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.009 | 2 x 10 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 53.83 | 0 | 11.32 | 88.68 | 60.71 | 9.11 | 6.98 | 76.79 | 14
PUG2026/04.EL02.053.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.011 | 2 x 16 mmq | m | Analisi | 0 | 7.4 | 70.54 | 0 | 9.5 | 90.5 | 77.94 | 11.69 | 8.96 | 98.59 | 14
PUG2026/04.EL02.053.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.013 | 2 x 25 mmq | m | Analisi | 0 | 7.93 | 94.49 | 0 | 7.74 | 92.26 | 102.42 | 15.36 | 11.78 | 129.56 | 14
PUG2026/04.EL02.053.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.015 | 3 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 28.31 | 0 | 15.73 | 84.27 | 33.59 | 5.04 | 3.86 | 42.5 | 14
PUG2026/04.EL02.053.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.017 | 3 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 33.63 | 0 | 14.74 | 85.26 | 39.45 | 5.92 | 4.54 | 49.9 | 14
PUG2026/04.EL02.053.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.019 | 3 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 39.18 | 0 | 13.94 | 86.06 | 45.52 | 6.83 | 5.23 | 57.58 | 14
PUG2026/04.EL02.053.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.021 | 3 x 6 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 48.17 | 0 | 12.48 | 87.52 | 55.05 | 8.26 | 6.33 | 69.63 | 14
PUG2026/04.EL02.053.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.023 | 3 x 10 mmq | m | Analisi | 0 | 7.4 | 63.27 | 0 | 10.47 | 89.53 | 70.67 | 10.6 | 8.13 | 89.4 | 14
PUG2026/04.EL02.053.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.025 | 3 x 16 mmq | m | Analisi | 0 | 7.93 | 79.98 | 0 | 9.02 | 90.98 | 87.91 | 13.19 | 10.11 | 111.2 | 14
PUG2026/04.EL02.053.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.027 | 3 x 25 mmq | m | Analisi | 0 | 8.46 | 113.66 | 0 | 6.93 | 93.07 | 122.12 | 18.32 | 14.04 | 154.48 | 14
PUG2026/04.EL02.053.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.029 | 4 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 5.81 | 33 | 0 | 14.98 | 85.02 | 38.82 | 5.82 | 4.46 | 49.1 | 14
PUG2026/04.EL02.053.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.031 | 4 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 38.75 | 0 | 14.07 | 85.93 | 45.09 | 6.76 | 5.19 | 57.04 | 14
PUG2026/04.EL02.053.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.033 | 4 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 46.73 | 0 | 12.82 | 87.18 | 53.6 | 8.04 | 6.16 | 67.8 | 14
PUG2026/04.EL02.053.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.035 | 4 x 6 mmq | m | Analisi | 0 | 7.4 | 57.33 | 0 | 11.43 | 88.57 | 64.73 | 9.71 | 7.44 | 81.88 | 14
PUG2026/04.EL02.053.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.037 | 4 x 10 mmq | m | Analisi | 0 | 7.93 | 73.19 | 0 | 9.78 | 90.22 | 81.11 | 12.17 | 9.33 | 102.61 | 14
PUG2026/04.EL02.053.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.039 | 4 x 16 mmq | m | Analisi | 0 | 8.46 | 99.14 | 0 | 7.86 | 92.14 | 107.6 | 16.14 | 12.37 | 136.11 | 14
PUG2026/04.EL02.053.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.041 | 4 x 25 mmq | m | Analisi | 0 | 8.99 | 138.15 | 0 | 6.11 | 93.89 | 147.13 | 22.07 | 16.92 | 186.13 | 14
PUG2026/04.EL02.053.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.043 | 7 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 44.74 | 0 | 12.42 | 87.58 | 51.08 | 7.66 | 5.87 | 64.62 | 14
PUG2026/04.EL02.053.045 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.045 | 7 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 53.09 | 0 | 11.46 | 88.54 | 59.97 | 8.99 | 6.9 | 75.86 | 14
PUG2026/04.EL02.053.047 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.047 | 12 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 9.51 | 73.56 | 0 | 11.45 | 88.55 | 83.07 | 12.46 | 9.55 | 105.09 | 14
PUG2026/04.EL02.053.049 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.049 | 12 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 10.04 | 87.86 | 0 | 10.26 | 89.74 | 97.9 | 14.69 | 11.26 | 123.85 | 14
PUG2026/04.EL02.053.051 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.053 | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 300/500 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme EN 60702, CEI UNEL 35500 e conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Aca | 04.EL02.053.051 | 19 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 13.74 | 115.14 | 0 | 10.66 | 89.34 | 128.88 | 19.33 | 14.82 | 163.04 | 14
PUG2026/04.EL02.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.001 | sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 | m | Analisi | 0 | 10.57 | 18.86 | 0 | 35.92 | 64.08 | 29.43 | 4.41 | 3.38 | 37.23 | 14
PUG2026/04.EL02.055.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.003 | sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 | m | Analisi | 0 | 11.63 | 22.67 | 0 | 33.91 | 66.09 | 34.3 | 5.14 | 3.94 | 43.39 | 14
PUG2026/04.EL02.055.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.005 | sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 | m | Analisi | 0 | 14.8 | 26.32 | 0 | 35.99 | 64.01 | 41.12 | 6.17 | 4.73 | 52.02 | 14
PUG2026/04.EL02.055.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.007 | sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 | m | Analisi | 0 | 15.86 | 32.5 | 0 | 32.79 | 67.21 | 48.36 | 7.25 | 5.56 | 61.17 | 14
PUG2026/04.EL02.055.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.009 | sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 | m | Analisi | 0 | 17.44 | 43.09 | 0 | 28.82 | 71.18 | 60.53 | 9.08 | 6.96 | 76.58 | 14
PUG2026/04.EL02.055.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.011 | sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 | m | Analisi | 0 | 19.56 | 53.94 | 0 | 26.61 | 73.39 | 73.5 | 11.02 | 8.45 | 92.98 | 14
PUG2026/04.EL02.055.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.013 | sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 | m | Analisi | 0 | 23.79 | 61.53 | 0 | 27.88 | 72.12 | 85.32 | 12.8 | 9.81 | 107.93 | 14
PUG2026/04.EL02.055.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.015 | sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 | m | Analisi | 0 | 11.63 | 26.32 | 0 | 30.64 | 69.36 | 37.95 | 5.69 | 4.36 | 48.01 | 14
PUG2026/04.EL02.055.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.017 | sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 | m | Analisi | 0 | 14.8 | 31.5 | 0 | 31.97 | 68.03 | 46.3 | 6.95 | 5.32 | 58.57 | 14
PUG2026/04.EL02.055.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.019 | sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 | m | Analisi | 0 | 17.44 | 36.07 | 0 | 32.6 | 67.4 | 53.51 | 8.03 | 6.15 | 67.69 | 14
PUG2026/04.EL02.055.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.021 | sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 | m | Analisi | 0 | 18.5 | 46.91 | 0 | 28.28 | 71.72 | 65.41 | 9.81 | 7.52 | 82.74 | 14
PUG2026/04.EL02.055.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.023 | sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 | m | Analisi | 0 | 20.62 | 58.15 | 0 | 26.17 | 73.83 | 78.77 | 11.81 | 9.06 | 99.64 | 14
PUG2026/04.EL02.055.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.055 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.055.025 | sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 | m | Analisi | 0 | 23.79 | 66.22 | 0 | 26.43 | 73.57 | 90.01 | 13.5 | 10.35 | 113.86 | 14
PUG2026/04.EL02.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.001 | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 21.84 | 0 | 14.49 | 85.51 | 25.54 | 3.83 | 2.94 | 32.31 | 14
PUG2026/04.EL02.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.003 | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 23.17 | 0 | 13.77 | 86.23 | 26.87 | 4.03 | 3.09 | 33.99 | 14
PUG2026/04.EL02.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.005 | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 28.3 | 0 | 11.56 | 88.44 | 32 | 4.8 | 3.68 | 40.48 | 14
PUG2026/04.EL02.057.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.007 | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 33.9 | 0 | 12.31 | 87.69 | 38.66 | 5.8 | 4.45 | 48.9 | 14
PUG2026/04.EL02.057.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.009 | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 45.83 | 0 | 9.4 | 90.6 | 50.59 | 7.59 | 5.82 | 63.99 | 14
PUG2026/04.EL02.057.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.011 | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 61.02 | 0 | 8.7 | 91.3 | 66.83 | 10.03 | 7.69 | 84.55 | 14
PUG2026/04.EL02.057.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.013 | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 76.22 | 0 | 7.09 | 92.91 | 82.03 | 12.31 | 9.43 | 103.77 | 14
PUG2026/04.EL02.057.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.015 | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 24.02 | 0 | 16.53 | 83.47 | 28.78 | 4.32 | 3.31 | 36.4 | 14
PUG2026/04.EL02.057.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.017 | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 29.49 | 0 | 13.89 | 86.11 | 34.25 | 5.14 | 3.94 | 43.32 | 14
PUG2026/04.EL02.057.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.019 | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 35.39 | 0 | 14.11 | 85.89 | 41.2 | 6.18 | 4.74 | 52.12 | 14
PUG2026/04.EL02.057.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.021 | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 48.05 | 0 | 12.51 | 87.49 | 54.92 | 8.24 | 6.32 | 69.48 | 14
PUG2026/04.EL02.057.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.023 | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 63.78 | 0 | 11.06 | 88.94 | 71.71 | 10.76 | 8.25 | 90.71 | 14
PUG2026/04.EL02.057.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.025 | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 79.61 | 0 | 10.14 | 89.86 | 88.6 | 13.29 | 10.19 | 112.07 | 14
PUG2026/04.EL02.057.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.027 | sezione 100 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 79.47 | 0 | 9.07 | 90.93 | 87.4 | 13.11 | 10.05 | 110.56 | 14
PUG2026/04.EL02.057.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.029 | sezione 150 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 94.01 | 0 | 7.78 | 92.22 | 101.94 | 15.29 | 11.72 | 128.95 | 14
PUG2026/04.EL02.057.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.031 | sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 109.81 | 0 | 7.56 | 92.44 | 118.8 | 17.82 | 13.66 | 150.28 | 14
PUG2026/04.EL02.057.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.033 | sezione 300 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 142.76 | 0 | 5.92 | 94.08 | 151.75 | 22.76 | 17.45 | 191.96 | 14
PUG2026/04.EL02.057.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.035 | sezione 400 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 165.97 | 0 | 5.14 | 94.86 | 174.96 | 26.24 | 20.12 | 221.32 | 14
PUG2026/04.EL02.057.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.037 | sezione 500 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 10.04 | 189.02 | 0 | 5.05 | 94.95 | 199.06 | 29.86 | 22.89 | 251.82 | 14
PUG2026/04.EL02.057.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.039 | sezione 600 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 10.04 | 216.01 | 0 | 4.44 | 95.56 | 226.05 | 33.91 | 26 | 285.96 | 14
PUG2026/04.EL02.057.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.041 | sezione 300 x 150 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 10.04 | 165.34 | 0 | 5.73 | 94.27 | 175.38 | 26.31 | 20.17 | 221.86 | 14
PUG2026/04.EL02.057.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.057 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.057.043 | sezione 400 x 150 mm spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 10.04 | 173.75 | 0 | 5.46 | 94.54 | 183.79 | 27.57 | 21.14 | 232.5 | 14
PUG2026/04.EL02.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.001 | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.91 | 34.35 | 0 | 10.22 | 89.78 | 38.26 | 5.74 | 4.4 | 48.4 | 14
PUG2026/04.EL02.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.003 | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.91 | 36.39 | 0 | 9.71 | 90.29 | 40.3 | 6.05 | 4.63 | 50.98 | 14
PUG2026/04.EL02.059.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.005 | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.91 | 41.55 | 0 | 8.6 | 91.4 | 45.46 | 6.82 | 5.23 | 57.51 | 14
PUG2026/04.EL02.059.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.007 | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 5.07 | 45.1 | 0 | 10.11 | 89.89 | 50.17 | 7.53 | 5.77 | 63.47 | 14
PUG2026/04.EL02.059.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.009 | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 5.07 | 56.2 | 0 | 8.28 | 91.72 | 61.27 | 9.19 | 7.05 | 77.51 | 14
PUG2026/04.EL02.059.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.011 | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 67.94 | 0 | 8.54 | 91.46 | 74.28 | 11.14 | 8.54 | 93.97 | 14
PUG2026/04.EL02.059.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.013 | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 79.17 | 0 | 7.42 | 92.58 | 85.51 | 12.83 | 9.83 | 108.17 | 14
PUG2026/04.EL02.059.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.015 | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.96 | 38.25 | 0 | 9.39 | 90.61 | 42.21 | 6.33 | 4.85 | 53.4 | 14
PUG2026/04.EL02.059.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.017 | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 3.96 | 43.33 | 0 | 8.38 | 91.62 | 47.29 | 7.09 | 5.44 | 59.83 | 14
PUG2026/04.EL02.059.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.019 | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 48.22 | 0 | 9.43 | 90.57 | 53.24 | 7.99 | 6.12 | 67.35 | 14
PUG2026/04.EL02.059.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.021 | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 57.93 | 0 | 7.98 | 92.02 | 62.95 | 9.44 | 7.24 | 79.63 | 14
PUG2026/04.EL02.059.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.023 | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.08 | 69.71 | 0 | 8.02 | 91.98 | 75.79 | 11.37 | 8.72 | 95.87 | 14
PUG2026/04.EL02.059.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.025 | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.08 | 80.9 | 0 | 6.99 | 93.01 | 86.98 | 13.05 | 10 | 110.03 | 14
PUG2026/04.EL02.059.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.027 | sezione 100 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 92.33 | 0 | 5.16 | 94.84 | 97.35 | 14.6 | 11.2 | 123.15 | 14
PUG2026/04.EL02.059.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.029 | sezione 150 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 5.02 | 107.46 | 0 | 4.46 | 95.54 | 112.48 | 16.87 | 12.94 | 142.29 | 14
PUG2026/04.EL02.059.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.031 | sezione 200 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 5.55 | 126.83 | 0 | 4.19 | 95.81 | 132.38 | 19.86 | 15.22 | 167.46 | 14
PUG2026/04.EL02.059.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.033 | sezione 300 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 138.67 | 0 | 4.89 | 95.11 | 145.81 | 21.87 | 16.77 | 184.44 | 14
PUG2026/04.EL02.059.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.035 | sezione 400 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 162.74 | 0 | 4.2 | 95.8 | 169.88 | 25.48 | 19.54 | 214.89 | 14
PUG2026/04.EL02.059.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.037 | sezione 500 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 170.23 | 0 | 4.17 | 95.83 | 177.63 | 26.64 | 20.43 | 224.7 | 14
PUG2026/04.EL02.059.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.039 | sezione 600 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.72 | 179.42 | 0 | 4.12 | 95.88 | 187.14 | 28.07 | 21.52 | 236.73 | 14
PUG2026/04.EL02.059.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.041 | sezione 300 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.08 | 173.62 | 0 | 3.38 | 96.62 | 179.7 | 26.95 | 20.67 | 227.32 | 14
PUG2026/04.EL02.059.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.059 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° | 04.EL02.059.043 | sezione 400 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 194.67 | 0 | 3.28 | 96.72 | 201.28 | 30.19 | 23.15 | 254.62 | 14
PUG2026/04.EL02.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.001 | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 40.17 | 0 | 13.34 | 86.66 | 46.35 | 6.95 | 5.33 | 58.64 | 14
PUG2026/04.EL02.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.003 | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 43.21 | 0 | 12.52 | 87.48 | 49.39 | 7.41 | 5.68 | 62.48 | 14
PUG2026/04.EL02.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.005 | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 50.18 | 0 | 10.97 | 89.03 | 56.36 | 8.45 | 6.48 | 71.3 | 14
PUG2026/04.EL02.061.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.007 | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 57.71 | 0 | 9.68 | 90.32 | 63.89 | 9.58 | 7.35 | 80.83 | 14
PUG2026/04.EL02.061.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.009 | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 73.16 | 0 | 7.79 | 92.21 | 79.34 | 11.9 | 9.12 | 100.37 | 14
PUG2026/04.EL02.061.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.011 | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 96.72 | 0 | 6.01 | 93.99 | 102.9 | 15.44 | 11.83 | 130.17 | 14
PUG2026/04.EL02.061.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.013 | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 117.34 | 0 | 5.01 | 94.99 | 123.52 | 18.53 | 14.21 | 156.26 | 14
PUG2026/04.EL02.061.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.015 | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 44.42 | 0 | 12.22 | 87.78 | 50.6 | 7.59 | 5.82 | 64.01 | 14
PUG2026/04.EL02.061.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.017 | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 51.72 | 0 | 10.68 | 89.32 | 57.9 | 8.69 | 6.66 | 73.25 | 14
PUG2026/04.EL02.061.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.019 | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 59.78 | 0 | 9.38 | 90.62 | 65.96 | 9.89 | 7.59 | 83.45 | 14
PUG2026/04.EL02.061.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.021 | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 76.06 | 0 | 7.52 | 92.48 | 82.24 | 12.34 | 9.46 | 104.04 | 14
PUG2026/04.EL02.061.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.023 | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 100.63 | 0 | 6.85 | 93.15 | 108.03 | 16.2 | 12.42 | 136.66 | 14
PUG2026/04.EL02.061.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.025 | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 122.08 | 0 | 5.72 | 94.28 | 129.48 | 19.42 | 14.89 | 163.79 | 14
PUG2026/04.EL02.061.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.027 | sezione 100 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 112.28 | 0 | 5.56 | 94.44 | 118.89 | 17.83 | 13.67 | 150.39 | 14
PUG2026/04.EL02.061.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.029 | sezione 150 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 127.93 | 0 | 4.91 | 95.09 | 134.54 | 20.18 | 15.47 | 170.19 | 14
PUG2026/04.EL02.061.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.031 | sezione 200 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 140.3 | 0 | 4.5 | 95.5 | 146.91 | 22.04 | 16.89 | 185.84 | 14
PUG2026/04.EL02.061.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.033 | sezione 300 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 174.91 | 0 | 3.92 | 96.08 | 182.05 | 27.31 | 20.94 | 230.29 | 14
PUG2026/04.EL02.061.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.035 | sezione 400 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 196.18 | 0 | 3.51 | 96.49 | 203.32 | 30.5 | 23.38 | 257.19 | 14
PUG2026/04.EL02.061.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.037 | sezione 500 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 220.63 | 0 | 3.13 | 96.87 | 227.77 | 34.16 | 26.19 | 288.12 | 14
PUG2026/04.EL02.061.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.039 | sezione 600 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 249.27 | 0 | 2.88 | 97.12 | 256.67 | 38.5 | 29.52 | 324.69 | 14
PUG2026/04.EL02.061.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.041 | sezione 300 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 197.52 | 0 | 3.61 | 96.39 | 204.92 | 30.74 | 23.57 | 259.22 | 14
PUG2026/04.EL02.061.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.061 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie | 04.EL02.061.043 | sezione 400 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 263.65 | 0 | 2.73 | 97.27 | 271.05 | 40.66 | 31.17 | 342.88 | 14
PUG2026/04.EL02.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.001 | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 57.05 | 0 | 9.78 | 90.22 | 63.23 | 9.49 | 7.27 | 79.99 | 14
PUG2026/04.EL02.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.003 | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 61.56 | 0 | 9.13 | 90.87 | 67.74 | 10.16 | 7.79 | 85.7 | 14
PUG2026/04.EL02.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.005 | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 70.56 | 0 | 8.06 | 91.94 | 76.74 | 11.51 | 8.83 | 97.08 | 14
PUG2026/04.EL02.063.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.007 | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 79.62 | 0 | 7.21 | 92.79 | 85.8 | 12.87 | 9.87 | 108.54 | 14
PUG2026/04.EL02.063.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.009 | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 97.61 | 0 | 5.96 | 94.04 | 103.79 | 15.57 | 11.94 | 131.3 | 14
PUG2026/04.EL02.063.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.011 | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 121.72 | 0 | 4.84 | 95.16 | 127.9 | 19.19 | 14.71 | 161.8 | 14
PUG2026/04.EL02.063.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.013 | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 140.69 | 0 | 4.21 | 95.79 | 146.87 | 22.03 | 16.89 | 185.8 | 14
PUG2026/04.EL02.063.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.015 | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 62.77 | 0 | 8.97 | 91.03 | 68.95 | 10.34 | 7.93 | 87.23 | 14
PUG2026/04.EL02.063.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.017 | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 72.25 | 0 | 7.89 | 92.11 | 78.43 | 11.77 | 9.02 | 99.22 | 14
PUG2026/04.EL02.063.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.019 | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 81.69 | 0 | 7.04 | 92.96 | 87.87 | 13.18 | 10.11 | 111.16 | 14
PUG2026/04.EL02.063.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.021 | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 6.18 | 100.63 | 0 | 5.79 | 94.21 | 106.81 | 16.02 | 12.28 | 135.12 | 14
PUG2026/04.EL02.063.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.023 | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 125.71 | 0 | 5.56 | 94.44 | 133.11 | 19.97 | 15.31 | 168.38 | 14
PUG2026/04.EL02.063.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.025 | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 145.61 | 0 | 4.84 | 95.16 | 153.01 | 22.95 | 17.6 | 193.56 | 14
PUG2026/04.EL02.063.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.027 | sezione 100 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 129.88 | 0 | 4.84 | 95.16 | 136.49 | 20.47 | 15.7 | 172.66 | 14
PUG2026/04.EL02.063.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.029 | sezione 150 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 158.82 | 0 | 3.99 | 96.01 | 165.43 | 24.81 | 19.02 | 209.27 | 14
PUG2026/04.EL02.063.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.031 | sezione 200 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 182.87 | 0 | 3.49 | 96.51 | 189.48 | 28.42 | 21.79 | 239.69 | 14
PUG2026/04.EL02.063.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.033 | sezione 300 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 199.32 | 0 | 3.46 | 96.54 | 206.46 | 30.97 | 23.74 | 261.17 | 14
PUG2026/04.EL02.063.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.035 | sezione 400 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 215.97 | 0 | 3.2 | 96.8 | 223.11 | 33.47 | 25.66 | 282.23 | 14
PUG2026/04.EL02.063.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.037 | sezione 500 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.14 | 244.23 | 0 | 2.84 | 97.16 | 251.37 | 37.7 | 28.91 | 317.98 | 14
PUG2026/04.EL02.063.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.039 | sezione 600 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 277.42 | 0 | 2.6 | 97.4 | 284.82 | 42.72 | 32.75 | 360.3 | 14
PUG2026/04.EL02.063.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.041 | sezione 300 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 198.91 | 0 | 3.59 | 96.41 | 206.31 | 30.95 | 23.73 | 260.98 | 14
PUG2026/04.EL02.063.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.063 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a croce | 04.EL02.063.043 | sezione 400 x 150 mm, spessore 20/10 con coperchio | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 263.65 | 0 | 2.73 | 97.27 | 271.05 | 40.66 | 31.17 | 342.88 | 14
PUG2026/04.EL02.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.001 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 11.63 | 47.95 | 0 | 19.52 | 80.48 | 59.57 | 8.94 | 6.85 | 75.36 | 14
PUG2026/04.EL02.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.003 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 62.31 | 0 | 16.92 | 83.08 | 75 | 11.25 | 8.62 | 94.87 | 14
PUG2026/04.EL02.065.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.005 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 70.49 | 0 | 16.84 | 83.16 | 84.76 | 12.71 | 9.75 | 107.22 | 14
PUG2026/04.EL02.065.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.007 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 86.46 | 0 | 15.5 | 84.5 | 102.32 | 15.35 | 11.77 | 129.43 | 14
PUG2026/04.EL02.065.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.009 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 11.63 | 85.03 | 0 | 12.03 | 87.97 | 96.65 | 14.5 | 11.12 | 122.27 | 14
PUG2026/04.EL02.065.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.011 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 79.57 | 0 | 13.75 | 86.25 | 92.25 | 13.84 | 10.61 | 116.7 | 14
PUG2026/04.EL02.065.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.013 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 89.87 | 0 | 13.71 | 86.29 | 104.14 | 15.62 | 11.98 | 131.73 | 14
PUG2026/04.EL02.065.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.065 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 30 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.065.015 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 115.56 | 0 | 12.07 | 87.93 | 131.42 | 19.71 | 15.11 | 166.24 | 14
PUG2026/04.EL02.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.001 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 50.81 | 0 | 19.98 | 80.02 | 63.5 | 9.52 | 7.3 | 80.32 | 14
PUG2026/04.EL02.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.003 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 56.65 | 0 | 20.12 | 79.88 | 70.92 | 10.64 | 8.16 | 89.72 | 14
PUG2026/04.EL02.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.005 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 69.42 | 0 | 18.6 | 81.4 | 85.28 | 12.79 | 9.81 | 107.88 | 14
PUG2026/04.EL02.067.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.007 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 17.44 | 83.61 | 0 | 17.26 | 82.74 | 101.06 | 15.16 | 11.62 | 127.84 | 14
PUG2026/04.EL02.067.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.009 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 400 mm | m | Analisi | 0 | 19.03 | 104.47 | 0 | 15.41 | 84.59 | 123.5 | 18.52 | 14.2 | 156.22 | 14
PUG2026/04.EL02.067.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.011 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | Analisi | 0 | 21.67 | 123.99 | 0 | 14.88 | 85.12 | 145.66 | 21.85 | 16.75 | 184.26 | 14
PUG2026/04.EL02.067.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.013 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 600 mm | m | Analisi | 0 | 23.79 | 145.92 | 0 | 14.02 | 85.98 | 169.71 | 25.46 | 19.52 | 214.68 | 14
PUG2026/04.EL02.067.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.015 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 70.37 | 0 | 15.27 | 84.73 | 83.05 | 12.46 | 9.55 | 105.06 | 14
PUG2026/04.EL02.067.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.017 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 77.38 | 0 | 15.57 | 84.43 | 91.65 | 13.75 | 10.54 | 115.94 | 14
PUG2026/04.EL02.067.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.019 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 94.81 | 0 | 14.33 | 85.67 | 110.67 | 16.6 | 12.73 | 140 | 14
PUG2026/04.EL02.067.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.021 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 17.44 | 122.9 | 0 | 12.43 | 87.57 | 140.34 | 21.05 | 16.14 | 177.53 | 14
PUG2026/04.EL02.067.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.023 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 400 mm | m | Analisi | 0 | 19.03 | 159.02 | 0 | 10.69 | 89.31 | 178.05 | 26.71 | 20.48 | 225.23 | 14
PUG2026/04.EL02.067.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.025 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 500 mm | m | Analisi | 0 | 21.67 | 185.04 | 0 | 10.48 | 89.52 | 206.71 | 31.01 | 23.77 | 261.49 | 14
PUG2026/04.EL02.067.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.067 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.067.027 | trattamento di zincatura galvanica a caldo, larghezza 600 mm | m | Analisi | 0 | 23.79 | 221.36 | 0 | 9.7 | 90.3 | 245.14 | 36.77 | 28.19 | 310.11 | 14
PUG2026/04.EL02.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.001 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 67.5 | 0 | 15.82 | 84.18 | 80.18 | 12.03 | 9.22 | 101.43 | 14
PUG2026/04.EL02.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.003 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 69.76 | 0 | 16.98 | 83.02 | 84.04 | 12.61 | 9.66 | 106.31 | 14
PUG2026/04.EL02.069.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.005 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 85.14 | 0 | 15.7 | 84.3 | 101 | 15.15 | 11.61 | 127.76 | 14
PUG2026/04.EL02.069.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.007 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 17.44 | 105.1 | 0 | 14.24 | 85.76 | 122.54 | 18.38 | 14.09 | 155.01 | 14
PUG2026/04.EL02.069.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.009 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 400 mm | m | Analisi | 0 | 19.03 | 120.64 | 0 | 13.63 | 86.37 | 139.67 | 20.95 | 16.06 | 176.68 | 14
PUG2026/04.EL02.069.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.011 | trattamento di elettrozincatura, larghezza 500 mm | m | Analisi | 0 | 21.67 | 149.75 | 0 | 12.64 | 87.36 | 171.42 | 25.71 | 19.71 | 216.85 | 14
PUG2026/04.EL02.069.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.013 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 100 mm | m | Analisi | 0 | 12.69 | 89.33 | 0 | 12.44 | 87.56 | 102.02 | 15.3 | 11.73 | 129.05 | 14
PUG2026/04.EL02.069.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.015 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 150 mm | m | Analisi | 0 | 14.27 | 96.27 | 0 | 12.91 | 87.09 | 110.54 | 16.58 | 12.71 | 139.84 | 14
PUG2026/04.EL02.069.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.017 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 200 mm | m | Analisi | 0 | 15.86 | 120.23 | 0 | 11.65 | 88.35 | 136.09 | 20.41 | 15.65 | 172.16 | 14
PUG2026/04.EL02.069.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.019 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 300 mm | m | Analisi | 0 | 17.44 | 153.7 | 0 | 10.19 | 89.81 | 171.14 | 25.67 | 19.68 | 216.49 | 14
PUG2026/04.EL02.069.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.021 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 400 mm | m | Analisi | 0 | 19.03 | 180.89 | 0 | 9.52 | 90.48 | 199.92 | 29.99 | 22.99 | 252.9 | 14
PUG2026/04.EL02.069.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.069 | Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati, maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 100 mm, sagomata senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione inclusi | 04.EL02.069.023 | trattamento zincatura galvanica a caldo, larghezza 500 mm | m | Analisi | 0 | 21.67 | 212.35 | 0 | 9.26 | 90.74 | 234.03 | 35.1 | 26.91 | 296.04 | 14
PUG2026/04.EL02.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.001 | larghezza 75 mm, spessore 7/10 | m | Analisi | 0 | 1.59 | 10.11 | 0 | 13.56 | 86.44 | 11.7 | 1.75 | 1.35 | 14.8 | 14
PUG2026/04.EL02.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.003 | larghezza 100 mm, spessore 7/10 | m | Analisi | 0 | 1.59 | 11.32 | 0 | 12.29 | 87.71 | 12.91 | 1.94 | 1.48 | 16.33 | 14
PUG2026/04.EL02.071.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.005 | larghezza 150 mm, spessore 7/10 | m | Analisi | 0 | 1.59 | 13.97 | 0 | 10.19 | 89.81 | 15.56 | 2.33 | 1.79 | 19.68 | 14
PUG2026/04.EL02.071.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.007 | larghezza 200 mm, spessore 7/10 | m | Analisi | 0 | 1.59 | 16.53 | 0 | 8.75 | 91.25 | 18.12 | 2.72 | 2.08 | 22.92 | 14
PUG2026/04.EL02.071.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.009 | larghezza 300 mm, spessore 7/10 | m | Analisi | 0 | 1.74 | 22.76 | 0 | 7.12 | 92.88 | 24.5 | 3.68 | 2.82 | 31 | 14
PUG2026/04.EL02.071.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.011 | larghezza 400 mm, spessore 8/10 | m | Analisi | 0 | 1.74 | 27.96 | 0 | 5.87 | 94.13 | 29.7 | 4.46 | 3.42 | 37.58 | 14
PUG2026/04.EL02.071.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.071 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.071.013 | larghezza 500 mm, spessore 8/10 | m | Analisi | 0 | 1.74 | 33.21 | 0 | 4.99 | 95.01 | 34.95 | 5.24 | 4.02 | 44.22 | 14
PUG2026/04.EL02.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.001 | larghezza 75 mm, spessore 7/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 8 | 0 | 16.54 | 83.46 | 9.59 | 1.44 | 1.1 | 12.13 | 14
PUG2026/04.EL02.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.003 | larghezza 100 mm, spessore 7/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 8.89 | 0 | 15.14 | 84.86 | 10.48 | 1.57 | 1.2 | 13.25 | 14
PUG2026/04.EL02.073.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.005 | larghezza 200 mm, spessore 7/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 12.75 | 0 | 11.06 | 88.94 | 14.34 | 2.15 | 1.65 | 18.13 | 14
PUG2026/04.EL02.073.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.007 | larghezza 300 mm, spessore 7/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 16.51 | 0 | 8.76 | 91.24 | 18.1 | 2.71 | 2.08 | 22.89 | 14
PUG2026/04.EL02.073.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.009 | larghezza 400 mm, spessore 8/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 20.97 | 0 | 7.68 | 92.32 | 22.71 | 3.41 | 2.61 | 28.73 | 14
PUG2026/04.EL02.073.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.011 | larghezza 500 mm, spessore 8/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 25.42 | 0 | 6.42 | 93.58 | 27.16 | 4.07 | 3.12 | 34.36 | 14
PUG2026/04.EL02.073.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.073 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 0,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL02.073.013 | larghezza 600 mm, spessore 8/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 29.13 | 0 | 5.65 | 94.35 | 30.87 | 4.63 | 3.55 | 39.06 | 14
PUG2026/04.EL02.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.001 | larghezza 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 9.11 | 0 | 14.83 | 85.17 | 10.7 | 1.6 | 1.23 | 13.53 | 14
PUG2026/04.EL02.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.003 | larghezza 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 10.21 | 0 | 13.44 | 86.56 | 11.8 | 1.77 | 1.36 | 14.92 | 14
PUG2026/04.EL02.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.005 | larghezza 150 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 12.48 | 0 | 11.27 | 88.73 | 14.07 | 2.11 | 1.62 | 17.79 | 14
PUG2026/04.EL02.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.007 | larghezza 200 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 15.09 | 0 | 9.51 | 90.49 | 16.68 | 2.5 | 1.92 | 21.09 | 14
PUG2026/04.EL02.075.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.009 | larghezza 300 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 20.76 | 0 | 7.75 | 92.25 | 22.5 | 3.38 | 2.59 | 28.47 | 14
PUG2026/04.EL02.075.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.011 | larghezza 400 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 26.3 | 0 | 6.22 | 93.78 | 28.04 | 4.21 | 3.23 | 35.48 | 14
PUG2026/04.EL02.075.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.075 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90° | 04.EL02.075.013 | larghezza 500 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 32.18 | 0 | 5.14 | 94.86 | 33.92 | 5.09 | 3.9 | 42.91 | 14
PUG2026/04.EL02.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.001 | larghezza 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 12.11 | 0 | 11.58 | 88.42 | 13.7 | 2.05 | 1.58 | 17.33 | 14
PUG2026/04.EL02.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.003 | larghezza 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 12.39 | 0 | 11.35 | 88.65 | 13.98 | 2.1 | 1.61 | 17.68 | 14
PUG2026/04.EL02.077.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.005 | larghezza 150 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 13.03 | 0 | 10.85 | 89.15 | 14.62 | 2.19 | 1.68 | 18.49 | 14
PUG2026/04.EL02.077.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.007 | larghezza 200 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 13.64 | 0 | 10.42 | 89.58 | 15.23 | 2.28 | 1.75 | 19.26 | 14
PUG2026/04.EL02.077.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.009 | larghezza 300 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 15.37 | 0 | 10.19 | 89.81 | 17.11 | 2.57 | 1.97 | 21.65 | 14
PUG2026/04.EL02.077.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.011 | larghezza 400 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 17.59 | 0 | 9.02 | 90.98 | 19.33 | 2.9 | 2.22 | 24.46 | 14
PUG2026/04.EL02.077.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.077 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90° | 04.EL02.077.013 | larghezza 500 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 19.07 | 0 | 8.38 | 91.62 | 20.81 | 3.12 | 2.39 | 26.33 | 14
PUG2026/04.EL02.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.001 | larghezza 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 10.97 | 0 | 12.63 | 87.37 | 12.56 | 1.88 | 1.44 | 15.88 | 14
PUG2026/04.EL02.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.003 | larghezza 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 11.23 | 0 | 12.37 | 87.63 | 12.82 | 1.92 | 1.47 | 16.21 | 14
PUG2026/04.EL02.079.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.005 | larghezza 150 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 11.73 | 0 | 11.91 | 88.09 | 13.32 | 2 | 1.53 | 16.84 | 14
PUG2026/04.EL02.079.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.007 | larghezza 200 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 12.31 | 0 | 11.41 | 88.59 | 13.9 | 2.08 | 1.6 | 17.58 | 14
PUG2026/04.EL02.079.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.009 | larghezza 300 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 13.97 | 0 | 11.1 | 88.9 | 15.71 | 2.36 | 1.81 | 19.88 | 14
PUG2026/04.EL02.079.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.011 | larghezza 400 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 15.95 | 0 | 9.86 | 90.14 | 17.69 | 2.65 | 2.03 | 22.38 | 14
PUG2026/04.EL02.079.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.079 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 45° | 04.EL02.079.013 | larghezza 500 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 17.27 | 0 | 9.17 | 90.83 | 19.01 | 2.85 | 2.19 | 24.05 | 14
PUG2026/04.EL02.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.001 | larghezza 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 13.17 | 0 | 10.75 | 89.25 | 14.76 | 2.21 | 1.7 | 18.67 | 14
PUG2026/04.EL02.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.003 | larghezza 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 14.35 | 0 | 9.95 | 90.05 | 15.94 | 2.39 | 1.83 | 20.16 | 14
PUG2026/04.EL02.081.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.005 | larghezza 150 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 17.14 | 0 | 8.47 | 91.53 | 18.73 | 2.81 | 2.15 | 23.69 | 14
PUG2026/04.EL02.081.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.007 | larghezza 200 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 20.26 | 0 | 7.26 | 92.74 | 21.85 | 3.28 | 2.51 | 27.63 | 14
PUG2026/04.EL02.081.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.009 | larghezza 300 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 27.71 | 0 | 5.92 | 94.08 | 29.45 | 4.42 | 3.39 | 37.26 | 14
PUG2026/04.EL02.081.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.011 | larghezza 400 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 35.64 | 0 | 4.67 | 95.33 | 37.38 | 5.61 | 4.3 | 47.29 | 14
PUG2026/04.EL02.081.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.081 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie | 04.EL02.081.013 | larghezza 500 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 44.3 | 0 | 3.79 | 96.21 | 46.04 | 6.91 | 5.3 | 58.25 | 14
PUG2026/04.EL02.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.001 | larghezza 75 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 19.57 | 0 | 7.5 | 92.5 | 21.16 | 3.17 | 2.43 | 26.76 | 14
PUG2026/04.EL02.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.003 | larghezza 100 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 21.36 | 0 | 6.91 | 93.09 | 22.95 | 3.44 | 2.64 | 29.03 | 14
PUG2026/04.EL02.083.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.005 | larghezza 150 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 24.99 | 0 | 5.97 | 94.03 | 26.58 | 3.99 | 3.06 | 33.62 | 14
PUG2026/04.EL02.083.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.007 | larghezza 200 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.59 | 28.6 | 0 | 5.25 | 94.75 | 30.19 | 4.53 | 3.47 | 38.19 | 14
PUG2026/04.EL02.083.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.009 | larghezza 300 mm, spessore 9/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 36.29 | 0 | 4.59 | 95.41 | 38.03 | 5.71 | 4.37 | 48.11 | 14
PUG2026/04.EL02.083.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.011 | larghezza 400 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 43.47 | 0 | 3.86 | 96.14 | 45.21 | 6.78 | 5.2 | 57.2 | 14
PUG2026/04.EL02.083.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.083 | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 4 vie | 04.EL02.083.013 | larghezza 500 mm, spessore 10/10 | cad | Analisi | 0 | 1.74 | 50.68 | 0 | 3.33 | 96.67 | 52.42 | 7.86 | 6.03 | 66.32 | 14
PUG2026/04.EL02.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.085 | Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza | 04.EL02.085.001 | 75 mm | m | Analisi | 0 | 4.23 | 10.31 | 0 | 29.08 | 70.92 | 14.54 | 2.18 | 1.67 | 18.39 | 14
PUG2026/04.EL02.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.085 | Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza | 04.EL02.085.003 | 100 mm | m | Analisi | 0 | 4.23 | 12.37 | 0 | 25.48 | 74.52 | 16.6 | 2.49 | 1.91 | 21 | 14
PUG2026/04.EL02.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.001 | sezione 75 x 75 mm, lunghezza 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 15.44 | 43.25 | 0 | 26.3 | 73.7 | 58.69 | 8.8 | 6.75 | 74.24 | 14
PUG2026/04.EL02.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.003 | sezione 75 x 75 mm, lunghezza 2.000 mm | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 76.89 | 0 | 22.4 | 77.6 | 99.09 | 14.86 | 11.4 | 125.35 | 14
PUG2026/04.EL02.087.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.005 | sezione 75 x 75 mm, lunghezza 3.000 mm | cad | Analisi | 0 | 25.37 | 114.53 | 0 | 18.14 | 81.86 | 139.9 | 20.99 | 16.09 | 176.98 | 14
PUG2026/04.EL02.087.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.007 | sezione 100 x 75 mm, lunghezza 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 52.65 | 0 | 28.65 | 71.35 | 73.79 | 11.07 | 8.49 | 93.35 | 14
PUG2026/04.EL02.087.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.009 | sezione 100 x 75 mm, lunghezza 2.000 mm | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 93.09 | 0 | 26.96 | 73.04 | 127.45 | 19.12 | 14.66 | 161.22 | 14
PUG2026/04.EL02.087.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.011 | sezione 100 x 75 mm, lunghezza 3.000 mm | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 138.68 | 0 | 22.23 | 77.77 | 178.33 | 26.75 | 20.51 | 225.58 | 14
PUG2026/04.EL02.087.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.013 | sezione 200 x 75 mm, lunghezza 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 23.26 | 81.01 | 0 | 22.31 | 77.69 | 104.27 | 15.64 | 11.99 | 131.9 | 14
PUG2026/04.EL02.087.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.015 | sezione 200 x 75 mm, lunghezza 2.000 mm | cad | Analisi | 0 | 38.59 | 144.23 | 0 | 21.11 | 78.89 | 182.82 | 27.42 | 21.02 | 231.26 | 14
PUG2026/04.EL02.087.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.087 | Canale in lamiera verniciata con resina epossidica, completo di coperchio, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.087.017 | sezione 200 x 75 mm, lunghezza 3.000 mm | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 214.46 | 0 | 16.47 | 83.53 | 256.75 | 38.51 | 29.53 | 324.79 | 14
PUG2026/04.EL02.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.001 | curve piane a 30° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 53.08 | 0 | 9.06 | 90.94 | 58.37 | 8.75 | 6.71 | 73.83 | 14
PUG2026/04.EL02.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.003 | curve piane a 45° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 53.08 | 0 | 9.06 | 90.94 | 58.37 | 8.75 | 6.71 | 73.83 | 14
PUG2026/04.EL02.089.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.005 | curve piane a 90° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 53.08 | 0 | 9.06 | 90.94 | 58.37 | 8.75 | 6.71 | 73.83 | 14
PUG2026/04.EL02.089.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.007 | deviazione verticale a 30° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 64.55 | 0 | 7.57 | 92.43 | 69.84 | 10.48 | 8.03 | 88.34 | 14
PUG2026/04.EL02.089.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.009 | deviazione verticale a 45° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 64.55 | 0 | 7.57 | 92.43 | 69.84 | 10.48 | 8.03 | 88.34 | 14
PUG2026/04.EL02.089.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.011 | deviazione verticale a 90° | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 64.55 | 0 | 7.57 | 92.43 | 69.84 | 10.48 | 8.03 | 88.34 | 14
PUG2026/04.EL02.089.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.013 | derivazione piane a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 87.06 | 0 | 8.35 | 91.65 | 94.99 | 14.25 | 10.92 | 120.16 | 14
PUG2026/04.EL02.089.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.015 | derivazione in discesa a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 97.04 | 0 | 7.55 | 92.45 | 104.97 | 15.75 | 12.07 | 132.79 | 14
PUG2026/04.EL02.089.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.017 | derivazione in salita a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 127.19 | 0 | 5.87 | 94.13 | 135.12 | 20.27 | 15.54 | 170.93 | 14
PUG2026/04.EL02.089.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.019 | derivazione piana a 4 vie | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 124.22 | 0 | 6 | 94 | 132.15 | 19.82 | 15.2 | 167.17 | 14
PUG2026/04.EL02.089.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.021 | incrocio verticale con variazione di piano | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 155.22 | 0 | 4.86 | 95.14 | 163.15 | 24.47 | 18.76 | 206.38 | 14
PUG2026/04.EL02.089.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.089 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 75 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.089.023 | testata di chiusura | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 11.25 | 0 | 19.02 | 80.98 | 13.89 | 2.08 | 1.6 | 17.57 | 14
PUG2026/04.EL02.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.001 | curve piane a 30° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 55.42 | 0 | 10.27 | 89.73 | 61.76 | 9.26 | 7.1 | 78.13 | 14
PUG2026/04.EL02.091.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.003 | curve piane a 45° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 55.42 | 0 | 10.27 | 89.73 | 61.76 | 9.26 | 7.1 | 78.13 | 14
PUG2026/04.EL02.091.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.005 | curve piane a 90° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 55.42 | 0 | 10.27 | 89.73 | 61.76 | 9.26 | 7.1 | 78.13 | 14
PUG2026/04.EL02.091.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.007 | deviazione verticale a 30° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 68.58 | 0 | 8.47 | 91.53 | 74.92 | 11.24 | 8.62 | 94.78 | 14
PUG2026/04.EL02.091.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.009 | deviazione verticale a 45° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 68.58 | 0 | 8.47 | 91.53 | 74.92 | 11.24 | 8.62 | 94.78 | 14
PUG2026/04.EL02.091.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.011 | deviazione verticale a 90° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 68.58 | 0 | 8.47 | 91.53 | 74.92 | 11.24 | 8.62 | 94.78 | 14
PUG2026/04.EL02.091.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.013 | derivazione piane a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 93.85 | 0 | 9.21 | 90.79 | 103.36 | 15.5 | 11.89 | 130.76 | 14
PUG2026/04.EL02.091.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.015 | derivazione in discesa a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 107.64 | 0 | 8.12 | 91.88 | 117.15 | 17.57 | 13.47 | 148.2 | 14
PUG2026/04.EL02.091.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.017 | derivazione in salita a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 142.05 | 0 | 6.28 | 93.72 | 151.56 | 22.73 | 17.43 | 191.73 | 14
PUG2026/04.EL02.091.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.019 | derivazione piana a 4 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 129.42 | 0 | 6.85 | 93.15 | 138.93 | 20.84 | 15.98 | 175.75 | 14
PUG2026/04.EL02.091.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.021 | incrocio verticale con variazione di piano | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 172.41 | 0 | 5.23 | 94.77 | 181.92 | 27.29 | 20.92 | 230.13 | 14
PUG2026/04.EL02.091.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.091 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 100 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.091.023 | testata di chiusura | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 12.51 | 0 | 17.44 | 82.56 | 15.15 | 2.27 | 1.74 | 19.17 | 14
PUG2026/04.EL02.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.001 | curve piane a 30° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 88.12 | 0 | 6.71 | 93.29 | 94.46 | 14.17 | 10.86 | 119.5 | 14
PUG2026/04.EL02.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.003 | curve piane a 45° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 88.12 | 0 | 6.71 | 93.29 | 94.46 | 14.17 | 10.86 | 119.5 | 14
PUG2026/04.EL02.093.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.005 | curve piane a 90° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 88.12 | 0 | 6.71 | 93.29 | 94.46 | 14.17 | 10.86 | 119.5 | 14
PUG2026/04.EL02.093.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.007 | deviazione verticale a 30° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 93.21 | 0 | 6.37 | 93.63 | 99.55 | 14.93 | 11.45 | 125.93 | 14
PUG2026/04.EL02.093.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.009 | deviazione verticale a 45° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 93.21 | 0 | 6.37 | 93.63 | 99.55 | 14.93 | 11.45 | 125.93 | 14
PUG2026/04.EL02.093.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.011 | deviazione verticale a 90° | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 93.21 | 0 | 6.37 | 93.63 | 99.55 | 14.93 | 11.45 | 125.93 | 14
PUG2026/04.EL02.093.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.013 | derivazione piane a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 122.73 | 0 | 7.19 | 92.81 | 132.24 | 19.84 | 15.21 | 167.29 | 14
PUG2026/04.EL02.093.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.015 | derivazione in discesa a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 138.44 | 0 | 6.43 | 93.57 | 147.95 | 22.19 | 17.01 | 187.16 | 14
PUG2026/04.EL02.093.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.017 | derivazione in salita a 3 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 167.95 | 0 | 5.36 | 94.64 | 177.46 | 26.62 | 20.41 | 224.49 | 14
PUG2026/04.EL02.093.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.019 | derivazione piana a 4 vie | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 152.89 | 0 | 5.86 | 94.14 | 162.4 | 24.36 | 18.68 | 205.44 | 14
PUG2026/04.EL02.093.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.021 | incrocio verticale con variazione di piano | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 201.72 | 0 | 4.98 | 95.02 | 212.29 | 31.84 | 24.41 | 268.55 | 14
PUG2026/04.EL02.093.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.093 | Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 x 75 mm, grado di protezione IP 40 | 04.EL02.093.023 | testata di chiusura | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 16.94 | 0 | 13.5 | 86.5 | 19.58 | 2.94 | 2.25 | 24.77 | 14
PUG2026/04.EL02.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.001 | 60 x 40 mm | m | Analisi | 0 | 6.34 | 14.35 | 0 | 30.65 | 69.35 | 20.7 | 3.1 | 2.38 | 26.18 | 14
PUG2026/04.EL02.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.003 | 80 x 40 mm | m | Analisi | 0 | 8.46 | 16.97 | 0 | 33.26 | 66.74 | 25.43 | 3.81 | 2.92 | 32.17 | 14
PUG2026/04.EL02.095.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.005 | 100 x 40 mm | m | Analisi | 0 | 9.51 | 24.31 | 0 | 28.13 | 71.87 | 33.82 | 5.07 | 3.89 | 42.79 | 14
PUG2026/04.EL02.095.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.007 | 60 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 6.87 | 18.86 | 0 | 26.71 | 73.29 | 25.73 | 3.86 | 2.96 | 32.55 | 14
PUG2026/04.EL02.095.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.009 | 80 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 8.99 | 25.3 | 0 | 26.21 | 73.79 | 34.29 | 5.14 | 3.94 | 43.38 | 14
PUG2026/04.EL02.095.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.011 | 100 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 12.16 | 26.02 | 0 | 31.85 | 68.15 | 38.17 | 5.73 | 4.39 | 48.29 | 14
PUG2026/04.EL02.095.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.013 | 120 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 13.74 | 29.94 | 0 | 31.46 | 68.54 | 43.69 | 6.55 | 5.02 | 55.26 | 14
PUG2026/04.EL02.095.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.095 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali | 04.EL02.095.015 | 150 x 60 mm | m | Analisi | 0 | 15.33 | 37.39 | 0 | 29.08 | 70.92 | 52.72 | 7.91 | 6.06 | 66.69 | 14
PUG2026/04.EL02.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.001 | 12 x 7 mm | m | Analisi | 0 | 4.76 | 1.41 | 0 | 77.12 | 22.88 | 6.17 | 0.93 | 0.71 | 7.8 | 14
PUG2026/04.EL02.097.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.003 | 16 x 10 mm | m | Analisi | 0 | 4.76 | 1.94 | 0 | 70.99 | 29.01 | 6.7 | 1.01 | 0.77 | 8.48 | 14
PUG2026/04.EL02.097.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.005 | 22 x 10 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 2.06 | 0 | 71.91 | 28.09 | 7.35 | 1.1 | 0.85 | 9.3 | 14
PUG2026/04.EL02.097.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.007 | 30 x 10 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 2.75 | 0 | 65.77 | 34.23 | 8.04 | 1.21 | 0.92 | 10.17 | 14
PUG2026/04.EL02.097.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.009 | 16 x 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 3.09 | 0 | 63.1 | 36.9 | 8.38 | 1.26 | 0.96 | 10.6 | 14
PUG2026/04.EL02.097.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.011 | 30 x 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 4.1 | 0 | 58.68 | 41.32 | 9.91 | 1.49 | 1.14 | 12.54 | 14
PUG2026/04.EL02.097.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.013 | 30 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 4.46 | 0 | 56.6 | 43.4 | 10.27 | 1.54 | 1.18 | 13 | 14
PUG2026/04.EL02.097.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.097 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.097.015 | 50 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 6.53 | 0 | 47.1 | 52.9 | 12.35 | 1.85 | 1.42 | 15.62 | 14
PUG2026/04.EL02.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.099 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: con parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.099.001 | 30 x 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 4.67 | 0 | 53.09 | 46.91 | 9.96 | 1.49 | 1.15 | 12.6 | 14
PUG2026/04.EL02.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.099 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: con parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.099.003 | 50 x 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 6.12 | 0 | 46.34 | 53.66 | 11.41 | 1.71 | 1.31 | 14.43 | 14
PUG2026/04.EL02.099.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.099 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: con parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.099.005 | 30 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 5.45 | 0 | 51.64 | 48.36 | 11.26 | 1.69 | 1.29 | 14.24 | 14
PUG2026/04.EL02.099.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.099 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: con parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.099.007 | 50 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 7.24 | 0 | 44.55 | 55.45 | 13.05 | 1.96 | 1.5 | 16.51 | 14
PUG2026/04.EL02.099.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.099 | Minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: con parete divisoria, (base x altezza) | 04.EL02.099.009 | 75 x 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 10.2 | 0 | 36.3 | 63.7 | 16.02 | 2.4 | 1.84 | 20.26 | 14
PUG2026/04.EL02.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.001 | 22 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.48 | 0 | 76.27 | 23.73 | 6.24 | 0.94 | 0.72 | 7.89 | 14
PUG2026/04.EL02.101.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.003 | 30 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.74 | 0 | 73.22 | 26.78 | 6.5 | 0.97 | 0.75 | 8.22 | 14
PUG2026/04.EL02.101.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.005 | 16 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.88 | 0 | 71.68 | 28.32 | 6.64 | 1 | 0.76 | 8.4 | 14
PUG2026/04.EL02.101.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.007 | 30 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.23 | 0 | 68.09 | 31.91 | 6.99 | 1.05 | 0.8 | 8.84 | 14
PUG2026/04.EL02.101.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.009 | 50 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 3.75 | 0 | 55.92 | 44.08 | 8.51 | 1.28 | 0.98 | 10.76 | 14
PUG2026/04.EL02.101.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.011 | 30 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 3.16 | 0 | 60.09 | 39.91 | 7.92 | 1.19 | 0.91 | 10.02 | 14
PUG2026/04.EL02.101.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.013 | 50 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 3.89 | 0 | 55.02 | 44.98 | 8.65 | 1.3 | 0.99 | 10.94 | 14
PUG2026/04.EL02.101.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.101 | Curva piana per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.101.015 | 75 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 5.04 | 0 | 48.56 | 51.44 | 9.8 | 1.47 | 1.13 | 12.39 | 14
PUG2026/04.EL02.103.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.001 | 22 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.55 | 0 | 75.43 | 24.57 | 6.31 | 0.95 | 0.73 | 7.98 | 14
PUG2026/04.EL02.103.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.003 | 30 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.85 | 0 | 72 | 28 | 6.61 | 0.99 | 0.76 | 8.36 | 14
PUG2026/04.EL02.103.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.005 | 16 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.1 | 0 | 69.38 | 30.62 | 6.86 | 1.03 | 0.79 | 8.67 | 14
PUG2026/04.EL02.103.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.007 | 30 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.22 | 0 | 68.18 | 31.82 | 6.98 | 1.05 | 0.8 | 8.83 | 14
PUG2026/04.EL02.103.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.009 | 50 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 4.02 | 0 | 54.2 | 45.8 | 8.78 | 1.32 | 1.01 | 11.1 | 14
PUG2026/04.EL02.103.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.011 | 30 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 3.51 | 0 | 57.54 | 42.46 | 8.27 | 1.24 | 0.95 | 10.46 | 14
PUG2026/04.EL02.103.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.013 | 50 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 4.33 | 0 | 52.35 | 47.65 | 9.09 | 1.36 | 1.05 | 11.5 | 14
PUG2026/04.EL02.103.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.103 | Angolo interno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.103.015 | 75 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 4.9 | 0 | 49.26 | 50.74 | 9.66 | 1.45 | 1.11 | 12.22 | 14
PUG2026/04.EL02.105.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.001 | 22 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.66 | 0 | 74.13 | 25.87 | 6.42 | 0.96 | 0.74 | 8.12 | 14
PUG2026/04.EL02.105.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.003 | 30 x 10 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 1.98 | 0 | 70.61 | 29.39 | 6.74 | 1.01 | 0.77 | 8.52 | 14
PUG2026/04.EL02.105.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.005 | 16 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.1 | 0 | 69.38 | 30.62 | 6.86 | 1.03 | 0.79 | 8.67 | 14
PUG2026/04.EL02.105.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.007 | 30 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 2.23 | 0 | 68.09 | 31.91 | 6.99 | 1.05 | 0.8 | 8.84 | 14
PUG2026/04.EL02.105.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.009 | 50 x 16 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 4.41 | 0 | 51.89 | 48.11 | 9.17 | 1.38 | 1.05 | 11.6 | 14
PUG2026/04.EL02.105.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.011 | 30 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 3.58 | 0 | 57.06 | 42.94 | 8.34 | 1.25 | 0.96 | 10.55 | 14
PUG2026/04.EL02.105.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.013 | 50 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 4.42 | 0 | 51.84 | 48.16 | 9.18 | 1.38 | 1.06 | 11.61 | 14
PUG2026/04.EL02.105.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.105 | Angolo esterno per minicanale in pvc, (base x altezza) | 04.EL02.105.015 | 75 x 20 mm | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 5.25 | 0 | 47.54 | 52.46 | 10.01 | 1.5 | 1.15 | 12.66 | 14
PUG2026/04.EL02.107.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.107 | Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio | 04.EL02.107.001 | sezione 30 x 75 mm, ad unico scomparto | m | Analisi | 0 | 8.46 | 11.17 | 0 | 43.09 | 56.91 | 19.63 | 2.94 | 2.26 | 24.83 | 14
PUG2026/04.EL02.107.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.107 | Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio | 04.EL02.107.003 | sezione 30 x 75 mm, a doppio scomparto | m | Analisi | 0 | 8.46 | 13.4 | 0 | 38.69 | 61.31 | 21.86 | 3.28 | 2.51 | 27.65 | 14
PUG2026/04.EL02.107.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.107 | Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio | 04.EL02.107.005 | sezione 30 x 110 mm, a doppio scomparto | m | Analisi | 0 | 8.46 | 15.55 | 0 | 35.23 | 64.77 | 24.01 | 3.6 | 2.76 | 30.37 | 14
PUG2026/04.EL02.109.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.001 | curva piana, canale sezione 30 x 75 mm | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 11.11 | 0 | 34.36 | 65.64 | 16.92 | 2.54 | 1.95 | 21.41 | 14
PUG2026/04.EL02.109.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.003 | curva piana, canale sezione 30 x 110 mm | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 13.85 | 0 | 29.57 | 70.43 | 19.66 | 2.95 | 2.26 | 24.88 | 14
PUG2026/04.EL02.109.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.005 | curva a parete, canale sezione 30 x 75 mm | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 19.37 | 0 | 16.04 | 83.96 | 23.07 | 3.46 | 2.65 | 29.18 | 14
PUG2026/04.EL02.109.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.007 | curva a parete, canale sezione 30 x 110 mm | cad | Analisi | 0 | 3.7 | 20.46 | 0 | 15.32 | 84.68 | 24.16 | 3.62 | 2.78 | 30.56 | 14
PUG2026/04.EL02.109.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.009 | giunto flessibile, canale sezione 30 x 75 mm | cad | Analisi | 0 | 3.17 | 3.44 | 0 | 47.97 | 52.03 | 6.61 | 0.99 | 0.76 | 8.36 | 14
PUG2026/04.EL02.109.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.109 | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio | 04.EL02.109.011 | giunto flessibile, canale sezione 30 x 110 mm | cad | Analisi | 0 | 3.17 | 4.8 | 0 | 39.79 | 60.21 | 7.97 | 1.2 | 0.92 | 10.08 | 14
PUG2026/04.EL02.111.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.111 | Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento | 04.EL02.111.001 | dimensioni 155 x 155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di chiusura | cad | Analisi | 0 | 16.39 | 27.49 | 0 | 37.35 | 62.65 | 43.88 | 6.58 | 5.05 | 55.5 | 14
PUG2026/04.EL02.111.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.111 | Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento | 04.EL02.111.003 | ispezionabile, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento, incluso coperchio | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 104.57 | 0 | 16.11 | 83.89 | 124.66 | 18.7 | 14.34 | 157.69 | 14
PUG2026/04.EL02.111.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.111 | Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento | 04.EL02.111.005 | per attacco di torretta o colonna, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 93.08 | 0 | 17.75 | 82.25 | 113.17 | 16.98 | 13.01 | 143.16 | 14
PUG2026/04.EL02.111.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.111 | Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento | 04.EL02.111.007 | dimensioni 450 x 450 mm, altezza 65 mm, incluso coperchio in lamiera | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 267.82 | 0 | 12.89 | 87.11 | 307.47 | 46.12 | 35.36 | 388.94 | 14
PUG2026/04.EL02.113.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.113 | Accessori per scatole di derivazione | 04.EL02.113.001 | coperchio in acciaio inox dimensioni 155 x 155 mm | cad | Analisi | 0 | 0.77 | 54.39 | 0 | 1.39 | 98.61 | 55.16 | 8.27 | 6.34 | 69.77 | 14
PUG2026/04.EL02.113.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.113 | Accessori per scatole di derivazione | 04.EL02.113.003 | piastra in acciaio inox, dimensioni 155 x 155 mm, per installazione di torrette o colonne | cad | Analisi | 0 | 0.77 | 32.72 | 0 | 2.29 | 97.71 | 33.49 | 5.02 | 3.85 | 42.36 | 14
PUG2026/04.EL02.113.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.113 | Accessori per scatole di derivazione | 04.EL02.113.005 | coperchio in lega di alluminio per cassette 450 x 450 mm, altezza 25 mm per pavimenti in marmo | cad | Analisi | 0 | 0.89 | 271.02 | 0 | 0.33 | 99.67 | 271.91 | 40.79 | 31.27 | 343.97 | 14
PUG2026/04.EL02.113.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.113 | Accessori per scatole di derivazione | 04.EL02.113.007 | cornice in acciaio cromato per cassette 450 x 450 mm | cad | Analisi | 0 | 0.89 | 456.89 | 0 | 0.2 | 99.8 | 457.78 | 68.67 | 52.65 | 579.1 | 14
PUG2026/04.EL02.115.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.115 | Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili | 04.EL02.115.001 | porta apparecchi a pavimento | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 72.59 | 0 | 8.34 | 91.66 | 79.2 | 11.88 | 9.11 | 100.18 | 14
PUG2026/04.EL02.117.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.117 | Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili | 04.EL02.117.001 | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 359.03 | 0 | 2.16 | 97.84 | 366.96 | 55.04 | 42.2 | 464.2 | 14
PUG2026/04.EL02.117.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.117 | Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili | 04.EL02.117.003 | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 1.500 mm | cad | Analisi | 0 | 8.46 | 1029.62 | 0 | 0.81 | 99.19 | 1038.08 | 155.71 | 119.38 | 1313.17 | 14
PUG2026/04.EL02.117.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.117 | Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili | 04.EL02.117.005 | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 2.700 mm | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 1123.76 | 0 | 0.7 | 99.3 | 1131.69 | 169.75 | 130.14 | 1431.59 | 14
PUG2026/04.EL02.119.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 1.09 | 0 | 77.25 | 22.75 | 4.79 | 0.72 | 0.55 | 6.06 | 14
PUG2026/04.EL02.119.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 4.23 | 1.35 | 0 | 75.8 | 24.2 | 5.58 | 0.84 | 0.64 | 7.06 | 14
PUG2026/04.EL02.119.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 4.76 | 1.9 | 0 | 71.46 | 28.54 | 6.66 | 1 | 0.77 | 8.42 | 14
PUG2026/04.EL02.119.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 2.73 | 0 | 65.94 | 34.06 | 8.02 | 1.2 | 0.92 | 10.14 | 14
PUG2026/04.EL02.119.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 3.71 | 0 | 61.05 | 38.95 | 9.52 | 1.43 | 1.1 | 12.05 | 14
PUG2026/04.EL02.119.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.119 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.119.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 6.34 | 7.67 | 0 | 45.27 | 54.73 | 14.01 | 2.1 | 1.61 | 17.73 | 14
PUG2026/04.EL02.121.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 2.56 | 0 | 67.36 | 32.64 | 7.85 | 1.18 | 0.9 | 9.93 | 14
PUG2026/04.EL02.121.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 2.9 | 0 | 64.55 | 35.45 | 8.19 | 1.23 | 0.94 | 10.36 | 14
PUG2026/04.EL02.121.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 5.66 | 3.8 | 0 | 59.81 | 40.19 | 9.46 | 1.42 | 1.09 | 11.96 | 14
PUG2026/04.EL02.121.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 6.45 | 5.87 | 0 | 52.35 | 47.65 | 12.32 | 1.85 | 1.42 | 15.58 | 14
PUG2026/04.EL02.121.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 7.78 | 6.86 | 0 | 53.13 | 46.87 | 14.64 | 2.2 | 1.68 | 18.53 | 14
PUG2026/04.EL02.121.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.121 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.121.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 7.78 | 13.81 | 0 | 36.04 | 63.96 | 21.59 | 3.24 | 2.48 | 27.31 | 14
PUG2026/04.EL02.123.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.6 | 3.65 | 0 | 60.54 | 39.46 | 9.25 | 1.39 | 1.06 | 11.71 | 14
PUG2026/04.EL02.123.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 3.98 | 0 | 59.35 | 40.65 | 9.8 | 1.47 | 1.13 | 12.39 | 14
PUG2026/04.EL02.123.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 6.34 | 5.23 | 0 | 54.83 | 45.17 | 11.57 | 1.74 | 1.33 | 14.63 | 14
PUG2026/04.EL02.123.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 6.87 | 6.96 | 0 | 49.68 | 50.32 | 13.83 | 2.07 | 1.59 | 17.5 | 14
PUG2026/04.EL02.123.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 7.4 | 8.72 | 0 | 45.91 | 54.09 | 16.12 | 2.42 | 1.85 | 20.39 | 14
PUG2026/04.EL02.123.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.123 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.123.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 7.93 | 16.57 | 0 | 32.37 | 67.63 | 24.5 | 3.67 | 2.82 | 30.99 | 14
PUG2026/04.EL02.125.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 4.14 | 0 | 56.1 | 43.9 | 9.42 | 1.41 | 1.08 | 11.92 | 14
PUG2026/04.EL02.125.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.29 | 5.03 | 0 | 51.24 | 48.76 | 10.32 | 1.55 | 1.19 | 13.05 | 14
PUG2026/04.EL02.125.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 5.66 | 6.24 | 0 | 47.55 | 52.45 | 11.9 | 1.78 | 1.37 | 15.05 | 14
PUG2026/04.EL02.125.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 6.45 | 9.93 | 0 | 39.37 | 60.63 | 16.38 | 2.46 | 1.88 | 20.72 | 14
PUG2026/04.EL02.125.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 7.78 | 11.66 | 0 | 40.03 | 59.97 | 19.44 | 2.92 | 2.24 | 24.59 | 14
PUG2026/04.EL02.125.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.125 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.125.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 7.78 | 15.37 | 0 | 33.61 | 66.39 | 23.15 | 3.47 | 2.66 | 29.29 | 14
PUG2026/04.EL02.127.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 48.73 | 51.27 | 11.5 | 1.72 | 1.32 | 14.55 | 14
PUG2026/04.EL02.127.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 5.81 | 6.9 | 0 | 45.72 | 54.28 | 12.72 | 1.91 | 1.46 | 16.09 | 14
PUG2026/04.EL02.127.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 6.34 | 8.58 | 0 | 42.51 | 57.49 | 14.92 | 2.24 | 1.72 | 18.88 | 14
PUG2026/04.EL02.127.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 6.87 | 11.78 | 0 | 36.84 | 63.16 | 18.65 | 2.8 | 2.15 | 23.6 | 14
PUG2026/04.EL02.127.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 7.4 | 14.81 | 0 | 33.33 | 66.67 | 22.21 | 3.33 | 2.55 | 28.09 | 14
PUG2026/04.EL02.127.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.127 | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di | 04.EL02.127.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 7.93 | 18.45 | 0 | 30.06 | 69.94 | 26.38 | 3.96 | 3.03 | 33.36 | 14
PUG2026/04.EL02.129.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.001 | 16 mm | m | Analisi | 0 | 2.91 | 0.63 | 0 | 82.19 | 17.81 | 3.54 | 0.53 | 0.41 | 4.47 | 14
PUG2026/04.EL02.129.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.003 | 20 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 0.88 | 0 | 80.79 | 19.21 | 4.58 | 0.69 | 0.53 | 5.79 | 14
PUG2026/04.EL02.129.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.005 | 25 mm | m | Analisi | 0 | 3.7 | 1.21 | 0 | 75.36 | 24.64 | 4.91 | 0.74 | 0.56 | 6.21 | 14
PUG2026/04.EL02.129.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.007 | 32 mm | m | Analisi | 0 | 4.23 | 1.92 | 0 | 68.77 | 31.23 | 6.15 | 0.92 | 0.71 | 7.78 | 14
PUG2026/04.EL02.129.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.009 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 4.6 | 2.78 | 0 | 62.32 | 37.68 | 7.38 | 1.11 | 0.85 | 9.33 | 14
PUG2026/04.EL02.129.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.129 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di | 04.EL02.129.011 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 4.76 | 3.97 | 0 | 54.51 | 45.49 | 8.73 | 1.31 | 1 | 11.04 | 14
PUG2026/04.EL02.131.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.001 | 40 mm | m | Analisi | 0 | 2.01 | 1.66 | 0 | 54.73 | 45.27 | 3.67 | 0.55 | 0.42 | 4.64 | 14
PUG2026/04.EL02.131.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.003 | 50 mm | m | Analisi | 0 | 2.33 | 1.93 | 0 | 54.62 | 45.38 | 4.26 | 0.64 | 0.49 | 5.39 | 14
PUG2026/04.EL02.131.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.005 | 63 mm | m | Analisi | 0 | 2.7 | 2.27 | 0 | 54.3 | 45.7 | 4.96 | 0.74 | 0.57 | 6.28 | 14
PUG2026/04.EL02.131.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.007 | 75 mm | m | Analisi | 0 | 3.07 | 3.24 | 0 | 48.63 | 51.37 | 6.3 | 0.95 | 0.73 | 7.98 | 14
PUG2026/04.EL02.131.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.009 | 90 mm | m | Analisi | 0 | 3.38 | 3.73 | 0 | 47.58 | 52.42 | 7.11 | 1.07 | 0.82 | 8.99 | 14
PUG2026/04.EL02.131.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.011 | 110 mm | m | Analisi | 0 | 4.12 | 4.48 | 0 | 47.94 | 52.06 | 8.6 | 1.29 | 0.99 | 10.88 | 14
PUG2026/04.EL02.131.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.013 | 125 mm | m | Analisi | 0 | 4.33 | 5.37 | 0 | 44.67 | 55.33 | 9.7 | 1.46 | 1.12 | 12.28 | 14
PUG2026/04.EL02.131.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.131 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.131.015 | 160 mm | m | Analisi | 0 | 4.86 | 8.46 | 0 | 36.51 | 63.49 | 13.32 | 2 | 1.53 | 16.85 | 14
PUG2026/04.EL02.133.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.001 | 110 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N | m | Analisi | 0 | 4.76 | 5.03 | 0 | 48.61 | 51.39 | 9.79 | 1.47 | 1.13 | 12.38 | 14
PUG2026/04.EL02.133.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.003 | 125 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N | m | Analisi | 0 | 5.13 | 6.02 | 0 | 46.01 | 53.99 | 11.14 | 1.67 | 1.28 | 14.1 | 14
PUG2026/04.EL02.133.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.005 | 160 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N | m | Analisi | 0 | 5.6 | 9.54 | 0 | 37.01 | 62.99 | 15.14 | 2.27 | 1.74 | 19.15 | 14
PUG2026/04.EL02.133.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.007 | 200 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N | m | Analisi | 0 | 6.08 | 15.25 | 0 | 28.5 | 71.5 | 21.33 | 3.2 | 2.45 | 26.98 | 14
PUG2026/04.EL02.133.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.009 | 110 mm, resistenza allo schiacciamento > 750 N | m | Analisi | 0 | 4.76 | 7.19 | 0 | 39.83 | 60.17 | 11.94 | 1.79 | 1.37 | 15.11 | 14
PUG2026/04.EL02.133.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.011 | 125 mm, resistenza allo schiacciamento > 750 N | m | Analisi | 0 | 5.13 | 8.16 | 0 | 38.59 | 61.41 | 13.29 | 1.99 | 1.53 | 16.81 | 14
PUG2026/04.EL02.133.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.013 | 160 mm, resistenza allo schiacciamento > 750 N | m | Analisi | 0 | 5.6 | 11.76 | 0 | 32.27 | 67.73 | 17.36 | 2.6 | 2 | 21.96 | 14
PUG2026/04.EL02.133.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.133 | Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno | 04.EL02.133.015 | 200 mm, resistenza allo schiacciamento > 750 N | m | Analisi | 0 | 6.08 | 17.54 | 0 | 25.74 | 74.26 | 23.62 | 3.54 | 2.72 | 29.88 | 14
PUG2026/04.EL02.135.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.001 | 20 x 20 cm, tipo pedonale | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 2.58 | 0 | 89.59 | 10.41 | 24.78 | 3.72 | 2.85 | 31.35 | 14
PUG2026/04.EL02.135.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.003 | 30 x 30 cm, tipo pedonale | cad | Analisi | 0 | 30.66 | 6.29 | 0 | 82.98 | 17.02 | 36.95 | 5.54 | 4.25 | 46.74 | 14
PUG2026/04.EL02.135.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.005 | 40 x 40 cm, tipo pedonale | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 14.88 | 0 | 70.72 | 29.28 | 50.82 | 7.62 | 5.84 | 64.29 | 14
PUG2026/04.EL02.135.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.007 | 30 x 30 cm, tipo carrabile | cad | Analisi | 0 | 30.66 | 17.51 | 0 | 63.65 | 36.35 | 48.17 | 7.23 | 5.54 | 60.93 | 14
PUG2026/04.EL02.135.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.009 | 40 x 40 cm, tipo carrabile | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 20.02 | 0 | 64.23 | 35.77 | 55.96 | 8.39 | 6.44 | 70.8 | 14
PUG2026/04.EL02.135.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.135 | Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rinfianco, dimensioni nominali | 04.EL02.135.011 | 55 x 55 cm, tipo carrabile | cad | Analisi | 0 | 43.87 | 50.87 | 0 | 46.31 | 53.69 | 94.74 | 14.21 | 10.9 | 119.85 | 14
PUG2026/04.EL02.137.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.001 | 90 x 90 x 45 | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 1.28 | 0 | 90.08 | 9.92 | 12.91 | 1.94 | 1.48 | 16.33 | 14
PUG2026/04.EL02.137.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.003 | 120 x 95 x 50 | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 1.68 | 0 | 88.72 | 11.28 | 14.9 | 2.23 | 1.71 | 18.84 | 14
PUG2026/04.EL02.137.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.005 | 120 x 95 x 70 | cad | Analisi | 0 | 14.8 | 2.07 | 0 | 87.73 | 12.27 | 16.87 | 2.53 | 1.94 | 21.34 | 14
PUG2026/04.EL02.137.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.007 | 150 x 100 x 70 | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 2.43 | 0 | 87.44 | 12.56 | 19.35 | 2.9 | 2.22 | 24.47 | 14
PUG2026/04.EL02.137.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.009 | 160 x 130 x 70 | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 3.39 | 0 | 84.88 | 15.12 | 22.42 | 3.36 | 2.58 | 28.36 | 14
PUG2026/04.EL02.137.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.011 | 200 x 150 x 70 | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 4.63 | 0 | 82.74 | 17.26 | 26.83 | 4.02 | 3.09 | 33.94 | 14
PUG2026/04.EL02.137.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.013 | 290 x 150 x 70 | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 6.66 | 0 | 78.13 | 21.87 | 30.45 | 4.57 | 3.5 | 38.52 | 14
PUG2026/04.EL02.137.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.015 | 390 x 150 x 70 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 12.37 | 0 | 68.12 | 31.88 | 38.8 | 5.82 | 4.46 | 49.08 | 14
PUG2026/04.EL02.137.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.017 | 480 x 160 x 70 | cad | Analisi | 0 | 37 | 16.52 | 0 | 69.13 | 30.87 | 53.52 | 8.03 | 6.16 | 67.71 | 14
PUG2026/04.EL02.137.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.019 | 515 x 200 x 80 | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 23.54 | 0 | 64.24 | 35.76 | 65.83 | 9.87 | 7.57 | 83.27 | 14
PUG2026/04.EL02.137.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.137 | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm | 04.EL02.137.021 | 515 x 295 x 80 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 52.42 | 0 | 50.21 | 49.79 | 105.28 | 15.79 | 12.11 | 133.18 | 14
PUG2026/04.EL02.139.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.001 | diametro 65 x 35 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 2.07 | 0 | 88.45 | 11.55 | 17.93 | 2.69 | 2.06 | 22.68 | 14
PUG2026/04.EL02.139.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.003 | diametro 80 x 40 | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 2.63 | 0 | 88.94 | 11.06 | 23.77 | 3.57 | 2.73 | 30.07 | 14
PUG2026/04.EL02.139.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.005 | 80 x 80 x 40 | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 3.31 | 0 | 86.46 | 13.54 | 24.45 | 3.67 | 2.81 | 30.93 | 14
PUG2026/04.EL02.139.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.007 | 100 x 100 x 50 | cad | Analisi | 0 | 23.26 | 6.18 | 0 | 79.01 | 20.99 | 29.44 | 4.42 | 3.39 | 37.24 | 14
PUG2026/04.EL02.139.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.009 | 120 x 80 x 50 | cad | Analisi | 0 | 23.26 | 6.7 | 0 | 77.64 | 22.36 | 29.96 | 4.49 | 3.45 | 37.9 | 14
PUG2026/04.EL02.139.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.011 | 150 x 110 x 70 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 10.37 | 0 | 71.82 | 28.18 | 36.8 | 5.52 | 4.23 | 46.55 | 14
PUG2026/04.EL02.139.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.013 | 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 19.79 | 0 | 59.5 | 40.5 | 48.86 | 7.33 | 5.62 | 61.81 | 14
PUG2026/04.EL02.139.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.015 | 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 33.19 | 0 | 48.86 | 51.14 | 64.91 | 9.74 | 7.46 | 82.11 | 14
PUG2026/04.EL02.139.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.017 | 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 60.16 | 0 | 36.35 | 63.65 | 94.52 | 14.18 | 10.87 | 119.57 | 14
PUG2026/04.EL02.139.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.019 | 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 37 | 79.79 | 0 | 31.68 | 68.32 | 116.79 | 17.52 | 13.43 | 147.74 | 14
PUG2026/04.EL02.139.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.139 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm | 04.EL02.139.021 | 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 113.31 | 0 | 27.18 | 72.82 | 155.6 | 23.34 | 17.89 | 196.83 | 14
PUG2026/04.EL02.141.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.001 | 100 x 100 x 50 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 9.77 | 0 | 73.01 | 26.99 | 36.2 | 5.43 | 4.16 | 45.79 | 14
PUG2026/04.EL02.141.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.003 | 120 x 80 x 50 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 9.81 | 0 | 72.93 | 27.07 | 36.24 | 5.44 | 4.17 | 45.84 | 14
PUG2026/04.EL02.141.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.005 | 150 x 110 x 70 | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 13.62 | 0 | 68.11 | 31.89 | 42.69 | 6.4 | 4.91 | 54 | 14
PUG2026/04.EL02.141.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.007 | 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 22.63 | 0 | 58.36 | 41.64 | 54.34 | 8.15 | 6.25 | 68.74 | 14
PUG2026/04.EL02.141.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.009 | 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 33.96 | 0 | 50.3 | 49.7 | 68.31 | 10.25 | 7.86 | 86.42 | 14
PUG2026/04.EL02.141.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.011 | 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 37 | 60.08 | 0 | 38.11 | 61.89 | 97.08 | 14.56 | 11.16 | 122.81 | 14
PUG2026/04.EL02.141.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.013 | 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 83.82 | 0 | 33.53 | 66.47 | 126.11 | 18.92 | 14.5 | 159.53 | 14
PUG2026/04.EL02.141.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.141 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm | 04.EL02.141.015 | 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 116.48 | 0 | 29 | 71 | 164.05 | 24.61 | 18.87 | 207.52 | 14
PUG2026/04.EL02.143.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.001 | 3 x 16 mmq per contenitore da 90 x 90 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 26.41 | 0 | 9.1 | 90.9 | 29.05 | 4.36 | 3.34 | 36.75 | 14
PUG2026/04.EL02.143.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.003 | 3 x 25 mmq per contenitore da 125 x 125 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 48.34 | 0 | 5.18 | 94.82 | 50.98 | 7.65 | 5.86 | 64.49 | 14
PUG2026/04.EL02.143.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.005 | 3 x 40 mmq per contenitore da 155 x 155 mm | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 52.9 | 0 | 3.38 | 96.62 | 54.75 | 8.21 | 6.3 | 69.26 | 14
PUG2026/04.EL02.143.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.007 | 3 x 70 mmq per contenitore da 185 x 185 mm | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 59.3 | 0 | 3.03 | 96.97 | 61.15 | 9.17 | 7.03 | 77.35 | 14
PUG2026/04.EL02.143.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.009 | 3 x 125 mmq per contenitore da 220 x 220 mm | cad | Analisi | 0 | 2.22 | 84.17 | 0 | 2.57 | 97.43 | 86.39 | 12.96 | 9.93 | 109.28 | 14
PUG2026/04.EL02.143.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.011 | 3 x 200 mmq per contenitore da 295 x 295 mm | cad | Analisi | 0 | 2.22 | 189.96 | 0 | 1.16 | 98.84 | 192.18 | 28.83 | 22.1 | 243.11 | 14
PUG2026/04.EL02.143.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.013 | 3 x 315 mmq per contenitore da 375 x 375 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 325.1 | 0 | 0.81 | 99.19 | 327.74 | 49.16 | 37.69 | 414.59 | 14
PUG2026/04.EL02.143.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.015 | 4 x 16 mmq per contenitore da 125 x 125 mm | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 37.61 | 0 | 4.69 | 95.31 | 39.46 | 5.92 | 4.54 | 49.92 | 14
PUG2026/04.EL02.143.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.017 | 4 x 25 mmq per contenitore da 155 x 155 mm | cad | Analisi | 0 | 1.85 | 48.26 | 0 | 3.69 | 96.31 | 50.11 | 7.52 | 5.76 | 63.39 | 14
PUG2026/04.EL02.143.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.019 | 4 x 40 mmq per contenitore da 185 x 185 mm | cad | Analisi | 0 | 2.22 | 57.99 | 0 | 3.69 | 96.31 | 60.21 | 9.03 | 6.92 | 76.17 | 14
PUG2026/04.EL02.143.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.021 | 4 x 70 mmq per contenitore da 220 x 220 mm | cad | Analisi | 0 | 2.22 | 70.19 | 0 | 3.07 | 96.93 | 72.41 | 10.86 | 8.33 | 91.6 | 14
PUG2026/04.EL02.143.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.023 | 4 x 125 mmq per contenitore da 295 x 295 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 136.68 | 0 | 1.9 | 98.1 | 139.32 | 20.9 | 16.02 | 176.24 | 14
PUG2026/04.EL02.143.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.143 | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella | 04.EL02.143.025 | 4 x 200 mmq per contenitore da 375 x 375 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 252.51 | 0 | 1.04 | 98.96 | 255.15 | 38.27 | 29.34 | 322.77 | 14
PUG2026/04.EL02.145.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.145 | Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq | 04.EL02.145.001 | 500 V | cad | Analisi | 0 | 0.95 | 14.59 | 0 | 6.12 | 93.88 | 15.54 | 2.33 | 1.79 | 19.66 | 14
PUG2026/04.EL02.145.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.145 | Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq | 04.EL02.145.003 | 380 V | cad | Analisi | 0 | 0.95 | 9.88 | 0 | 8.78 | 91.22 | 10.83 | 1.62 | 1.25 | 13.7 | 14
PUG2026/04.EL02.147.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.147 | Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei di lunghezza 3 m | 04.EL02.147.001 | da 100 A | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 376.43 | 0 | 1.73 | 98.27 | 383.04 | 57.46 | 44.05 | 484.54 | 14
PUG2026/04.EL02.149.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.001 | alimentazione di testata, IP 55 | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 190.68 | 0 | 4.42 | 95.58 | 199.51 | 29.93 | 22.94 | 252.38 | 14
PUG2026/04.EL02.149.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.003 | alimentazione intermedia, IP 55 | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 312.82 | 0 | 2.74 | 97.26 | 321.65 | 48.25 | 36.99 | 406.88 | 14
PUG2026/04.EL02.149.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.005 | elemento di congiunzione IP 55 | cad | Analisi | 0 | 9.73 | 50.48 | 0 | 16.15 | 83.85 | 60.21 | 9.03 | 6.92 | 76.16 | 14
PUG2026/04.EL02.149.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.007 | elemento ad angolo IP 55 | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 374.98 | 0 | 3.4 | 96.6 | 388.2 | 58.23 | 44.64 | 491.07 | 14
PUG2026/04.EL02.149.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.009 | staffa di sospensione | cad | Analisi | 0 | 4.44 | 10.09 | 0 | 30.56 | 69.44 | 14.53 | 2.18 | 1.67 | 18.38 | 14
PUG2026/04.EL02.149.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.011 | portastaffa a parete | cad | Analisi | 0 | 4.44 | 62.68 | 0 | 6.62 | 93.38 | 67.12 | 10.07 | 7.72 | 84.91 | 14
PUG2026/04.EL02.149.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.149 | Accessori per minisbarre da 100 A | 04.EL02.149.013 | portastaffa a soffitto | cad | Analisi | 0 | 4.44 | 17 | 0 | 20.71 | 79.29 | 21.44 | 3.22 | 2.47 | 27.12 | 14
PUG2026/04.EL02.151.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.151 | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.151.001 | bipolare, portata 25 A, lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 75.81 | 0 | 17.3 | 82.7 | 91.67 | 13.75 | 10.54 | 115.96 | 14
PUG2026/04.EL02.151.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.151 | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.151.003 | tripolare + neutro, portata 25 A, lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 87.89 | 0 | 17.39 | 82.61 | 106.39 | 15.96 | 12.23 | 134.58 | 14
PUG2026/04.EL02.151.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.151 | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.151.005 | bipolare, portata 40 A, lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 124.96 | 0 | 11.26 | 88.74 | 140.82 | 21.12 | 16.19 | 178.13 | 14
PUG2026/04.EL02.151.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.151 | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio | 04.EL02.151.007 | tripolare + neutro, portata 63 A, lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 219.02 | 0 | 7.79 | 92.21 | 237.52 | 35.63 | 27.31 | 300.46 | 14
PUG2026/04.EL02.153.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.153 | Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro, 25 A | 04.EL02.153.001 | per impianti di illuminazione | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 56.03 | 0 | 15.87 | 84.13 | 66.6 | 9.99 | 7.66 | 84.25 | 14
PUG2026/04.EL02.155.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.155 | Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro | 04.EL02.155.001 | 10 A con cavo da 3 m H05VVF | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 36.64 | 0 | 13.7 | 86.3 | 42.45 | 6.37 | 4.88 | 53.71 | 14
PUG2026/04.EL02.155.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.155 | Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro | 04.EL02.155.003 | 16 ÷ 25 A | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 68.69 | 0 | 7.8 | 92.2 | 74.5 | 11.18 | 8.57 | 94.25 | 14
PUG2026/04.EL02.155.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.155 | Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro | 04.EL02.155.005 | 25 A con portafusibili | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 105.32 | 0 | 5.68 | 94.32 | 111.66 | 16.75 | 12.84 | 141.25 | 14
PUG2026/04.EL02.157.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.001 | portata 63 A lunghezza 2 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 231.53 | 0 | 10.25 | 89.75 | 257.96 | 38.69 | 29.67 | 326.32 | 14
PUG2026/04.EL02.157.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.003 | portata 100 A lunghezza 2 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 336.04 | 0 | 7.29 | 92.71 | 362.47 | 54.37 | 41.68 | 458.52 | 14
PUG2026/04.EL02.157.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.005 | portata 160 A lunghezza 2 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 406.76 | 0 | 6.1 | 93.9 | 433.19 | 64.98 | 49.82 | 547.99 | 14
PUG2026/04.EL02.157.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.007 | portata 63 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 246.4 | 0 | 9.69 | 90.31 | 272.83 | 40.92 | 31.38 | 345.13 | 14
PUG2026/04.EL02.157.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.009 | portata 100 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 336.04 | 0 | 7.29 | 92.71 | 362.47 | 54.37 | 41.68 | 458.52 | 14
PUG2026/04.EL02.157.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.011 | portata 160 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 438.29 | 0 | 5.69 | 94.31 | 464.72 | 69.71 | 53.44 | 587.87 | 14
PUG2026/04.EL02.157.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.013 | portata 250 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 1246.97 | 0 | 3.08 | 96.92 | 1286.62 | 192.99 | 147.96 | 1627.57 | 14
PUG2026/04.EL02.157.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.015 | portata 315 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1512.09 | 0 | 3.38 | 96.62 | 1564.95 | 234.74 | 179.97 | 1979.66 | 14
PUG2026/04.EL02.157.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.017 | portata 400 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 66.08 | 2280.46 | 0 | 2.82 | 97.18 | 2346.54 | 351.98 | 269.85 | 2968.37 | 14
PUG2026/04.EL02.157.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.019 | portata 630 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 3357.11 | 0 | 2.31 | 97.69 | 3436.4 | 515.46 | 395.19 | 4347.05 | 14
PUG2026/04.EL02.157.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.021 | portata 800 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4678.05 | 0 | 2.21 | 97.79 | 4783.77 | 717.57 | 550.13 | 6051.47 | 14
PUG2026/04.EL02.157.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.157 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei | 04.EL02.157.023 | portata 1.000 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 5708.47 | 0 | 2.09 | 97.91 | 5830.05 | 874.51 | 670.46 | 7375.01 | 14
PUG2026/04.EL02.159.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.001 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 515.28 | 0 | 9.3 | 90.7 | 568.14 | 85.22 | 65.34 | 718.7 | 14
PUG2026/04.EL02.159.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.003 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 66.08 | 515.28 | 0 | 11.37 | 88.63 | 581.36 | 87.2 | 66.86 | 735.41 | 14
PUG2026/04.EL02.159.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.005 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 515.28 | 0 | 13.34 | 86.66 | 594.57 | 89.19 | 68.38 | 752.13 | 14
PUG2026/04.EL02.159.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.007 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 638.56 | 0 | 14.2 | 85.8 | 744.28 | 111.64 | 85.59 | 941.51 | 14
PUG2026/04.EL02.159.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.009 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 638.56 | 0 | 15.99 | 84.01 | 760.14 | 114.02 | 87.42 | 961.57 | 14
PUG2026/04.EL02.159.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.159 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento rettilineo di lunghezza 3 m, IP 52, con barriera tagliafiamma | 04.EL02.159.011 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 137.44 | 638.56 | 0 | 17.71 | 82.29 | 776 | 116.4 | 89.24 | 981.63 | 14
PUG2026/04.EL02.161.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.001 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 855.46 | 0 | 4.15 | 95.85 | 892.46 | 133.87 | 102.63 | 1128.96 | 14
PUG2026/04.EL02.161.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.003 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 846.23 | 0 | 5.32 | 94.68 | 893.8 | 134.07 | 102.79 | 1130.66 | 14
PUG2026/04.EL02.161.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.005 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 981.1 | 0 | 5.6 | 94.4 | 1039.25 | 155.89 | 119.51 | 1314.65 | 14
PUG2026/04.EL02.161.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.007 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1226.94 | 0 | 6.07 | 93.93 | 1306.23 | 195.93 | 150.22 | 1652.38 | 14
PUG2026/04.EL02.161.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.009 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1297.07 | 0 | 6.83 | 93.17 | 1392.22 | 208.83 | 160.11 | 1761.16 | 14
PUG2026/04.EL02.161.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.161 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo orizzontale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.161.011 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 111.01 | 2162.54 | 0 | 4.88 | 95.12 | 2273.55 | 341.03 | 261.46 | 2876.04 | 14
PUG2026/04.EL02.163.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.001 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 855.46 | 0 | 4.15 | 95.85 | 892.46 | 133.87 | 102.63 | 1128.96 | 14
PUG2026/04.EL02.163.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.003 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 846.23 | 0 | 5.32 | 94.68 | 893.8 | 134.07 | 102.79 | 1130.66 | 14
PUG2026/04.EL02.163.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.005 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 981.1 | 0 | 5.6 | 94.4 | 1039.25 | 155.89 | 119.51 | 1314.65 | 14
PUG2026/04.EL02.163.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.007 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1226.94 | 0 | 6.07 | 93.93 | 1306.23 | 195.93 | 150.22 | 1652.38 | 14
PUG2026/04.EL02.163.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.009 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1297.07 | 0 | 6.83 | 93.17 | 1392.22 | 208.83 | 160.11 | 1761.16 | 14
PUG2026/04.EL02.163.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.163 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.163.011 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 111.01 | 2162.54 | 0 | 4.88 | 95.12 | 2273.55 | 341.03 | 261.46 | 2876.04 | 14
PUG2026/04.EL02.165.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.001 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 882.43 | 0 | 4.02 | 95.98 | 919.43 | 137.91 | 105.73 | 1163.08 | 14
PUG2026/04.EL02.165.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.003 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1035.05 | 0 | 4.39 | 95.61 | 1082.62 | 162.39 | 124.5 | 1369.52 | 14
PUG2026/04.EL02.165.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.005 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 1142.94 | 0 | 4.84 | 95.16 | 1201.09 | 180.16 | 138.12 | 1519.37 | 14
PUG2026/04.EL02.165.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.007 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1372.59 | 0 | 5.46 | 94.54 | 1451.88 | 217.78 | 166.97 | 1836.63 | 14
PUG2026/04.EL02.165.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.009 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1614.59 | 0 | 5.57 | 94.43 | 1709.74 | 256.46 | 196.62 | 2162.82 | 14
PUG2026/04.EL02.165.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.165 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.165.011 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 111.01 | 1838.98 | 0 | 5.69 | 94.31 | 1949.99 | 292.5 | 224.25 | 2466.73 | 14
PUG2026/04.EL02.167.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.001 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 1223.32 | 0 | 2.94 | 97.06 | 1260.32 | 189.05 | 144.94 | 1594.31 | 14
PUG2026/04.EL02.167.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.003 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1222.68 | 0 | 3.75 | 96.25 | 1270.25 | 190.54 | 146.08 | 1606.87 | 14
PUG2026/04.EL02.167.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.005 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 1245.44 | 0 | 4.46 | 95.54 | 1303.59 | 195.54 | 149.91 | 1649.04 | 14
PUG2026/04.EL02.167.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.007 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1579.91 | 0 | 4.78 | 95.22 | 1659.2 | 248.88 | 190.81 | 2098.89 | 14
PUG2026/04.EL02.167.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.009 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1821.92 | 0 | 4.96 | 95.04 | 1917.07 | 287.56 | 220.46 | 2425.09 | 14
PUG2026/04.EL02.167.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.167 | Accessori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.167.011 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 111.01 | 2060.82 | 0 | 5.11 | 94.89 | 2171.83 | 325.77 | 249.76 | 2747.36 | 14
PUG2026/04.EL02.169.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.001 | portata 160 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 647.51 | 0 | 5.77 | 94.23 | 687.16 | 103.07 | 79.02 | 869.25 | 14
PUG2026/04.EL02.169.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.003 | portata 250 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 672.82 | 0 | 6.95 | 93.05 | 723.04 | 108.46 | 83.15 | 914.64 | 14
PUG2026/04.EL02.169.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.005 | portata 315 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 837.45 | 0 | 7.04 | 92.96 | 900.88 | 135.13 | 103.6 | 1139.62 | 14
PUG2026/04.EL02.169.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.007 | portata 400 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 74 | 1070.11 | 0 | 6.47 | 93.53 | 1144.11 | 171.62 | 131.57 | 1447.3 | 14
PUG2026/04.EL02.169.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.009 | portata 500 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1542.8 | 0 | 4.89 | 95.11 | 1622.09 | 243.31 | 186.54 | 2051.94 | 14
PUG2026/04.EL02.169.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.011 | portata 630 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 97.79 | 1849.23 | 0 | 5.02 | 94.98 | 1947.02 | 292.05 | 223.91 | 2462.98 | 14
PUG2026/04.EL02.169.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.169 | Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP 52 | 04.EL02.169.013 | portata 800 A lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 113.65 | 2219.34 | 0 | 4.87 | 95.13 | 2332.99 | 349.95 | 268.29 | 2951.23 | 14
PUG2026/04.EL02.171.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.001 | portata 160 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 613.51 | 0 | 4.13 | 95.87 | 639.94 | 95.99 | 73.59 | 809.52 | 14
PUG2026/04.EL02.171.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.003 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 687.93 | 0 | 5.1 | 94.9 | 724.93 | 108.74 | 83.37 | 917.04 | 14
PUG2026/04.EL02.171.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.005 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 687.93 | 0 | 6.47 | 93.53 | 735.5 | 110.33 | 84.58 | 930.41 | 14
PUG2026/04.EL02.171.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.007 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 947.42 | 0 | 5.78 | 94.22 | 1005.57 | 150.83 | 115.64 | 1272.04 | 14
PUG2026/04.EL02.171.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.009 | portata 500 A | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 1074.12 | 0 | 5.58 | 94.42 | 1137.55 | 170.63 | 130.82 | 1439 | 14
PUG2026/04.EL02.171.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.011 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1146.56 | 0 | 6.47 | 93.53 | 1225.85 | 183.88 | 140.97 | 1550.7 | 14
PUG2026/04.EL02.171.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.171 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo orizzontale, 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.171.013 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1347.02 | 0 | 6.6 | 93.4 | 1442.17 | 216.33 | 165.85 | 1824.34 | 14
PUG2026/04.EL02.173.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.001 | portata 160 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 613.51 | 0 | 4.13 | 95.87 | 639.94 | 95.99 | 73.59 | 809.52 | 14
PUG2026/04.EL02.173.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.003 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 687.93 | 0 | 5.1 | 94.9 | 724.93 | 108.74 | 83.37 | 917.04 | 14
PUG2026/04.EL02.173.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.005 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 687.93 | 0 | 6.47 | 93.53 | 735.5 | 110.33 | 84.58 | 930.41 | 14
PUG2026/04.EL02.173.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.007 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 947.42 | 0 | 5.78 | 94.22 | 1005.57 | 150.83 | 115.64 | 1272.04 | 14
PUG2026/04.EL02.173.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.009 | portata 500 A | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 947.42 | 0 | 6.28 | 93.72 | 1010.85 | 151.63 | 116.25 | 1278.73 | 14
PUG2026/04.EL02.173.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.011 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1146.56 | 0 | 6.47 | 93.53 | 1225.85 | 183.88 | 140.97 | 1550.7 | 14
PUG2026/04.EL02.173.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.173 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: elemento ad angolo verticale, lunghezza 300 + 300 mm, IP 55 | 04.EL02.173.013 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1347.02 | 0 | 6.6 | 93.4 | 1442.17 | 216.33 | 165.85 | 1824.34 | 14
PUG2026/04.EL02.175.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.001 | portata 160 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 807.3 | 0 | 3.17 | 96.83 | 833.73 | 125.06 | 95.88 | 1054.67 | 14
PUG2026/04.EL02.175.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.003 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 779.29 | 0 | 4.53 | 95.47 | 816.29 | 122.44 | 93.87 | 1032.61 | 14
PUG2026/04.EL02.175.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.005 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 799.23 | 0 | 5.62 | 94.38 | 846.8 | 127.02 | 97.38 | 1071.21 | 14
PUG2026/04.EL02.175.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.007 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 942.72 | 0 | 5.81 | 94.19 | 1000.87 | 150.13 | 115.1 | 1266.1 | 14
PUG2026/04.EL02.175.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.009 | portata 500 A | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 984.95 | 0 | 6.05 | 93.95 | 1048.38 | 157.26 | 120.56 | 1326.2 | 14
PUG2026/04.EL02.175.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.011 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1169.35 | 0 | 6.35 | 93.65 | 1248.64 | 187.3 | 143.59 | 1579.53 | 14
PUG2026/04.EL02.175.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.175 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione testata, IP 55 | 04.EL02.175.013 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1381.88 | 0 | 6.44 | 93.56 | 1477.03 | 221.55 | 169.86 | 1868.44 | 14
PUG2026/04.EL02.177.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.001 | portata 160 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1280.66 | 0 | 2.02 | 97.98 | 1307.09 | 196.06 | 150.32 | 1653.47 | 14
PUG2026/04.EL02.177.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.003 | portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 1280.79 | 0 | 2.81 | 97.19 | 1317.79 | 197.67 | 151.55 | 1667.01 | 14
PUG2026/04.EL02.177.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.005 | portata 315 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1292.47 | 0 | 3.55 | 96.45 | 1340.04 | 201.01 | 154.11 | 1695.16 | 14
PUG2026/04.EL02.177.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.007 | portata 400 A | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 1402.78 | 0 | 3.98 | 96.02 | 1460.93 | 219.14 | 168.01 | 1848.07 | 14
PUG2026/04.EL02.177.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.009 | portata 500 A | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 1479.64 | 0 | 4.11 | 95.89 | 1543.07 | 231.46 | 177.45 | 1951.99 | 14
PUG2026/04.EL02.177.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.011 | portata 630 A | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1556.36 | 0 | 4.85 | 95.15 | 1635.65 | 245.35 | 188.1 | 2069.1 | 14
PUG2026/04.EL02.177.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.177 | Accesori per sbarra blindata tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio: cassetta di alimentazione intermedia, IP 55 | 04.EL02.177.013 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 1660.52 | 0 | 5.42 | 94.58 | 1755.67 | 263.35 | 201.9 | 2220.92 | 14
PUG2026/04.EL02.179.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.179 | Accessori per sospensione di sbarre blindate | 04.EL02.179.001 | staffa di sospensione | cad | Analisi | 0 | 1.06 | 24.01 | 0 | 4.22 | 95.78 | 25.07 | 3.76 | 2.88 | 31.71 | 14
PUG2026/04.EL02.179.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.179 | Accessori per sospensione di sbarre blindate | 04.EL02.179.003 | portastaffa a tirante | cad | Analisi | 0 | 3.17 | 16.19 | 0 | 16.38 | 83.62 | 19.36 | 2.9 | 2.23 | 24.49 | 14
PUG2026/04.EL02.179.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.179 | Accessori per sospensione di sbarre blindate | 04.EL02.179.005 | portastaffa a parete da 45 ÷ 75 cm | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 61.32 | 0 | 6.45 | 93.55 | 65.55 | 9.83 | 7.54 | 82.92 | 14
PUG2026/04.EL02.179.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.179 | Accessori per sospensione di sbarre blindate | 04.EL02.179.007 | portastaffa a soffitto da 1,00 m | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 30.84 | 0 | 12.06 | 87.94 | 35.07 | 5.26 | 4.03 | 44.36 | 14
PUG2026/04.EL02.181.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.181 | Cassetta di derivazione per sbarre blindate | 04.EL02.181.001 | da 250 A | cad | Analisi | 0 | 3.17 | 1236.23 | 0 | 0.26 | 99.74 | 1239.4 | 185.91 | 142.53 | 1567.84 | 14
PUG2026/04.EL02.181.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.181 | Cassetta di derivazione per sbarre blindate | 04.EL02.181.003 | da 400 A | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1518.9 | 0 | 3.36 | 96.64 | 1571.76 | 235.76 | 180.75 | 1988.28 | 14
PUG2026/04.EL02.183.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.183 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, diritta | 04.EL02.183.001 | 2p + T, 16 A 220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 14.75 | 0 | 30.94 | 69.06 | 21.36 | 3.2 | 2.46 | 27.02 | 14
PUG2026/04.EL02.183.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.183 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, diritta | 04.EL02.183.003 | 2p + T, 16 A 220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 16.83 | 0 | 32.02 | 67.98 | 24.76 | 3.71 | 2.85 | 31.32 | 14
PUG2026/04.EL02.183.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.183 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, diritta | 04.EL02.183.005 | 3p + T, 16 A 500 V | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 22.24 | 0 | 26.28 | 73.72 | 30.17 | 4.53 | 3.47 | 38.16 | 14
PUG2026/04.EL02.183.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.183 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, diritta | 04.EL02.183.007 | 3p + T, 32 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 24.86 | 0 | 26.2 | 73.8 | 33.69 | 5.05 | 3.87 | 42.61 | 14
PUG2026/04.EL02.185.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.001 | 2p + T, 16 A 220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 19.46 | 0 | 25.35 | 74.65 | 26.07 | 3.91 | 3 | 32.98 | 14
PUG2026/04.EL02.185.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.003 | 2p + T, 16 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 6.61 | 25.02 | 0 | 20.89 | 79.11 | 31.63 | 4.74 | 3.64 | 40.01 | 14
PUG2026/04.EL02.185.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.005 | 2p + T, 32 A 220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 25.02 | 0 | 24.06 | 75.94 | 32.95 | 4.94 | 3.79 | 41.68 | 14
PUG2026/04.EL02.185.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.007 | 2p + T, 63 A 220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 10.47 | 75.83 | 0 | 12.13 | 87.87 | 86.3 | 12.94 | 9.92 | 109.16 | 14
PUG2026/04.EL02.185.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.009 | 3p + T, 16 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 20.77 | 0 | 27.63 | 72.37 | 28.7 | 4.3 | 3.3 | 36.3 | 14
PUG2026/04.EL02.185.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.011 | 3p + T, 16 A 500 V | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 26.87 | 0 | 22.79 | 77.21 | 34.8 | 5.22 | 4 | 44.02 | 14
PUG2026/04.EL02.185.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.013 | 3p + T, 32 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 27.18 | 0 | 24.52 | 75.48 | 36.01 | 5.4 | 4.14 | 45.55 | 14
PUG2026/04.EL02.185.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.015 | 3p + T, 32 A 500 V | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 44.79 | 0 | 16.46 | 83.54 | 53.62 | 8.04 | 6.17 | 67.83 | 14
PUG2026/04.EL02.185.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.017 | 3p + T, 63 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 81.08 | 0 | 12.04 | 87.96 | 92.18 | 13.83 | 10.6 | 116.61 | 14
PUG2026/04.EL02.185.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.019 | 3p + T, 125 A 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 138.22 | 0 | 8.73 | 91.27 | 151.44 | 22.72 | 17.42 | 191.57 | 14
PUG2026/04.EL02.185.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.021 | 3p + N + T, 16 A 220 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 8.83 | 27.57 | 0 | 24.25 | 75.75 | 36.4 | 5.46 | 4.19 | 46.04 | 14
PUG2026/04.EL02.185.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.023 | 3p + N + T, 32 A 220 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 9.73 | 43.17 | 0 | 18.39 | 81.61 | 52.9 | 7.93 | 6.08 | 66.91 | 14
PUG2026/04.EL02.185.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.025 | 3p + N + T, 63 A 220 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 9.73 | 95.75 | 0 | 9.22 | 90.78 | 105.48 | 15.82 | 12.13 | 133.43 | 14
PUG2026/04.EL02.185.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.185 | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 850 °C, inclinata | 04.EL02.185.027 | 3p + N + T, 125 A 220 ÷ 415 | cad | Analisi | 0 | 12.69 | 138.22 | 0 | 8.41 | 91.59 | 150.91 | 22.64 | 17.35 | 190.9 | 14
PUG2026/04.EL02.187.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.001 | 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 65.16 | 0 | 19.57 | 80.43 | 81.02 | 12.15 | 9.32 | 102.49 | 14
PUG2026/04.EL02.187.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.003 | 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 81.99 | 0 | 16.21 | 83.79 | 97.85 | 14.68 | 11.25 | 123.78 | 14
PUG2026/04.EL02.187.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.005 | 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 97.48 | 0 | 13.99 | 86.01 | 113.34 | 17 | 13.03 | 143.37 | 14
PUG2026/04.EL02.187.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.007 | 2p + T, 32 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 101.26 | 0 | 13.54 | 86.46 | 117.12 | 17.57 | 13.47 | 148.15 | 14
PUG2026/04.EL02.187.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.009 | 2p + T, 63 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 169.19 | 0 | 9.35 | 90.65 | 186.63 | 28 | 21.46 | 236.09 | 14
PUG2026/04.EL02.187.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.011 | 2p + T, 63 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 203.6 | 0 | 7.89 | 92.11 | 221.04 | 33.16 | 25.42 | 279.62 | 14
PUG2026/04.EL02.187.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.013 | 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 71.81 | 0 | 20.49 | 79.51 | 90.31 | 13.55 | 10.39 | 114.24 | 14
PUG2026/04.EL02.187.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.015 | 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 70.96 | 0 | 20.68 | 79.32 | 89.46 | 13.42 | 10.29 | 113.17 | 14
PUG2026/04.EL02.187.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.017 | 3p + T, 32 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 120.81 | 0 | 13.28 | 86.72 | 139.31 | 20.9 | 16.02 | 176.23 | 14
PUG2026/04.EL02.187.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.019 | 3p + T, 32 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 114.41 | 0 | 13.92 | 86.08 | 132.91 | 19.94 | 15.28 | 168.13 | 14
PUG2026/04.EL02.187.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.021 | 3p + T, 63 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 216.04 | 0 | 8.51 | 91.49 | 236.13 | 35.42 | 27.15 | 298.7 | 14
PUG2026/04.EL02.187.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.023 | 3p + T, 63 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 182.25 | 0 | 9.93 | 90.07 | 202.34 | 30.35 | 23.27 | 255.96 | 14
PUG2026/04.EL02.187.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.025 | 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 95.95 | 0 | 18.06 | 81.94 | 117.09 | 17.56 | 13.47 | 148.12 | 14
PUG2026/04.EL02.187.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.027 | 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 75.69 | 0 | 21.84 | 78.16 | 96.83 | 14.53 | 11.14 | 122.5 | 14
PUG2026/04.EL02.187.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.029 | 3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 127.3 | 0 | 14.24 | 85.76 | 148.44 | 22.27 | 17.07 | 187.78 | 14
PUG2026/04.EL02.187.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.031 | 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 119.19 | 0 | 15.07 | 84.93 | 140.33 | 21.05 | 16.14 | 177.52 | 14
PUG2026/04.EL02.187.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.033 | 3p + N + T, 63 A-220 ÷ 250 V | cad | Analisi | 0 | 22.73 | 229.91 | 0 | 9 | 91 | 252.64 | 37.9 | 29.05 | 319.59 | 14
PUG2026/04.EL02.187.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.187 | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67 | 04.EL02.187.035 | 3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 22.73 | 195.32 | 0 | 10.42 | 89.58 | 218.05 | 32.71 | 25.08 | 275.83 | 14
PUG2026/04.EL02.189.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.001 | sezione nominale 1,5 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 1.17 | 0 | 28.91 | 71.09 | 1.65 | 0.25 | 0.19 | 2.08 | 14
PUG2026/04.EL02.189.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.003 | sezione nominale 2,5 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 1.38 | 0 | 25.64 | 74.36 | 1.86 | 0.28 | 0.21 | 2.35 | 14
PUG2026/04.EL02.189.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.005 | sezione nominale 4 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 1.75 | 0 | 21.37 | 78.63 | 2.23 | 0.33 | 0.26 | 2.82 | 14
PUG2026/04.EL02.189.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.007 | sezione nominale 6 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 2.02 | 0 | 19.06 | 80.94 | 2.5 | 0.37 | 0.29 | 3.16 | 14
PUG2026/04.EL02.189.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.009 | sezione nominale 10 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 3.29 | 0 | 12.63 | 87.37 | 3.77 | 0.56 | 0.43 | 4.76 | 14
PUG2026/04.EL02.189.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.189 | Morsetto unipolare trasparente, con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN | 04.EL02.189.011 | sezione nominale 16 mmq | cad | Analisi | 0 | 0.48 | 6.66 | 0 | 6.67 | 93.33 | 7.14 | 1.07 | 0.82 | 9.03 | 14
PUG2026/04.EL02.191.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.191 | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V | 04.EL02.191.001 | grandezza 00, corrente nominale da 16 ÷ 125 A | cad | Analisi | 0 | 2.04 | 17.54 | 0 | 10.43 | 89.57 | 19.58 | 2.94 | 2.25 | 24.77 | 14
PUG2026/04.EL02.191.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.191 | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V | 04.EL02.191.003 | grandezza 0, corrente nominale da 40 ÷ 160 A | cad | Analisi | 0 | 2.55 | 17.54 | 0 | 12.71 | 87.29 | 20.09 | 3.01 | 2.31 | 25.42 | 14
PUG2026/04.EL02.191.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.191 | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V | 04.EL02.191.005 | grandezza 1, corrente nominale da 80 ÷ 250 A | cad | Analisi | 0 | 3.06 | 26.95 | 0 | 10.21 | 89.79 | 30.01 | 4.5 | 3.45 | 37.97 | 14
PUG2026/04.EL02.191.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.191 | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V | 04.EL02.191.007 | grandezza 2, corrente nominale da 125 ÷ 400 A | cad | Analisi | 0 | 3.57 | 37.54 | 0 | 8.69 | 91.31 | 41.11 | 6.17 | 4.73 | 52.01 | 14
PUG2026/04.EL02.191.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.191 | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V | 04.EL02.191.009 | grandezza 3, corrente nominale da 500 ÷ 630 A | cad | Analisi | 0 | 4.08 | 100 | 0 | 3.92 | 96.08 | 104.08 | 15.61 | 11.97 | 131.67 | 14
PUG2026/04.EL02.193.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.001 | unipolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00 | cad | Analisi | 0 | 11.23 | 14.85 | 0 | 43.07 | 56.93 | 26.08 | 3.91 | 3 | 33 | 14
PUG2026/04.EL02.193.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.003 | tripolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00 | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 51.25 | 0 | 21.51 | 78.49 | 65.29 | 9.79 | 7.51 | 82.59 | 14
PUG2026/04.EL02.193.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.005 | tripolare portata 160 A, per fusibili grandezza 0 | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 47.96 | 0 | 24.21 | 75.79 | 63.28 | 9.49 | 7.28 | 80.05 | 14
PUG2026/04.EL02.193.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.007 | unipolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1 | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 39.89 | 0 | 23.5 | 76.5 | 52.14 | 7.82 | 6 | 65.96 | 14
PUG2026/04.EL02.193.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.009 | tripolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1 | cad | Analisi | 0 | 16.59 | 81.95 | 0 | 16.84 | 83.16 | 98.54 | 14.78 | 11.33 | 124.66 | 14
PUG2026/04.EL02.193.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.011 | unipolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2 | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 57.47 | 0 | 19.64 | 80.36 | 71.51 | 10.73 | 8.22 | 90.46 | 14
PUG2026/04.EL02.193.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.193 | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V | 04.EL02.193.013 | tripolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2 | cad | Analisi | 0 | 18.38 | 94.95 | 0 | 16.22 | 83.78 | 113.33 | 17 | 13.03 | 143.36 | 14
PUG2026/04.EL02.195.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.195 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.195.001 | dimensione 6,3 x 23 mm, corrente nominale fino 10 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.67 | 0 | 65.58 | 34.42 | 1.95 | 0.29 | 0.22 | 2.46 | 14
PUG2026/04.EL02.195.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.195 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.195.003 | dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.62 | 0 | 67.31 | 32.69 | 1.9 | 0.28 | 0.22 | 2.4 | 14
PUG2026/04.EL02.195.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.195 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.195.005 | dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.99 | 0 | 56.32 | 43.68 | 2.27 | 0.34 | 0.26 | 2.87 | 14
PUG2026/04.EL02.195.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.195 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.195.007 | dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.65 | 0 | 66.26 | 33.74 | 1.93 | 0.29 | 0.22 | 2.44 | 14
PUG2026/04.EL02.195.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.195 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.195.009 | dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.83 | 0 | 60.6 | 39.4 | 2.11 | 0.32 | 0.24 | 2.66 | 14
PUG2026/04.EL02.197.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.001 | dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.62 | 0 | 67.31 | 32.69 | 1.9 | 0.28 | 0.22 | 2.4 | 14
PUG2026/04.EL02.197.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.003 | dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.67 | 0 | 65.58 | 34.42 | 1.95 | 0.29 | 0.22 | 2.46 | 14
PUG2026/04.EL02.197.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.005 | dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.83 | 0 | 60.6 | 39.4 | 2.11 | 0.32 | 0.24 | 2.66 | 14
PUG2026/04.EL02.197.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.007 | dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.48 | 0 | 46.31 | 53.69 | 2.76 | 0.41 | 0.32 | 3.49 | 14
PUG2026/04.EL02.197.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.009 | dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.65 | 0 | 66.26 | 33.74 | 1.93 | 0.29 | 0.22 | 2.44 | 14
PUG2026/04.EL02.197.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.011 | dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.77 | 0 | 62.37 | 37.63 | 2.05 | 0.31 | 0.24 | 2.59 | 14
PUG2026/04.EL02.197.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.013 | dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 0.68 | 0 | 65.24 | 34.76 | 1.96 | 0.29 | 0.22 | 2.47 | 14
PUG2026/04.EL02.197.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.197 | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.197.015 | dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.5 | 0 | 45.98 | 54.02 | 2.78 | 0.42 | 0.32 | 3.51 | 14
PUG2026/04.EL02.199.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.199 | Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.199.001 | dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A | cad | Analisi | 0 | 1.79 | 1.03 | 0 | 63.44 | 36.56 | 2.82 | 0.42 | 0.32 | 3.56 | 14
PUG2026/04.EL02.199.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.199 | Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.199.003 | dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 1.79 | 1.82 | 0 | 49.54 | 50.46 | 3.61 | 0.54 | 0.41 | 4.56 | 14
PUG2026/04.EL02.199.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.199 | Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.199.005 | dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A | cad | Analisi | 0 | 2.3 | 2.37 | 0 | 49.23 | 50.77 | 4.67 | 0.7 | 0.54 | 5.9 | 14
PUG2026/04.EL02.199.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.199 | Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC | 04.EL02.199.007 | dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A, con segnalazione di fusione | cad | Analisi | 0 | 2.3 | 2.63 | 0 | 46.63 | 53.37 | 4.93 | 0.74 | 0.57 | 6.23 | 14
PUG2026/04.EL02.201.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.001 | unipolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 1.91 | 0 | 80.59 | 19.41 | 9.84 | 1.48 | 1.13 | 12.45 | 14
PUG2026/04.EL02.201.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.003 | unipolare con led di segnalazione, portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 5.14 | 0 | 60.67 | 39.33 | 13.07 | 1.96 | 1.5 | 16.53 | 14
PUG2026/04.EL02.201.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.005 | unipolare più neutro portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 3.54 | 0 | 76.66 | 23.34 | 15.17 | 2.28 | 1.74 | 19.19 | 14
PUG2026/04.EL02.201.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.007 | bipolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 4.58 | 0 | 71.74 | 28.26 | 16.21 | 2.43 | 1.86 | 20.5 | 14
PUG2026/04.EL02.201.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.009 | tripolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 7.09 | 0 | 69.1 | 30.9 | 22.95 | 3.44 | 2.64 | 29.03 | 14
PUG2026/04.EL02.201.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.201 | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.201.011 | tripolare più neutro portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 10.62 | 0 | 63.53 | 36.47 | 29.12 | 4.37 | 3.35 | 36.84 | 14
PUG2026/04.EL02.203.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.001 | unipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 1.91 | 0 | 80.59 | 19.41 | 9.84 | 1.48 | 1.13 | 12.45 | 14
PUG2026/04.EL02.203.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.003 | unipolare con led di segnalazione, portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 5.14 | 0 | 60.67 | 39.33 | 13.07 | 1.96 | 1.5 | 16.53 | 14
PUG2026/04.EL02.203.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.005 | unipolare più neutro portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 3.54 | 0 | 76.66 | 23.34 | 15.17 | 2.28 | 1.74 | 19.19 | 14
PUG2026/04.EL02.203.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.007 | unipolare più neutro, portata 32 A, con led di segnalazione | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 5.75 | 0 | 66.91 | 33.09 | 17.38 | 2.61 | 2 | 21.98 | 14
PUG2026/04.EL02.203.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.009 | bipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 4.58 | 0 | 71.74 | 28.26 | 16.21 | 2.43 | 1.86 | 20.5 | 14
PUG2026/04.EL02.203.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.011 | bipolare portata 32 A, con led di segnalazione | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 7.21 | 0 | 61.73 | 38.27 | 18.84 | 2.83 | 2.17 | 23.83 | 14
PUG2026/04.EL02.203.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.013 | tripolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 7.09 | 0 | 69.1 | 30.9 | 22.95 | 3.44 | 2.64 | 29.03 | 14
PUG2026/04.EL02.203.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.015 | tripolare portata 32 A, con led di segnalazione | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 10.68 | 0 | 59.76 | 40.24 | 26.54 | 3.98 | 3.05 | 33.57 | 14
PUG2026/04.EL02.203.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.203 | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1 | 04.EL02.203.017 | tripolare più neutro portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 10.62 | 0 | 63.53 | 36.47 | 29.12 | 4.37 | 3.35 | 36.84 | 14
PUG2026/04.EL02.205.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.001 | unipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 7.4 | 48.9 | 0 | 13.14 | 86.86 | 56.3 | 8.45 | 6.47 | 71.22 | 14
PUG2026/04.EL02.205.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.003 | unipolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 42.89 | 0 | 15.6 | 84.4 | 50.82 | 7.62 | 5.84 | 64.29 | 14
PUG2026/04.EL02.205.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.005 | unipolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 58.95 | 0 | 15.21 | 84.79 | 69.52 | 10.43 | 8 | 87.95 | 14
PUG2026/04.EL02.205.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.007 | unipolare 80 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 107.01 | 0 | 9.8 | 90.2 | 118.64 | 17.8 | 13.64 | 150.08 | 14
PUG2026/04.EL02.205.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.009 | unipolare 100 A | cad | Analisi | 0 | 12.69 | 119.56 | 0 | 9.59 | 90.41 | 132.25 | 19.84 | 15.21 | 167.29 | 14
PUG2026/04.EL02.205.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.011 | unipolare 125 A | cad | Analisi | 0 | 13.74 | 198.22 | 0 | 6.48 | 93.52 | 211.96 | 31.79 | 24.38 | 268.13 | 14
PUG2026/04.EL02.205.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.013 | bipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 99.08 | 0 | 11.77 | 88.23 | 112.3 | 16.84 | 12.91 | 142.05 | 14
PUG2026/04.EL02.205.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.015 | bipolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 85.62 | 0 | 13.37 | 86.63 | 98.84 | 14.83 | 11.37 | 125.03 | 14
PUG2026/04.EL02.205.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.017 | bipolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 114.41 | 0 | 12.17 | 87.83 | 130.27 | 19.54 | 14.98 | 164.79 | 14
PUG2026/04.EL02.205.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.019 | bipolare 80 A | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 176.22 | 0 | 9.01 | 90.99 | 193.66 | 29.05 | 22.27 | 244.98 | 14
PUG2026/04.EL02.205.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.021 | bipolare 100 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 201.41 | 0 | 8.63 | 91.37 | 220.44 | 33.07 | 25.35 | 278.86 | 14
PUG2026/04.EL02.205.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.023 | bipolare 125 A | cad | Analisi | 0 | 20.62 | 227.35 | 0 | 8.31 | 91.69 | 247.97 | 37.19 | 28.52 | 313.68 | 14
PUG2026/04.EL02.205.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.025 | tripolare 6A | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 103.04 | 0 | 14.1 | 85.9 | 119.96 | 17.99 | 13.79 | 151.74 | 14
PUG2026/04.EL02.205.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.027 | tripolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 91.71 | 0 | 15.98 | 84.02 | 109.15 | 16.37 | 12.55 | 138.08 | 14
PUG2026/04.EL02.205.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.029 | tripolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 130.39 | 0 | 12.43 | 87.57 | 148.89 | 22.33 | 17.12 | 188.35 | 14
PUG2026/04.EL02.205.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.031 | tripolare 80 A | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 232.1 | 0 | 7.97 | 92.03 | 252.19 | 37.83 | 29 | 319.02 | 14
PUG2026/04.EL02.205.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.033 | tripolare 100 A | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 243.16 | 0 | 8.37 | 91.63 | 265.36 | 39.8 | 30.52 | 335.68 | 14
PUG2026/04.EL02.205.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.035 | tripolare 125 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 304.95 | 0 | 7.24 | 92.76 | 328.74 | 49.31 | 37.8 | 415.85 | 14
PUG2026/04.EL02.205.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.037 | tetrapolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 127.41 | 0 | 14.23 | 85.77 | 148.55 | 22.28 | 17.08 | 187.92 | 14
PUG2026/04.EL02.205.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.039 | tetrapolare 10 ÷ 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 114.78 | 0 | 13.88 | 86.12 | 133.28 | 19.99 | 15.33 | 168.6 | 14
PUG2026/04.EL02.205.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.041 | tetrapolare 40 ÷ 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 158.36 | 0 | 11.78 | 88.22 | 179.5 | 26.93 | 20.64 | 227.07 | 14
PUG2026/04.EL02.205.043 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.043 | tetrapolare 80 A | cad | Analisi | 0 | 23.26 | 262.84 | 0 | 8.13 | 91.87 | 286.1 | 42.91 | 32.9 | 361.91 | 14
PUG2026/04.EL02.205.045 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.045 | tetrapolare 100 A | cad | Analisi | 0 | 25.37 | 281.39 | 0 | 8.27 | 91.73 | 306.76 | 46.01 | 35.28 | 388.05 | 14
PUG2026/04.EL02.205.047 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.205 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2) | 04.EL02.205.047 | tetrapolare 125 A | cad | Analisi | 0 | 27.49 | 415.71 | 0 | 6.2 | 93.8 | 443.2 | 66.48 | 50.97 | 560.64 | 14
PUG2026/04.EL02.207.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.001 | unipolare 10 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 78.9 | 0 | 9.13 | 90.87 | 86.83 | 13.02 | 9.99 | 109.84 | 14
PUG2026/04.EL02.207.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.003 | unipolare 40 50 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 91.22 | 0 | 10.39 | 89.61 | 101.79 | 15.27 | 11.71 | 128.77 | 14
PUG2026/04.EL02.207.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.005 | unipolare 63 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 93.04 | 0 | 10.2 | 89.8 | 103.61 | 15.54 | 11.92 | 131.07 | 14
PUG2026/04.EL02.207.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.007 | bipolare 6 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 115.61 | 0 | 10.26 | 89.74 | 128.83 | 19.32 | 14.81 | 162.96 | 14
PUG2026/04.EL02.207.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.009 | bipolare 10 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 107.35 | 0 | 10.96 | 89.04 | 120.57 | 18.08 | 13.86 | 152.51 | 14
PUG2026/04.EL02.207.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.011 | bipolare 25 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 159.28 | 0 | 9.05 | 90.95 | 175.14 | 26.27 | 20.14 | 221.55 | 14
PUG2026/04.EL02.207.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.013 | bipolare 40 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 178.9 | 0 | 8.14 | 91.86 | 194.76 | 29.21 | 22.4 | 246.37 | 14
PUG2026/04.EL02.207.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.015 | tripolare 16 20 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 167.13 | 0 | 8.67 | 91.33 | 182.99 | 27.45 | 21.04 | 231.48 | 14
PUG2026/04.EL02.207.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.017 | tripolare 25 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 239.29 | 0 | 7.18 | 92.82 | 257.79 | 38.67 | 29.65 | 326.11 | 14
PUG2026/04.EL02.207.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.019 | tripolare 40 63 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 259.97 | 0 | 6.64 | 93.36 | 278.47 | 41.77 | 32.02 | 352.27 | 14
PUG2026/04.EL02.207.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.021 | tetrapolare 10 20 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 212.67 | 0 | 8 | 92 | 231.17 | 34.68 | 26.58 | 292.43 | 14
PUG2026/04.EL02.207.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.023 | tetrapolare 25 32 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 305.44 | 0 | 6.47 | 93.53 | 326.58 | 48.99 | 37.56 | 413.13 | 14
PUG2026/04.EL02.207.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.207 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.207.025 | tetrapolare 40 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 350.87 | 0 | 5.68 | 94.32 | 372.01 | 55.8 | 42.78 | 470.6 | 14
PUG2026/04.EL02.209.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.001 | bipolare 1,6 4 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 116.08 | 0 | 12.02 | 87.98 | 131.94 | 19.79 | 15.17 | 166.9 | 14
PUG2026/04.EL02.209.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.003 | bipolare 6,3 25 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 116.08 | 0 | 12.02 | 87.98 | 131.94 | 19.79 | 15.17 | 166.9 | 14
PUG2026/04.EL02.209.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.005 | bipolare 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 116.08 | 0 | 13.75 | 86.25 | 134.58 | 20.19 | 15.48 | 170.24 | 14
PUG2026/04.EL02.209.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.007 | bipolare 63 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 120.3 | 0 | 13.33 | 86.67 | 138.8 | 20.82 | 15.96 | 175.58 | 14
PUG2026/04.EL02.209.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.009 | tripolare 1,6 6,3 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 165.85 | 0 | 10.04 | 89.96 | 184.35 | 27.65 | 21.2 | 233.2 | 14
PUG2026/04.EL02.209.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.011 | tripolare 40 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 176.01 | 0 | 10.72 | 89.28 | 197.15 | 29.57 | 22.67 | 249.4 | 14
PUG2026/04.EL02.209.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.209 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Interruttore automatico solo magnetico, serie modulare, tensione nominale 400 V, potere di interruzione 15 kA, curva caratteristica di intervento 12-14 In, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.209.013 | tripolare 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 204.36 | 0 | 9.38 | 90.62 | 225.5 | 33.83 | 25.93 | 285.26 | 14
PUG2026/04.EL02.211.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.211 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.211.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 129.1 | 0 | 3.17 | 96.83 | 133.33 | 20 | 15.33 | 168.66 | 14
PUG2026/04.EL02.211.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.211 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.211.003 | bipolare, per magnetotermici con portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 136.22 | 0 | 3.74 | 96.26 | 141.51 | 21.23 | 16.27 | 179.01 | 14
PUG2026/04.EL02.211.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.211 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.211.005 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 4.76 | 234.43 | 0 | 1.99 | 98.01 | 239.19 | 35.88 | 27.51 | 302.57 | 14
PUG2026/04.EL02.211.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.211 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.211.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 246.64 | 0 | 2.1 | 97.9 | 251.93 | 37.79 | 28.97 | 318.69 | 14
PUG2026/04.EL02.211.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.211 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.211.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 368.36 | 0 | 2.11 | 97.89 | 376.29 | 56.44 | 43.27 | 476.01 | 14
PUG2026/04.EL02.213.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.213 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.213.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 176.05 | 0 | 2.92 | 97.08 | 181.34 | 27.2 | 20.85 | 229.39 | 14
PUG2026/04.EL02.213.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.213 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.213.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 219.76 | 0 | 2.35 | 97.65 | 225.05 | 33.76 | 25.88 | 284.68 | 14
PUG2026/04.EL02.213.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.213 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.213.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 269.45 | 0 | 1.92 | 98.08 | 274.74 | 41.21 | 31.59 | 347.54 | 14
PUG2026/04.EL02.213.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.213 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.213.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 272.93 | 0 | 1.9 | 98.1 | 278.22 | 41.73 | 31.99 | 351.94 | 14
PUG2026/04.EL02.213.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.213 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.213.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 317.31 | 0 | 1.64 | 98.36 | 322.6 | 48.39 | 37.1 | 408.08 | 14
PUG2026/04.EL02.215.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 114.9 | 0 | 4.4 | 95.6 | 120.19 | 18.03 | 13.82 | 152.04 | 14
PUG2026/04.EL02.215.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 127.71 | 0 | 3.97 | 96.03 | 133 | 19.95 | 15.29 | 168.24 | 14
PUG2026/04.EL02.215.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 168.57 | 0 | 3.04 | 96.96 | 173.86 | 26.08 | 19.99 | 219.93 | 14
PUG2026/04.EL02.215.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 172.94 | 0 | 2.97 | 97.03 | 178.23 | 26.73 | 20.5 | 225.46 | 14
PUG2026/04.EL02.215.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 185.88 | 0 | 4.09 | 95.91 | 193.81 | 29.07 | 22.29 | 245.17 | 14
PUG2026/04.EL02.215.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.215 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.215.011 | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 256.18 | 0 | 3.96 | 96.04 | 266.75 | 40.01 | 30.68 | 337.44 | 14
PUG2026/04.EL02.217.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.217 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.217.001 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 163.06 | 0 | 3.14 | 96.86 | 168.35 | 25.25 | 19.36 | 212.96 | 14
PUG2026/04.EL02.217.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.217 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.217.003 | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 187.61 | 0 | 2.74 | 97.26 | 192.9 | 28.93 | 22.18 | 244.01 | 14
PUG2026/04.EL02.217.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.217 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.217.005 | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 269.45 | 0 | 1.92 | 98.08 | 274.74 | 41.21 | 31.59 | 347.54 | 14
PUG2026/04.EL02.217.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.217 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.217.007 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 222.73 | 0 | 2.32 | 97.68 | 228.02 | 34.2 | 26.22 | 288.44 | 14
PUG2026/04.EL02.217.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.217 | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.217.009 | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 255.09 | 0 | 2.03 | 97.97 | 260.38 | 39.06 | 29.94 | 329.38 | 14
PUG2026/04.EL02.219.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.219 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,01 A, tipo «AC», portata 16 A | 04.EL02.219.001 | sensibilità 0,01 A, tipo «AC», portata 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 181.53 | 0 | 6.79 | 93.21 | 194.75 | 29.21 | 22.4 | 246.35 | 14
PUG2026/04.EL02.221.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.221 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.221.001 | magnetotermici | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 91.67 | 0 | 12.6 | 87.4 | 104.89 | 15.73 | 12.06 | 132.68 | 14
PUG2026/04.EL02.221.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.221 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.221.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 135.6 | 0 | 10.47 | 89.53 | 151.46 | 22.72 | 17.42 | 191.59 | 14
PUG2026/04.EL02.221.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.221 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.221.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 226.6 | 0 | 6.54 | 93.46 | 242.46 | 36.37 | 27.88 | 306.71 | 14
PUG2026/04.EL02.223.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.223 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.223.001 | portata 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 128.17 | 0 | 9.35 | 90.65 | 141.39 | 21.21 | 16.26 | 178.85 | 14
PUG2026/04.EL02.223.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.223 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.223.003 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 151.23 | 0 | 9.49 | 90.51 | 167.09 | 25.06 | 19.22 | 211.37 | 14
PUG2026/04.EL02.223.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.223 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.223.005 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 219.01 | 0 | 6.75 | 93.25 | 234.87 | 35.23 | 27.01 | 297.11 | 14
PUG2026/04.EL02.223.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.223 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.223.007 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 291.91 | 0 | 5.15 | 94.85 | 307.77 | 46.17 | 35.39 | 389.33 | 14
PUG2026/04.EL02.225.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.225 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,01 A, tipo «A», portata 16 A | 04.EL02.225.001 | sensibilità 0,01 A, tipo «A», portata 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 220.36 | 0 | 5.66 | 94.34 | 233.58 | 35.04 | 26.86 | 295.47 | 14
PUG2026/04.EL02.227.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.227 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.227.001 | magnetotermici | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 195.63 | 0 | 6.33 | 93.67 | 208.85 | 31.33 | 24.02 | 264.19 | 14
PUG2026/04.EL02.227.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.227 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.227.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 221.42 | 0 | 6.68 | 93.32 | 237.28 | 35.59 | 27.29 | 300.16 | 14
PUG2026/04.EL02.227.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.227 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.227.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 328.37 | 0 | 4.61 | 95.39 | 344.23 | 51.63 | 39.59 | 435.45 | 14
PUG2026/04.EL02.229.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.229 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.229.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 184.75 | 0 | 6.68 | 93.32 | 197.97 | 29.69 | 22.77 | 250.43 | 14
PUG2026/04.EL02.229.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.229 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.229.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 209.44 | 0 | 7.04 | 92.96 | 225.3 | 33.79 | 25.91 | 285 | 14
PUG2026/04.EL02.229.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.229 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.229.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 299.24 | 0 | 5.03 | 94.97 | 315.1 | 47.26 | 36.24 | 398.6 | 14
PUG2026/04.EL02.229.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.229 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.229.007 | portata 80 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 375.88 | 0 | 4.05 | 95.95 | 391.74 | 58.76 | 45.05 | 495.55 | 14
PUG2026/04.EL02.231.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.231 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.231.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 223.49 | 0 | 7.65 | 92.35 | 241.99 | 36.3 | 27.83 | 306.12 | 14
PUG2026/04.EL02.231.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.231 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.231.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 235.58 | 0 | 7.28 | 92.72 | 254.08 | 38.11 | 29.22 | 321.41 | 14
PUG2026/04.EL02.231.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.231 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC» | 04.EL02.231.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 406.78 | 0 | 4.94 | 95.06 | 427.92 | 64.19 | 49.21 | 541.32 | 14
PUG2026/04.EL02.233.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.233 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.233.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 298.67 | 0 | 5.83 | 94.17 | 317.17 | 47.58 | 36.47 | 401.22 | 14
PUG2026/04.EL02.233.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.233 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.233.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 319.29 | 0 | 5.48 | 94.52 | 337.79 | 50.67 | 38.85 | 427.31 | 14
PUG2026/04.EL02.233.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.233 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A, tipo «A» | 04.EL02.233.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 483.63 | 0 | 4.19 | 95.81 | 504.77 | 75.72 | 58.05 | 638.54 | 14
PUG2026/04.EL02.235.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.235 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.235.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 176.98 | 0 | 9.46 | 90.54 | 195.48 | 29.32 | 22.48 | 247.28 | 14
PUG2026/04.EL02.235.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.235 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.235.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 205.93 | 0 | 8.24 | 91.76 | 224.43 | 33.66 | 25.81 | 283.91 | 14
PUG2026/04.EL02.235.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.235 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC» | 04.EL02.235.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 250.99 | 0 | 7.77 | 92.23 | 272.13 | 40.82 | 31.3 | 344.25 | 14
PUG2026/04.EL02.237.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.237 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.237.001 | portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 230.94 | 0 | 7.42 | 92.58 | 249.44 | 37.42 | 28.69 | 315.54 | 14
PUG2026/04.EL02.237.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.237 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.237.003 | portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 277.31 | 0 | 6.25 | 93.75 | 295.81 | 44.37 | 34.02 | 374.2 | 14
PUG2026/04.EL02.237.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.237 | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A» | 04.EL02.237.005 | portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 334.65 | 0 | 5.94 | 94.06 | 355.79 | 53.37 | 40.92 | 450.08 | 14
PUG2026/04.EL02.239.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.239 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione da corto circuiti 6 kA, sensibilità 0,03 A, con dispositivo di riarmo automatico in seguito a controllo di isolamento, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008, portata | 04.EL02.239.001 | 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 225.68 | 0 | 7.58 | 92.42 | 244.18 | 36.63 | 28.08 | 308.89 | 14
PUG2026/04.EL02.239.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.239 | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione da corto circuiti 6 kA, sensibilità 0,03 A, con dispositivo di riarmo automatico in seguito a controllo di isolamento, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008, portata | 04.EL02.239.003 | 40 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 235.59 | 0 | 8.24 | 91.76 | 256.73 | 38.51 | 29.52 | 324.77 | 14
PUG2026/04.EL02.241.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.241 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,03 A | 04.EL02.241.001 | bipolare, portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 260.81 | 0 | 6.62 | 93.38 | 279.31 | 41.9 | 32.12 | 353.33 | 14
PUG2026/04.EL02.241.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.241 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,03 A | 04.EL02.241.003 | bipolare, portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 270.72 | 0 | 7.24 | 92.76 | 291.86 | 43.78 | 33.56 | 369.21 | 14
PUG2026/04.EL02.241.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.241 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,03 A | 04.EL02.241.005 | tetrapolare, portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 636.94 | 0 | 3.21 | 96.79 | 658.08 | 98.71 | 75.68 | 832.48 | 14
PUG2026/04.EL02.241.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.241 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,03 A | 04.EL02.241.007 | tetrapolare, portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 656.76 | 0 | 3.12 | 96.88 | 677.9 | 101.69 | 77.96 | 857.55 | 14
PUG2026/04.EL02.241.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.241 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,03 A | 04.EL02.241.009 | tetrapolare, portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 800.9 | 0 | 2.88 | 97.12 | 824.69 | 123.7 | 94.84 | 1043.23 | 14
PUG2026/04.EL02.243.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.243 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,3 A | 04.EL02.243.001 | tetrapolare, portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 572.97 | 0 | 3.13 | 96.87 | 591.47 | 88.72 | 68.02 | 748.21 | 14
PUG2026/04.EL02.243.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.243 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,3 A | 04.EL02.243.003 | tetrapolare, portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 617.12 | 0 | 2.91 | 97.09 | 635.62 | 95.34 | 73.1 | 804.06 | 14
PUG2026/04.EL02.243.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.243 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,3 A | 04.EL02.243.005 | tetrapolare, portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 545.79 | 0 | 3.73 | 96.27 | 566.93 | 85.04 | 65.2 | 717.17 | 14
PUG2026/04.EL02.243.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.243 | Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 µs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008: sensibilità 0,3 A | 04.EL02.243.007 | tetrapolare, portata 100 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 757.99 | 0 | 3.37 | 96.63 | 784.42 | 117.66 | 90.21 | 992.29 | 14
PUG2026/04.EL02.245.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.245 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10 32 A | 04.EL02.245.001 | sensibilità 0,03 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 78.56 | 0 | 16.8 | 83.2 | 94.42 | 14.16 | 10.86 | 119.44 | 14
PUG2026/04.EL02.245.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.245 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10 32 A | 04.EL02.245.003 | sensibilità 0,01 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 180.64 | 0 | 8.07 | 91.93 | 196.5 | 29.47 | 22.6 | 248.57 | 14
PUG2026/04.EL02.247.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.247 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA | 04.EL02.247.001 | 1P+N, portata fino a 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 229.84 | 0 | 6.45 | 93.55 | 245.7 | 36.85 | 28.26 | 310.81 | 14
PUG2026/04.EL02.247.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.247 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA | 04.EL02.247.003 | bipolare, portata fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 254.63 | 0 | 5.86 | 94.14 | 270.49 | 40.57 | 31.11 | 342.17 | 14
PUG2026/04.EL02.247.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.247 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA | 04.EL02.247.005 | tetrapolare, portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 424.06 | 0 | 3.6 | 96.4 | 439.92 | 65.99 | 50.59 | 556.5 | 14
PUG2026/04.EL02.249.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.249 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA | 04.EL02.249.001 | 1P+N, portata fino a 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 316.68 | 0 | 4.77 | 95.23 | 332.54 | 49.88 | 38.24 | 420.66 | 14
PUG2026/04.EL02.249.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.249 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA | 04.EL02.249.003 | tetrapolare, portata fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 470.41 | 0 | 3.26 | 96.74 | 486.27 | 72.94 | 55.92 | 615.13 | 14
PUG2026/04.EL02.251.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.251 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione 6 kA, sensibilità 0,3 A, tetrapolare, portata fino a 32 A | 04.EL02.251.001 | tipo «AC» (CEI-EN 61009-1) | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 343.7 | 0 | 4.41 | 95.59 | 359.56 | 53.93 | 41.35 | 454.84 | 14
PUG2026/04.EL02.251.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.251 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione 6 kA, sensibilità 0,3 A, tetrapolare, portata fino a 32 A | 04.EL02.251.003 | tipo «A» (CEI-EN 61009-1) | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 399.85 | 0 | 3.81 | 96.19 | 415.71 | 62.36 | 47.81 | 525.87 | 14
PUG2026/04.EL02.253.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.253 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tripolare, in versione | 04.EL02.253.001 | fissa e attacchi anteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 444.17 | 0 | 8.19 | 91.81 | 483.82 | 72.57 | 55.64 | 612.03 | 14
PUG2026/04.EL02.253.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.253 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tripolare, in versione | 04.EL02.253.003 | fissa e attacchi posteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 503.31 | 0 | 7.75 | 92.25 | 545.6 | 81.84 | 62.74 | 690.18 | 14
PUG2026/04.EL02.253.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.253 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tripolare, in versione | 04.EL02.253.005 | estraibile, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 543.29 | 0 | 7.64 | 92.36 | 588.22 | 88.23 | 67.65 | 744.1 | 14
PUG2026/04.EL02.255.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.255 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in versione | 04.EL02.255.001 | fissa e attacchi anteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 223.36 | 0 | 15.07 | 84.93 | 263.01 | 39.45 | 30.25 | 332.7 | 14
PUG2026/04.EL02.255.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.255 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in versione | 04.EL02.255.003 | fissa e attacchi posteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 282.5 | 0 | 13.02 | 86.98 | 324.79 | 48.72 | 37.35 | 410.86 | 14
PUG2026/04.EL02.255.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.255 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in versione | 04.EL02.255.005 | estraibile, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 322.48 | 0 | 12.23 | 87.77 | 367.41 | 55.11 | 42.25 | 464.77 | 14
PUG2026/04.EL02.257.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.257 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 800 V, potere di interruzione 25 kA a 380 ÷ 415 V c.a., tetrapolare, in versione | 04.EL02.257.001 | fissa e attacchi anteriori | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 798.2 | 0 | 4.73 | 95.27 | 837.85 | 125.68 | 96.35 | 1059.87 | 14
PUG2026/04.EL02.257.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.257 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 800 V, potere di interruzione 25 kA a 380 ÷ 415 V c.a., tetrapolare, in versione | 04.EL02.257.003 | fissa e attacchi posteriori | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 871.14 | 0 | 4.63 | 95.37 | 913.43 | 137.01 | 105.04 | 1155.49 | 14
PUG2026/04.EL02.257.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.257 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 800 V, potere di interruzione 25 kA a 380 ÷ 415 V c.a., tetrapolare, in versione | 04.EL02.257.005 | estraibile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 920.45 | 0 | 4.65 | 95.35 | 965.38 | 144.81 | 111.02 | 1221.21 | 14
PUG2026/04.EL02.259.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.259 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tripolare, in versione | 04.EL02.259.001 | fissa e attacchi anteriori | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 1122.87 | 0 | 3.41 | 96.59 | 1162.52 | 174.38 | 133.69 | 1470.58 | 14
PUG2026/04.EL02.259.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.259 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tripolare, in versione | 04.EL02.259.003 | fissa e attacchi posteriori | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 1233.55 | 0 | 3.31 | 96.69 | 1275.84 | 191.38 | 146.72 | 1613.94 | 14
PUG2026/04.EL02.259.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.259 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tripolare, in versione | 04.EL02.259.005 | estraibile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1338.5 | 0 | 3.25 | 96.75 | 1383.43 | 207.51 | 159.09 | 1750.04 | 14
PUG2026/04.EL02.261.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.261 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tetrapolare, in versione | 04.EL02.261.001 | fissa e attacchi anteriori | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 1421.86 | 0 | 2.71 | 97.29 | 1461.51 | 219.23 | 168.07 | 1848.8 | 14
PUG2026/04.EL02.261.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.261 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tetrapolare, in versione | 04.EL02.261.003 | fissa e attacchi posteriori | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 1570.21 | 0 | 2.62 | 97.38 | 1612.5 | 241.87 | 185.44 | 2039.81 | 14
PUG2026/04.EL02.261.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.261 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.:tetrapolare, in versione | 04.EL02.261.005 | estraibile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1700.31 | 0 | 2.57 | 97.43 | 1745.24 | 261.79 | 200.7 | 2207.73 | 14
PUG2026/04.EL02.263.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.263 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tripolare, in versione | 04.EL02.263.001 | fissa e attacchi anteriori | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 1255.04 | 0 | 3.06 | 96.94 | 1294.69 | 194.2 | 148.89 | 1637.78 | 14
PUG2026/04.EL02.263.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.263 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tripolare, in versione | 04.EL02.263.003 | fissa e attacchi posteriori | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 1365.72 | 0 | 3 | 97 | 1408.01 | 211.2 | 161.92 | 1781.13 | 14
PUG2026/04.EL02.263.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.263 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tripolare, in versione | 04.EL02.263.005 | estraibile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1470.67 | 0 | 2.96 | 97.04 | 1515.6 | 227.34 | 174.29 | 1917.24 | 14
PUG2026/04.EL02.263.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.263 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tripolare, in versione | 04.EL02.263.007 | sezionabile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1564.52 | 0 | 2.79 | 97.21 | 1609.45 | 241.42 | 185.09 | 2035.96 | 14
PUG2026/04.EL02.265.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.265 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tetrapolare, in versione | 04.EL02.265.001 | fissa e attacchi anteriori | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 1535.58 | 0 | 2.52 | 97.48 | 1575.23 | 236.28 | 181.15 | 1992.66 | 14
PUG2026/04.EL02.265.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.265 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tetrapolare, in versione | 04.EL02.265.003 | fissa e attacchi posteriori | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 1683.94 | 0 | 2.45 | 97.55 | 1726.23 | 258.93 | 198.52 | 2183.68 | 14
PUG2026/04.EL02.265.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.265 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tetrapolare, in versione | 04.EL02.265.005 | estraibile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1814.04 | 0 | 2.42 | 97.58 | 1858.97 | 278.85 | 213.78 | 2351.6 | 14
PUG2026/04.EL02.265.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.265 | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a.: tetrapolare, in versione | 04.EL02.265.007 | sezionabile | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 1856.01 | 0 | 2.36 | 97.64 | 1900.94 | 285.14 | 218.61 | 2404.69 | 14
PUG2026/04.EL02.267.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.267 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 16 kA a 400 V | 04.EL02.267.001 | tripolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1040.73 | 0 | 4.37 | 95.63 | 1088.3 | 163.25 | 125.15 | 1376.7 | 14
PUG2026/04.EL02.267.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.267 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 16 kA a 400 V | 04.EL02.267.003 | tetrapolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 447.84 | 0 | 10.08 | 89.92 | 498.06 | 74.71 | 57.28 | 630.04 | 14
PUG2026/04.EL02.269.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.269 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 25 kA a 400 V | 04.EL02.269.001 | tripolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 589.01 | 0 | 7.47 | 92.53 | 636.58 | 95.49 | 73.21 | 805.28 | 14
PUG2026/04.EL02.269.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.269 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 25 kA a 400 V | 04.EL02.269.003 | tetrapolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 696.53 | 0 | 6.72 | 93.28 | 746.75 | 112.01 | 85.88 | 944.63 | 14
PUG2026/04.EL02.271.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.001 | tripolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 658.2 | 0 | 6.74 | 93.26 | 705.77 | 105.87 | 81.16 | 892.8 | 14
PUG2026/04.EL02.271.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.003 | tetrapolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 810.81 | 0 | 5.83 | 94.17 | 861.03 | 129.15 | 99.02 | 1089.2 | 14
PUG2026/04.EL02.271.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.005 | tripolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 717.48 | 0 | 6.22 | 93.78 | 765.05 | 114.76 | 87.98 | 967.79 | 14
PUG2026/04.EL02.271.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.007 | tetrapolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 915.54 | 0 | 5.2 | 94.8 | 965.76 | 144.86 | 111.06 | 1221.68 | 14
PUG2026/04.EL02.271.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.009 | tripolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1175 | 0 | 4.1 | 95.9 | 1225.22 | 183.78 | 140.9 | 1549.9 | 14
PUG2026/04.EL02.271.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.271 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 400 V | 04.EL02.271.011 | tetrapolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1290 | 0 | 3.94 | 96.06 | 1342.86 | 201.43 | 154.43 | 1698.72 | 14
PUG2026/04.EL02.273.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.273 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 50 kA a 400 V | 04.EL02.273.001 | tripolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 901.89 | 0 | 5.01 | 94.99 | 949.46 | 142.42 | 109.19 | 1201.07 | 14
PUG2026/04.EL02.273.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.273 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 50 kA a 400 V | 04.EL02.273.003 | tetrapolare fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1104.14 | 0 | 4.35 | 95.65 | 1154.36 | 173.15 | 132.75 | 1460.26 | 14
PUG2026/04.EL02.273.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.273 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 50 kA a 400 V | 04.EL02.273.005 | tripolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 964.64 | 0 | 4.7 | 95.3 | 1012.21 | 151.83 | 116.4 | 1280.45 | 14
PUG2026/04.EL02.273.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.273 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 50 kA a 400 V | 04.EL02.273.007 | tetrapolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1217.12 | 0 | 3.96 | 96.04 | 1267.34 | 190.1 | 145.74 | 1603.18 | 14
PUG2026/04.EL02.275.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.275 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 65 kA a 400 V | 04.EL02.275.001 | tripolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1262.97 | 0 | 3.63 | 96.37 | 1310.54 | 196.58 | 150.71 | 1657.84 | 14
PUG2026/04.EL02.275.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.275 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 65 kA a 400 V | 04.EL02.275.003 | tetrapolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1578.24 | 0 | 3.08 | 96.92 | 1628.46 | 244.27 | 187.27 | 2060 | 14
PUG2026/04.EL02.275.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.275 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 65 kA a 400 V | 04.EL02.275.005 | tripolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1737 | 0 | 2.81 | 97.19 | 1787.22 | 268.08 | 205.53 | 2260.83 | 14
PUG2026/04.EL02.275.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.275 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 65 kA a 400 V | 04.EL02.275.007 | tetrapolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1935 | 0 | 2.66 | 97.34 | 1987.86 | 298.18 | 228.6 | 2514.64 | 14
PUG2026/04.EL02.277.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.277 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 85 kA a 400 V | 04.EL02.277.001 | tripolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 2431.9 | 0 | 1.92 | 98.08 | 2479.47 | 371.92 | 285.14 | 3136.53 | 14
PUG2026/04.EL02.277.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.277 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 85 kA a 400 V | 04.EL02.277.003 | tetrapolare 160 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1520 | 0 | 3.2 | 96.8 | 1570.22 | 235.53 | 180.57 | 1986.32 | 14
PUG2026/04.EL02.277.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.277 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 85 kA a 400 V | 04.EL02.277.005 | tripolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 1705 | 0 | 2.86 | 97.14 | 1755.22 | 263.28 | 201.85 | 2220.35 | 14
PUG2026/04.EL02.277.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.277 | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 85 kA a 400 V | 04.EL02.277.007 | tetrapolare 250 A | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1972 | 0 | 2.61 | 97.39 | 2024.86 | 303.73 | 232.86 | 2561.45 | 14
PUG2026/04.EL02.279.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.279 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio laterale predisposto per guida DIN | 04.EL02.279.001 | per interruttori fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 423 | 0 | 4.76 | 95.24 | 444.14 | 66.62 | 51.08 | 561.84 | 14
PUG2026/04.EL02.279.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.279 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio laterale predisposto per guida DIN | 04.EL02.279.003 | per interruttori fino a 160 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 470 | 0 | 4.31 | 95.69 | 491.14 | 73.67 | 56.48 | 621.3 | 14
PUG2026/04.EL02.279.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.279 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio laterale predisposto per guida DIN | 04.EL02.279.005 | per interruttori fino a 250 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 634 | 0 | 3.23 | 96.77 | 655.14 | 98.27 | 75.34 | 828.76 | 14
PUG2026/04.EL02.279.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.279 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio laterale predisposto per guida DIN | 04.EL02.279.007 | per interruttori fino a 630 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1630 | 0 | 1.6 | 98.4 | 1656.43 | 248.46 | 190.49 | 2095.38 | 14
PUG2026/04.EL02.279.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.279 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio laterale predisposto per guida DIN | 04.EL02.279.009 | per interruttori fino a 1.600 A | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 2073 | 0 | 1.38 | 98.62 | 2102.07 | 315.31 | 241.74 | 2659.12 | 14
PUG2026/04.EL02.281.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.281 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio frontale | 04.EL02.281.001 | per interruttori fino a 125 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 428.36 | 0 | 4.7 | 95.3 | 449.5 | 67.43 | 51.69 | 568.62 | 14
PUG2026/04.EL02.281.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.281 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio frontale | 04.EL02.281.003 | per interruttori fino a 160 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 447.8 | 0 | 4.51 | 95.49 | 468.94 | 70.34 | 53.93 | 593.21 | 14
PUG2026/04.EL02.281.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.281 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati: fissaggio frontale | 04.EL02.281.005 | per interruttori fino a 250 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 617.91 | 0 | 3.31 | 96.69 | 639.05 | 95.86 | 73.49 | 808.4 | 14
PUG2026/04.EL02.283.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.283 | Comando a motore ad accumulo di energia per interruttori automatici scatolati con sganciatori elettronici, completo di connettori presa-spina e cavi per collegamento interruttore, comando locale e remoto | 04.EL02.283.001 | fissaggio frontale | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 872.34 | 0 | 2.37 | 97.63 | 893.48 | 134.02 | 102.75 | 1130.26 | 14
PUG2026/04.EL02.283.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.283 | Comando a motore ad accumulo di energia per interruttori automatici scatolati con sganciatori elettronici, completo di connettori presa-spina e cavi per collegamento interruttore, comando locale e remoto | 04.EL02.283.003 | fissaggio frontale, per impiego con sistemi digitali di supervisione e controllo | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 974.32 | 0 | 2.12 | 97.88 | 995.46 | 149.32 | 114.48 | 1259.26 | 14
PUG2026/04.EL02.285.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.285 | Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1.250 A | 04.EL02.285.001 | da 160 A a 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 108.56 | 0 | 6.81 | 93.19 | 116.49 | 17.47 | 13.4 | 147.36 | 14
PUG2026/04.EL02.287.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.287 | Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1.250 A | 04.EL02.287.001 | da 160 A a 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 9.51 | 118.02 | 0 | 7.46 | 92.54 | 127.53 | 19.13 | 14.67 | 161.33 | 14
PUG2026/04.EL02.289.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.289 | Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1.250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C. | 04.EL02.289.001 | tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C. | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 28.75 | 0 | 31.49 | 68.51 | 41.97 | 6.29 | 4.83 | 53.09 | 14
PUG2026/04.EL02.291.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.291 | Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. o c.c. | 04.EL02.291.001 | da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. o c.c. | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 182.86 | 0 | 6.74 | 93.26 | 196.08 | 29.41 | 22.55 | 248.03 | 14
PUG2026/04.EL02.293.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.293 | Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. o c.c. | 04.EL02.293.001 | da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. o c.c. | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 240.26 | 0 | 5.21 | 94.79 | 253.48 | 38.02 | 29.15 | 320.65 | 14
PUG2026/04.EL02.295.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.295 | Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V | 04.EL02.295.001 | scatolati da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 298.03 | 0 | 4.25 | 95.75 | 311.25 | 46.69 | 35.79 | 393.72 | 14
PUG2026/04.EL02.297.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.297 | Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA 300 mA, 500 mA 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante | 04.EL02.297.001 | tripolare istantaneo, corrente nominale di impiego fino a 250 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 677.5 | 0 | 3.03 | 96.97 | 698.64 | 104.8 | 80.34 | 883.78 | 14
PUG2026/04.EL02.297.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.297 | Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA 300 mA, 500 mA 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante | 04.EL02.297.003 | tripolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 1409.91 | 0 | 1.48 | 98.52 | 1431.05 | 214.66 | 164.57 | 1810.28 | 14
PUG2026/04.EL02.297.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.297 | Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA 300 mA, 500 mA 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante | 04.EL02.297.005 | tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 1654.95 | 0 | 1.26 | 98.74 | 1676.09 | 251.41 | 192.75 | 2120.26 | 14
PUG2026/04.EL02.297.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.297 | Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA 300 mA, 500 mA 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante | 04.EL02.297.007 | tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 320 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 1847.9 | 0 | 1.13 | 98.87 | 1869.04 | 280.36 | 214.94 | 2364.34 | 14
PUG2026/04.EL02.297.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.297 | Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA 300 mA, 500 mA 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante | 04.EL02.297.009 | tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 400 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 2248.65 | 0 | 0.93 | 99.07 | 2269.79 | 340.47 | 261.03 | 2871.29 | 14
PUG2026/04.EL02.299.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.001 | bipolare portata 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 50.9 | 0 | 20.61 | 79.39 | 64.12 | 9.62 | 7.37 | 81.11 | 14
PUG2026/04.EL02.299.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.003 | bipolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 53.87 | 0 | 19.7 | 80.3 | 67.09 | 10.06 | 7.71 | 84.86 | 14
PUG2026/04.EL02.299.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.005 | tripolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 56.31 | 0 | 21.97 | 78.03 | 72.17 | 10.83 | 8.3 | 91.29 | 14
PUG2026/04.EL02.299.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.007 | tetrapolare portata 25 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 62.75 | 0 | 23.27 | 76.73 | 81.78 | 12.27 | 9.4 | 103.45 | 14
PUG2026/04.EL02.299.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.009 | bipolare portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 77.66 | 0 | 16.96 | 83.04 | 93.52 | 14.03 | 10.75 | 118.3 | 14
PUG2026/04.EL02.299.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.011 | tetrapolare portata 40 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 103.51 | 0 | 15.53 | 84.47 | 122.54 | 18.38 | 14.09 | 155.01 | 14
PUG2026/04.EL02.299.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.299 | Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL02.299.013 | tetrapolare portata 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 140.81 | 0 | 13.06 | 86.94 | 161.95 | 24.29 | 18.62 | 204.87 | 14
PUG2026/04.EL02.301.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.001 | portata contatti 115 A | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 628.83 | 0 | 3.64 | 96.36 | 652.62 | 97.89 | 75.05 | 825.56 | 14
PUG2026/04.EL02.301.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.003 | portata contatti 150 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 774.77 | 0 | 3.3 | 96.7 | 801.2 | 120.18 | 92.14 | 1013.52 | 14
PUG2026/04.EL02.301.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.005 | portata contatti 185 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 892.79 | 0 | 2.88 | 97.12 | 919.22 | 137.88 | 105.71 | 1162.81 | 14
PUG2026/04.EL02.301.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.007 | portata contatti 225 A | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 1154.05 | 0 | 2.46 | 97.54 | 1183.12 | 177.47 | 136.06 | 1496.65 | 14
PUG2026/04.EL02.301.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.009 | portata contatti 265 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1326.12 | 0 | 2.34 | 97.66 | 1357.84 | 203.68 | 156.15 | 1717.66 | 14
PUG2026/04.EL02.301.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.011 | portata contatti 330 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1543.24 | 0 | 2.01 | 97.99 | 1574.96 | 236.24 | 181.12 | 1992.32 | 14
PUG2026/04.EL02.301.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.013 | portata contatti 400 A | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 1990.09 | 0 | 1.7 | 98.3 | 2024.45 | 303.67 | 232.81 | 2560.93 | 14
PUG2026/04.EL02.301.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.301 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V 50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari | 04.EL02.301.015 | portata contatti 500 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 3047.74 | 0 | 1.2 | 98.8 | 3084.74 | 462.71 | 354.75 | 3902.2 | 14
PUG2026/04.EL02.303.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.001 | 25 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 40.9 | 0 | 27.94 | 72.06 | 56.76 | 8.51 | 6.53 | 71.8 | 14
PUG2026/04.EL02.303.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 62.34 | 0 | 20.28 | 79.72 | 78.2 | 11.73 | 8.99 | 98.92 | 14
PUG2026/04.EL02.303.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.005 | 40 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 91.53 | 0 | 14.77 | 85.23 | 107.39 | 16.11 | 12.35 | 135.85 | 14
PUG2026/04.EL02.303.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.007 | 50 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 128.29 | 0 | 11 | 89 | 144.15 | 21.62 | 16.58 | 182.35 | 14
PUG2026/04.EL02.303.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.009 | 125 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 339.64 | 0 | 5.17 | 94.83 | 358.14 | 53.72 | 41.19 | 453.05 | 14
PUG2026/04.EL02.303.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.303 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.303.011 | 200 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 450.45 | 0 | 3.95 | 96.05 | 468.95 | 70.34 | 53.93 | 593.22 | 14
PUG2026/04.EL02.305.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.001 | 275 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 1327.03 | 0 | 1.37 | 98.63 | 1345.53 | 201.83 | 154.74 | 1702.1 | 14
PUG2026/04.EL02.305.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.003 | 315 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 1543.24 | 0 | 1.18 | 98.82 | 1561.74 | 234.26 | 179.6 | 1975.6 | 14
PUG2026/04.EL02.305.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.005 | 400 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 2031.53 | 0 | 0.9 | 99.1 | 2050.03 | 307.5 | 235.75 | 2593.29 | 14
PUG2026/04.EL02.305.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.007 | 500 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 3109.91 | 0 | 0.59 | 99.41 | 3128.41 | 469.26 | 359.77 | 3957.44 | 14
PUG2026/04.EL02.305.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.009 | 700 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 4772.07 | 0 | 0.39 | 99.61 | 4790.57 | 718.59 | 550.92 | 6060.07 | 14
PUG2026/04.EL02.305.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.305 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.305.011 | 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 3201.54 | 0 | 0.57 | 99.43 | 3220.04 | 483.01 | 370.3 | 4073.35 | 14
PUG2026/04.EL02.307.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.001 | 4 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 40.9 | 0 | 27.94 | 72.06 | 56.76 | 8.51 | 6.53 | 71.8 | 14
PUG2026/04.EL02.307.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.003 | 5,5 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 49.32 | 0 | 24.33 | 75.67 | 65.18 | 9.78 | 7.5 | 82.45 | 14
PUG2026/04.EL02.307.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.005 | 7,5 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 62.34 | 0 | 20.28 | 79.72 | 78.2 | 11.73 | 8.99 | 98.92 | 14
PUG2026/04.EL02.307.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.007 | 11 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 91.53 | 0 | 14.77 | 85.23 | 107.39 | 16.11 | 12.35 | 135.85 | 14
PUG2026/04.EL02.307.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.009 | 15 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 128.29 | 0 | 11 | 89 | 144.15 | 21.62 | 16.58 | 182.35 | 14
PUG2026/04.EL02.307.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.011 | 18,5 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 144.05 | 0 | 9.92 | 90.08 | 159.91 | 23.99 | 18.39 | 202.28 | 14
PUG2026/04.EL02.307.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.013 | 37 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 339.64 | 0 | 4.46 | 95.54 | 355.5 | 53.32 | 40.88 | 449.7 | 14
PUG2026/04.EL02.307.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.015 | 45 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 422.07 | 0 | 3.62 | 96.38 | 437.93 | 65.69 | 50.36 | 553.98 | 14
PUG2026/04.EL02.307.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.017 | 55 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 450.45 | 0 | 3.4 | 96.6 | 466.31 | 69.95 | 53.63 | 589.88 | 14
PUG2026/04.EL02.307.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.307 | Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.307.019 | 75 kW | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 591.89 | 0 | 2.61 | 97.39 | 607.75 | 91.16 | 69.89 | 768.8 | 14
PUG2026/04.EL02.309.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.001 | 20 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 46.67 | 0 | 31.18 | 68.82 | 67.81 | 10.17 | 7.8 | 85.78 | 14
PUG2026/04.EL02.309.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.003 | 25 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 51.31 | 0 | 29.18 | 70.82 | 72.45 | 10.87 | 8.33 | 91.65 | 14
PUG2026/04.EL02.309.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.005 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 68.87 | 0 | 23.49 | 76.51 | 90.01 | 13.5 | 10.35 | 113.87 | 14
PUG2026/04.EL02.309.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.007 | 40 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 101.4 | 0 | 17.25 | 82.75 | 122.54 | 18.38 | 14.09 | 155.02 | 14
PUG2026/04.EL02.309.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.009 | 60 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 290.99 | 0 | 6.77 | 93.23 | 312.13 | 46.82 | 35.9 | 394.85 | 14
PUG2026/04.EL02.309.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.309 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.309.011 | 80 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 408.11 | 0 | 4.93 | 95.07 | 429.25 | 64.39 | 49.36 | 543.01 | 14
PUG2026/04.EL02.311.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.311 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (48-250 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.311.001 | 400 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 2637.84 | 0 | 1.38 | 98.62 | 2674.84 | 401.23 | 307.61 | 3383.68 | 14
PUG2026/04.EL02.311.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.311 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (48-250 V), in contenitore plastico per installazione su piastra, grado di protezione IP 20, corrente nominale di impiego in categoria AC-1 | 04.EL02.311.003 | 500 A | cad | Analisi | 0 | 37 | 3514.41 | 0 | 1.04 | 98.96 | 3551.41 | 532.71 | 408.41 | 4492.54 | 14
PUG2026/04.EL02.313.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.313 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.313.001 | 4 kW | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 46.67 | 0 | 31.18 | 68.82 | 67.81 | 10.17 | 7.8 | 85.78 | 14
PUG2026/04.EL02.313.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.313 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.313.003 | 5,5 kW | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 51.31 | 0 | 29.18 | 70.82 | 72.45 | 10.87 | 8.33 | 91.65 | 14
PUG2026/04.EL02.313.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.313 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.313.005 | 7,5 kW | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 68.87 | 0 | 23.49 | 76.51 | 90.01 | 13.5 | 10.35 | 113.87 | 14
PUG2026/04.EL02.313.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.313 | Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a. e c.c., alimentazione bobina in c.a. (110-230 V) o c.c. (24-48 V), con contatti ausiliari (1NA + 1NC), predisposizione per inserzione di contatti ausiliari supplementari, in contenitore plastico modulare per installazione su guida DIN35, grado di protezione IP 20, potenza nominale di impiego in categoria AC-3 (380/400 V) | 04.EL02.313.007 | 11 kW | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 101.4 | 0 | 17.25 | 82.75 | 122.54 | 18.38 | 14.09 | 155.02 | 14
PUG2026/04.EL02.315.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.315 | Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento | 04.EL02.315.001 | istantaneo a 2 contatti | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 10.88 | 0 | 51.66 | 48.34 | 22.51 | 3.38 | 2.59 | 28.47 | 14
PUG2026/04.EL02.315.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.315 | Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento | 04.EL02.315.003 | istantaneo a 4 contatti | cad | Analisi | 0 | 16.92 | 19.19 | 0 | 46.85 | 53.15 | 36.11 | 5.42 | 4.15 | 45.67 | 14
PUG2026/04.EL02.315.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.315 | Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento | 04.EL02.315.005 | temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 59.59 | 0 | 16.33 | 83.67 | 71.22 | 10.68 | 8.19 | 90.09 | 14
PUG2026/04.EL02.315.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.315 | Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento | 04.EL02.315.007 | temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo meccanico | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 59.59 | 0 | 16.33 | 83.67 | 71.22 | 10.68 | 8.19 | 90.09 | 14
PUG2026/04.EL02.317.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.001 | 10 A, regolabile fino a 16 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 55.72 | 0 | 25.46 | 74.54 | 74.75 | 11.21 | 8.6 | 94.56 | 14
PUG2026/04.EL02.317.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.003 | 10 A, regolabile fino a 38 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 94.01 | 0 | 16.83 | 83.17 | 113.04 | 16.96 | 13 | 143 | 14
PUG2026/04.EL02.317.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.005 | 10 A, regolabile fino a 120 A | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 325.22 | 0 | 5.82 | 94.18 | 345.31 | 51.8 | 39.71 | 436.81 | 14
PUG2026/04.EL02.317.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.007 | 20 A, regolabile fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 71.13 | 0 | 21.11 | 78.89 | 90.16 | 13.52 | 10.37 | 114.05 | 14
PUG2026/04.EL02.317.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.009 | 20 A, regolabile fino a 63 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 136.67 | 0 | 12.22 | 87.78 | 155.7 | 23.35 | 17.91 | 196.96 | 14
PUG2026/04.EL02.317.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.317 | Relè termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, corrente nominale | 04.EL02.317.011 | 20 A, regolabile fino a 80 A | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 189.64 | 0 | 9.12 | 90.88 | 208.67 | 31.3 | 24 | 263.97 | 14
PUG2026/04.EL02.319.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.319 | Relè termico elettronico tripolare regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, protezione contro gli squilibri di fase, scelta della classe di avviamento 10 A 20 A, protezione dei circuiti non equilibrati, protezione dei circuiti monofase, funzione di allarme, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, tensione di isolamento 600 V: | 04.EL02.319.001 | campo di regolazione 60-100 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 355.41 | 0 | 5.62 | 94.38 | 376.55 | 56.48 | 43.3 | 476.34 | 14
PUG2026/04.EL02.319.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.319 | Relè termico elettronico tripolare regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico, con visualizzazione dello sgancio, per corrente alternata o continua, protezione contro gli squilibri di fase, scelta della classe di avviamento 10 A 20 A, protezione dei circuiti non equilibrati, protezione dei circuiti monofase, funzione di allarme, collegamento con viti- serrafilo e connettori maschi per contattore, tensione di isolamento 600 V: | 04.EL02.319.003 | campo di regolazione 90-150 A | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 400.9 | 0 | 5.01 | 94.99 | 422.04 | 63.31 | 48.54 | 533.89 | 14
PUG2026/04.EL02.321.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.321 | Pulsante componibile ad impulso | 04.EL02.321.001 | testa pulsante standard, con ghiera in plastica diametro 22 mm | cad | Analisi | 0 | 2.64 | 7.44 | 0 | 26.21 | 73.79 | 10.08 | 1.51 | 1.16 | 12.75 | 14
PUG2026/04.EL02.321.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.321 | Pulsante componibile ad impulso | 04.EL02.321.003 | corpo con 1 contatto NO o NC con morsetti a vite serrafilo, tensione di esercizio 230 V, portata 10 A, con ghiera in plastica diametro 22 mm: | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 6.38 | 0 | 39.86 | 60.14 | 10.61 | 1.59 | 1.22 | 13.42 | 14
PUG2026/04.EL02.323.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.323 | Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio diametro 40 mm, per arresto di emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC | 04.EL02.323.001 | testa pulsante semplice | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 33.4 | 0 | 24.94 | 75.06 | 44.5 | 6.68 | 5.12 | 56.29 | 14
PUG2026/04.EL02.323.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.323 | Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio diametro 40 mm, per arresto di emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC | 04.EL02.323.003 | testa pulsante con chiave con ghiera in plastica | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 53.15 | 0 | 17.28 | 82.72 | 64.25 | 9.64 | 7.39 | 81.28 | 14
PUG2026/04.EL02.323.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.323 | Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio diametro 40 mm, per arresto di emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC | 04.EL02.323.005 | sovrapprezzo per pulsante con ghiera metallica | cad | Analisi | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 100 | 14.83 | 2.22 | 1.71 | 18.76 | 14
PUG2026/04.EL02.325.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.325 | Selettore componibile | 04.EL02.325.001 | a 2 posizioni, 1 contatto NO, con ghiera in plastica diametro 22 mm | cad | Analisi | 0 | 6.87 | 18.56 | 0 | 27.02 | 72.98 | 25.43 | 3.81 | 2.92 | 32.17 | 14
PUG2026/04.EL02.325.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.325 | Selettore componibile | 04.EL02.325.003 | a 3 posizioni, 2 contatti NO, con ghiera in plastica diametro 22 mm | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 23.69 | 0 | 31.91 | 68.09 | 34.79 | 5.22 | 4 | 44.01 | 14
PUG2026/04.EL02.325.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.325 | Selettore componibile | 04.EL02.325.005 | sovrapprezzo per selettore con ghiera metallica diametro 30 mm | cad | Analisi | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 100 | 14.83 | 2.22 | 1.71 | 18.76 | 14
PUG2026/04.EL02.327.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.327 | Spia luminosa componibile con ghiera in plastica diametro 22 mm, gemma liscia, collegamenti con morsetto a vite serrafilo, sorgente luminosa a LED integrato, tensione di esercizio | 04.EL02.327.001 | 24 V c.c./c.a. | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 14.2 | 0 | 27.13 | 72.87 | 19.49 | 2.92 | 2.24 | 24.65 | 14
PUG2026/04.EL02.327.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.327 | Spia luminosa componibile con ghiera in plastica diametro 22 mm, gemma liscia, collegamenti con morsetto a vite serrafilo, sorgente luminosa a LED integrato, tensione di esercizio | 04.EL02.327.003 | 110 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 15.63 | 0 | 25.27 | 74.73 | 20.92 | 3.14 | 2.41 | 26.46 | 14
PUG2026/04.EL02.327.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.327 | Spia luminosa componibile con ghiera in plastica diametro 22 mm, gemma liscia, collegamenti con morsetto a vite serrafilo, sorgente luminosa a LED integrato, tensione di esercizio | 04.EL02.327.005 | 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 5.29 | 17.7 | 0 | 23 | 77 | 22.99 | 3.45 | 2.64 | 29.08 | 14
PUG2026/04.EL02.329.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.329 | Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220 ÷ 400 V c.a. | 04.EL02.329.001 | corrente di regolazione fino a 0,6 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 119.19 | 0 | 13.44 | 86.56 | 137.69 | 20.65 | 15.83 | 174.18 | 14
PUG2026/04.EL02.329.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.329 | Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220 ÷ 400 V c.a. | 04.EL02.329.003 | corrente di regolazione fino a 6,3 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 128.03 | 0 | 12.63 | 87.37 | 146.53 | 21.98 | 16.85 | 185.36 | 14
PUG2026/04.EL02.329.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.329 | Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220 ÷ 400 V c.a. | 04.EL02.329.005 | corrente di regolazione fino a 16 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 157.12 | 0 | 10.53 | 89.47 | 175.62 | 26.34 | 20.2 | 222.16 | 14
PUG2026/04.EL02.329.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.329 | Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220 ÷ 400 V c.a. | 04.EL02.329.007 | corrente di regolazione 17-23 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 182.88 | 0 | 9.19 | 90.81 | 201.38 | 30.21 | 23.16 | 254.75 | 14
PUG2026/04.EL02.329.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.329 | Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220 ÷ 400 V c.a. | 04.EL02.329.009 | corrente di regolazione 20-25 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 201.09 | 0 | 8.43 | 91.57 | 219.59 | 32.94 | 25.25 | 277.78 | 14
PUG2026/04.EL02.331.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.001 | unipolare, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 10.83 | 0 | 42.27 | 57.73 | 18.76 | 2.81 | 2.16 | 23.73 | 14
PUG2026/04.EL02.331.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.003 | unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 22.87 | 0 | 25.74 | 74.26 | 30.8 | 4.62 | 3.54 | 38.96 | 14
PUG2026/04.EL02.331.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.005 | unipolare più neutro, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 20.12 | 0 | 39.64 | 60.36 | 33.34 | 5 | 3.83 | 42.17 | 14
PUG2026/04.EL02.331.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.007 | unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 32.16 | 0 | 29.12 | 70.88 | 45.38 | 6.81 | 5.22 | 57.4 | 14
PUG2026/04.EL02.331.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.009 | bipolare, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 22.9 | 0 | 36.59 | 63.41 | 36.12 | 5.42 | 4.15 | 45.69 | 14
PUG2026/04.EL02.331.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.011 | tripolare, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 33.5 | 0 | 32.13 | 67.87 | 49.36 | 7.4 | 5.68 | 62.44 | 14
PUG2026/04.EL02.331.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.013 | tripolare più neutro, fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 44.04 | 0 | 29.58 | 70.42 | 62.54 | 9.38 | 7.19 | 79.11 | 14
PUG2026/04.EL02.331.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.015 | unipolare, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 10.6 | 0 | 42.79 | 57.21 | 18.53 | 2.78 | 2.13 | 23.44 | 14
PUG2026/04.EL02.331.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.017 | unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 22.64 | 0 | 36.86 | 63.14 | 35.86 | 5.38 | 4.12 | 45.36 | 14
PUG2026/04.EL02.331.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.019 | unipolare più neutro, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 20.84 | 0 | 38.8 | 61.2 | 34.06 | 5.11 | 3.92 | 43.08 | 14
PUG2026/04.EL02.331.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.021 | unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 32.88 | 0 | 28.67 | 71.33 | 46.1 | 6.91 | 5.3 | 58.31 | 14
PUG2026/04.EL02.331.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.023 | bipolare, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 22.85 | 0 | 36.64 | 63.36 | 36.07 | 5.41 | 4.15 | 45.62 | 14
PUG2026/04.EL02.331.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.025 | tripolare, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 32.47 | 0 | 32.81 | 67.19 | 48.33 | 7.25 | 5.56 | 61.13 | 14
PUG2026/04.EL02.331.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.331 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.331.027 | tripolare più neutro, fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 39.51 | 0 | 31.89 | 68.11 | 58.01 | 8.7 | 6.67 | 73.38 | 14
PUG2026/04.EL02.333.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.333 | Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.333.001 | 16 A | cad | Analisi | 0 | 8.2 | 18.96 | 0 | 30.19 | 69.81 | 27.16 | 4.07 | 3.12 | 34.36 | 14
PUG2026/04.EL02.333.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.333 | Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.333.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 8.2 | 18.96 | 0 | 30.19 | 69.81 | 27.16 | 4.07 | 3.12 | 34.36 | 14
PUG2026/04.EL02.333.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.333 | Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.333.005 | 63 A | cad | Analisi | 0 | 9.57 | 28.87 | 0 | 24.89 | 75.11 | 38.44 | 5.77 | 4.42 | 48.62 | 14
PUG2026/04.EL02.335.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.335 | Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.335.001 | 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 25.78 | 0 | 34.64 | 65.36 | 39.45 | 5.92 | 4.54 | 49.9 | 14
PUG2026/04.EL02.335.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.335 | Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.335.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 26.48 | 0 | 34.04 | 65.96 | 40.15 | 6.02 | 4.62 | 50.78 | 14
PUG2026/04.EL02.335.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.335 | Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.335.005 | 63 A | cad | Analisi | 0 | 16.4 | 54.61 | 0 | 23.09 | 76.91 | 71.01 | 10.65 | 8.17 | 89.83 | 14
PUG2026/04.EL02.337.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.337 | Interruttore di manovra sezionatore tripolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.337.001 | 16 A | cad | Analisi | 0 | 16.4 | 40.16 | 0 | 28.99 | 71.01 | 56.56 | 8.48 | 6.5 | 71.55 | 14
PUG2026/04.EL02.337.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.337 | Interruttore di manovra sezionatore tripolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.337.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 16.4 | 40.16 | 0 | 28.99 | 71.01 | 56.56 | 8.48 | 6.5 | 71.55 | 14
PUG2026/04.EL02.337.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.337 | Interruttore di manovra sezionatore tripolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.337.005 | 63 A | cad | Analisi | 0 | 19.13 | 86.44 | 0 | 18.12 | 81.88 | 105.57 | 15.84 | 12.14 | 133.55 | 14
PUG2026/04.EL02.339.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.339 | Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.339.001 | 16 A | cad | Analisi | 0 | 19.13 | 47.05 | 0 | 28.91 | 71.09 | 66.18 | 9.93 | 7.61 | 83.72 | 14
PUG2026/04.EL02.339.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.339 | Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.339.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 19.13 | 47.05 | 0 | 28.91 | 71.09 | 66.18 | 9.93 | 7.61 | 83.72 | 14
PUG2026/04.EL02.339.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.339 | Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di | 04.EL02.339.005 | 63 A | cad | Analisi | 0 | 21.86 | 109.21 | 0 | 16.68 | 83.32 | 131.07 | 19.66 | 15.07 | 165.81 | 14
PUG2026/04.EL02.341.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.001 | unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 18.96 | 0 | 29.49 | 70.51 | 26.89 | 4.03 | 3.09 | 34.01 | 14
PUG2026/04.EL02.341.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.003 | unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 18.96 | 0 | 29.49 | 70.51 | 26.89 | 4.03 | 3.09 | 34.01 | 14
PUG2026/04.EL02.341.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.005 | bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 25.78 | 0 | 33.89 | 66.11 | 39 | 5.85 | 4.48 | 49.33 | 14
PUG2026/04.EL02.341.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.007 | bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 26.48 | 0 | 33.29 | 66.71 | 39.7 | 5.95 | 4.56 | 50.21 | 14
PUG2026/04.EL02.341.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.009 | bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 54.61 | 0 | 22.5 | 77.5 | 70.47 | 10.57 | 8.1 | 89.14 | 14
PUG2026/04.EL02.341.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.011 | tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 40.16 | 0 | 28.31 | 71.69 | 56.02 | 8.4 | 6.44 | 70.86 | 14
PUG2026/04.EL02.341.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.013 | tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 40.16 | 0 | 28.31 | 71.69 | 56.02 | 8.4 | 6.44 | 70.86 | 14
PUG2026/04.EL02.341.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.015 | tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 86.44 | 0 | 17.63 | 82.37 | 104.94 | 15.74 | 12.07 | 132.75 | 14
PUG2026/04.EL02.341.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.017 | tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 47.05 | 0 | 28.22 | 71.78 | 65.55 | 9.83 | 7.54 | 82.92 | 14
PUG2026/04.EL02.341.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.019 | tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 47.05 | 0 | 28.22 | 71.78 | 65.55 | 9.83 | 7.54 | 82.92 | 14
PUG2026/04.EL02.341.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.341 | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.341.021 | tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 109.21 | 0 | 16.22 | 83.78 | 130.35 | 19.55 | 14.99 | 164.9 | 14
PUG2026/04.EL02.343.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.001 | interruttore con spia luminosa, unipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 38.63 | 0 | 17.03 | 82.97 | 46.56 | 6.98 | 5.35 | 58.9 | 14
PUG2026/04.EL02.343.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.003 | interruttore con spia luminosa, bipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 47.22 | 0 | 19.76 | 80.24 | 58.85 | 8.83 | 6.77 | 74.44 | 14
PUG2026/04.EL02.343.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.005 | deviatore unipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 22.97 | 0 | 31.52 | 68.48 | 33.54 | 5.03 | 3.86 | 42.43 | 14
PUG2026/04.EL02.343.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.007 | deviatore bipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.74 | 50.05 | 0 | 21.54 | 78.46 | 63.79 | 9.57 | 7.34 | 80.7 | 14
PUG2026/04.EL02.343.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.009 | commutatore unipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 25 | 0 | 29.72 | 70.28 | 35.57 | 5.34 | 4.09 | 45 | 14
PUG2026/04.EL02.343.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.011 | commutatore bipolare portata 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.74 | 58.36 | 0 | 19.06 | 80.94 | 72.1 | 10.82 | 8.29 | 91.21 | 14
PUG2026/04.EL02.343.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.013 | pulsante unipolare portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 26.55 | 0 | 23 | 77 | 34.48 | 5.17 | 3.97 | 43.62 | 14
PUG2026/04.EL02.343.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.015 | pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 28.9 | 0 | 21.53 | 78.47 | 36.83 | 5.52 | 4.24 | 46.59 | 14
PUG2026/04.EL02.343.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.343 | Dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare | 04.EL02.343.017 | doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 33.23 | 0 | 25.92 | 74.08 | 44.86 | 6.73 | 5.16 | 56.75 | 14
PUG2026/04.EL02.345.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.345 | Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare | 04.EL02.345.001 | contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 39.07 | 0 | 16.87 | 83.13 | 47 | 7.05 | 5.4 | 59.45 | 14
PUG2026/04.EL02.345.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.345 | Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare | 04.EL02.345.003 | sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 89.25 | 0 | 8.16 | 91.84 | 97.18 | 14.58 | 11.18 | 122.93 | 14
PUG2026/04.EL02.345.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.345 | Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare | 04.EL02.345.005 | sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 60.24 | 0 | 11.63 | 88.37 | 68.17 | 10.23 | 7.84 | 86.23 | 14
PUG2026/04.EL02.347.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.347 | Comando a motore per interruttori automatici serie modulare per portate fino a 63 A, involucro in materiale termoplastico tipo modulare installato su guida DIN35 | 04.EL02.347.001 | tensione di alimentazione 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 302.36 | 0 | 5.77 | 94.23 | 320.86 | 48.13 | 36.9 | 405.89 | 14
PUG2026/04.EL02.347.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.347 | Comando a motore per interruttori automatici serie modulare per portate fino a 63 A, involucro in materiale termoplastico tipo modulare installato su guida DIN35 | 04.EL02.347.003 | tensione di alimentazione 48 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 290.73 | 0 | 5.98 | 94.02 | 309.23 | 46.38 | 35.56 | 391.18 | 14
PUG2026/04.EL02.347.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.347 | Comando a motore per interruttori automatici serie modulare per portate fino a 63 A, involucro in materiale termoplastico tipo modulare installato su guida DIN35 | 04.EL02.347.005 | tensione di alimentazione 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 320.54 | 0 | 5.46 | 94.54 | 339.04 | 50.86 | 38.99 | 428.89 | 14
PUG2026/04.EL02.349.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.349 | Comando a motore con dispositivo automatico per riarmo interruttori differenziali, per interruttori automatici, con contatti NO / NC per segnalazione a distanza con tensione nominale 230 V, possibilità di esclusione del riarmo automatico, in contenitore isolante serie modulare per montaggio su barra DIN 35, grado di protezione IP20, alimentazione 230 V 50 Hz, tempo di attesa programmabile fino a 60 minuti, con più tentativi di riarmo | 04.EL02.349.001 | con dispositivo automatico per riarmo interruttori differenziali, per interruttori automatici, con contatti NO / NC per segnalazione a distanza con tensione nominale 230 V | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 510.98 | 0 | 3.97 | 96.03 | 532.12 | 79.82 | 61.19 | 673.14 | 14
PUG2026/04.EL02.351.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.351 | Sistema di controllo di isolamento e riarmo automatico di interruttore differenziale serie modulare, questo escluso, alimentazione 230 V c.a., con led e ronzatore di segnalazione stato impianto, in contenitore plastico modulare installato su barra DIN35 | 04.EL02.351.001 | alimentazione 230 V c.a | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 353.53 | 0 | 5.64 | 94.36 | 374.67 | 56.2 | 43.09 | 473.96 | 14
PUG2026/04.EL02.353.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.353 | Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. | 04.EL02.353.001 | alimentazione 230 V c.a | cad | Analisi | 0 | 6.34 | 25.43 | 0 | 19.96 | 80.04 | 31.77 | 4.77 | 3.65 | 40.19 | 14
PUG2026/04.EL02.355.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.355 | Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. | 04.EL02.355.001 | monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 111.7 | 0 | 12.43 | 87.57 | 127.56 | 19.13 | 14.67 | 161.36 | 14
PUG2026/04.EL02.355.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.355 | Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. | 04.EL02.355.003 | monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 109.65 | 0 | 12.64 | 87.36 | 125.51 | 18.83 | 14.43 | 158.77 | 14
PUG2026/04.EL02.355.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.355 | Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. | 04.EL02.355.005 | temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 78.97 | 0 | 16.72 | 83.28 | 94.83 | 14.22 | 10.91 | 119.96 | 14
PUG2026/04.EL02.357.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.357 | Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a. | 04.EL02.357.001 | bobina 24 V c.a., 1 contatto di scambio | cad | Analisi | 0 | 8.2 | 61.28 | 0 | 11.8 | 88.2 | 69.48 | 10.42 | 7.99 | 87.89 | 14
PUG2026/04.EL02.357.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.357 | Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a. | 04.EL02.357.003 | bobina 230 V c.a., 1 contatto di scambio | cad | Analisi | 0 | 8.2 | 56.66 | 0 | 12.64 | 87.36 | 64.86 | 9.73 | 7.46 | 82.05 | 14
PUG2026/04.EL02.357.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.357 | Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a. | 04.EL02.357.005 | bobina 24 V c.a., 2 contatti di scambio | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 72.34 | 0 | 15.89 | 84.11 | 86.01 | 12.9 | 9.89 | 108.8 | 14
PUG2026/04.EL02.357.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.357 | Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a. | 04.EL02.357.007 | bobina 230 V c.a., 2 contatti di scambio | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 66.4 | 0 | 17.07 | 82.93 | 80.07 | 12.01 | 9.21 | 101.28 | 14
PUG2026/04.EL02.359.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.359 | Relè di controllo permanente di isolamento con misura della resistenza d'isolamento del circuito, del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore, con possibilità di impostare allarmi e preallarmi, completo di display LCD con impostazione dei valori limite dei parametri sorvegliati, segnalatore ottico di allarme, in contenitore modulare in opera su su barra DIN35 questa esclusa, controllo fino a 5 ripetitori di allarme, tensione nominale di alimentazione e linea misurata | 04.EL02.359.001 | 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 570.13 | 0 | 4.43 | 95.57 | 596.56 | 89.48 | 68.6 | 754.65 | 14
PUG2026/04.EL02.359.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.359 | Relè di controllo permanente di isolamento con misura della resistenza d'isolamento del circuito, del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore, con possibilità di impostare allarmi e preallarmi, completo di display LCD con impostazione dei valori limite dei parametri sorvegliati, segnalatore ottico di allarme, in contenitore modulare in opera su su barra DIN35 questa esclusa, controllo fino a 5 ripetitori di allarme, tensione nominale di alimentazione e linea misurata | 04.EL02.359.003 | 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 537.81 | 0 | 4.68 | 95.32 | 564.24 | 84.64 | 64.89 | 713.76 | 14
PUG2026/04.EL02.361.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.361 | Pannello remoto per ripetizione allarme da relè di controllo di isolamento, segnalazione di allarme ottica ed acustica, tasti di prova e tacitazione allarme, in opera su scatola da incasso questa inclusa, tensione nominale | 04.EL02.361.001 | 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 249.42 | 0 | 6.54 | 93.46 | 266.86 | 40.03 | 30.69 | 337.58 | 14
PUG2026/04.EL02.361.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.361 | Pannello remoto per ripetizione allarme da relè di controllo di isolamento, segnalazione di allarme ottica ed acustica, tasti di prova e tacitazione allarme, in opera su scatola da incasso questa inclusa, tensione nominale | 04.EL02.361.003 | 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 17.44 | 249.42 | 0 | 6.54 | 93.46 | 266.86 | 40.03 | 30.69 | 337.58 | 14
PUG2026/04.EL02.363.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.363 | Relè di controllo del valore minimo e massimo della tensione, ritardo all'intervento 5 o 10 minuti, logica a sicurezza positiva, indicatori a led, campo di controllo regolabile, alimentazione 230 V c.a., portata contatti 5 A, in contenitore plastico modulare, in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL02.363.001 | alimentazione 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 107.2 | 0 | 19.78 | 80.22 | 133.63 | 20.04 | 15.37 | 169.04 | 14
PUG2026/04.EL02.365.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.365 | Relè amperometrico di massima corrente, inserzione diretta o tramite trsformatore amperometrico, una uscita a relè, tensione nominale di alimentazione nel campo 24-240 V c.a., regolazioni della soglia massima di corrente e del valore di isteresi, del tempo di intervento e di ripristino, conforme alle norme IEC/EN 60255-6 e 61000-6 -2 e -3, in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 40 | 04.EL02.365.001 | tensione nominale di alimentazione nel campo 24-240 V c.a | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 175.67 | 0 | 13.08 | 86.92 | 202.1 | 30.32 | 23.24 | 255.66 | 14
PUG2026/04.EL02.367.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.367 | Relè di controllo di asimmetria delle 3 fasi, sequenza fasi, mancanza fasi, logica a sicurezza positiva, indicatori a led, alimentazione 400 V c.a., portata contatti 5 A, in contenitore plastico modulare, in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL02.367.001 | alimentazione 400 V c.a., portata contatti 5 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 96.78 | 0 | 21.45 | 78.55 | 123.21 | 18.48 | 14.17 | 155.86 | 14
PUG2026/04.EL02.369.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.369 | Relè di livello per liquidi conduttivi, con sensiblità regolabile nel campo 2,5-50 kohm, doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè, un contatto in uscita, led di segnalazione presenza tensione e stato relè di uscita, conforme alle norme IEC/EN 60255-6 e 61000-6 -2 e -3, in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 40, per impiego con 3 sonde (minimo-massimo-comune), queste escluse | 04.EL02.369.001 | tensione nominale di alimentazione fissa 24 V c.a. o 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 94.52 | 0 | 21.85 | 78.15 | 120.95 | 18.14 | 13.91 | 153 | 14
PUG2026/04.EL02.369.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.369 | Relè di livello per liquidi conduttivi, con sensiblità regolabile nel campo 2,5-50 kohm, doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè, un contatto in uscita, led di segnalazione presenza tensione e stato relè di uscita, conforme alle norme IEC/EN 60255-6 e 61000-6 -2 e -3, in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 40, per impiego con 3 sonde (minimo-massimo-comune), queste escluse | 04.EL02.369.003 | tensione nominale selezionabile nel campo 24-240 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 113.06 | 0 | 18.95 | 81.05 | 139.49 | 20.92 | 16.04 | 176.45 | 14
PUG2026/04.EL02.371.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.371 | Sonda unipolare per controllo livello liquidi conduttivi di pozzi e serbatoi di accumulo, con elettrodo in acciaio inossidabile e portaelettrodo in materiale plastico con pressacavo per cavo di collegamento con sezione 2,5 mmq | 04.EL02.371.001 | per controllo livello liquidi conduttivi di pozzi e serbatoi di accumulo | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 21.57 | 0 | 37.99 | 62.01 | 34.79 | 5.22 | 4 | 44 | 14
PUG2026/04.EL02.373.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.373 | Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a. | 04.EL02.373.001 | potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 52.64 | 0 | 18.09 | 81.91 | 64.27 | 9.64 | 7.39 | 81.3 | 14
PUG2026/04.EL02.373.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.373 | Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a. | 04.EL02.373.003 | potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 63.31 | 0 | 15.52 | 84.48 | 74.94 | 11.24 | 8.62 | 94.8 | 14
PUG2026/04.EL02.373.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.373 | Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a. | 04.EL02.373.005 | potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 73.36 | 0 | 13.68 | 86.32 | 84.99 | 12.75 | 9.77 | 107.51 | 14
PUG2026/04.EL02.373.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.373 | Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a. | 04.EL02.373.007 | potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 108.7 | 0 | 9.66 | 90.34 | 120.33 | 18.05 | 13.84 | 152.22 | 14
PUG2026/04.EL02.375.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.375 | Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c. | 04.EL02.375.001 | potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 118.54 | 0 | 8.93 | 91.07 | 130.17 | 19.53 | 14.97 | 164.66 | 14
PUG2026/04.EL02.377.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.377 | Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. | 04.EL02.377.001 | tipo elettromeccanico a un programma giornaliero o settimanale | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 127.93 | 0 | 11.03 | 88.97 | 143.79 | 21.57 | 16.54 | 181.89 | 14
PUG2026/04.EL02.377.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.377 | Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. | 04.EL02.377.003 | tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 191.9 | 0 | 7.63 | 92.37 | 207.76 | 31.16 | 23.89 | 262.81 | 14
PUG2026/04.EL02.379.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.379 | Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V 50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP 55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda | 04.EL02.379.001 | portata relè 16 A-250 V c.a | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 50.3 | 0 | 32.11 | 67.89 | 74.09 | 11.11 | 8.52 | 93.72 | 14
PUG2026/04.EL02.381.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.381 | Relè crepuscolare astronomico, con comando di accensione e spegnimento in funzione della latitudine e della longitudine del luogo di installazione, programmazione dello spegnimento notturno, impostazione di possibile ritardo o di anticipo sull'orario di alba e tramonto, funzionamento automatico o manuale, con ingresso per comando esterno, ora legale o solare automatica, in contenitore plastico serie modulare installato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, display LCD retroilluminato, portata relè 16 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | 04.EL02.381.001 | portata relè 16 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 119.87 | 0 | 14.99 | 85.01 | 141.01 | 21.15 | 16.22 | 178.38 | 14
PUG2026/04.EL02.383.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.383 | Relè disgiuntore per la riduzione della tensione in assenza del carico, in contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio 230 V c.a., tensione di sorveglianza regolabile nel campo 5 V 230 V c.c., autoapprendimento della soglia di intervento, led di segnalazione status, inclusa l'attivazione dell'impianto | 04.EL02.383.001 | , portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio 230 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 239.38 | 0 | 10.83 | 89.17 | 268.45 | 40.27 | 30.87 | 339.59 | 14
PUG2026/04.EL02.385.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.385 | Carico di base per relè disgiuntore da abbinare ai carichi non puramente resistivi | 04.EL02.385.001 | per relè disgiuntore | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 20.39 | 0 | 39.32 | 60.68 | 33.61 | 5.04 | 3.86 | 42.51 | 14
PUG2026/04.EL02.387.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.387 | Centrale per la gestione ed il controllo di carichi monofase, fino a 63 attuatori a spina/presa, con trasmissione segnali ad onde convogliate su linea di alimentazione a 230 V c.a., regolazione della potenza complessiva da 1,5 a 18 kW, corrente nominale 16 A, gestione dei carichi anche per fascie orarie, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, inclusa la programmazione | 04.EL02.387.001 | regolazione della potenza complessiva da 1,5 a 18 kW, corrente nominale 16 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 256.24 | 0 | 4.9 | 95.1 | 269.46 | 40.42 | 30.99 | 340.86 | 14
PUG2026/04.EL02.389.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.389 | Presa tipo UNEL 2P+T-230 V, serie modulare installata su guida DIN35 | 04.EL02.389.001 | tipo UNEL 2P+T-230 V | cad | Analisi | 0 | 4.23 | 21.52 | 0 | 16.42 | 83.58 | 25.75 | 3.86 | 2.96 | 32.57 | 14
PUG2026/04.EL02.391.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.391 | Adattatore per moduli della serie componibile civile installata su barra DIN35 | 04.EL02.391.001 | da 1,5 moduli | cad | Analisi | 0 | 0.53 | 4.7 | 0 | 10.11 | 89.89 | 5.23 | 0.78 | 0.6 | 6.61 | 14
PUG2026/04.EL02.391.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.391 | Adattatore per moduli della serie componibile civile installata su barra DIN35 | 04.EL02.391.003 | da 3,2 moduli | cad | Analisi | 0 | 0.53 | 7.88 | 0 | 6.29 | 93.71 | 8.41 | 1.26 | 0.97 | 10.64 | 14
PUG2026/04.EL02.393.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.393 | Voltmetro elettromagnetico ad indicazione analogica per corrente continua, ad inserzione diretta, porata fino a 600 V, in contenitore da incasso in materiale termoplastico autoestinguente | 04.EL02.393.001 | porata fino a 600 V | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 111.95 | 0 | 8.63 | 91.37 | 122.52 | 18.38 | 14.09 | 154.99 | 14
PUG2026/04.EL02.395.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.395 | Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. | 04.EL02.395.001 | portata di fondo scala 600 V | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 118.1 | 0 | 8.22 | 91.78 | 128.67 | 19.3 | 14.8 | 162.77 | 14
PUG2026/04.EL02.397.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.397 | Amperometro elettromagnetico ad indicazione analogica per corrente alternata, ad inserzione diretta portata fino a 60 A o su TA da 1 A o 5 A in contenitore da incasso in materiale termoplastico autoestinguente | 04.EL02.397.001 | portata fino a 60 A o su TA da 1 A o 5 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 58.61 | 0 | 15.28 | 84.72 | 69.18 | 10.38 | 7.96 | 87.52 | 14
PUG2026/04.EL02.399.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.399 | Amperometro elettromagnetico ad indicazione analogica per corrente continua, ad inserzione su shunt, portata fino a 1.000 A, in contenitore da incasso in materiale termoplastico autoestinguente | 04.EL02.399.001 | portata fino a 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 94.42 | 0 | 10.07 | 89.93 | 104.99 | 15.75 | 12.07 | 132.81 | 14
PUG2026/04.EL02.401.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.401 | Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A | 04.EL02.401.001 | portata di fondo scala 999 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 299.23 | 0 | 5.03 | 94.97 | 315.09 | 47.26 | 36.24 | 398.59 | 14
PUG2026/04.EL02.403.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.403 | Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz | 04.EL02.403.001 | alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 118 | 0 | 10.07 | 89.93 | 131.22 | 19.68 | 15.09 | 165.99 | 14
PUG2026/04.EL02.405.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.405 | Commutatore volmetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 | 04.EL02.405.001 | a 4 posizioni | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 83.18 | 0 | 13.71 | 86.29 | 96.4 | 14.46 | 11.09 | 121.94 | 14
PUG2026/04.EL02.405.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.405 | Commutatore volmetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 | 04.EL02.405.003 | a 7 posizioni | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 98.42 | 0 | 21.17 | 78.83 | 124.85 | 18.73 | 14.36 | 157.94 | 14
PUG2026/04.EL02.407.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.407 | Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 | 04.EL02.407.001 | alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 97.88 | 0 | 11.9 | 88.1 | 111.1 | 16.66 | 12.78 | 140.54 | 14
PUG2026/04.EL02.409.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.409 | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35 | 04.EL02.409.001 | installato su barra DIN35 | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 50.52 | 0 | 20.73 | 79.27 | 63.74 | 9.56 | 7.33 | 80.62 | 14
PUG2026/04.EL02.411.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.411 | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, fissato a viti su pannello di fondo | 04.EL02.411.001 | per corrente primaria fino a 400 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 57.78 | 0 | 24.25 | 75.75 | 76.28 | 11.44 | 8.77 | 96.5 | 14
PUG2026/04.EL02.411.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.411 | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, fissato a viti su pannello di fondo | 04.EL02.411.003 | per corrente primaria fino a 600 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 64.4 | 0 | 22.32 | 77.68 | 82.9 | 12.44 | 9.53 | 104.87 | 14
PUG2026/04.EL02.411.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.411 | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, fissato a viti su pannello di fondo | 04.EL02.411.005 | per corrente primaria fino a 800 A | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 121.01 | 0 | 13.26 | 86.74 | 139.51 | 20.93 | 16.04 | 176.48 | 14
PUG2026/04.EL02.413.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.001 | 2 ingressi 1 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 437 | 0 | 3.5 | 96.5 | 452.86 | 67.93 | 52.08 | 572.87 | 14
PUG2026/04.EL02.413.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.003 | 3 ingressi 1 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 393.66 | 0 | 3.87 | 96.13 | 409.52 | 61.43 | 47.09 | 518.04 | 14
PUG2026/04.EL02.413.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.005 | 4 ingressi 1 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 449.64 | 0 | 3.41 | 96.59 | 465.5 | 69.82 | 53.53 | 588.85 | 14
PUG2026/04.EL02.413.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.007 | 2 ingressi 5 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 393.66 | 0 | 3.87 | 96.13 | 409.52 | 61.43 | 47.09 | 518.04 | 14
PUG2026/04.EL02.413.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.009 | 3 ingressi 5 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 437 | 0 | 3.5 | 96.5 | 452.86 | 67.93 | 52.08 | 572.87 | 14
PUG2026/04.EL02.413.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.011 | 4 ingressi 5 A, prestazione nominale 40 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 449.64 | 0 | 3.41 | 96.59 | 465.5 | 69.82 | 53.53 | 588.85 | 14
PUG2026/04.EL02.413.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.013 | 5 ingressi 5 A, prestazione nominale 15 VA | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 561.58 | 0 | 3.63 | 96.37 | 582.72 | 87.41 | 67.01 | 737.15 | 14
PUG2026/04.EL02.413.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.413 | Trasformatore di corrente sommatore, corrente termica nominale di corto circuito 60 In, corrente primaria 1-5 A, corrente secondaria 5-1 A, classe di precisione 0,5 | 04.EL02.413.015 | 6 ingressi 5 A, prestazione nominale 15 VA | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 613.95 | 0 | 3.33 | 96.67 | 635.09 | 95.26 | 73.04 | 803.39 | 14
PUG2026/04.EL02.415.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.415 | Trasformatore di tensione, tensione primaria da 100 a 600 V, isolamento a secco in aria, ad un solo secondario 100/1,73, classe 0,5, classe di isolamento B, custodia in metallo | 04.EL02.415.001 | prestazione nominale 3 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 177.57 | 0 | 8.2 | 91.8 | 193.43 | 29.01 | 22.24 | 244.69 | 14
PUG2026/04.EL02.415.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.415 | Trasformatore di tensione, tensione primaria da 100 a 600 V, isolamento a secco in aria, ad un solo secondario 100/1,73, classe 0,5, classe di isolamento B, custodia in metallo | 04.EL02.415.003 | prestazione nominale 5 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 243.54 | 0 | 6.11 | 93.89 | 259.4 | 38.91 | 29.83 | 328.14 | 14
PUG2026/04.EL02.415.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.415 | Trasformatore di tensione, tensione primaria da 100 a 600 V, isolamento a secco in aria, ad un solo secondario 100/1,73, classe 0,5, classe di isolamento B, custodia in metallo | 04.EL02.415.005 | prestazione nominale 8 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 286.81 | 0 | 5.24 | 94.76 | 302.67 | 45.4 | 34.81 | 382.88 | 14
PUG2026/04.EL02.415.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.415 | Trasformatore di tensione, tensione primaria da 100 a 600 V, isolamento a secco in aria, ad un solo secondario 100/1,73, classe 0,5, classe di isolamento B, custodia in metallo | 04.EL02.415.007 | prestazione nominale 25 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 664.36 | 0 | 2.33 | 97.67 | 680.22 | 102.03 | 78.23 | 860.48 | 14
PUG2026/04.EL02.415.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.415 | Trasformatore di tensione, tensione primaria da 100 a 600 V, isolamento a secco in aria, ad un solo secondario 100/1,73, classe 0,5, classe di isolamento B, custodia in metallo | 04.EL02.415.009 | prestazione nominale 50 VA | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 712.54 | 0 | 2.18 | 97.82 | 728.4 | 109.26 | 83.77 | 921.42 | 14
PUG2026/04.EL02.417.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.417 | Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V 50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea, precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre | 04.EL02.417.001 | alimentazione 230 V 50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea, precisione classe | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 98.5 | 0 | 13.87 | 86.13 | 114.36 | 17.15 | 13.15 | 144.66 | 14
PUG2026/04.EL02.419.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.419 | Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V 50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili | 04.EL02.419.001 | 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 246.2 | 0 | 8.81 | 91.19 | 269.99 | 40.5 | 31.05 | 341.53 | 14
PUG2026/04.EL02.419.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.419 | Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V 50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili | 04.EL02.419.003 | a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 442.2 | 0 | 5.1 | 94.9 | 465.99 | 69.9 | 53.59 | 589.47 | 14
PUG2026/04.EL02.421.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.421 | Contaore analogico, in contenitore modulare isolante montato su barra DIN35, alimentazione 230 V ca, risoluzione 1/100 ora | 04.EL02.421.001 | alimentazione 230 V ca, risoluzione 1/100 ora | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 71 | 0 | 15.69 | 84.31 | 84.22 | 12.63 | 9.68 | 106.53 | 14
PUG2026/04.EL02.423.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.423 | Relè di controllo mancanza fase, asimmetria tensioni e sequenza fasi, in contenitore modulare isolante montato su barra DIN35, alimentazione 400 V c.a., uscita a relè tensione 250 V c.a. portata 8 A | 04.EL02.423.001 | uscita a relè tensione 250 V c.a. portata 8 A | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 100.3 | 0 | 13.65 | 86.35 | 116.16 | 17.42 | 13.36 | 146.94 | 14
PUG2026/04.EL02.425.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.425 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche | 04.EL02.425.001 | per 12 moduli disposti su una fila | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 185.61 | 0 | 5.9 | 94.1 | 197.24 | 29.59 | 22.68 | 249.51 | 14
PUG2026/04.EL02.425.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.425 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche | 04.EL02.425.003 | per 24 moduli disposti su due file | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 272.08 | 0 | 4.63 | 95.37 | 285.3 | 42.79 | 32.81 | 360.9 | 14
PUG2026/04.EL02.425.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.425 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche | 04.EL02.425.005 | per 36 moduli disposti su tre file | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 378.43 | 0 | 4.02 | 95.98 | 394.29 | 59.14 | 45.34 | 498.77 | 14
PUG2026/04.EL02.427.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.427 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65 | 04.EL02.427.001 | per 4 moduli disposti su una fila | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 35.22 | 0 | 23.09 | 76.91 | 45.79 | 6.87 | 5.27 | 57.93 | 14
PUG2026/04.EL02.427.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.427 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65 | 04.EL02.427.003 | per 8 moduli disposti su una fila | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 44.55 | 0 | 19.18 | 80.82 | 55.12 | 8.27 | 6.34 | 69.73 | 14
PUG2026/04.EL02.427.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.427 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65 | 04.EL02.427.005 | per 12 moduli disposti su una fila | cad | Analisi | 0 | 11.63 | 72.47 | 0 | 13.83 | 86.17 | 84.1 | 12.61 | 9.67 | 106.39 | 14
PUG2026/04.EL02.427.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.427 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65 | 04.EL02.427.007 | per 24 moduli disposti su due file | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 118.99 | 0 | 10 | 90 | 132.21 | 19.83 | 15.2 | 167.24 | 14
PUG2026/04.EL02.427.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.427 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65 | 04.EL02.427.009 | per 36 moduli disposti su tre file | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 179.07 | 0 | 8.14 | 91.86 | 194.93 | 29.24 | 22.42 | 246.58 | 14
PUG2026/04.EL02.429.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.001 | 18 moduli su una fila | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 80.8 | 0 | 20.74 | 79.26 | 101.94 | 15.29 | 11.72 | 128.96 | 14
PUG2026/04.EL02.429.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.003 | 36 moduli su due file | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 142.33 | 0 | 14.32 | 85.68 | 166.12 | 24.92 | 19.1 | 210.14 | 14
PUG2026/04.EL02.429.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.005 | 54 moduli su tre file | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 229.4 | 0 | 10.33 | 89.67 | 255.83 | 38.37 | 29.42 | 323.62 | 14
PUG2026/04.EL02.429.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.007 | 72 moduli su quattro file | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 341.51 | 0 | 7.85 | 92.15 | 370.58 | 55.59 | 42.62 | 468.79 | 14
PUG2026/04.EL02.429.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.009 | 18 moduli su una fila, con serratura a chiave | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 104.71 | 0 | 16.8 | 83.2 | 125.85 | 18.88 | 14.47 | 159.21 | 14
PUG2026/04.EL02.429.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.011 | 36 moduli su due file, con serratura a chiave | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 166.3 | 0 | 12.51 | 87.49 | 190.09 | 28.51 | 21.86 | 240.46 | 14
PUG2026/04.EL02.429.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.013 | 54 moduli su tre file, con serratura a chiave | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 253.34 | 0 | 9.45 | 90.55 | 279.77 | 41.97 | 32.17 | 353.91 | 14
PUG2026/04.EL02.429.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.429 | Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità | 04.EL02.429.015 | 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 365.46 | 0 | 7.37 | 92.63 | 394.53 | 59.18 | 45.37 | 499.08 | 14
PUG2026/04.EL02.431.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.431 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: senza porta, grado di protezione IP 30 per | 04.EL02.431.001 | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 130 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 536.68 | 0 | 5.14 | 94.86 | 565.75 | 84.86 | 65.06 | 715.68 | 14
PUG2026/04.EL02.431.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.431 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: senza porta, grado di protezione IP 30 per | 04.EL02.431.003 | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 130 mm | cad | Analisi | 0 | 34.89 | 652.51 | 0 | 5.08 | 94.92 | 687.4 | 103.11 | 79.05 | 869.56 | 14
PUG2026/04.EL02.431.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.431 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: senza porta, grado di protezione IP 30 per | 04.EL02.431.005 | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 130 mm | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 772.2 | 0 | 5.8 | 94.2 | 819.77 | 122.97 | 94.27 | 1037.01 | 14
PUG2026/04.EL02.433.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.433 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta cieca in lamiera completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.433.001 | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 140 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 665.64 | 0 | 4.18 | 95.82 | 694.71 | 104.21 | 79.89 | 878.81 | 14
PUG2026/04.EL02.433.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.433 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta cieca in lamiera completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.433.003 | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 140 mm | cad | Analisi | 0 | 34.89 | 795.37 | 0 | 4.2 | 95.8 | 830.26 | 124.54 | 95.48 | 1050.28 | 14
PUG2026/04.EL02.433.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.433 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta cieca in lamiera completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.433.005 | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 140 mm | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 957.53 | 0 | 4.73 | 95.27 | 1005.1 | 150.77 | 115.59 | 1271.46 | 14
PUG2026/04.EL02.435.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.435 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta trasparente in vetro di sicurezza completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.435.001 | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 170 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 772.2 | 0 | 3.63 | 96.37 | 801.27 | 120.19 | 92.15 | 1013.61 | 14
PUG2026/04.EL02.435.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.435 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta trasparente in vetro di sicurezza completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.435.003 | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 170 mm | cad | Analisi | 0 | 34.89 | 911.2 | 0 | 3.69 | 96.31 | 946.09 | 141.91 | 108.8 | 1196.8 | 14
PUG2026/04.EL02.435.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.435 | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta trasparente in vetro di sicurezza completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per | 04.EL02.435.005 | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 170 mm | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1081.08 | 0 | 4.22 | 95.78 | 1128.65 | 169.3 | 129.8 | 1427.75 | 14
PUG2026/04.EL02.437.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.437 | Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.437.001 | 650 x 400 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 373.44 | 0 | 5.99 | 94.01 | 397.23 | 59.58 | 45.68 | 502.49 | 14
PUG2026/04.EL02.437.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.437 | Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.437.003 | 800 x 600 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 812.28 | 0 | 3.46 | 96.54 | 841.35 | 126.2 | 96.76 | 1064.31 | 14
PUG2026/04.EL02.437.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.437 | Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.437.005 | 1.000 x 800 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 1440.54 | 0 | 2.43 | 97.57 | 1476.48 | 221.47 | 169.8 | 1867.75 | 14
PUG2026/04.EL02.439.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.439 | Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.439.001 | 650 x 400 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 400.31 | 0 | 5.61 | 94.39 | 424.1 | 63.61 | 48.77 | 536.48 | 14
PUG2026/04.EL02.439.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.439 | Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.439.003 | 800 x 600 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 771.27 | 0 | 3.63 | 96.37 | 800.34 | 120.05 | 92.04 | 1012.43 | 14
PUG2026/04.EL02.439.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.439 | Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni | 04.EL02.439.005 | 1.000 x 800 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 1442.55 | 0 | 2.43 | 97.57 | 1478.49 | 221.77 | 170.03 | 1870.3 | 14
PUG2026/04.EL02.441.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.001 | 300 x 220 x 160 mm | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 269.72 | 0 | 7.27 | 92.73 | 290.86 | 43.63 | 33.45 | 367.94 | 14
PUG2026/04.EL02.441.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.003 | 400 x 300 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 414.62 | 0 | 5.08 | 94.92 | 436.82 | 65.52 | 50.23 | 552.58 | 14
PUG2026/04.EL02.441.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.005 | 500 x 400 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 555.06 | 0 | 4.11 | 95.89 | 578.85 | 86.83 | 66.57 | 732.24 | 14
PUG2026/04.EL02.441.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.007 | 600 x 400 x 250 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 664.6 | 0 | 3.46 | 96.54 | 688.39 | 103.26 | 79.16 | 870.81 | 14
PUG2026/04.EL02.441.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.009 | 700 x 500 x 250 mm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 847.97 | 0 | 3.02 | 96.98 | 874.4 | 131.16 | 100.56 | 1106.12 | 14
PUG2026/04.EL02.441.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.011 | 800 x 600 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 1171.76 | 0 | 2.42 | 97.58 | 1200.83 | 180.12 | 138.1 | 1519.05 | 14
PUG2026/04.EL02.441.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.441 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.441.013 | 1.000 x 800 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 2255.59 | 0 | 1.61 | 98.39 | 2292.59 | 343.89 | 263.65 | 2900.13 | 14
PUG2026/04.EL02.443.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.001 | 400 x 300 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 22.2 | 463.01 | 0 | 4.58 | 95.42 | 485.21 | 72.78 | 55.8 | 613.79 | 14
PUG2026/04.EL02.443.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.003 | 500 x 400 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 611.09 | 0 | 3.75 | 96.25 | 634.88 | 95.23 | 73.01 | 803.12 | 14
PUG2026/04.EL02.443.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.005 | 600 x 400 x 250 mm | cad | Analisi | 0 | 23.79 | 707.44 | 0 | 3.25 | 96.75 | 731.23 | 109.68 | 84.09 | 925 | 14
PUG2026/04.EL02.443.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.007 | 700 x 500 x 250 mm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 959.45 | 0 | 2.68 | 97.32 | 985.88 | 147.88 | 113.38 | 1247.14 | 14
PUG2026/04.EL02.443.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.009 | 800 x 600 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 1241.67 | 0 | 2.29 | 97.71 | 1270.74 | 190.61 | 146.14 | 1607.49 | 14
PUG2026/04.EL02.443.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.443 | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.443.011 | 1.000 x 800 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 2375.54 | 0 | 1.53 | 98.47 | 2412.54 | 361.88 | 277.44 | 3051.87 | 14
PUG2026/04.EL02.445.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.445 | Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.445.001 | 1400 x 800 x 400 mm | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 5635.11 | 0 | 0.93 | 99.07 | 5687.97 | 853.2 | 654.12 | 7195.28 | 14
PUG2026/04.EL02.445.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.445 | Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p) | 04.EL02.445.003 | 1800 x 800 x 400 mm | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 6464.14 | 0 | 0.97 | 99.03 | 6527.57 | 979.14 | 750.67 | 8257.38 | 14
PUG2026/04.EL02.447.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.447 | Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a. a soglia regolabile, controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a. a soglia regolabile, pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT | 04.EL02.447.001 | potenza del trasformatore 3 kVA, 5 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A 2 x 10 A 2 x 16 A) | cad | Analisi | 0 | 56.03 | 11551.73 | 0 | 0.48 | 99.52 | 11607.76 | 1741.16 | 1334.89 | 14683.82 | 14
PUG2026/04.EL02.447.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.447 | Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a. a soglia regolabile, controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a. a soglia regolabile, pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT | 04.EL02.447.003 | potenza del trasformatore 5 kVA, 5 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A 4 x 16 A) | cad | Analisi | 0 | 58.67 | 11953.19 | 0 | 0.49 | 99.51 | 12011.86 | 1801.78 | 1381.36 | 15195.01 | 14
PUG2026/04.EL02.447.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.447 | Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a. a soglia regolabile, controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a. a soglia regolabile, pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT | 04.EL02.447.005 | potenza del trasformatore 7,5 kVA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A 4 x 16 A 2 x 25 A) | cad | Analisi | 0 | 68.72 | 13125.37 | 0 | 0.52 | 99.48 | 13194.09 | 1979.11 | 1517.32 | 16690.52 | 14
PUG2026/04.EL02.449.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.449 | Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT | 04.EL02.449.001 | potenza del trasformatore 5 kVA, 5 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A 4 x 16 A) | cad | Analisi | 0 | 50.75 | 11953.19 | 0 | 0.42 | 99.58 | 12003.94 | 1800.59 | 1380.45 | 15184.98 | 14
PUG2026/04.EL02.449.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.449 | Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, trasformatore di sicurezza della potenza di 1 kVA e tensione secondaria 24 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a., controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a., pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT | 04.EL02.449.003 | potenza del trasformatore 7,5 kVA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A 4 x 16 A 2 x 25 A) | cad | Analisi | 0 | 60.79 | 13125.37 | 0 | 0.46 | 99.54 | 13186.16 | 1977.92 | 1516.41 | 16680.49 | 14
PUG2026/04.EL02.451.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.001 | 600 x 600 mm, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 520.39 | 0 | 6.19 | 93.81 | 554.75 | 83.21 | 63.8 | 701.76 | 14
PUG2026/04.EL02.451.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.003 | 600 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 750.57 | 0 | 5.02 | 94.98 | 790.22 | 118.53 | 90.87 | 999.62 | 14
PUG2026/04.EL02.451.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.005 | 900 x 600 mm, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 653.45 | 0 | 6.08 | 93.92 | 695.74 | 104.36 | 80.01 | 880.11 | 14
PUG2026/04.EL02.451.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.007 | 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 930.48 | 0 | 4.86 | 95.14 | 978.05 | 146.71 | 112.48 | 1237.24 | 14
PUG2026/04.EL02.451.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.009 | 1.100 x 600 mm, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 789.67 | 0 | 5.38 | 94.62 | 834.6 | 125.19 | 95.98 | 1055.77 | 14
PUG2026/04.EL02.451.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.011 | 1.100 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1095.97 | 0 | 4.16 | 95.84 | 1143.54 | 171.53 | 131.51 | 1446.58 | 14
PUG2026/04.EL02.451.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.013 | 1.200 x 600 mm, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 903.58 | 0 | 5 | 95 | 951.15 | 142.67 | 109.38 | 1203.21 | 14
PUG2026/04.EL02.451.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.015 | 1.200 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 50.75 | 1251.33 | 0 | 3.9 | 96.1 | 1302.08 | 195.31 | 149.74 | 1647.13 | 14
PUG2026/04.EL02.451.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.017 | 1.500 x 600 mm, con zoccolo inferiore, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 60.79 | 1283.22 | 0 | 4.52 | 95.48 | 1344.01 | 201.6 | 154.56 | 1700.17 | 14
PUG2026/04.EL02.451.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.019 | 1.500 x 600 mm, con zoccolo inferiore e portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 1820.16 | 0 | 3.37 | 96.63 | 1883.59 | 282.54 | 216.61 | 2382.74 | 14
PUG2026/04.EL02.451.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.021 | 1.800 x 600 mm, con zoccolo inferiore, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 71.36 | 1536.85 | 0 | 4.44 | 95.56 | 1608.21 | 241.23 | 184.94 | 2034.39 | 14
PUG2026/04.EL02.451.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.023 | 1.800 x 600 mm, con zoccolo inferiore e portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 2172.88 | 0 | 3.52 | 96.48 | 2252.17 | 337.83 | 259 | 2849 | 14
PUG2026/04.EL02.451.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.025 | 1.800 x 850 mm, con zoccolo inferiore, grado di protezione IP 30 | cad | Analisi | 0 | 97.79 | 2255.52 | 0 | 4.16 | 95.84 | 2353.31 | 353 | 270.63 | 2976.94 | 14
PUG2026/04.EL02.451.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.451 | Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm | 04.EL02.451.027 | 1.800 x 850 mm, completo di zoccolo inferiore e portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3095.16 | 0 | 3.3 | 96.7 | 3200.88 | 480.13 | 368.1 | 4049.11 | 14
PUG2026/04.EL02.453.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.453 | Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, 2.000 x 600 x 1.200 mm, completo di zoccolo inferiore, con portello cieco o in cristallo trasparente e serratura a chiave, delle dimensioni di 2.000 x 600 x 1.200 mm, con zoccolo inferiore | 04.EL02.453.001 | delle dimensioni di 2.000 x 600 x 1.200 mm, con zoccolo inferiore | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 3026.45 | 0 | 4.18 | 95.82 | 3158.6 | 473.79 | 363.24 | 3995.63 | 14
PUG2026/04.EL02.455.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.001 | 600 x 400 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3618.32 | 0 | 2.84 | 97.16 | 3724.04 | 558.61 | 428.26 | 4710.91 | 14
PUG2026/04.EL02.455.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.003 | 600 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3661.56 | 0 | 2.81 | 97.19 | 3767.28 | 565.09 | 433.24 | 4765.61 | 14
PUG2026/04.EL02.455.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.005 | 600 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3704.81 | 0 | 2.77 | 97.23 | 3810.53 | 571.58 | 438.21 | 4820.32 | 14
PUG2026/04.EL02.455.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.007 | 600 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3875.98 | 0 | 2.66 | 97.34 | 3981.7 | 597.26 | 457.9 | 5036.85 | 14
PUG2026/04.EL02.455.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.009 | 600 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4219.22 | 0 | 2.44 | 97.56 | 4324.94 | 648.74 | 497.37 | 5471.05 | 14
PUG2026/04.EL02.455.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.011 | 800 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3813.37 | 0 | 2.7 | 97.3 | 3919.09 | 587.86 | 450.7 | 4957.65 | 14
PUG2026/04.EL02.455.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.013 | 800 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3839.94 | 0 | 2.68 | 97.32 | 3945.66 | 591.85 | 453.75 | 4991.26 | 14
PUG2026/04.EL02.455.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.015 | 800 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4008.41 | 0 | 2.57 | 97.43 | 4114.13 | 617.12 | 473.12 | 5204.37 | 14
PUG2026/04.EL02.455.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.017 | 800 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4384.99 | 0 | 2.35 | 97.65 | 4490.71 | 673.61 | 516.43 | 5680.75 | 14
PUG2026/04.EL02.455.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.019 | 1.000 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4069.67 | 0 | 2.53 | 97.47 | 4175.39 | 626.31 | 480.17 | 5281.87 | 14
PUG2026/04.EL02.455.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.021 | 1.000 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4142.64 | 0 | 2.49 | 97.51 | 4248.36 | 637.25 | 488.56 | 5374.18 | 14
PUG2026/04.EL02.455.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.023 | 1.000 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4289.49 | 0 | 2.41 | 97.59 | 4395.21 | 659.28 | 505.45 | 5559.94 | 14
PUG2026/04.EL02.455.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.025 | 1.000 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4903 | 0 | 2.11 | 97.89 | 5008.72 | 751.31 | 576 | 6336.03 | 14
PUG2026/04.EL02.455.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.027 | 600 x 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4925.62 | 0 | 2.1 | 97.9 | 5031.34 | 754.7 | 578.6 | 6364.65 | 14
PUG2026/04.EL02.455.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.029 | 800 x 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5421.47 | 0 | 1.91 | 98.09 | 5527.19 | 829.08 | 635.63 | 6991.9 | 14
PUG2026/04.EL02.455.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.031 | 1000 x 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5859.76 | 0 | 1.77 | 98.23 | 5965.48 | 894.82 | 686.03 | 7546.33 | 14
PUG2026/04.EL02.455.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.033 | 600 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5579.13 | 0 | 1.86 | 98.14 | 5684.85 | 852.73 | 653.76 | 7191.34 | 14
PUG2026/04.EL02.455.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.035 | 800 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5823.27 | 0 | 1.78 | 98.22 | 5928.99 | 889.35 | 681.83 | 7500.17 | 14
PUG2026/04.EL02.455.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.455 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta in vetro temperato e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.455.037 | 1.000 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 6620.12 | 0 | 1.57 | 98.43 | 6725.84 | 1008.88 | 773.47 | 8508.19 | 14
PUG2026/04.EL02.457.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.001 | 600 x 400 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3362.01 | 0 | 3.05 | 96.95 | 3467.73 | 520.16 | 398.79 | 4386.68 | 14
PUG2026/04.EL02.457.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.003 | 600 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3405.26 | 0 | 3.01 | 96.99 | 3510.98 | 526.65 | 403.76 | 4441.39 | 14
PUG2026/04.EL02.457.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.005 | 600 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3450.3 | 0 | 2.97 | 97.03 | 3556.02 | 533.4 | 408.94 | 4498.37 | 14
PUG2026/04.EL02.457.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.007 | 600 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3620.57 | 0 | 2.84 | 97.16 | 3726.29 | 558.94 | 428.52 | 4713.76 | 14
PUG2026/04.EL02.457.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.009 | 600 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3961.56 | 0 | 2.6 | 97.4 | 4067.28 | 610.09 | 467.74 | 5145.11 | 14
PUG2026/04.EL02.457.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.011 | 800 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3503.46 | 0 | 2.93 | 97.07 | 3609.18 | 541.38 | 415.06 | 4565.61 | 14
PUG2026/04.EL02.457.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.013 | 800 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3528.68 | 0 | 2.91 | 97.09 | 3634.4 | 545.16 | 417.96 | 4597.52 | 14
PUG2026/04.EL02.457.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.015 | 800 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3698.5 | 0 | 2.78 | 97.22 | 3804.22 | 570.63 | 437.49 | 4812.34 | 14
PUG2026/04.EL02.457.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.017 | 800 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4075.08 | 0 | 2.53 | 97.47 | 4180.8 | 627.12 | 480.79 | 5288.71 | 14
PUG2026/04.EL02.457.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.019 | 1.000 x 500 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3722.37 | 0 | 2.76 | 97.24 | 3828.09 | 574.21 | 440.23 | 4842.53 | 14
PUG2026/04.EL02.457.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.021 | 1.000 x 600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3807.51 | 0 | 2.7 | 97.3 | 3913.23 | 586.98 | 450.02 | 4950.24 | 14
PUG2026/04.EL02.457.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.023 | 1.000 x 800 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3940.84 | 0 | 2.61 | 97.39 | 4046.56 | 606.98 | 465.35 | 5118.9 | 14
PUG2026/04.EL02.457.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.025 | 1.000 x 1.000 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4563.36 | 0 | 2.26 | 97.74 | 4669.08 | 700.36 | 536.94 | 5906.39 | 14
PUG2026/04.EL02.457.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.027 | 600 x 1200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4489.78 | 0 | 2.3 | 97.7 | 4595.5 | 689.33 | 528.48 | 5813.31 | 14
PUG2026/04.EL02.457.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.029 | 800 x 1200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4914.01 | 0 | 2.11 | 97.89 | 5019.73 | 752.96 | 577.27 | 6349.96 | 14
PUG2026/04.EL02.457.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.031 | 1.000 x 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5220.57 | 0 | 1.98 | 98.02 | 5326.29 | 798.94 | 612.52 | 6737.76 | 14
PUG2026/04.EL02.457.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.033 | 600 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5374.63 | 0 | 1.93 | 98.07 | 5480.35 | 822.05 | 630.24 | 6932.64 | 14
PUG2026/04.EL02.457.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.035 | 800 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5488.14 | 0 | 1.89 | 98.11 | 5593.86 | 839.08 | 643.29 | 7076.23 | 14
PUG2026/04.EL02.457.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.457 | Armadio modulare preassemblato da pavimento modulare affiancabile, in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2, grado di protezione IP 65, con singola porta cieca e serratura a chiave, zoccolo altezza 100 mm, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, completo di guide DIN, piastra di fondo, segregazione fra celle interruttori, eventuali scomparti risalita cavi/barre interni e pannelli frontali: altezza 1.800 mm, dimensioni (l x p) | 04.EL02.457.037 | 1.000 x 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5976.43 | 0 | 1.74 | 98.26 | 6082.15 | 912.32 | 699.45 | 7693.92 | 14
PUG2026/04.EL02.459.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.459 | Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili | 04.EL02.459.001 | portata 500 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1585.6 | 0 | 1.64 | 98.36 | 1612.03 | 241.8 | 185.38 | 2039.22 | 14
PUG2026/04.EL02.459.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.459 | Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili | 04.EL02.459.003 | portata 800 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 2442.89 | 0 | 1.07 | 98.93 | 2469.32 | 370.4 | 283.97 | 3123.69 | 14
PUG2026/04.EL02.459.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.459 | Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili | 04.EL02.459.005 | portata 1.000 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 3215.89 | 0 | 0.82 | 99.18 | 3242.32 | 486.35 | 372.87 | 4101.53 | 14
PUG2026/04.EL02.459.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.459 | Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili | 04.EL02.459.007 | portata 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 29.07 | 4836.82 | 0 | 0.6 | 99.4 | 4865.89 | 729.88 | 559.58 | 6155.36 | 14
PUG2026/04.EL02.461.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.461 | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione | 04.EL02.461.001 | potenza assorbita 10 W, dimensioni griglia 100 x 100 mm, portata 23 mc/h | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 160.45 | 0 | 16.5 | 83.5 | 192.17 | 28.82 | 22.1 | 243.09 | 14
PUG2026/04.EL02.461.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.461 | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione | 04.EL02.461.003 | potenza assorbita 20 W, dimensioni griglia 150 x 150 mm, portata 57 mc/h | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 238.56 | 0 | 12.59 | 87.41 | 272.92 | 40.94 | 31.39 | 345.24 | 14
PUG2026/04.EL02.461.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.461 | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione | 04.EL02.461.005 | potenza assorbita 23 W, dimensioni griglia 200 x 200 mm, portata 120 mc/h | cad | Analisi | 0 | 34.36 | 332.88 | 0 | 9.36 | 90.64 | 367.24 | 55.09 | 42.23 | 464.56 | 14
PUG2026/04.EL02.461.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.461 | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione | 04.EL02.461.007 | potenza assorbita 60 W, dimensioni griglia 250 x 250 mm, portata 240 mc/h | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 415.4 | 0 | 8.71 | 91.29 | 455.05 | 68.26 | 52.33 | 575.63 | 14
PUG2026/04.EL02.461.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.461 | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione | 04.EL02.461.009 | potenza assorbita 72 W, dimensioni griglia 320 x 320 mm, portata 520 mc/h | cad | Analisi | 0 | 39.65 | 536.94 | 0 | 6.88 | 93.12 | 576.59 | 86.49 | 66.31 | 729.38 | 14
PUG2026/04.EL02.463.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.463 | Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra DIN35 questa esclusa, con potenza assorbita di | 04.EL02.463.001 | 60 W | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 3781.18 | 0 | 0.35 | 99.65 | 3794.4 | 569.16 | 436.36 | 4799.91 | 14
PUG2026/04.EL02.463.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.463 | Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra DIN35 questa esclusa, con potenza assorbita di | 04.EL02.463.003 | 120 W | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 3809.56 | 0 | 0.35 | 99.65 | 3822.78 | 573.42 | 439.62 | 4835.81 | 14
PUG2026/04.EL02.463.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL02 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE | 04.EL02.463 | Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra DIN35 questa esclusa, con potenza assorbita di | 04.EL02.463.005 | 350 W, con termostato incorporato | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 1450.44 | 0 | 0.9 | 99.1 | 1463.66 | 219.55 | 168.32 | 1851.52 | 14
PUG2026/04.EL03.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.001 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865 | 04.EL03.001.001 | 15 W, lunghezza 438 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 24.05 | 0 | 5.04 | 94.96 | 25.33 | 3.8 | 2.91 | 32.04 | 14
PUG2026/04.EL03.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.001 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865 | 04.EL03.001.003 | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 9.85 | 0 | 11.47 | 88.53 | 11.13 | 1.67 | 1.28 | 14.08 | 14
PUG2026/04.EL03.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.001 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865 | 04.EL03.001.005 | 30 W, lunghezza 894 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 25.53 | 0 | 4.76 | 95.24 | 26.81 | 4.02 | 3.08 | 33.91 | 14
PUG2026/04.EL03.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.001 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865 | 04.EL03.001.007 | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 1.48 | 10.08 | 0 | 12.81 | 87.19 | 11.56 | 1.73 | 1.33 | 14.62 | 14
PUG2026/04.EL03.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.001 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865 | 04.EL03.001.009 | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | Analisi | 0 | 1.71 | 11.1 | 0 | 13.35 | 86.65 | 12.81 | 1.92 | 1.47 | 16.21 | 14
PUG2026/04.EL03.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.003 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 930/954 | 04.EL03.003.001 | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 12.75 | 0 | 9.1 | 90.9 | 14.03 | 2.1 | 1.61 | 17.74 | 14
PUG2026/04.EL03.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.003 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 930/954 | 04.EL03.003.003 | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 1.48 | 12.75 | 0 | 10.41 | 89.59 | 14.23 | 2.13 | 1.64 | 18 | 14
PUG2026/04.EL03.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.003 | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13: ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 930/954 | 04.EL03.003.005 | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | Analisi | 0 | 1.71 | 15.59 | 0 | 9.89 | 90.11 | 17.3 | 2.6 | 1.99 | 21.89 | 14
PUG2026/04.EL03.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.001 | potenza 14 W, lunghezza 550 mm | cad | Analisi | 0 | 1.79 | 8.24 | 0 | 17.82 | 82.18 | 10.03 | 1.5 | 1.15 | 12.68 | 14
PUG2026/04.EL03.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.003 | potenza 21 W, lunghezza 850 mm | cad | Analisi | 0 | 1.79 | 8.24 | 0 | 17.82 | 82.18 | 10.03 | 1.5 | 1.15 | 12.68 | 14
PUG2026/04.EL03.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.005 | potenza 28 W, lunghezza 1.150 mm | cad | Analisi | 0 | 2.04 | 9.05 | 0 | 18.41 | 81.59 | 11.09 | 1.66 | 1.28 | 14.03 | 14
PUG2026/04.EL03.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.007 | potenza 35 W, lunghezza 1.450 mm | cad | Analisi | 0 | 2.04 | 9.05 | 0 | 18.41 | 81.59 | 11.09 | 1.66 | 1.28 | 14.03 | 14
PUG2026/04.EL03.005.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.009 | potenza 50 W, lunghezza 1.450 mm | cad | Analisi | 0 | 2.04 | 10.32 | 0 | 16.52 | 83.48 | 12.36 | 1.85 | 1.42 | 15.64 | 14
PUG2026/04.EL03.005.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.005 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5 | 04.EL03.005.011 | potenza 80 W, lunghezza 1.450 mm | cad | Analisi | 0 | 2.04 | 10.59 | 0 | 16.17 | 83.83 | 12.63 | 1.89 | 1.45 | 15.98 | 14
PUG2026/04.EL03.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.007 | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865: diametro tubo 16 mm, attacco 2GX13 | 04.EL03.007.001 | 22 W, diametro 230 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 50.03 | 0 | 2.49 | 97.51 | 51.31 | 7.7 | 5.9 | 64.9 | 14
PUG2026/04.EL03.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.007 | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865: diametro tubo 16 mm, attacco 2GX13 | 04.EL03.007.003 | 40 W, diametro 305 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 61.74 | 0 | 2.03 | 97.97 | 63.02 | 9.45 | 7.25 | 79.72 | 14
PUG2026/04.EL03.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.007 | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865: diametro tubo 16 mm, attacco 2GX13 | 04.EL03.007.005 | 55 W, diametro 305 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 61.74 | 0 | 2.03 | 97.97 | 63.02 | 9.45 | 7.25 | 79.72 | 14
PUG2026/04.EL03.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.009 | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865: diametro tubo 29 mm, attacco G109 | 04.EL03.009.001 | 32 W, diametro 305 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 15.61 | 0 | 7.56 | 92.44 | 16.89 | 2.53 | 1.94 | 21.36 | 14
PUG2026/04.EL03.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.009 | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865: diametro tubo 29 mm, attacco G109 | 04.EL03.009.003 | 40 W, diametro 405 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 19.96 | 0 | 6.01 | 93.99 | 21.24 | 3.19 | 2.44 | 26.86 | 14
PUG2026/04.EL03.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.011 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840 | 04.EL03.011.001 | 5 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 7.98 | 0 | 13.79 | 86.21 | 9.26 | 1.39 | 1.06 | 11.71 | 14
PUG2026/04.EL03.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.011 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840 | 04.EL03.011.003 | 7 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 7.98 | 0 | 13.79 | 86.21 | 9.26 | 1.39 | 1.06 | 11.71 | 14
PUG2026/04.EL03.011.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.011 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840 | 04.EL03.011.005 | 9 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 7.98 | 0 | 13.79 | 86.21 | 9.26 | 1.39 | 1.06 | 11.71 | 14
PUG2026/04.EL03.011.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.011 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840 | 04.EL03.011.007 | 11 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 7.98 | 0 | 13.79 | 86.21 | 9.26 | 1.39 | 1.06 | 11.71 | 14
PUG2026/04.EL03.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.013 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G7, starter separato | 04.EL03.013.001 | 7 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.44 | 0 | 16.54 | 83.46 | 7.72 | 1.16 | 0.89 | 9.76 | 14
PUG2026/04.EL03.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.013 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G7, starter separato | 04.EL03.013.003 | 9 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.44 | 0 | 16.54 | 83.46 | 7.72 | 1.16 | 0.89 | 9.76 | 14
PUG2026/04.EL03.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.013 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G7, starter separato | 04.EL03.013.005 | 11 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.44 | 0 | 16.54 | 83.46 | 7.72 | 1.16 | 0.89 | 9.76 | 14
PUG2026/04.EL03.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.015 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G 11, starter separato | 04.EL03.015.001 | 18 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 16.75 | 0 | 7.08 | 92.92 | 18.03 | 2.7 | 2.07 | 22.8 | 14
PUG2026/04.EL03.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.015 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G 11, starter separato | 04.EL03.015.003 | 24 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 17.74 | 0 | 6.71 | 93.29 | 19.02 | 2.85 | 2.19 | 24.06 | 14
PUG2026/04.EL03.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.015 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco 2G 11, starter separato | 04.EL03.015.005 | 36 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 17.74 | 0 | 6.71 | 93.29 | 19.02 | 2.85 | 2.19 | 24.06 | 14
PUG2026/04.EL03.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.017 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 24d-1, starter incorporato | 04.EL03.017.001 | 10 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.44 | 0 | 8.12 | 91.88 | 15.72 | 2.36 | 1.81 | 19.88 | 14
PUG2026/04.EL03.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.017 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 24d-1, starter incorporato | 04.EL03.017.003 | 13 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.44 | 0 | 8.12 | 91.88 | 15.72 | 2.36 | 1.81 | 19.88 | 14
PUG2026/04.EL03.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.017 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 24d-1, starter incorporato | 04.EL03.017.005 | 18 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.44 | 0 | 8.12 | 91.88 | 15.72 | 2.36 | 1.81 | 19.88 | 14
PUG2026/04.EL03.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.017 | Lampade fluorescenti, tipo compatte: attacco G 24d-1, starter incorporato | 04.EL03.017.007 | 26 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.44 | 0 | 8.12 | 91.88 | 15.72 | 2.36 | 1.81 | 19.88 | 14
PUG2026/04.EL03.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.019 | Lampade fluorescenti bianche diametro 38 mm, attacco G13 | 04.EL03.019.001 | 20 W, lunghezza 590 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 21.49 | 0 | 5.61 | 94.39 | 22.77 | 3.41 | 2.62 | 28.8 | 14
PUG2026/04.EL03.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.019 | Lampade fluorescenti bianche diametro 38 mm, attacco G13 | 04.EL03.019.003 | 65 W, lunghezza 1.500 mm | cad | Analisi | 0 | 1.4 | 29.95 | 0 | 4.48 | 95.52 | 31.35 | 4.7 | 3.61 | 39.66 | 14
PUG2026/04.EL03.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.021 | Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari | 04.EL03.021.001 | fino a 38 W | cad | Analisi | 0 | 6.38 | 7.52 | 0 | 45.91 | 54.09 | 13.9 | 2.09 | 1.6 | 17.59 | 14
PUG2026/04.EL03.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.021 | Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari | 04.EL03.021.003 | da 38 a 80 W | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 7.52 | 0 | 50.46 | 49.54 | 15.18 | 2.28 | 1.75 | 19.2 | 14
PUG2026/04.EL03.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.023 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore incorporato, attacco E 27 | 04.EL03.023.001 | 50 W, lumen 3.500 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 30.12 | 0 | 4.07 | 95.93 | 31.4 | 4.71 | 3.61 | 39.72 | 14
PUG2026/04.EL03.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.023 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore incorporato, attacco E 27 | 04.EL03.023.003 | 70 W, lumen 5.600 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 30.12 | 0 | 4.07 | 95.93 | 31.4 | 4.71 | 3.61 | 39.72 | 14
PUG2026/04.EL03.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.025 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 | 04.EL03.025.001 | attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 27.5 | 0 | 4.44 | 95.56 | 28.78 | 4.32 | 3.31 | 36.4 | 14
PUG2026/04.EL03.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.027 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL03.027.001 | 100 W, lumen 10.400 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 31.69 | 0 | 3.87 | 96.13 | 32.97 | 4.94 | 3.79 | 41.7 | 14
PUG2026/04.EL03.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.027 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL03.027.003 | 150 W, lumen 17.000 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 34.69 | 0 | 3.55 | 96.45 | 35.97 | 5.39 | 4.14 | 45.5 | 14
PUG2026/04.EL03.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.027 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL03.027.005 | 250 W, lumen 31.600 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 42.53 | 0 | 2.91 | 97.09 | 43.81 | 6.57 | 5.04 | 55.42 | 14
PUG2026/04.EL03.027.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.027 | Lampade al sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale: con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL03.027.007 | 400 W, lumen 56.500 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 46.48 | 0 | 2.67 | 97.33 | 47.76 | 7.16 | 5.49 | 60.41 | 14
PUG2026/04.EL03.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.029 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL03.029.001 | 100 W, lumen 10.700 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 31.69 | 0 | 3.87 | 96.13 | 32.97 | 4.94 | 3.79 | 41.7 | 14
PUG2026/04.EL03.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.029 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL03.029.003 | 150 W, lumen 17.500 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 34.69 | 0 | 3.55 | 96.45 | 35.97 | 5.39 | 4.14 | 45.5 | 14
PUG2026/04.EL03.029.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.029 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL03.029.005 | 250 W, lumen 33.200 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 53.8 | 0 | 2.32 | 97.68 | 55.08 | 8.26 | 6.33 | 69.67 | 14
PUG2026/04.EL03.029.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.029 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL03.029.007 | 400 W, lumen 56.500 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 46.48 | 0 | 2.67 | 97.33 | 47.76 | 7.16 | 5.49 | 60.41 | 14
PUG2026/04.EL03.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.031 | Alimentatori per lampade al sodio ed alogenuri metallici, 230 V 50 Hz | 04.EL03.031.001 | 70 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 38.94 | 0 | 3.17 | 96.83 | 40.22 | 6.03 | 4.62 | 50.87 | 14
PUG2026/04.EL03.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.031 | Alimentatori per lampade al sodio ed alogenuri metallici, 230 V 50 Hz | 04.EL03.031.003 | 100 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 49.06 | 0 | 2.54 | 97.46 | 50.34 | 7.55 | 5.79 | 63.68 | 14
PUG2026/04.EL03.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.031 | Alimentatori per lampade al sodio ed alogenuri metallici, 230 V 50 Hz | 04.EL03.031.005 | 150 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 57.49 | 0 | 2.17 | 97.83 | 58.77 | 8.81 | 6.76 | 74.34 | 14
PUG2026/04.EL03.031.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.031 | Alimentatori per lampade al sodio ed alogenuri metallici, 230 V 50 Hz | 04.EL03.031.007 | 250 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 73.53 | 0 | 1.71 | 98.29 | 74.81 | 11.22 | 8.6 | 94.63 | 14
PUG2026/04.EL03.031.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.031 | Alimentatori per lampade al sodio ed alogenuri metallici, 230 V 50 Hz | 04.EL03.031.009 | 400 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 86.22 | 0 | 1.46 | 98.54 | 87.5 | 13.12 | 10.06 | 110.68 | 14
PUG2026/04.EL03.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.033 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo, attacco E40: bulbo tubolare | 04.EL03.033.001 | 250 W, lumen 19.100 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 81.34 | 0 | 1.55 | 98.45 | 82.62 | 12.39 | 9.5 | 104.51 | 14
PUG2026/04.EL03.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.033 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo, attacco E40: bulbo tubolare | 04.EL03.033.003 | 400 W, lumen 34.000 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 90.17 | 0 | 1.4 | 98.6 | 91.45 | 13.72 | 10.52 | 115.68 | 14
PUG2026/04.EL03.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.035 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo, attacco E40: a bulbo ovoidale opalizzato | 04.EL03.035.001 | 250 W, lumen 18.000 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 81.39 | 0 | 1.54 | 98.46 | 82.67 | 12.4 | 9.51 | 104.57 | 14
PUG2026/04.EL03.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.035 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo, attacco E40: a bulbo ovoidale opalizzato | 04.EL03.035.003 | 400 W, lumen 40.000 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 87.6 | 0 | 1.44 | 98.56 | 88.88 | 13.33 | 10.22 | 112.43 | 14
PUG2026/04.EL03.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.037 | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a., forma a goccia o a sfera chiara, attacco E 27 | 04.EL03.037.001 | potenza 28 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.73 | 0 | 42.46 | 57.54 | 3.01 | 0.45 | 0.35 | 3.8 | 14
PUG2026/04.EL03.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.037 | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a., forma a goccia o a sfera chiara, attacco E 27 | 04.EL03.037.003 | potenza 42 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.73 | 0 | 42.46 | 57.54 | 3.01 | 0.45 | 0.35 | 3.8 | 14
PUG2026/04.EL03.037.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.037 | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a., forma a goccia o a sfera chiara, attacco E 27 | 04.EL03.037.005 | potenza 52 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.73 | 0 | 42.46 | 57.54 | 3.01 | 0.45 | 0.35 | 3.8 | 14
PUG2026/04.EL03.037.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.037 | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a., forma a goccia o a sfera chiara, attacco E 27 | 04.EL03.037.007 | potenza 70 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.73 | 0 | 42.46 | 57.54 | 3.01 | 0.45 | 0.35 | 3.8 | 14
PUG2026/04.EL03.037.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.037 | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a., forma a goccia o a sfera chiara, attacco E 27 | 04.EL03.037.009 | potenza 105 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.75 | 0 | 42.18 | 57.82 | 3.03 | 0.45 | 0.35 | 3.83 | 14
PUG2026/04.EL03.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.039 | Lampada alogena lineare a doppio attacco, alimentazione 12 V | 04.EL03.039.001 | 48 W, lunghezza 80 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.47 | 0 | 22.21 | 77.79 | 5.75 | 0.86 | 0.66 | 7.27 | 14
PUG2026/04.EL03.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.039 | Lampada alogena lineare a doppio attacco, alimentazione 12 V | 04.EL03.039.003 | 80 W, lunghezza 80 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.47 | 0 | 22.21 | 77.79 | 5.75 | 0.86 | 0.66 | 7.27 | 14
PUG2026/04.EL03.039.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.039 | Lampada alogena lineare a doppio attacco, alimentazione 12 V | 04.EL03.039.005 | 120 W, lunghezza 80 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.47 | 0 | 22.21 | 77.79 | 5.75 | 0.86 | 0.66 | 7.27 | 14
PUG2026/04.EL03.039.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.039 | Lampada alogena lineare a doppio attacco, alimentazione 12 V | 04.EL03.039.007 | 240 W, lunghezza 120 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.47 | 0 | 22.21 | 77.79 | 5.75 | 0.86 | 0.66 | 7.27 | 14
PUG2026/04.EL03.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.041 | Lampada alogena standard con vetro frontale e riflettore dicroico, diametro 50 mm, alimentazione 12 V, attacco GU 5.3 | 04.EL03.041.001 | 20 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.24 | 0 | 36.3 | 63.7 | 3.52 | 0.53 | 0.4 | 4.45 | 14
PUG2026/04.EL03.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.041 | Lampada alogena standard con vetro frontale e riflettore dicroico, diametro 50 mm, alimentazione 12 V, attacco GU 5.3 | 04.EL03.041.003 | 35 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.24 | 0 | 36.3 | 63.7 | 3.52 | 0.53 | 0.4 | 4.45 | 14
PUG2026/04.EL03.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.041 | Lampada alogena standard con vetro frontale e riflettore dicroico, diametro 50 mm, alimentazione 12 V, attacco GU 5.3 | 04.EL03.041.005 | 50 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.24 | 0 | 36.3 | 63.7 | 3.52 | 0.53 | 0.4 | 4.45 | 14
PUG2026/04.EL03.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.043 | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm | 04.EL03.043.001 | 20 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.05 | 0 | 38.37 | 61.63 | 3.33 | 0.5 | 0.38 | 4.21 | 14
PUG2026/04.EL03.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.043 | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm | 04.EL03.043.003 | 35 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.05 | 0 | 38.37 | 61.63 | 3.33 | 0.5 | 0.38 | 4.21 | 14
PUG2026/04.EL03.043.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.043 | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm | 04.EL03.043.005 | 50 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.05 | 0 | 38.37 | 61.63 | 3.33 | 0.5 | 0.38 | 4.21 | 14
PUG2026/04.EL03.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.001 | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.6 | 0 | 26.18 | 73.82 | 4.88 | 0.73 | 0.56 | 6.17 | 14
PUG2026/04.EL03.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.003 | potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 800 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.32 | 0 | 22.81 | 77.19 | 5.6 | 0.84 | 0.64 | 7.08 | 14
PUG2026/04.EL03.045.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.005 | potenza 8 W, temperatura di colore 4000 K, 1055 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.23 | 0 | 19.62 | 80.38 | 6.51 | 0.98 | 0.75 | 8.23 | 14
PUG2026/04.EL03.045.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.007 | potenza 10 W, temperatura di colore 2700 K, 1500 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.045.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.009 | potenza 10 W, temperatura di colore 2700 K, 1500 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.045.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.011 | potenza 12 W, temperatura di colore 2700 K, 1500 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.045.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.013 | potenza 12 W, temperatura di colore 4000 K, 1500 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.045.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.015 | potenza 16 W, temperatura di colore 2700 K, 2300 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.41 | 0 | 8.14 | 91.86 | 15.69 | 2.35 | 1.8 | 19.84 | 14
PUG2026/04.EL03.045.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.045 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia | 04.EL03.045.017 | potenza 16 W, temperatura di colore 4000 K, 2300 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.41 | 0 | 8.14 | 91.86 | 15.69 | 2.35 | 1.8 | 19.84 | 14
PUG2026/04.EL03.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.047 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento" | 04.EL03.047.001 | potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 245 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.047 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento" | 04.EL03.047.003 | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 395 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 7.21 | 0 | 15.04 | 84.96 | 8.49 | 1.27 | 0.98 | 10.74 | 14
PUG2026/04.EL03.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.047 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento" | 04.EL03.047.005 | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 800 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 9.01 | 0 | 12.41 | 87.59 | 10.29 | 1.54 | 1.18 | 13.01 | 14
PUG2026/04.EL03.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.049 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a globo, potenza 10 W, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm | 04.EL03.049.001 | a globo, potenza 10 W, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 11.71 | 0 | 9.83 | 90.17 | 12.99 | 1.95 | 1.49 | 16.43 | 14
PUG2026/04.EL03.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.051 | tubolare | 04.EL03.051.001 | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.43 | 0 | 22.37 | 77.63 | 5.71 | 0.86 | 0.66 | 7.22 | 14
PUG2026/04.EL03.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.051 | tubolare | 04.EL03.051.003 | potenza 7 W, temperatura di colore 2700 K, 1100 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.46 | 0 | 18.95 | 81.05 | 6.74 | 1.01 | 0.77 | 8.52 | 14
PUG2026/04.EL03.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.053 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia, smerigliata | 04.EL03.053.001 | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.42 | 0 | 27.18 | 72.82 | 4.7 | 0.7 | 0.54 | 5.94 | 14
PUG2026/04.EL03.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.053 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia, smerigliata | 04.EL03.053.003 | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 810 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.32 | 0 | 22.81 | 77.19 | 5.6 | 0.84 | 0.64 | 7.08 | 14
PUG2026/04.EL03.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.055 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a sfera, a candela o "colpo di vento", potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, 350 lm | 04.EL03.055.001 | a sfera, a candela o "colpo di vento", potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, 350 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.42 | 0 | 27.18 | 72.82 | 4.7 | 0.7 | 0.54 | 5.94 | 14
PUG2026/04.EL03.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.057 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata | 04.EL03.057.001 | potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, 470 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.54 | 0 | 21.95 | 78.05 | 5.82 | 0.87 | 0.67 | 7.36 | 14
PUG2026/04.EL03.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.057 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata | 04.EL03.057.003 | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 806 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.04 | 0 | 17.45 | 82.55 | 7.32 | 1.1 | 0.84 | 9.26 | 14
PUG2026/04.EL03.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.057 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata | 04.EL03.057.005 | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1220 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 8.11 | 0 | 13.6 | 86.4 | 9.39 | 1.41 | 1.08 | 11.87 | 14
PUG2026/04.EL03.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.001 | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 450 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.6 | 0 | 26.18 | 73.82 | 4.88 | 0.73 | 0.56 | 6.17 | 14
PUG2026/04.EL03.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.003 | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, 465 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.6 | 0 | 26.18 | 73.82 | 4.88 | 0.73 | 0.56 | 6.17 | 14
PUG2026/04.EL03.059.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.005 | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 475 lm, dimmerabile | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 3.6 | 0 | 26.18 | 73.82 | 4.88 | 0.73 | 0.56 | 6.17 | 14
PUG2026/04.EL03.059.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.007 | potenza 8 W, temperatura di colore 6000 K, 550 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.32 | 0 | 22.81 | 77.19 | 5.6 | 0.84 | 0.64 | 7.08 | 14
PUG2026/04.EL03.059.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.009 | potenza 8 W, temperatura di colore 4000 K, 560 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.32 | 0 | 22.81 | 77.19 | 5.6 | 0.84 | 0.64 | 7.08 | 14
PUG2026/04.EL03.059.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.059 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco GU10, fascio luminoso 110° | 04.EL03.059.011 | potenza 8 W, temperatura di colore 6000 K, 570 lm, dimmerabile | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 4.32 | 0 | 22.81 | 77.19 | 5.6 | 0.84 | 0.64 | 7.08 | 14
PUG2026/04.EL03.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.061 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco E 27, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30 ÷ 36° | 04.EL03.061.001 | potenza 16 W, 750 lm, PAR30 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 10.19 | 0 | 11.13 | 88.87 | 11.47 | 1.72 | 1.32 | 14.51 | 14
PUG2026/04.EL03.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.061 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco E 27, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30 ÷ 36° | 04.EL03.061.003 | potenza 10 W, 633 lm, PAR30 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 22.61 | 0 | 5.34 | 94.66 | 23.89 | 3.58 | 2.75 | 30.22 | 14
PUG2026/04.EL03.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.061 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco E 27, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30 ÷ 36° | 04.EL03.061.005 | potenza 15 W, 120 lm, PAR38 | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 31.76 | 0 | 3.86 | 96.14 | 33.04 | 4.96 | 3.8 | 41.79 | 14
PUG2026/04.EL03.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.063 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270° | 04.EL03.063.001 | potenza 9 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 900 lm, lunghezza 600 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.41 | 0 | 19.09 | 80.91 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 14
PUG2026/04.EL03.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.063 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270° | 04.EL03.063.003 | potenza 14 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.400 lm, lunghezza 900 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 9.91 | 0 | 11.41 | 88.59 | 11.19 | 1.68 | 1.29 | 14.15 | 14
PUG2026/04.EL03.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.063 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270° | 04.EL03.063.005 | potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.930 lm, lunghezza 1.200 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 8.11 | 0 | 13.6 | 86.4 | 9.39 | 1.41 | 1.08 | 11.87 | 14
PUG2026/04.EL03.063.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.063 | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270° | 04.EL03.063.007 | potenza 22 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.300 lm, lunghezza 1.500 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 9.91 | 0 | 11.41 | 88.59 | 11.19 | 1.68 | 1.29 | 14.15 | 14
PUG2026/04.EL03.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.001 | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, 300 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 2.57 | 0 | 33.19 | 66.81 | 3.85 | 0.58 | 0.44 | 4.87 | 14
PUG2026/04.EL03.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.003 | potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 36°, 325 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 1.75 | 0 | 42.18 | 57.82 | 3.03 | 0.45 | 0.35 | 3.83 | 14
PUG2026/04.EL03.065.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.005 | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, 385 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.41 | 0 | 19.09 | 80.91 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 14
PUG2026/04.EL03.065.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.007 | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, 395 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.41 | 0 | 19.09 | 80.91 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 14
PUG2026/04.EL03.065.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.009 | potenza 6 W, temperatura di colore 6000 K, fascio luminoso 30°, 405 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.41 | 0 | 19.09 | 80.91 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 14
PUG2026/04.EL03.065.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.011 | potenza 8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 457 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.065.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.013 | potenza 8 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 120°, 485 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.065.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.065 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco GU5,3 | 04.EL03.065.015 | potenza 8 W, temperatura di colore 6000 K, fascio luminoso 30°, 500 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.31 | 0 | 16.83 | 83.17 | 7.59 | 1.14 | 0.87 | 9.6 | 14
PUG2026/04.EL03.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.067 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco G4, fascio luminoso 320°, temperatura di colore 3000 K | 04.EL03.067.001 | potenza 1,5 W, 110 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 5.2 | 0 | 19.71 | 80.29 | 6.48 | 0.97 | 0.74 | 8.19 | 14
PUG2026/04.EL03.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.067 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco G4, fascio luminoso 320°, temperatura di colore 3000 K | 04.EL03.067.003 | potenza 1,8 W, 200 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 6.62 | 0 | 16.17 | 83.83 | 7.9 | 1.18 | 0.91 | 9.99 | 14
PUG2026/04.EL03.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.067 | Lampada led a faretto, alimentazione 12 V: attacco G4, fascio luminoso 320°, temperatura di colore 3000 K | 04.EL03.067.005 | potenza 2,6 W, 300 lm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 8.39 | 0 | 13.21 | 86.79 | 9.67 | 1.45 | 1.11 | 12.23 | 14
PUG2026/04.EL03.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.001 | potenza 4,8 W, temperatura di colore 3000 K, 360 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 17.12 | 0 | 6.94 | 93.06 | 18.4 | 2.76 | 2.12 | 23.27 | 14
PUG2026/04.EL03.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.003 | potenza 4,8 W, temperatura di colore 6000 K, 420 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 17.12 | 0 | 6.94 | 93.06 | 18.4 | 2.76 | 2.12 | 23.27 | 14
PUG2026/04.EL03.069.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.005 | potenza 7,2 W, temperatura di colore 3000 K, 420 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 18.92 | 0 | 6.32 | 93.68 | 20.2 | 3.03 | 2.32 | 25.55 | 14
PUG2026/04.EL03.069.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.007 | potenza 7,2 W, temperatura di colore 6000 K, 480 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 18.92 | 0 | 6.32 | 93.68 | 20.2 | 3.03 | 2.32 | 25.55 | 14
PUG2026/04.EL03.069.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.009 | potenza 14,4 W, temperatura di colore 3000 K, 840 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 26.13 | 0 | 4.66 | 95.34 | 27.41 | 4.11 | 3.15 | 34.67 | 14
PUG2026/04.EL03.069.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.069 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore | 04.EL03.069.011 | potenza 14,4 W, temperatura di colore 6000 K, 960 lm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 26.13 | 0 | 4.66 | 95.34 | 27.41 | 4.11 | 3.15 | 34.67 | 14
PUG2026/04.EL03.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.001 | 35 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 14.41 | 0 | 8.14 | 91.86 | 15.69 | 2.35 | 1.8 | 19.84 | 14
PUG2026/04.EL03.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.003 | 60 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 21.62 | 0 | 5.58 | 94.42 | 22.9 | 3.43 | 2.63 | 28.96 | 14
PUG2026/04.EL03.071.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.005 | 100 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 26.13 | 0 | 4.66 | 95.34 | 27.41 | 4.11 | 3.15 | 34.67 | 14
PUG2026/04.EL03.071.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.007 | 120 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 28.83 | 0 | 4.24 | 95.76 | 30.11 | 4.52 | 3.46 | 38.08 | 14
PUG2026/04.EL03.071.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.009 | 150 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 31.53 | 0 | 3.89 | 96.11 | 32.81 | 4.92 | 3.77 | 41.5 | 14
PUG2026/04.EL03.071.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.071 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V | 04.EL03.071.011 | 200 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 38.74 | 0 | 3.19 | 96.81 | 40.02 | 6 | 4.6 | 50.62 | 14
PUG2026/04.EL03.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.073 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa | 04.EL03.073.001 | 80 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 145.68 | 0 | 0.87 | 99.13 | 146.96 | 22.04 | 16.9 | 185.9 | 14
PUG2026/04.EL03.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.073 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa | 04.EL03.073.003 | 120 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 170.27 | 0 | 0.74 | 99.26 | 171.55 | 25.73 | 19.73 | 217.01 | 14
PUG2026/04.EL03.073.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.073 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa | 04.EL03.073.005 | 240 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 235.68 | 0 | 0.54 | 99.46 | 236.96 | 35.54 | 27.25 | 299.75 | 14
PUG2026/04.EL03.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.075 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli led, tensione di ingresso 180 254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 20, potenza resa | 04.EL03.075.001 | 6 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 18.4 | 0 | 6.49 | 93.51 | 19.68 | 2.95 | 2.26 | 24.89 | 14
PUG2026/04.EL03.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.075 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli led, tensione di ingresso 180 254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 20, potenza resa | 04.EL03.075.003 | 11,5 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 22.62 | 0 | 5.34 | 94.66 | 23.9 | 3.58 | 2.75 | 30.23 | 14
PUG2026/04.EL03.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.075 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli led, tensione di ingresso 180 254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 20, potenza resa | 04.EL03.075.005 | 20 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 25.13 | 0 | 4.83 | 95.17 | 26.41 | 3.96 | 3.04 | 33.4 | 14
PUG2026/04.EL03.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.075 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli led, tensione di ingresso 180 254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP 20, potenza resa | 04.EL03.075.007 | 32,5 W | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 37.76 | 0 | 3.27 | 96.73 | 39.04 | 5.86 | 4.49 | 49.38 | 14
PUG2026/04.EL03.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.077 | Faretto orientabile installato su binario elettrificato, con lampade led temperatura di colore 3.000 K o 4.000 K, alimentatore incorporato dimmerabile, involucro cilindrico in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, apertura del fascio 38°, potenza | 04.EL03.077.001 | 15 W, 1290 lm, diametro 70 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 95.5 | 0 | 1.32 | 98.68 | 96.78 | 14.52 | 11.13 | 122.42 | 14
PUG2026/04.EL03.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.077 | Faretto orientabile installato su binario elettrificato, con lampade led temperatura di colore 3.000 K o 4.000 K, alimentatore incorporato dimmerabile, involucro cilindrico in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, apertura del fascio 38°, potenza | 04.EL03.077.003 | 25 W, 2300 lm, diametro 90 mm | cad | Analisi | 0 | 1.28 | 140.54 | 0 | 0.9 | 99.1 | 141.82 | 21.27 | 16.31 | 179.4 | 14
PUG2026/04.EL03.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.079 | Apparecchio di illuminazione modulare, struttura in alluminio anodizzato con parabole in policarbonato, per montaggio a plafone o sospensione, apertura fascio 90°, potenza 32 W, alimentazione 230 V 50 Hz, 3.500 lm, 4.000 K, grado di protezione IP 20 | 04.EL03.079.001 | modulo lunghezza 1.130 x 40 x 75 mm | cad | Analisi | 0 | 28.21 | 106 | 0 | 21.02 | 78.98 | 134.21 | 20.13 | 15.43 | 169.78 | 14
PUG2026/04.EL03.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.079 | Apparecchio di illuminazione modulare, struttura in alluminio anodizzato con parabole in policarbonato, per montaggio a plafone o sospensione, apertura fascio 90°, potenza 32 W, alimentazione 230 V 50 Hz, 3.500 lm, 4.000 K, grado di protezione IP 20 | 04.EL03.079.003 | sovrapprezzo per giunzione lineare | cad | Analisi | 0 | 4.21 | 6.04 | 0 | 41.09 | 58.91 | 10.25 | 1.54 | 1.18 | 12.97 | 14
PUG2026/04.EL03.079.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.079 | Apparecchio di illuminazione modulare, struttura in alluminio anodizzato con parabole in policarbonato, per montaggio a plafone o sospensione, apertura fascio 90°, potenza 32 W, alimentazione 230 V 50 Hz, 3.500 lm, 4.000 K, grado di protezione IP 20 | 04.EL03.079.005 | sovrapprezzo per giunzione a 2 vie | cad | Analisi | 0 | 4.34 | 8.11 | 0 | 34.86 | 65.14 | 12.45 | 1.87 | 1.43 | 15.75 | 14
PUG2026/04.EL03.079.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.079 | Apparecchio di illuminazione modulare, struttura in alluminio anodizzato con parabole in policarbonato, per montaggio a plafone o sospensione, apertura fascio 90°, potenza 32 W, alimentazione 230 V 50 Hz, 3.500 lm, 4.000 K, grado di protezione IP 20 | 04.EL03.079.007 | sovrapprezzo per giunzione a 4 vie | cad | Analisi | 0 | 4.47 | 10.81 | 0 | 29.24 | 70.76 | 15.28 | 2.29 | 1.76 | 19.33 | 14
PUG2026/04.EL03.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.081 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.081.001 | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 595 mm | cad | Analisi | 0 | 38.3 | 79.46 | 0 | 32.52 | 67.48 | 117.76 | 17.66 | 13.54 | 148.96 | 14
PUG2026/04.EL03.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.081 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.081.003 | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | Analisi | 0 | 44.68 | 105.41 | 0 | 29.77 | 70.23 | 150.09 | 22.51 | 17.26 | 189.86 | 14
PUG2026/04.EL03.081.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.081 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.081.005 | 2 x 58 W, dimensioni 290 x 1.530 mm | cad | Analisi | 0 | 48.51 | 117.57 | 0 | 29.21 | 70.79 | 166.08 | 24.91 | 19.1 | 210.09 | 14
PUG2026/04.EL03.081.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.081 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.081.007 | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 595 mm | cad | Analisi | 0 | 51.06 | 107.84 | 0 | 32.13 | 67.87 | 158.9 | 23.84 | 18.27 | 201.01 | 14
PUG2026/04.EL03.081.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.081 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.081.009 | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.230 mm | cad | Analisi | 0 | 57.44 | 199.46 | 0 | 22.36 | 77.64 | 256.9 | 38.54 | 29.54 | 324.98 | 14
PUG2026/04.EL03.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.083 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.083.001 | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | Analisi | 0 | 57.44 | 73.78 | 0 | 43.77 | 56.23 | 131.22 | 19.68 | 15.09 | 166 | 14
PUG2026/04.EL03.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.083 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm | 04.EL03.083.003 | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 595 mm | cad | Analisi | 0 | 63.83 | 79.46 | 0 | 44.54 | 55.46 | 143.29 | 21.49 | 16.48 | 181.26 | 14
PUG2026/04.EL03.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.085 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 80 mm | 04.EL03.085.001 | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 595 mm | cad | Analisi | 0 | 31.91 | 79.46 | 0 | 28.65 | 71.35 | 111.37 | 16.71 | 12.81 | 140.89 | 14
PUG2026/04.EL03.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.085 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 80 mm | 04.EL03.085.003 | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.196 mm | cad | Analisi | 0 | 38.3 | 105.41 | 0 | 26.65 | 73.35 | 143.71 | 21.56 | 16.53 | 181.79 | 14
PUG2026/04.EL03.085.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.085 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 80 mm | 04.EL03.085.005 | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 595 mm | cad | Analisi | 0 | 38.3 | 107.84 | 0 | 26.21 | 73.79 | 146.14 | 21.92 | 16.81 | 184.86 | 14
PUG2026/04.EL03.085.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.085 | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico: con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 80 mm | 04.EL03.085.007 | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.196 mm | cad | Analisi | 0 | 38.3 | 239.35 | 0 | 13.79 | 86.21 | 277.65 | 41.65 | 31.93 | 351.22 | 14
PUG2026/04.EL03.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.087 | Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in cartongesso, con alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, potenza di sistema | 04.EL03.087.001 | 36 W, 4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 88.29 | 0 | 18.79 | 81.21 | 108.71 | 16.31 | 12.5 | 137.52 | 14
PUG2026/04.EL03.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.087 | Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in cartongesso, con alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, potenza di sistema | 04.EL03.087.003 | 60 W, 6000 lm, dimensioni 60 x 60 cm | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 129.73 | 0 | 13.6 | 86.4 | 150.15 | 22.52 | 17.27 | 189.94 | 14
PUG2026/04.EL03.087.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.087 | Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in cartongesso, con alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, potenza di sistema | 04.EL03.087.005 | 36 W, 4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 106.31 | 0 | 16.12 | 83.88 | 126.73 | 19.01 | 14.57 | 160.32 | 14
PUG2026/04.EL03.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.089 | Apparecchio di illuminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza di sistema | 04.EL03.089.001 | 24 W, 300 x 600 mm, 1.800 lm, 3.000/4.000 K, IP 43 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 36.94 | 0 | 40.87 | 59.13 | 62.47 | 9.37 | 7.18 | 79.02 | 14
PUG2026/04.EL03.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.089 | Apparecchio di illuminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza di sistema | 04.EL03.089.003 | 42 W, 600 x 600 mm, 3.800 lm, 3.000/4.000 K, IP 43 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 49.55 | 0 | 34 | 66 | 75.08 | 11.26 | 8.63 | 94.98 | 14
PUG2026/04.EL03.089.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.089 | Apparecchio di illuminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza di sistema | 04.EL03.089.005 | 42 W, 300 x 1.200 mm, 3.900 lm, 3.000/4.000 K, IP 43 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 58.56 | 0 | 30.36 | 69.64 | 84.09 | 12.61 | 9.67 | 106.37 | 14
PUG2026/04.EL03.089.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.089 | Apparecchio di illuminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza di sistema | 04.EL03.089.007 | 42 W, 600 x 1.200 mm, 7.900 lm, 4.000 K, IP 20 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 172.97 | 0 | 12.86 | 87.14 | 198.5 | 29.78 | 22.83 | 251.1 | 14
PUG2026/04.EL03.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.091 | Apparecchio segnapasso con lampada led, completo di scatola da incasso e supporto, con diffusore satinato, grado di protezione IP 65 | 04.EL03.091.001 | 1 W, 70 lm, 4.000 K | cad | Analisi | 0 | 10.29 | 23.86 | 0 | 30.13 | 69.87 | 34.15 | 5.12 | 3.93 | 43.2 | 14
PUG2026/04.EL03.091.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.091 | Apparecchio segnapasso con lampada led, completo di scatola da incasso e supporto, con diffusore satinato, grado di protezione IP 65 | 04.EL03.091.003 | 5 W, 280 lm, 4.000 K | cad | Analisi | 0 | 10.29 | 53.59 | 0 | 16.11 | 83.89 | 63.88 | 9.58 | 7.35 | 80.81 | 14
PUG2026/04.EL03.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.093 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 ÷ 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, diametro 110 ÷ 230 mm | 04.EL03.093.001 | potenza 10 W, 880 lm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 29.73 | 0 | 33.76 | 66.24 | 44.88 | 6.73 | 5.16 | 56.77 | 14
PUG2026/04.EL03.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.093 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 ÷ 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, diametro 110 ÷ 230 mm | 04.EL03.093.003 | potenza 15 W, 1.300 lm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 36.94 | 0 | 29.08 | 70.92 | 52.09 | 7.81 | 5.99 | 65.89 | 14
PUG2026/04.EL03.093.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.093 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 ÷ 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, diametro 110 ÷ 230 mm | 04.EL03.093.005 | potenza 20 W, 1.800 lm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 40.54 | 0 | 27.2 | 72.8 | 55.69 | 8.35 | 6.4 | 70.45 | 14
PUG2026/04.EL03.093.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.093 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 ÷ 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, diametro 110 ÷ 230 mm | 04.EL03.093.007 | potenza 28 W, 2.500 lm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 60.45 | 0 | 20.04 | 79.96 | 75.6 | 11.34 | 8.69 | 95.63 | 14
PUG2026/04.EL03.093.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.093 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 ÷ 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, diametro 110 ÷ 230 mm | 04.EL03.093.009 | potenza 35 W, 3.150 lm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 73.51 | 0 | 17.09 | 82.91 | 88.66 | 13.3 | 10.2 | 112.16 | 14
PUG2026/04.EL03.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.095 | Apparecchio ad incasso tipo pannello led con corpo in alluminio, sorgente luminosa led temperatura di colore 3.000 K non sostituibile, alimentatore esterno precablato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, classe energetica A, apertura del fascio 120°, alimentazione 230 V 50 Hz, potenza di sistema | 04.EL03.095.001 | 12 W, dimensioni 16 x 16 cm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 16.22 | 0 | 48.29 | 51.71 | 31.37 | 4.71 | 3.61 | 39.68 | 14
PUG2026/04.EL03.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.095 | Apparecchio ad incasso tipo pannello led con corpo in alluminio, sorgente luminosa led temperatura di colore 3.000 K non sostituibile, alimentatore esterno precablato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, classe energetica A, apertura del fascio 120°, alimentazione 230 V 50 Hz, potenza di sistema | 04.EL03.095.003 | 18 W, dimensioni 20 x 20 cm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 20.72 | 0 | 42.24 | 57.76 | 35.87 | 5.38 | 4.13 | 45.38 | 14
PUG2026/04.EL03.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.097 | Trasformatore elettromeccanico, 230 V 12 V, tipo SELV in classe II, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile 50 VA | 04.EL03.097.001 | potenza massima disponibile 50 VA | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 12.2 | 0 | 50.86 | 49.14 | 24.83 | 3.72 | 2.85 | 31.4 | 14
PUG2026/04.EL03.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.099 | Trasformatore elettronico, 230 V 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile | 04.EL03.099.001 | 60 W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 22.45 | 0 | 35.99 | 64.01 | 35.08 | 5.26 | 4.03 | 44.37 | 14
PUG2026/04.EL03.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.099 | Trasformatore elettronico, 230 V 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile | 04.EL03.099.003 | 105 W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 22.45 | 0 | 35.99 | 64.01 | 35.08 | 5.26 | 4.03 | 44.37 | 14
PUG2026/04.EL03.099.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.099 | Trasformatore elettronico, 230 V 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile | 04.EL03.099.005 | 160 W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 31.15 | 0 | 28.84 | 71.16 | 43.78 | 6.57 | 5.03 | 55.38 | 14
PUG2026/04.EL03.099.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.099 | Trasformatore elettronico, 230 V 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile | 04.EL03.099.007 | 200 W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 24.53 | 0 | 33.98 | 66.02 | 37.16 | 5.57 | 4.27 | 47 | 14
PUG2026/04.EL03.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.101 | Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in alluminio, con lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentatore separato incluso, corpo in alluminio, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm | 04.EL03.101.001 | classe energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 10.81 | 0 | 58.36 | 41.64 | 25.96 | 3.89 | 2.99 | 32.84 | 14
PUG2026/04.EL03.103.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.103 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio pressofuso a base quadrata, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore separato precablato incluso, riflettore in alluminio cromato, diametro 175 mm, orientabile, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 38°, potenza 15 W | 04.EL03.103.001 | classe energetica A, apertura del fascio 38°, potenza 15 W | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 131.53 | 0 | 10.33 | 89.67 | 146.68 | 22 | 16.87 | 185.55 | 14
PUG2026/04.EL03.105.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.105 | Faretto ad incasso per lampada led 10 W, corpo in alluminio pressofuso e riflettore in policarbonato, grado di protezione IP 40, per foro 75-90 mm, completo di alimentatore ingresso 230 V 50 Hz e anello di finitura in materiale termoplastico | 04.EL03.105.001 | completo di alimentatore ingresso 230 V 50 Hz e anello di finitura in materiale termoplastico | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 40.15 | 0 | 23.92 | 76.08 | 52.78 | 7.92 | 6.07 | 66.76 | 14
PUG2026/04.EL03.107.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.107 | Faretto a sospensione con corpo in alluminio verniciato, parabola riflettente specchiata e vetro di protezione, grado di protezione IP 20, cavo di lunghezza 150 mm, lampada led temperatura colore 3.000/4.000 K | 04.EL03.107.001 | forma cubica 5 W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 38.85 | 0 | 24.53 | 75.47 | 51.48 | 7.72 | 5.92 | 65.12 | 14
PUG2026/04.EL03.107.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.107 | Faretto a sospensione con corpo in alluminio verniciato, parabola riflettente specchiata e vetro di protezione, grado di protezione IP 20, cavo di lunghezza 150 mm, lampada led temperatura colore 3.000/4.000 K | 04.EL03.107.003 | forma cilindrica 15W | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 55.6 | 0 | 18.5 | 81.5 | 68.23 | 10.23 | 7.85 | 86.3 | 14
PUG2026/04.EL03.109.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.109 | Apparecchio di illuminazione a sospensione con riflettore e lampada led, corpo superiore in lamiera di acciaio e gruppo di alimentazione incorporato; compreso cavo di alimentazione 2,5 m, potenza 70 W, con riflettore del diametro di 340 mm in | 04.EL03.109.001 | alluminio | cad | Analisi | 0 | 7.58 | 379.54 | 0 | 1.96 | 98.04 | 387.12 | 58.07 | 44.52 | 489.7 | 14
PUG2026/04.EL03.109.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.109 | Apparecchio di illuminazione a sospensione con riflettore e lampada led, corpo superiore in lamiera di acciaio e gruppo di alimentazione incorporato; compreso cavo di alimentazione 2,5 m, potenza 70 W, con riflettore del diametro di 340 mm in | 04.EL03.109.003 | vetro pismatico | cad | Analisi | 0 | 7.58 | 442.47 | 0 | 1.68 | 98.32 | 450.05 | 67.51 | 51.76 | 569.31 | 14
PUG2026/04.EL03.109.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.109 | Apparecchio di illuminazione a sospensione con riflettore e lampada led, corpo superiore in lamiera di acciaio e gruppo di alimentazione incorporato; compreso cavo di alimentazione 2,5 m, potenza 70 W, con riflettore del diametro di 340 mm in | 04.EL03.109.005 | vetro opale | cad | Analisi | 0 | 7.58 | 357.14 | 0 | 2.08 | 97.92 | 364.72 | 54.71 | 41.94 | 461.36 | 14
PUG2026/04.EL03.109.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.109 | Apparecchio di illuminazione a sospensione con riflettore e lampada led, corpo superiore in lamiera di acciaio e gruppo di alimentazione incorporato; compreso cavo di alimentazione 2,5 m, potenza 70 W, con riflettore del diametro di 340 mm in | 04.EL03.109.007 | policarbonato prismatico | cad | Analisi | 0 | 7.58 | 398.07 | 0 | 1.87 | 98.13 | 405.65 | 60.85 | 46.65 | 513.14 | 14
PUG2026/04.EL03.111.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.111 | Plafoniera tonda applicata a parete o soffitto con corpo e diffusore in policarbonato opaco perlato con lampada led temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 20, fascio luminoso 160° | 04.EL03.111.001 | 12 W, diametro 280 mm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 27 | 0 | 32.1 | 67.9 | 39.77 | 5.96 | 4.57 | 50.3 | 14
PUG2026/04.EL03.111.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.111 | Plafoniera tonda applicata a parete o soffitto con corpo e diffusore in policarbonato opaco perlato con lampada led temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 20, fascio luminoso 160° | 04.EL03.111.003 | 18 W, diametro 330 mm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 32.4 | 0 | 28.26 | 71.74 | 45.17 | 6.77 | 5.19 | 57.13 | 14
PUG2026/04.EL03.111.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.111 | Plafoniera tonda applicata a parete o soffitto con corpo e diffusore in policarbonato opaco perlato con lampada led temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 20, fascio luminoso 160° | 04.EL03.111.005 | 24 W, diametro 380 mm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 52.06 | 0 | 19.69 | 80.31 | 64.83 | 9.72 | 7.45 | 82 | 14
PUG2026/04.EL03.111.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.111 | Plafoniera tonda applicata a parete o soffitto con corpo e diffusore in policarbonato opaco perlato con lampada led temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 20, fascio luminoso 160° | 04.EL03.111.007 | 24 W, diametro 380 mm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 57.54 | 0 | 18.16 | 81.84 | 70.31 | 10.55 | 8.09 | 88.94 | 14
PUG2026/04.EL03.113.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.113 | Plafoniera applicata a parete o soffitto con corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in policarbonato opaco con lampada led 14 W, temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 54, alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz: ovale | 04.EL03.113.001 | fascio luminoso 120° | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 12.5 | 0 | 52.9 | 47.1 | 26.54 | 3.98 | 3.05 | 33.57 | 14
PUG2026/04.EL03.113.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.113 | Plafoniera applicata a parete o soffitto con corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in policarbonato opaco con lampada led 14 W, temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 54, alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz: ovale | 04.EL03.113.003 | fascio luminoso 114° con sensore di prossimità | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 27.3 | 0 | 33.96 | 66.04 | 41.34 | 6.2 | 4.75 | 52.3 | 14
PUG2026/04.EL03.115.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.115 | Plafoniera applicata a parete o soffitto con corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in policarbonato opaco con lampada led 14 W, temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 54, alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz: tonda | 04.EL03.115.001 | fascio luminoso 120° | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 13.5 | 0 | 50.98 | 49.02 | 27.54 | 4.13 | 3.17 | 34.84 | 14
PUG2026/04.EL03.115.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.115 | Plafoniera applicata a parete o soffitto con corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in policarbonato opaco con lampada led 14 W, temperatura di colore 4.000 K, grado di protezione IP 54, alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz: tonda | 04.EL03.115.003 | fascio luminoso 114° con sensore di prossimità | cad | Analisi | 0 | 14.04 | 27.4 | 0 | 33.88 | 66.12 | 41.44 | 6.22 | 4.77 | 52.42 | 14
PUG2026/04.EL03.117.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.117 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada | 04.EL03.117.001 | lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 62.43 | 0 | 16.98 | 83.02 | 75.2 | 11.28 | 8.65 | 95.12 | 14
PUG2026/04.EL03.117.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.117 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada | 04.EL03.117.003 | lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 73.78 | 0 | 14.75 | 85.25 | 86.55 | 12.98 | 9.95 | 109.48 | 14
PUG2026/04.EL03.117.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.117 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada | 04.EL03.117.005 | lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 82.7 | 0 | 13.37 | 86.63 | 95.47 | 14.32 | 10.98 | 120.76 | 14
PUG2026/04.EL03.117.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.117 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada | 04.EL03.117.007 | lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 101.35 | 0 | 11.19 | 88.81 | 114.12 | 17.12 | 13.12 | 144.36 | 14
PUG2026/04.EL03.119.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.119 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada | 04.EL03.119.001 | lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 81.89 | 0 | 13.49 | 86.51 | 94.66 | 14.2 | 10.89 | 119.74 | 14
PUG2026/04.EL03.119.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.119 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada | 04.EL03.119.003 | lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 97.3 | 0 | 11.6 | 88.4 | 110.07 | 16.51 | 12.66 | 139.23 | 14
PUG2026/04.EL03.119.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.119 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada | 04.EL03.119.005 | lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 122.43 | 0 | 9.44 | 90.56 | 135.2 | 20.28 | 15.55 | 171.02 | 14
PUG2026/04.EL03.119.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.119 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada | 04.EL03.119.007 | lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 154.05 | 0 | 7.65 | 92.35 | 166.82 | 25.02 | 19.18 | 211.02 | 14
PUG2026/04.EL03.121.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.001 | 15 W, lunghezza 800 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 82.23 | 0 | 8.52 | 91.48 | 89.89 | 13.48 | 10.34 | 113.71 | 14
PUG2026/04.EL03.121.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.003 | 26 W, lunghezza 800 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 90.35 | 0 | 7.81 | 92.19 | 98.01 | 14.7 | 11.27 | 123.98 | 14
PUG2026/04.EL03.121.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.005 | 20 W, lunghezza 1200 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 100.39 | 0 | 7.09 | 92.91 | 108.05 | 16.21 | 12.43 | 136.68 | 14
PUG2026/04.EL03.121.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.007 | 43 W, lunghezza 1200 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 127.16 | 0 | 5.68 | 94.32 | 134.82 | 20.22 | 15.5 | 170.55 | 14
PUG2026/04.EL03.121.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.009 | 26 W, lunghezza 1600 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 107.08 | 0 | 6.68 | 93.32 | 114.74 | 17.21 | 13.19 | 145.14 | 14
PUG2026/04.EL03.121.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.121 | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema | 04.EL03.121.011 | 53 W, lunghezza 1600 mm | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 118.79 | 0 | 6.06 | 93.94 | 126.45 | 18.97 | 14.54 | 159.96 | 14
PUG2026/04.EL03.123.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.123 | Accessori per apparecchi industriali | 04.EL03.123.001 | vetro di protezione completo di ganci e cavo di sicurezza | cad | Analisi | 0 | 6.38 | 61.01 | 0 | 9.47 | 90.53 | 67.39 | 10.11 | 7.75 | 85.25 | 14
PUG2026/04.EL03.123.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.123 | Accessori per apparecchi industriali | 04.EL03.123.003 | staffa autocentrante per montaggio a plafone, con tige o su canalina | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 26.01 | 0 | 32.92 | 67.08 | 38.78 | 5.82 | 4.46 | 49.05 | 14
PUG2026/04.EL03.125.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.125 | Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, per installazione a sospensione, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato, lunghezza 700 mm, alimentazione 230 V c.a., dimmerabile, con lampada a tubo led, temperatura di colore 5.000 K, fascio luminoso 110°, grado di protezione IP 65, 150 W | 04.EL03.125.001 | temperatura di colore 5.000 K, fascio luminoso 110°, grado di protezione IP 65, 150 W | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 216.22 | 0 | 6.62 | 93.38 | 231.54 | 34.73 | 26.63 | 292.9 | 14
PUG2026/04.EL03.127.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.127 | Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A | 04.EL03.127.001 | apertura del fascio 120°, potenza 30 W | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 71.17 | 0 | 12.55 | 87.45 | 81.38 | 12.21 | 9.36 | 102.95 | 14
PUG2026/04.EL03.127.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.127 | Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A | 04.EL03.127.003 | apertura del fascio 80°, potenza 50 W | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 84.68 | 0 | 10.76 | 89.24 | 94.89 | 14.23 | 10.91 | 120.04 | 14
PUG2026/04.EL03.127.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.127 | Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A | 04.EL03.127.005 | apertura del fascio 80°, potenza 70 W | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 118.92 | 0 | 7.91 | 92.09 | 129.13 | 19.37 | 14.85 | 163.35 | 14
PUG2026/04.EL03.129.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.129 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente con lampada led | 04.EL03.129.001 | 1,2 W, flusso luminoso in emergenza 250 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 69.54 | 0 | 15.51 | 84.49 | 82.31 | 12.35 | 9.47 | 104.12 | 14
PUG2026/04.EL03.129.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.129 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente con lampada led | 04.EL03.129.003 | 2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 92.37 | 0 | 12.14 | 87.86 | 105.14 | 15.77 | 12.09 | 133 | 14
PUG2026/04.EL03.131.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.131 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente, con diagnosi locale | 04.EL03.131.001 | 1,2 W, flusso luminoso in emergenza 250 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 84.86 | 0 | 13.08 | 86.92 | 97.63 | 14.64 | 11.23 | 123.5 | 14
PUG2026/04.EL03.131.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.131 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente, con diagnosi locale | 04.EL03.131.003 | 2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 112.89 | 0 | 10.16 | 89.84 | 125.66 | 18.85 | 14.45 | 158.95 | 14
PUG2026/04.EL03.133.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.133 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia, permanente | 04.EL03.133.001 | 1,2 W, flusso luminoso in emergenza 250 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 133 | 0 | 8.76 | 91.24 | 145.77 | 21.86 | 16.76 | 184.39 | 14
PUG2026/04.EL03.133.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.133 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia, permanente | 04.EL03.133.003 | 2,4 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 136 | 0 | 8.58 | 91.42 | 148.77 | 22.31 | 17.11 | 188.19 | 14
PUG2026/04.EL03.133.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.133 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia, permanente | 04.EL03.133.005 | 4,8 W, flusso luminoso in emergenza 250 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 170 | 0 | 6.98 | 93.02 | 182.77 | 27.41 | 21.02 | 231.2 | 14
PUG2026/04.EL03.133.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.133 | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia, permanente | 04.EL03.133.007 | 4,8 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 208 | 0 | 5.78 | 94.22 | 220.77 | 33.11 | 25.39 | 279.27 | 14
PUG2026/04.EL03.135.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.135 | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da | 04.EL03.135.001 | 8 W | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 70.11 | 0 | 22.56 | 77.44 | 90.53 | 13.58 | 10.41 | 114.53 | 14
PUG2026/04.EL03.135.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.135 | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da | 04.EL03.135.003 | 11 W | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 78.56 | 0 | 20.63 | 79.37 | 98.98 | 14.85 | 11.38 | 125.21 | 14
PUG2026/04.EL03.135.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.135 | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da | 04.EL03.135.005 | 24 W | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 105.17 | 0 | 16.26 | 83.74 | 125.59 | 18.84 | 14.44 | 158.88 | 14
PUG2026/04.EL03.137.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.137 | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W | 04.EL03.137.001 | tipo permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 90.65 | 0 | 18.39 | 81.61 | 111.07 | 16.66 | 12.77 | 140.51 | 14
PUG2026/04.EL03.139.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.139 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.139.001 | 260 lm, assorbimento 2 W, autonomia 8 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 90.58 | 0 | 18.4 | 81.6 | 111 | 16.65 | 12.77 | 140.42 | 14
PUG2026/04.EL03.139.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.139 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.139.003 | 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 113.47 | 0 | 15.25 | 84.75 | 133.89 | 20.08 | 15.4 | 169.38 | 14
PUG2026/04.EL03.139.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.139 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.139.005 | su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 194.39 | 0 | 9.51 | 90.49 | 214.81 | 32.22 | 24.7 | 271.74 | 14
PUG2026/04.EL03.141.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.141 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.141.001 | 260 lm, assorbimento 2 W, autonomia 8 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 202.81 | 0 | 9.15 | 90.85 | 223.23 | 33.49 | 25.67 | 282.39 | 14
PUG2026/04.EL03.141.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.141 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.141.003 | 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 136.39 | 0 | 13.02 | 86.98 | 156.81 | 23.52 | 18.03 | 198.37 | 14
PUG2026/04.EL03.141.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.141 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio | 04.EL03.141.005 | su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 242.71 | 0 | 7.76 | 92.24 | 263.13 | 39.47 | 30.26 | 332.86 | 14
PUG2026/04.EL03.143.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.143 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 42, sorgente luminosa LED con flusso medio 260 lm, autonomia 8 h con batteria al Pb ermetica, alimentazione ordinaria 230 V c.a. | 04.EL03.143.001 | tipo non permanente | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 80.4 | 0 | 20.26 | 79.74 | 100.82 | 15.12 | 11.59 | 127.54 | 14
PUG2026/04.EL03.143.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.143 | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 42, sorgente luminosa LED con flusso medio 260 lm, autonomia 8 h con batteria al Pb ermetica, alimentazione ordinaria 230 V c.a. | 04.EL03.143.003 | tipo permanente | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 189.61 | 0 | 9.72 | 90.28 | 210.03 | 31.51 | 24.15 | 265.69 | 14
PUG2026/04.EL03.145.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.145 | Apparecchio di segnalazione per installazione a soffitto, distanza di visibilità 30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento II, con schermo di copertura per segnalazione uscita di sicurezza, autonomo con funzionamento permanente, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia | 04.EL03.145.001 | alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 98.17 | 0 | 11.51 | 88.49 | 110.94 | 16.64 | 12.76 | 140.33 | 14
PUG2026/04.EL03.147.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.147 | Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completo di placca di copertura | 04.EL03.147.001 | su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria NiCd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 98.13 | 0 | 13.5 | 86.5 | 113.45 | 17.02 | 13.05 | 143.51 | 14
PUG2026/04.EL03.147.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.147 | Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completo di placca di copertura | 04.EL03.147.003 | su scatola rettangolare serie componibile dim. 6 frutti con placca a diffusore trasparente lampada fluorescente 4 W, batteria al NiCd, 60 minuti di autonomia | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 110.35 | 0 | 12.19 | 87.81 | 125.67 | 18.85 | 14.45 | 158.97 | 14
PUG2026/04.EL03.149.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.149 | Apparecchio di illuminazione ad incasso installato in scatole serie civile a 3 moduli, rimovibile, involucro in materiale plastico isolante grado di protezione IP 40 completo di placca di copertura, autonomo con circuito elettronico di autodiagnosi, funzionamento permanente o non permanente selezionabile, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 2 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Mh per 120 minuti di autonomia | 04.EL03.149.001 | alimentazione ordinaria 230 V c.a., 2 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Mh per 120 minuti di autonomia | cad | Analisi | 0 | 6.38 | 62.49 | 0 | 9.27 | 90.73 | 68.87 | 10.33 | 7.92 | 87.12 | 14
PUG2026/04.EL03.151.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL03 | ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 04.EL03.151 | Centrale di supervisione in grado di gestire 32 centrali di controllo, fino a 4096 apparecchi con protocollo DALI e proprietario, gestione e connessione remota da PC | 04.EL03.151.001 | in grado di gestire 32 centrali di controllo, fino a 4096 apparecchi | cad | Analisi | 0 | 51.06 | 1418.92 | 0 | 3.47 | 96.53 | 1469.98 | 220.5 | 169.05 | 1859.52 | 14
PUG2026/04.EL04.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.001 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.001.001 | con protocollo DALI e proprietario, gestione e connessione remota da PC | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 34.69 | 6.77 | 2.8 | 90.44 | 38.36 | 5.75 | 4.41 | 48.52 | 13
PUG2026/04.EL04.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.001 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.001.003 | 250 W, 33.200 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 42.53 | 5.62 | 2.32 | 92.06 | 46.2 | 6.93 | 5.31 | 58.44 | 13
PUG2026/04.EL04.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.001 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.001.005 | 400 W, 56.500 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.28 | 46.48 | 5.15 | 2.54 | 92.31 | 50.35 | 7.55 | 5.79 | 63.7 | 13
PUG2026/04.EL04.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.001 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.001.007 | 1.000 W, 130.000 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.28 | 156.23 | 1.62 | 0.8 | 97.58 | 160.1 | 24.02 | 18.41 | 202.53 | 13
PUG2026/04.EL04.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.003 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E27 | 04.EL04.003.001 | 50 W, 4.200 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 29.95 | 7.72 | 3.19 | 89.09 | 33.62 | 5.04 | 3.87 | 42.53 | 13
PUG2026/04.EL04.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.003 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo tubolare, attacco E27 | 04.EL04.003.003 | 70 W, 6.600 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 33.84 | 6.92 | 2.86 | 90.22 | 37.51 | 5.63 | 4.31 | 47.45 | 13
PUG2026/04.EL04.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.005 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo ovoidale, attacco E27 | 04.EL04.005.001 | 50 W, 4.200 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 29.54 | 7.82 | 3.23 | 88.95 | 33.21 | 4.98 | 3.82 | 42.01 | 13
PUG2026/04.EL04.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.005 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo ovoidale, attacco E27 | 04.EL04.005.003 | 70 W, 6.600 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 29.54 | 7.82 | 3.23 | 88.95 | 33.21 | 4.98 | 3.82 | 42.01 | 13
PUG2026/04.EL04.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.007 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo ovoidale, attacco E40 | 04.EL04.007.001 | 100 W, 10.400 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 46.04 | 5.22 | 2.16 | 92.62 | 49.71 | 7.46 | 5.72 | 62.88 | 13
PUG2026/04.EL04.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.007 | Lampade al sodio alta pressione, per apparecchi con o senza vetro di protezione, funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno: bulbo ovoidale, attacco E40 | 04.EL04.007.003 | 150 W, 17.600 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 56.26 | 4.33 | 1.79 | 93.88 | 59.93 | 8.99 | 6.89 | 75.81 | 13
PUG2026/04.EL04.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.009 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.009.001 | 100 W, 10.700 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 34.33 | 6.83 | 2.82 | 90.35 | 38 | 5.7 | 4.37 | 48.07 | 13
PUG2026/04.EL04.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.009 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.009.003 | 150 W, 18.000 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 41.08 | 5.8 | 2.4 | 91.8 | 44.75 | 6.71 | 5.15 | 56.61 | 13
PUG2026/04.EL04.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.009 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.009.005 | 250 W, 33.200 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 56.26 | 4.33 | 1.79 | 93.88 | 59.93 | 8.99 | 6.89 | 75.81 | 13
PUG2026/04.EL04.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.009 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo tubolare, attacco E40 | 04.EL04.009.007 | 400 W, 56.500 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 65.54 | 3.75 | 1.55 | 94.7 | 69.21 | 10.38 | 7.96 | 87.55 | 13
PUG2026/04.EL04.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.011 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo ovoidale, attacco E40 | 04.EL04.011.001 | 400 W, 34.000 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 69.24 | 3.56 | 1.47 | 94.97 | 72.91 | 10.94 | 8.38 | 92.23 | 13
PUG2026/04.EL04.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.011 | Lampada ad alogenuri metallici, per apparecchi con vetro di protezione, funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno, tecnologia al quarzo: bulbo ovoidale, attacco E40 | 04.EL04.011.003 | 1.000 W, 100.000 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 327.27 | 0.78 | 0.32 | 98.89 | 330.94 | 49.64 | 38.06 | 418.64 | 13
PUG2026/04.EL04.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.013 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E27 | 04.EL04.013.001 | 20 W, 2.400 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 55.3 | 4.4 | 1.82 | 93.78 | 58.97 | 8.85 | 6.78 | 74.59 | 13
PUG2026/04.EL04.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.013 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E27 | 04.EL04.013.003 | 30 W, 4.300 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 91.1 | 2.74 | 1.13 | 96.13 | 94.77 | 14.22 | 10.9 | 119.88 | 13
PUG2026/04.EL04.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.013 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E27 | 04.EL04.013.005 | 40 W, 5.800 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 99.21 | 2.52 | 1.04 | 96.43 | 102.88 | 15.43 | 11.83 | 130.14 | 13
PUG2026/04.EL04.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.015 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E40 | 04.EL04.015.001 | 60 W, 8.700 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 123.56 | 2.04 | 0.84 | 97.12 | 127.23 | 19.08 | 14.63 | 160.94 | 13
PUG2026/04.EL04.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.015 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E40 | 04.EL04.015.003 | 100 W, 14.500 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 219.09 | 1.17 | 0.48 | 98.35 | 222.76 | 33.41 | 25.62 | 281.79 | 13
PUG2026/04.EL04.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.015 | Lampade led ad alta efficienza con driver integrato, idonee anche per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza, con alimentazione diretta 100-240 V, temperatura colore 4.000 K: attacco E40 | 04.EL04.015.005 | 150 W, 21.400 lumen | cad | Analisi | 2.6 | 1.07 | 286.02 | 0.9 | 0.37 | 98.73 | 289.69 | 43.45 | 33.31 | 366.46 | 13
PUG2026/04.EL04.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.001 | 70 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 40.11 | 27.96 | 11.55 | 60.49 | 66.31 | 9.95 | 7.63 | 83.88 | 13
PUG2026/04.EL04.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.003 | 100 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 50.53 | 24.16 | 9.98 | 65.86 | 76.73 | 11.51 | 8.82 | 97.06 | 13
PUG2026/04.EL04.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.005 | 150 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 59.21 | 21.71 | 8.97 | 69.33 | 85.41 | 12.81 | 9.82 | 108.05 | 13
PUG2026/04.EL04.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.007 | 250 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 75.74 | 18.19 | 7.51 | 74.3 | 101.93 | 15.29 | 11.72 | 128.95 | 13
PUG2026/04.EL04.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.009 | 400 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 88.81 | 16.12 | 6.66 | 77.22 | 115.01 | 17.25 | 13.23 | 145.48 | 13
PUG2026/04.EL04.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.017 | Alimentatore per lampade al sodio e ad alogenuri metallici, 230 V | 04.EL04.017.011 | 1000 W | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 439.43 | 3.98 | 1.64 | 94.37 | 465.63 | 69.84 | 53.55 | 589.02 | 13
PUG2026/04.EL04.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.019 | Accenditore per lampade al sodio da 100 a 600 W, 230/240 V 50/60 Hz | 04.EL04.019.001 | lampade al sodio da 100 a 600 W, 230/240 V 50/60 Hz | cad | Analisi | 18.54 | 7.66 | 15.8 | 44.15 | 18.24 | 37.61 | 42 | 6.3 | 4.83 | 53.12 | 13
PUG2026/04.EL04.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.021 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa | 04.EL04.021.001 | attacco E 27, 70 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 392.34 | 0 | 6.31 | 93.69 | 418.77 | 62.82 | 48.16 | 529.74 | 13
PUG2026/04.EL04.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.021 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa | 04.EL04.021.003 | attacco E 40, 100 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 400.71 | 0 | 6.19 | 93.81 | 427.14 | 64.07 | 49.12 | 540.33 | 13
PUG2026/04.EL04.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.021 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa | 04.EL04.021.005 | attacco E 40, 150 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 409.07 | 0 | 6.07 | 93.93 | 435.5 | 65.33 | 50.08 | 550.91 | 13
PUG2026/04.EL04.021.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.021 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa | 04.EL04.021.007 | attacco E 40, 250 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 459.27 | 0 | 5.44 | 94.56 | 485.7 | 72.86 | 55.86 | 614.41 | 13
PUG2026/04.EL04.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.023 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio | 04.EL04.023.001 | attacco E 27, 70 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 425 | 0 | 5.85 | 94.15 | 451.43 | 67.71 | 51.91 | 571.06 | 13
PUG2026/04.EL04.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.023 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio | 04.EL04.023.003 | attacco E 40, 100 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 434.17 | 0 | 5.74 | 94.26 | 460.6 | 69.09 | 52.97 | 582.66 | 13
PUG2026/04.EL04.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.023 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio | 04.EL04.023.005 | attacco E 40, 150 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 450.9 | 0 | 5.54 | 94.46 | 477.33 | 71.6 | 54.89 | 603.82 | 13
PUG2026/04.EL04.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.023 | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere per installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato per lampada al sodio alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio | 04.EL04.023.007 | attacco E 40, 250 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 513.64 | 0 | 4.89 | 95.11 | 540.07 | 81.01 | 62.11 | 683.19 | 13
PUG2026/04.EL04.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.025 | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, cablato per lampada al sodio alta pressione, chiuso | 04.EL04.025.001 | 70 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 338.18 | 0 | 7.25 | 92.75 | 364.61 | 54.69 | 41.93 | 461.23 | 13
PUG2026/04.EL04.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.025 | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, cablato per lampada al sodio alta pressione, chiuso | 04.EL04.025.003 | 100 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 447.09 | 0 | 5.58 | 94.42 | 473.52 | 71.03 | 54.45 | 599 | 13
PUG2026/04.EL04.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.025 | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, cablato per lampada al sodio alta pressione, chiuso | 04.EL04.025.005 | 150 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 455.88 | 0 | 5.48 | 94.52 | 482.31 | 72.35 | 55.47 | 610.12 | 13
PUG2026/04.EL04.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.027 | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato, chiuso, per lampada al sodio, alta pressione | 04.EL04.027.001 | 250 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 531.42 | 0 | 4.74 | 95.26 | 557.85 | 83.68 | 64.15 | 705.68 | 13
PUG2026/04.EL04.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.027 | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato, chiuso, per lampada al sodio, alta pressione | 04.EL04.027.003 | 400 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 684.26 | 0 | 3.72 | 96.28 | 710.69 | 106.6 | 81.73 | 899.02 | 13
PUG2026/04.EL04.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.029 | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio metallizzato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 60 mm, con lampade al sodio alta pressione: attacco E 27, 70 W | 04.EL04.029.001 | attacco E 27, 70 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 278.11 | 0 | 8.68 | 91.32 | 304.54 | 45.68 | 35.02 | 385.24 | 13
PUG2026/04.EL04.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.031 | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio metallizzato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 60 mm, con lampade al sodio alta pressione: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40 | 04.EL04.031.001 | 100 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 291.35 | 0 | 8.32 | 91.68 | 317.78 | 47.67 | 36.54 | 401.99 | 13
PUG2026/04.EL04.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.031 | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio metallizzato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 60 mm, con lampade al sodio alta pressione: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40 | 04.EL04.031.003 | 150 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 301.76 | 0 | 8.05 | 91.95 | 328.19 | 49.23 | 37.74 | 415.16 | 13
PUG2026/04.EL04.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.031 | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio metallizzato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 60 mm, con lampade al sodio alta pressione: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40 | 04.EL04.031.005 | 250 W | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 331.08 | 0 | 7.39 | 92.61 | 357.51 | 53.63 | 41.11 | 452.25 | 13
PUG2026/04.EL04.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.033 | Staffe di montaggio in acciaio | 04.EL04.033.001 | diametro 42 mm | cad | Analisi | 0 | 17.97 | 22.7 | 0 | 44.19 | 55.81 | 40.67 | 6.1 | 4.68 | 51.45 | 13
PUG2026/04.EL04.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.033 | Staffe di montaggio in acciaio | 04.EL04.033.003 | diametro 60 mm | cad | Analisi | 0 | 17.97 | 23.65 | 0 | 43.18 | 56.82 | 41.62 | 6.24 | 4.79 | 52.65 | 13
PUG2026/04.EL04.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.035 | sovrapprezzo per installazione a sospensione di apparecchio illuminante stradale, con sistema di aggancio in acciaio inox, su fune tesata, questa esclusa | 04.EL04.035.001 | per installazione a sospensione di apparecchio illuminante stradale | cad | Analisi | 0 | 32.8 | 106.82 | 0 | 23.49 | 76.51 | 139.62 | 20.94 | 16.06 | 176.61 | 13
PUG2026/04.EL04.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.037 | Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di derivazione, asole o pozzetti; funzioni di accensione e spegnimento del corpo illuminante, misura dei parametri tensione, corrente e potenza attiva; presenza di interfaccia per la regolazione di alimentatori elettronici dimmerabili; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150 W | 04.EL04.037.001 | per potenze assorbite fino a 150 W | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 92.66 | 0 | 14.61 | 85.39 | 108.52 | 16.28 | 12.48 | 137.28 | 13
PUG2026/04.EL04.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.039 | Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di apparecchi illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funzioni di controllo e raccolta dati per 256 apparecchi; completo di modem per controllo remoto mediante sistema GSM, GPRS, collegamento locale tramite porta RS232 o RS485; tre relè telecontrollabili in modo indipendente; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL04.039.001 | in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funzioni di controllo e raccolta dati per 256 apparecch | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1879.02 | 0 | 5.33 | 94.67 | 1984.74 | 297.71 | 228.25 | 2510.7 | 13
PUG2026/04.EL04.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.001 | con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm | cad | Analisi | 61.71 | 202.36 | 2966.66 | 1.91 | 6.26 | 91.83 | 3230.73 | 484.61 | 371.53 | 4086.87 | 13
PUG2026/04.EL04.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.003 | con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm | cad | Analisi | 61.71 | 267.98 | 3132.43 | 1.78 | 7.74 | 90.48 | 3462.12 | 519.32 | 398.14 | 4379.58 | 13
PUG2026/04.EL04.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.005 | con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V 150 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm | cad | Analisi | 61.71 | 202.36 | 3020.71 | 1.88 | 6.16 | 91.96 | 3284.78 | 492.72 | 377.75 | 4155.24 | 13
PUG2026/04.EL04.041.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.007 | con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm | cad | Analisi | 61.71 | 267.98 | 3186.48 | 1.76 | 7.62 | 90.62 | 3516.17 | 527.43 | 404.36 | 4447.96 | 13
PUG2026/04.EL04.041.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.009 | con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V 120 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm | cad | Analisi | 61.71 | 202.36 | 3074.77 | 1.85 | 6.06 | 92.09 | 3338.84 | 500.83 | 383.97 | 4223.63 | 13
PUG2026/04.EL04.041.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.041 | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento | 04.EL04.041.011 | con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V 150 Ah, lampada 26 W 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm | cad | Analisi | 61.71 | 267.98 | 3240.54 | 1.73 | 7.51 | 90.77 | 3570.23 | 535.53 | 410.58 | 4516.34 | 13
PUG2026/04.EL04.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.001 | altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm | cad | Analisi | 30.86 | 116.17 | 197.22 | 8.96 | 33.75 | 57.29 | 344.24 | 51.64 | 39.59 | 435.47 | 6
PUG2026/04.EL04.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.003 | altezza totale 5.200 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm | cad | Analisi | 30.86 | 124.01 | 236.86 | 7.88 | 31.66 | 60.47 | 391.72 | 58.76 | 45.05 | 495.53 | 6
PUG2026/04.EL04.043.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.005 | altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 135.77 | 306.23 | 6.53 | 28.71 | 64.76 | 472.85 | 70.93 | 54.38 | 598.16 | 6
PUG2026/04.EL04.043.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.007 | altezza totale 6.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm | cad | Analisi | 30.86 | 143.6 | 362.99 | 5.74 | 26.72 | 67.54 | 537.45 | 80.62 | 61.81 | 679.87 | 6
PUG2026/04.EL04.043.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.009 | altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 414.34 | 4.98 | 28.21 | 66.81 | 620.16 | 93.02 | 71.32 | 784.5 | 6
PUG2026/04.EL04.043.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.011 | altezza totale 9.300 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 503.53 | 4.35 | 24.67 | 70.99 | 709.35 | 106.4 | 81.57 | 897.32 | 6
PUG2026/04.EL04.043.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.013 | altezza totale 10.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm | cad | Analisi | 30.86 | 187.73 | 620.65 | 3.68 | 22.37 | 73.95 | 839.23 | 125.88 | 96.51 | 1061.63 | 6
PUG2026/04.EL04.043.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.015 | altezza totale 11.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm | cad | Analisi | 30.86 | 187.73 | 652.18 | 3.54 | 21.56 | 74.9 | 870.76 | 130.61 | 100.14 | 1101.51 | 6
PUG2026/04.EL04.043.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.017 | altezza totale 12.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 745.87 | 3.18 | 19.99 | 76.83 | 970.83 | 145.62 | 111.65 | 1228.1 | 6
PUG2026/04.EL04.043.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.043 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm | 04.EL04.043.019 | altezza totale 12.800 mm, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 844.97 | 2.88 | 18.14 | 78.97 | 1069.93 | 160.49 | 123.04 | 1353.46 | 6
PUG2026/04.EL04.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.045 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con sbraccio singolo, interramento fino a 800 mm | 04.EL04.045.001 | altezza fuori terra 7.000 mm, diametro base 139 mm, sporgenza sbraccio 1.750 mm, spessore 3,8 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 553.98 | 4.01 | 23.97 | 72.02 | 769.2 | 115.38 | 88.46 | 973.04 | 6
PUG2026/04.EL04.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.045 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con sbraccio singolo, interramento fino a 800 mm | 04.EL04.045.003 | altezza fuori terra 8.300 m, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 3,6 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 612.54 | 3.73 | 22.27 | 74 | 827.76 | 124.16 | 95.19 | 1047.12 | 6
PUG2026/04.EL04.045.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.045 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con sbraccio singolo, interramento fino a 800 mm | 04.EL04.045.005 | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm , spessore 3,4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 661.19 | 3.52 | 21.04 | 75.44 | 876.41 | 131.46 | 100.79 | 1108.66 | 6
PUG2026/04.EL04.045.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.045 | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: curvo con sbraccio singolo, interramento fino a 800 mm | 04.EL04.045.007 | altezza fuori terra 10.300 m, diametro base 152 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 908.03 | 2.75 | 16.41 | 80.84 | 1123.25 | 168.49 | 129.17 | 1420.91 | 6
PUG2026/04.EL04.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.001 | altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 116.17 | 136.86 | 10.87 | 40.92 | 48.21 | 283.88 | 42.58 | 32.65 | 359.11 | 6
PUG2026/04.EL04.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.003 | altezza totale 5.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 124.01 | 155.78 | 9.93 | 39.92 | 50.15 | 310.64 | 46.6 | 35.72 | 392.96 | 6
PUG2026/04.EL04.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.005 | altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 135.77 | 214.34 | 8.1 | 35.64 | 56.26 | 380.96 | 57.14 | 43.81 | 481.91 | 6
PUG2026/04.EL04.047.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.007 | altezza totale 7.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 254.88 | 6.7 | 37.98 | 55.33 | 460.7 | 69.1 | 52.98 | 582.78 | 6
PUG2026/04.EL04.047.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.009 | altezza totale 8.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 277.4 | 6.39 | 36.21 | 57.41 | 483.22 | 72.48 | 55.57 | 611.27 | 6
PUG2026/04.EL04.047.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.011 | altezza totale 9.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 296.32 | 6.14 | 34.84 | 59.01 | 502.14 | 75.32 | 57.75 | 635.2 | 6
PUG2026/04.EL04.047.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.013 | altezza totale 10.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm | cad | Analisi | 30.86 | 187.73 | 360.29 | 5.33 | 32.43 | 62.24 | 578.87 | 86.83 | 66.57 | 732.27 | 6
PUG2026/04.EL04.047.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.015 | altezza totale 11.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 375.6 | 5.14 | 32.32 | 62.54 | 600.56 | 90.08 | 69.06 | 759.71 | 6
PUG2026/04.EL04.047.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.047 | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interramento da 500 a 800 mm | 04.EL04.047.017 | altezza totale 12.000 mm, diametro base 152 mm, diametro ultimo tronco 89 mm, spessore 4/5 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 465.69 | 4.47 | 28.1 | 67.43 | 690.65 | 103.6 | 79.43 | 873.68 | 6
PUG2026/04.EL04.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.001 | lunghezza 3.500 mm, altezza fuori terra 3.000 mm, diametro base 95 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 116.17 | 148.57 | 10.44 | 39.3 | 50.26 | 295.59 | 44.34 | 33.99 | 373.92 | 6
PUG2026/04.EL04.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.003 | lunghezza 4.000 mm, altezza fuori terra 3.500 mm, diametro base 100 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 124.01 | 159.39 | 9.82 | 39.46 | 50.72 | 314.25 | 47.14 | 36.14 | 397.53 | 6
PUG2026/04.EL04.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.005 | lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, diametro base 105 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 135.77 | 171.1 | 9.14 | 40.2 | 50.66 | 337.72 | 50.66 | 38.84 | 427.22 | 6
PUG2026/04.EL04.049.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.007 | lunghezza 5.500 mm, altezza fuori terra 5.000 mm, diametro base 115 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 194.52 | 7.71 | 43.7 | 48.59 | 400.34 | 60.05 | 46.04 | 506.42 | 6
PUG2026/04.EL04.049.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.009 | lunghezza 6.800 mm, altezza fuori terra 6.000 mm, diametro base 128 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 233.26 | 7.03 | 39.85 | 53.13 | 439.08 | 65.86 | 50.49 | 555.43 | 6
PUG2026/04.EL04.049.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.011 | lunghezza 7.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 138 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 174.96 | 267.49 | 6.52 | 36.97 | 56.52 | 473.31 | 71 | 54.43 | 598.73 | 6
PUG2026/04.EL04.049.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.013 | lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 148 mm, spessore 3 mm | cad | Analisi | 30.86 | 187.73 | 302.63 | 5.92 | 36.02 | 58.06 | 521.21 | 78.18 | 59.94 | 659.33 | 6
PUG2026/04.EL04.049.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.015 | lunghezza 9.800 mm, altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 158 mm, spessore 4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 405.33 | 4.9 | 30.8 | 64.31 | 630.29 | 94.54 | 72.48 | 797.32 | 6
PUG2026/04.EL04.049.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.017 | lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 mm, diametro base 168 mm, spessore 4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 460.29 | 4.5 | 28.33 | 67.17 | 685.25 | 102.79 | 78.8 | 866.84 | 6
PUG2026/04.EL04.049.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.019 | lunghezza 11.800 mm, altezza fuori terra 11.000 mm, diametro base 178 mm, spessore 4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 511.64 | 4.19 | 26.35 | 69.46 | 736.6 | 110.49 | 84.71 | 931.8 | 6
PUG2026/04.EL04.049.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.049 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura | 04.EL04.049.021 | lunghezza 12.300 mm, altezza fuori terra 11.500 mm, diametro base 183 mm, spessore 4 mm | cad | Analisi | 30.86 | 194.11 | 541.37 | 4.03 | 25.33 | 70.64 | 766.33 | 114.95 | 88.13 | 969.41 | 6
PUG2026/04.EL04.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.051 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 3 mm | 04.EL04.051.001 | altezza fuori terra 7.800 mm, diametro base 153 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 369.29 | 5.28 | 31.54 | 63.18 | 584.51 | 87.68 | 67.22 | 739.41 | 6
PUG2026/04.EL04.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.051 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 3 mm | 04.EL04.051.003 | altezza fuori terra 8.800 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm | cad | Analisi | 30.86 | 184.37 | 413.44 | 4.91 | 29.33 | 65.77 | 628.66 | 94.3 | 72.3 | 795.26 | 6
PUG2026/04.EL04.051.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.051 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 3 mm | 04.EL04.051.005 | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm | cad | Analisi | 30.86 | 191 | 461.19 | 4.52 | 27.96 | 67.52 | 683.05 | 102.46 | 78.55 | 864.06 | 6
PUG2026/04.EL04.051.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.051 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 3 mm | 04.EL04.051.007 | altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm | cad | Analisi | 30.86 | 191 | 507.13 | 4.23 | 26.2 | 69.57 | 728.99 | 109.35 | 83.83 | 922.17 | 6
PUG2026/04.EL04.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.053 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 4 mm | 04.EL04.053.001 | altezza fuori terra 8.300 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm | cad | Analisi | 30.86 | 191 | 428.75 | 4.74 | 29.36 | 65.9 | 650.61 | 97.59 | 74.82 | 823.02 | 6
PUG2026/04.EL04.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.053 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 4 mm | 04.EL04.053.003 | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm | cad | Analisi | 30.86 | 191 | 469.29 | 4.46 | 27.64 | 67.9 | 691.15 | 103.67 | 79.48 | 874.3 | 6
PUG2026/04.EL04.053.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.053 | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommita 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interramento 800 mm: spessore 4 mm | 04.EL04.053.005 | altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm | cad | Analisi | 30.86 | 191 | 520.65 | 4.16 | 25.72 | 70.12 | 742.51 | 111.38 | 85.39 | 939.27 | 6
PUG2026/04.EL04.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.001 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 54.95 | 4.51 | 42.48 | 53.01 | 103.66 | 15.55 | 11.92 | 131.13 | 6
PUG2026/04.EL04.055.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.003 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 60.36 | 4.29 | 40.38 | 55.34 | 109.07 | 16.36 | 12.54 | 137.98 | 6
PUG2026/04.EL04.055.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.005 | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 65.77 | 4.08 | 38.47 | 57.45 | 114.48 | 17.17 | 13.17 | 144.82 | 6
PUG2026/04.EL04.055.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.007 | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 71.17 | 3.9 | 36.73 | 59.37 | 119.88 | 17.98 | 13.79 | 151.65 | 6
PUG2026/04.EL04.055.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.009 | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 71.17 | 3.9 | 36.73 | 59.37 | 119.88 | 17.98 | 13.79 | 151.65 | 6
PUG2026/04.EL04.055.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.055 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo | 04.EL04.055.011 | altezza 2.000 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 4.68 | 44.04 | 76.58 | 3.73 | 35.15 | 61.12 | 125.29 | 18.79 | 14.41 | 158.5 | 6
PUG2026/04.EL04.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.001 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 142.34 | 2.85 | 24.96 | 72.19 | 197.17 | 29.58 | 22.67 | 249.42 | 6
PUG2026/04.EL04.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.003 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 153.15 | 2.7 | 23.67 | 73.64 | 207.98 | 31.2 | 23.92 | 263.09 | 6
PUG2026/04.EL04.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.005 | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 163.96 | 2.56 | 22.5 | 74.94 | 218.79 | 32.82 | 25.16 | 276.77 | 6
PUG2026/04.EL04.057.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.007 | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 174.77 | 2.44 | 21.44 | 76.12 | 229.6 | 34.44 | 26.4 | 290.44 | 6
PUG2026/04.EL04.057.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.009 | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 174.77 | 2.44 | 21.44 | 76.12 | 229.6 | 34.44 | 26.4 | 290.44 | 6
PUG2026/04.EL04.057.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.057 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: doppio | 04.EL04.057.011 | altezza 2.000 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 5.61 | 49.22 | 185.59 | 2.33 | 20.47 | 77.19 | 240.42 | 36.06 | 27.65 | 304.13 | 6
PUG2026/04.EL04.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.059 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: triplo | 04.EL04.059.001 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 6.55 | 54.4 | 195.5 | 2.55 | 21.21 | 76.23 | 256.45 | 38.47 | 29.49 | 324.4 | 6
PUG2026/04.EL04.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.059 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: triplo | 04.EL04.059.003 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 6.55 | 54.4 | 211.71 | 2.4 | 19.95 | 77.65 | 272.66 | 40.9 | 31.36 | 344.91 | 6
PUG2026/04.EL04.059.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.059 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: triplo | 04.EL04.059.005 | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 6.55 | 54.4 | 227.93 | 2.27 | 18.83 | 78.9 | 288.88 | 43.33 | 33.22 | 365.43 | 6
PUG2026/04.EL04.059.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.059 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: triplo | 04.EL04.059.007 | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 6.55 | 54.4 | 244.14 | 2.15 | 17.83 | 80.02 | 305.09 | 45.76 | 35.08 | 385.93 | 6
PUG2026/04.EL04.059.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.059 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: triplo | 04.EL04.059.009 | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 6.55 | 54.4 | 244.14 | 2.15 | 17.83 | 80.02 | 305.09 | 45.76 | 35.08 | 385.93 | 6
PUG2026/04.EL04.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.061 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: quadruplo | 04.EL04.061.001 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 11.22 | 77.72 | 285.59 | 3 | 20.75 | 76.25 | 374.53 | 56.18 | 43.07 | 473.77 | 6
PUG2026/04.EL04.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.061 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: quadruplo | 04.EL04.061.003 | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm | cad | Analisi | 11.22 | 77.72 | 307.21 | 2.83 | 19.62 | 77.55 | 396.15 | 59.42 | 45.56 | 501.12 | 6
PUG2026/04.EL04.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.061 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: quadruplo | 04.EL04.061.005 | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 11.22 | 77.72 | 328.83 | 2.69 | 18.6 | 78.71 | 417.77 | 62.66 | 48.04 | 528.47 | 6
PUG2026/04.EL04.061.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.061 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: quadruplo | 04.EL04.061.007 | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 11.22 | 77.72 | 350.45 | 2.55 | 17.69 | 79.76 | 439.39 | 65.91 | 50.53 | 555.82 | 6
PUG2026/04.EL04.061.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.061 | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: quadruplo | 04.EL04.061.009 | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm | cad | Analisi | 11.22 | 77.72 | 350.45 | 2.55 | 17.69 | 79.76 | 439.39 | 65.91 | 50.53 | 555.82 | 6
PUG2026/04.EL04.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.063 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 250 mm, sporgenza 1.000 mm | 04.EL04.063.001 | singolo | cad | Analisi | 4.68 | 36.27 | 43.24 | 5.55 | 43.08 | 51.36 | 84.18 | 12.63 | 9.68 | 106.49 | 6
PUG2026/04.EL04.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.063 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 250 mm, sporgenza 1.000 mm | 04.EL04.063.003 | doppio | cad | Analisi | 4.68 | 36.27 | 73.87 | 4.07 | 31.59 | 64.34 | 114.81 | 17.22 | 13.2 | 145.24 | 6
PUG2026/04.EL04.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.063 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 250 mm, sporgenza 1.000 mm | 04.EL04.063.005 | triplo | cad | Analisi | 4.68 | 36.27 | 104.5 | 3.21 | 24.94 | 71.85 | 145.44 | 21.82 | 16.73 | 183.98 | 6
PUG2026/04.EL04.063.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.063 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 250 mm, sporgenza 1.000 mm | 04.EL04.063.007 | quadruplo | cad | Analisi | 4.68 | 36.27 | 131.53 | 2.71 | 21.03 | 76.26 | 172.47 | 25.87 | 19.83 | 218.18 | 6
PUG2026/04.EL04.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.001 | singolo | cad | Analisi | 6.55 | 49.22 | 51.35 | 6.11 | 45.95 | 47.94 | 107.11 | 16.07 | 12.32 | 135.5 | 6
PUG2026/04.EL04.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.003 | doppio | cad | Analisi | 6.55 | 49.22 | 85.59 | 4.63 | 34.82 | 60.55 | 141.35 | 21.2 | 16.26 | 178.81 | 6
PUG2026/04.EL04.065.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.005 | triplo | cad | Analisi | 6.55 | 49.22 | 128.83 | 3.55 | 26.66 | 69.79 | 184.59 | 27.69 | 21.23 | 233.51 | 6
PUG2026/04.EL04.065.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.007 | quadruplo | cad | Analisi | 6.55 | 49.22 | 163.96 | 2.98 | 22.4 | 74.62 | 219.72 | 32.96 | 25.27 | 277.95 | 6
PUG2026/04.EL04.065.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.009 | singolo | cad | Analisi | 8.42 | 59.58 | 59.46 | 6.6 | 46.75 | 46.65 | 127.46 | 19.12 | 14.66 | 161.23 | 6
PUG2026/04.EL04.065.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.011 | doppio | cad | Analisi | 8.42 | 59.58 | 101.8 | 4.96 | 35.09 | 59.95 | 169.8 | 25.47 | 19.53 | 214.79 | 6
PUG2026/04.EL04.065.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.013 | triplo | cad | Analisi | 8.42 | 59.58 | 153.15 | 3.81 | 26.94 | 69.25 | 221.15 | 33.17 | 25.43 | 279.75 | 6
PUG2026/04.EL04.065.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.065 | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm | 04.EL04.065.015 | quadruplo | cad | Analisi | 8.42 | 59.58 | 196.4 | 3.18 | 22.53 | 74.28 | 264.4 | 39.66 | 30.41 | 334.46 | 6
PUG2026/04.EL04.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.067 | Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq | 04.EL04.067.001 | altezza 7,00 m, peso 21 kg, diametro base 194 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 8.08 | 27.27 | 285.12 | 2.52 | 8.51 | 88.97 | 320.47 | 48.07 | 36.85 | 405.39 | 6
PUG2026/04.EL04.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.067 | Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq | 04.EL04.067.003 | altezza 8,00 m, peso 38 kg, diametro base 213 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 8.08 | 70.9 | 409.32 | 1.65 | 14.52 | 83.83 | 488.3 | 73.25 | 56.15 | 617.7 | 6
PUG2026/04.EL04.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.067 | Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq | 04.EL04.067.005 | altezza 9,00 m, peso 42 kg, diametro base 232 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 8.08 | 70.9 | 494.64 | 1.41 | 12.36 | 86.23 | 573.62 | 86.04 | 65.97 | 725.63 | 6
PUG2026/04.EL04.067.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.067 | Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di rottura a trazione > 2.000 kg/cmq | 04.EL04.067.007 | altezza 10,00 m, peso 52 kg, diametro base 251 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 8.08 | 70.9 | 598.32 | 1.19 | 10.47 | 88.34 | 677.3 | 101.6 | 77.89 | 856.79 | 6
PUG2026/04.EL04.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.069 | Pali in acciaio per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di resistenza a trazione 410-560 N/mmq | 04.EL04.069.001 | altezza 6,80 m, peso 68 kg, diametro base 127 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 7.48 | 65.65 | 298 | 2.02 | 17.69 | 80.3 | 371.13 | 55.67 | 42.68 | 469.48 | 6
PUG2026/04.EL04.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.069 | Pali in acciaio per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di resistenza a trazione 410-560 N/mmq | 04.EL04.069.003 | altezza 7,80 m, peso 87 kg, diametro base 139 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 7.48 | 65.65 | 355.6 | 1.74 | 15.31 | 82.94 | 428.73 | 64.31 | 49.3 | 542.34 | 6
PUG2026/04.EL04.069.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.069 | Pali in acciaio per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di resistenza a trazione 410-560 N/mmq | 04.EL04.069.005 | altezza 8,80 m, peso 98 kg, diametro base 139,7 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 7.48 | 65.65 | 615 | 1.09 | 9.54 | 89.37 | 688.13 | 103.22 | 79.13 | 870.48 | 6
PUG2026/04.EL04.069.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.069 | Pali in acciaio per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: carico unitario di resistenza a trazione 410-560 N/mmq | 04.EL04.069.007 | altezza 9,80 m, peso 140 kg, diametro base 152,4 mm, diametro testa 60 mm | cad | Analisi | 7.48 | 65.65 | 921 | 0.75 | 6.6 | 92.64 | 994.13 | 149.12 | 114.32 | 1257.57 | 6
PUG2026/04.EL04.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.001 | altezza fuori terra 3,0 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 7,2 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 322.91 | 0.77 | 11.03 | 88.2 | 366.12 | 54.92 | 42.1 | 463.14 | 6
PUG2026/04.EL04.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.003 | altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 8,1 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 343.82 | 0.72 | 10.44 | 88.84 | 387.03 | 58.05 | 44.51 | 489.59 | 6
PUG2026/04.EL04.071.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.005 | altezza fuori terra 4,0 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 9,0 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 363.9 | 0.69 | 9.92 | 89.39 | 407.11 | 61.07 | 46.82 | 514.99 | 6
PUG2026/04.EL04.071.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.007 | altezza fuori terra 4,5 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 9,9 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 384.81 | 0.66 | 9.44 | 89.91 | 428.02 | 64.2 | 49.22 | 541.44 | 6
PUG2026/04.EL04.071.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.009 | altezza fuori terra 5,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500 mm, peso 13,4 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 448.39 | 0.57 | 8.22 | 91.21 | 491.6 | 73.74 | 56.53 | 621.87 | 6
PUG2026/04.EL04.071.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.011 | altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500 mm, peso 15,6 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 511.13 | 0.51 | 7.29 | 92.21 | 554.34 | 83.15 | 63.75 | 701.23 | 6
PUG2026/04.EL04.071.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.013 | altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 150 mm, spessore 3,5 mm, interramento 800 mm, peso 26,0 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 698.52 | 0.38 | 5.45 | 94.18 | 741.73 | 111.26 | 85.3 | 938.28 | 6
PUG2026/04.EL04.071.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.015 | altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 150 mm, spessore 3,5 mm, interramento 800 mm, peso 29,1 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 760.42 | 0.35 | 5.03 | 94.62 | 803.63 | 120.54 | 92.42 | 1016.59 | 6
PUG2026/04.EL04.071.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.017 | altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 180 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm, peso 44,4 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 1037.32 | 0.26 | 3.74 | 96 | 1080.53 | 162.08 | 124.26 | 1366.86 | 6
PUG2026/04.EL04.071.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.071 | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione | 04.EL04.071.019 | altezza fuori terra 10,0 m, diametro base 180 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm, peso 48,6 kg | cad | Analisi | 2.81 | 40.4 | 1123.49 | 0.24 | 3.46 | 96.3 | 1166.7 | 175 | 134.17 | 1475.87 | 6
PUG2026/04.EL04.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.073 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.073.001 | per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 18.46 | 0 | 37.57 | 62.43 | 29.57 | 4.44 | 3.4 | 37.41 | 6
PUG2026/04.EL04.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.073 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.073.003 | per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 22.39 | 0 | 33.16 | 66.84 | 33.5 | 5.03 | 3.85 | 42.38 | 6
PUG2026/04.EL04.073.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.073 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.073.005 | per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 15.9 | 0 | 41.13 | 58.87 | 27.01 | 4.05 | 3.11 | 34.17 | 6
PUG2026/04.EL04.073.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.073 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.073.007 | per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 22.39 | 0 | 33.16 | 66.84 | 33.5 | 5.03 | 3.85 | 42.38 | 6
PUG2026/04.EL04.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.001 | per linee trifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 17.98 | 0 | 38.19 | 61.81 | 29.09 | 4.36 | 3.35 | 36.8 | 6
PUG2026/04.EL04.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.003 | per linee trifasi in cavo quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 21.03 | 0 | 34.57 | 65.43 | 32.14 | 4.82 | 3.7 | 40.66 | 6
PUG2026/04.EL04.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.005 | per linee trifasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 17.98 | 0 | 42.21 | 57.79 | 31.11 | 4.67 | 3.58 | 39.35 | 6
PUG2026/04.EL04.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.007 | per linee trifasi in cavo quadripolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 23.03 | 0 | 36.31 | 63.69 | 36.16 | 5.42 | 4.16 | 45.74 | 6
PUG2026/04.EL04.075.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.009 | per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 9.09 | 12.25 | 0 | 42.6 | 57.4 | 21.34 | 3.2 | 2.45 | 27 | 6
PUG2026/04.EL04.075.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.011 | per linee monofasi in cavo bipolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 9.09 | 15.03 | 0 | 37.69 | 62.31 | 24.12 | 3.62 | 2.77 | 30.51 | 6
PUG2026/04.EL04.075.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.013 | per linee monofasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 17.98 | 0 | 38.19 | 61.81 | 29.09 | 4.36 | 3.35 | 36.8 | 6
PUG2026/04.EL04.075.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.075 | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V | 04.EL04.075.015 | per linee monofasi in cavo bipolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.11 | 22.6 | 0 | 32.96 | 67.04 | 33.71 | 5.06 | 3.88 | 42.64 | 6
PUG2026/04.EL04.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.077 | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529 | 04.EL04.077.001 | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 9.92 | 0 | 33.73 | 66.27 | 14.97 | 2.25 | 1.72 | 18.94 | 6
PUG2026/04.EL04.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.077 | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529 | 04.EL04.077.003 | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm, in esecuzione verniciata | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 18.34 | 0 | 21.59 | 78.41 | 23.39 | 3.51 | 2.69 | 29.59 | 6
PUG2026/04.EL04.077.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.077 | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529 | 04.EL04.077.005 | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 11.13 | 0 | 31.21 | 68.79 | 16.18 | 2.43 | 1.86 | 20.47 | 6
PUG2026/04.EL04.077.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.077 | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529 | 04.EL04.077.007 | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 17.85 | 0 | 22.05 | 77.95 | 22.9 | 3.44 | 2.63 | 28.97 | 6
PUG2026/04.EL04.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.001 | alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 40.4 | 1567.67 | 0 | 2.51 | 97.49 | 1608.07 | 241.21 | 184.93 | 2034.21 | 13
PUG2026/04.EL04.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.003 | alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 42.93 | 1797.05 | 0 | 2.33 | 97.67 | 1839.98 | 276 | 211.6 | 2327.57 | 13
PUG2026/04.EL04.079.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.005 | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 6 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 16 A potere d'interruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 16 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 40.4 | 1759 | 0 | 2.25 | 97.75 | 1799.4 | 269.91 | 206.93 | 2276.24 | 13
PUG2026/04.EL04.079.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.007 | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 6 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 16 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 16 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 42.93 | 2207.79 | 0 | 1.91 | 98.09 | 2250.72 | 337.61 | 258.83 | 2847.15 | 13
PUG2026/04.EL04.079.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.009 | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 20 A potere d'interruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 53.03 | 1785.55 | 0 | 2.88 | 97.12 | 1838.58 | 275.79 | 211.44 | 2325.8 | 13
PUG2026/04.EL04.079.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.011 | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 20 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A | cad | Analisi | 0 | 55.55 | 2207.79 | 0 | 2.45 | 97.55 | 2263.34 | 339.5 | 260.28 | 2863.13 | 13
PUG2026/04.EL04.079.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.013 | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A potere d'interruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A | cad | Analisi | 0 | 53.03 | 1807.13 | 0 | 2.85 | 97.15 | 1860.16 | 279.02 | 213.92 | 2353.1 | 13
PUG2026/04.EL04.079.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.079 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce | 04.EL04.079.015 | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A | cad | Analisi | 0 | 55.55 | 2183.59 | 0 | 2.48 | 97.52 | 2239.14 | 335.87 | 257.5 | 2832.51 | 13
PUG2026/04.EL04.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.081 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 800 x 600 x 300 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 25 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita | 04.EL04.081.001 | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A | cad | Analisi | 0 | 53.03 | 2073.31 | 0 | 2.49 | 97.51 | 2126.34 | 318.95 | 244.53 | 2689.81 | 13
PUG2026/04.EL04.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.081 | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 800 x 600 x 300 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 25 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita | 04.EL04.081.003 | A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A | cad | Analisi | 0 | 55.55 | 2387.79 | 0 | 2.27 | 97.73 | 2443.34 | 366.5 | 280.98 | 3090.83 | 13
PUG2026/04.EL04.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.083 | Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm | 04.EL04.083.001 | 520 x 540 x 260 | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 270.02 | 0 | 10.09 | 89.91 | 300.32 | 45.05 | 34.54 | 379.9 | 13
PUG2026/04.EL04.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.083 | Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm | 04.EL04.083.003 | 520 x 870 x 260 | cad | Analisi | 0 | 32.83 | 385.75 | 0 | 7.84 | 92.16 | 418.58 | 62.79 | 48.14 | 529.5 | 13
PUG2026/04.EL04.083.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.083 | Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm | 04.EL04.083.005 | 520 x 540 x 375 | cad | Analisi | 0 | 31.31 | 420.62 | 0 | 6.93 | 93.07 | 451.93 | 67.79 | 51.97 | 571.69 | 13
PUG2026/04.EL04.083.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.083 | Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm | 04.EL04.083.007 | 520 x 870 x 375 | cad | Analisi | 0 | 34.34 | 525.44 | 0 | 6.13 | 93.87 | 559.78 | 83.97 | 64.37 | 708.12 | 13
PUG2026/04.EL04.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.085 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm | 04.EL04.085.001 | 520 x 540 x 260 | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 593.43 | 0 | 4.86 | 95.14 | 623.73 | 93.56 | 71.73 | 789.02 | 13
PUG2026/04.EL04.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.085 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm | 04.EL04.085.003 | 520 x 870 x 260 | cad | Analisi | 0 | 32.83 | 824.88 | 0 | 3.83 | 96.17 | 857.71 | 128.66 | 98.64 | 1085 | 13
PUG2026/04.EL04.085.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.085 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm | 04.EL04.085.005 | 520 x 540 x 375 | cad | Analisi | 0 | 31.31 | 905.48 | 0 | 3.34 | 96.66 | 936.79 | 140.52 | 107.73 | 1185.04 | 13
PUG2026/04.EL04.085.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.085 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm | 04.EL04.085.007 | 520 x 870 x 375 | cad | Analisi | 0 | 34.34 | 1115.11 | 0 | 2.99 | 97.01 | 1149.45 | 172.42 | 132.19 | 1454.05 | 13
PUG2026/04.EL04.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.087 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm | 04.EL04.087.001 | inferiore 520 x 540 x 260, superiore 520 x 870 x 260 | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 709.15 | 0 | 4.75 | 95.25 | 744.5 | 111.68 | 85.62 | 941.79 | 13
PUG2026/04.EL04.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.087 | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm | 04.EL04.087.003 | inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 1010.3 | 0 | 3.38 | 96.62 | 1045.65 | 156.85 | 120.25 | 1322.75 | 13
PUG2026/04.EL04.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.089 | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina | 04.EL04.089.001 | telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 53.38 | 0 | 8.64 | 91.36 | 58.43 | 8.76 | 6.72 | 73.91 | 13
PUG2026/04.EL04.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.089 | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina | 04.EL04.089.003 | telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375 mm | cad | Analisi | 0 | 6.06 | 64.24 | 0 | 8.62 | 91.38 | 70.3 | 10.55 | 8.08 | 88.93 | 13
PUG2026/04.EL04.089.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.089 | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina | 04.EL04.089.005 | zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 260 mm | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 163.32 | 0 | 3 | 97 | 168.37 | 25.26 | 19.36 | 212.99 | 13
PUG2026/04.EL04.089.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.089 | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina | 04.EL04.089.007 | zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm | cad | Analisi | 0 | 6.06 | 183.88 | 0 | 3.19 | 96.81 | 189.94 | 28.49 | 21.84 | 240.27 | 13
PUG2026/04.EL04.089.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.089 | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina | 04.EL04.089.009 | zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm | cad | Analisi | 0 | 6.06 | 252.62 | 0 | 2.34 | 97.66 | 258.68 | 38.8 | 29.75 | 327.23 | 13
PUG2026/04.EL04.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.091 | Rifacimento cablaggio in apparecchio di illuminazione per installazione lampade led in sostituzione di lampade ai vapori di sodio e mercurio, valutato per singolo apparecchio | 04.EL04.091.001 | valutato per singolo apparecchio | cad | Analisi | 3.09 | 19.98 | 1.78 | 12.44 | 80.42 | 7.15 | 24.84 | 3.73 | 2.86 | 31.42 | 13
PUG2026/04.EL04.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.093 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato | 04.EL04.093.001 | 150 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 35.5 | 0 | 17.42 | 82.58 | 42.99 | 6.45 | 4.94 | 54.38 | 13
PUG2026/04.EL04.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.093 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato | 04.EL04.093.003 | 250 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 38.87 | 0 | 16.16 | 83.84 | 46.36 | 6.95 | 5.33 | 58.65 | 13
PUG2026/04.EL04.093.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.093 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato | 04.EL04.093.005 | 400 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 47.66 | 0 | 13.58 | 86.42 | 55.15 | 8.27 | 6.34 | 69.77 | 13
PUG2026/04.EL04.093.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.093 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato | 04.EL04.093.007 | 1.000 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 156.21 | 0 | 4.58 | 95.42 | 163.7 | 24.56 | 18.83 | 207.08 | 13
PUG2026/04.EL04.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.095 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 27, con accenditore esterno | 04.EL04.095.001 | 50 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 30.12 | 0 | 19.92 | 80.08 | 37.61 | 5.64 | 4.33 | 47.58 | 13
PUG2026/04.EL04.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.095 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 27, con accenditore esterno | 04.EL04.095.003 | 70 W | cad | Analisi | 0 | 7.49 | 30.12 | 0 | 19.92 | 80.08 | 37.61 | 5.64 | 4.33 | 47.58 | 13
PUG2026/04.EL04.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.097 | Sostituzione di lampade al sodio ad alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 | 04.EL04.097.001 | 50 W | cad | Analisi | 1.24 | 7.49 | 30.12 | 3.18 | 19.28 | 77.53 | 38.85 | 5.83 | 4.47 | 49.14 | 13
PUG2026/04.EL04.097.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.097 | Sostituzione di lampade al sodio ad alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 | 04.EL04.097.003 | 70 W | cad | Analisi | 1.24 | 7.49 | 30.12 | 3.18 | 19.28 | 77.53 | 38.85 | 5.83 | 4.47 | 49.14 | 13
PUG2026/04.EL04.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.099 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL04.099.001 | 100 W | cad | Analisi | 1.24 | 3.75 | 31.69 | 3.37 | 10.21 | 86.42 | 36.67 | 5.5 | 4.22 | 46.39 | 13
PUG2026/04.EL04.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.099 | Sostituzione di lampada al sodio ad alta pressione a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL04.099.003 | 150 W | cad | Analisi | 2.47 | 7.49 | 34.69 | 5.54 | 16.78 | 77.69 | 44.65 | 6.7 | 5.14 | 56.49 | 13
PUG2026/04.EL04.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.101 | Sostituzione di lampada ad alogenuri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL04.101.001 | 250 W | cad | Analisi | 1.24 | 3.75 | 54.83 | 2.07 | 6.26 | 91.67 | 59.81 | 8.97 | 6.88 | 75.66 | 13
PUG2026/04.EL04.101.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 04.EL04.101 | Sostituzione di lampada ad alogenuri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E 40 | 04.EL04.101.003 | 400 W | cad | Analisi | 2.47 | 7.49 | 56.73 | 3.71 | 11.23 | 85.06 | 66.69 | 10 | 7.67 | 84.37 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.001 | 29 W, flusso iniziale 3.070 lumen | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 336.94 | 0 | 7.27 | 92.73 | 363.37 | 54.51 | 41.79 | 459.66 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.003 | 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 398.2 | 0 | 6.22 | 93.78 | 424.63 | 63.69 | 48.83 | 537.16 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.005 | 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 410.81 | 0 | 6.04 | 93.96 | 437.24 | 65.59 | 50.28 | 553.11 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.007 | 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 401.8 | 0 | 6.17 | 93.83 | 428.23 | 64.23 | 49.25 | 541.71 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.009 | 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 414.41 | 0 | 6 | 94 | 440.84 | 66.13 | 50.7 | 557.66 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.001 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.001.011 | 81 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 420.72 | 0 | 5.91 | 94.09 | 447.15 | 67.07 | 51.42 | 565.64 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.003 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.003.001 | 12 W, flusso iniziale 1.220 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 394.59 | 0 | 6.28 | 93.72 | 421.02 | 63.15 | 48.42 | 532.59 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.003 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.003.003 | 16 W, flusso iniziale 1.770 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 420.72 | 0 | 5.91 | 94.09 | 447.15 | 67.07 | 51.42 | 565.64 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.003 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.003.005 | 25 W, flusso iniziale 2.740 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 420.72 | 0 | 5.91 | 94.09 | 447.15 | 67.07 | 51.42 | 565.64 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.003 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.003.007 | 27 W, flusso iniziale 3.190 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 420.72 | 0 | 5.91 | 94.09 | 447.15 | 67.07 | 51.42 | 565.64 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.005 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.005.001 | 29 W, flusso iniziale 3.250 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 356.76 | 0 | 6.9 | 93.1 | 383.19 | 57.48 | 44.07 | 484.74 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.005 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.005.003 | 56 W, flusso iniziale 6.400 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 385.59 | 0 | 6.41 | 93.59 | 412.02 | 61.8 | 47.38 | 521.21 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.005 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.005.005 | 71 W, flusso iniziale 7.900 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 392.79 | 0 | 6.3 | 93.7 | 419.22 | 62.88 | 48.21 | 530.31 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.005 | Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.005.007 | 85 W, flusso iniziale 9.381 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 433.33 | 0 | 5.75 | 94.25 | 459.76 | 68.96 | 52.87 | 581.6 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.001 | 46 W, flusso iniziale 6.200 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1360.36 | 0 | 1.91 | 98.09 | 1386.79 | 208.02 | 159.48 | 1754.29 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.003 | 60 W, flusso iniziale 8.200 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1477.48 | 0 | 1.76 | 98.24 | 1503.91 | 225.59 | 172.95 | 1902.45 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.005 | 73 W, flusso iniziale 10.300 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1603.6 | 0 | 1.62 | 98.38 | 1630.03 | 244.5 | 187.45 | 2061.99 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.007 | 103 W, flusso iniziale 14.400 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 2099.1 | 0 | 1.24 | 98.76 | 2125.53 | 318.83 | 244.44 | 2688.8 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.009 | 120 W, flusso iniziale 16.400 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 2189.19 | 0 | 1.19 | 98.81 | 2215.62 | 332.34 | 254.8 | 2802.76 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.007 | Apparecchio led con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita | 04.EL04CAM.007.011 | 149 W, flusso iniziale 20.500 lm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 2369.37 | 0 | 1.1 | 98.9 | 2395.8 | 359.37 | 275.52 | 3030.69 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.001 | potenza fissa, potenza assorbita fino a 39 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 605.28 | 0 | 2.21 | 97.79 | 618.95 | 92.84 | 71.18 | 782.97 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.003 | potenza fissa, potenza assorbita da 40 W a 69 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 665.1 | 0 | 2.01 | 97.99 | 678.77 | 101.81 | 78.06 | 858.64 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.005 | potenza fissa, potenza assorbita da 70 W a 99 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 762.21 | 0 | 1.76 | 98.24 | 775.88 | 116.38 | 89.23 | 981.48 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.007 | potenza fissa, potenza assorbita da 100 W a 129 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 926.65 | 0 | 1.45 | 98.55 | 940.32 | 141.05 | 108.14 | 1189.5 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.009 | potenza fissa, potenza assorbita da 130 W a 150 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 1008.83 | 0 | 1.34 | 98.66 | 1022.5 | 153.37 | 117.59 | 1293.46 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.011 | potenza regolata da sistema di controllo programmabile, potenza assorbita fino a 39 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 697.95 | 0 | 1.92 | 98.08 | 711.62 | 106.74 | 81.84 | 900.19 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.013 | potenza regolata da sistema di controllo programmabile, potenza assorbita da 40 W a 69 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 757.76 | 0 | 1.77 | 98.23 | 771.43 | 115.71 | 88.71 | 975.85 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.015 | potenza regolata da sistema di controllo programmabile, potenza assorbita da 70 W a 99 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 854.88 | 0 | 1.57 | 98.43 | 868.55 | 130.28 | 99.88 | 1098.71 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.017 | potenza regolata da sistema di controllo programmabile, potenza assorbita da 100 W a 129 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 1019.31 | 0 | 1.32 | 98.68 | 1032.98 | 154.95 | 118.79 | 1306.71 | 13
PUG2026/04.EL04CAM.009.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL04CAM | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAM | 04.EL04CAM.009 | Apparecchio led di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 42-76 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, sistema di controllo DALI, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), efficienza luminosa non inferiore a 135 lm/W | 04.EL04CAM.009.019 | potenza regolata da sistema di controllo programmabile, potenza assorbita da 130 W a 150 W | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 1101.49 | 0 | 1.23 | 98.77 | 1115.16 | 167.27 | 128.24 | 1410.67 | 13
PUG2026/04.EL05.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.001 | sezione nominale 6 mmq | m | Analisi | 0 | 2.17 | 0.61 | 0 | 77.93 | 22.07 | 2.79 | 0.42 | 0.32 | 3.52 | 14
PUG2026/04.EL05.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.003 | sezione nominale 10 mmq | m | Analisi | 0 | 2.32 | 1.03 | 0 | 69.23 | 30.77 | 3.36 | 0.5 | 0.39 | 4.24 | 14
PUG2026/04.EL05.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.005 | sezione nominale 16 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 1.65 | 0 | 60.52 | 39.48 | 4.17 | 0.63 | 0.48 | 5.28 | 14
PUG2026/04.EL05.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.007 | sezione nominale 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.78 | 2.44 | 0 | 53.28 | 46.72 | 5.21 | 0.78 | 0.6 | 6.6 | 14
PUG2026/04.EL05.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.009 | sezione nominale 35 mmq | m | Analisi | 0 | 3.08 | 3.61 | 0 | 46.06 | 53.94 | 6.69 | 1 | 0.77 | 8.46 | 14
PUG2026/04.EL05.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.011 | sezione nominale 50 mmq | m | Analisi | 0 | 3.94 | 5.16 | 0 | 43.28 | 56.72 | 9.1 | 1.37 | 1.05 | 11.51 | 14
PUG2026/04.EL05.001.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.013 | sezione nominale 70 mmq | m | Analisi | 0 | 4.85 | 7.23 | 0 | 40.15 | 59.85 | 12.07 | 1.81 | 1.39 | 15.27 | 14
PUG2026/04.EL05.001.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.015 | sezione nominale 95 mmq | m | Analisi | 0 | 6.06 | 9.8 | 0 | 38.2 | 61.8 | 15.86 | 2.38 | 1.82 | 20.07 | 14
PUG2026/04.EL05.001.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.017 | sezione nominale 120 mmq | m | Analisi | 0 | 7.17 | 12.39 | 0 | 36.66 | 63.34 | 19.56 | 2.93 | 2.25 | 24.74 | 14
PUG2026/04.EL05.001.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.001 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo | 04.EL05.001.019 | sezione nominale 150 mmq | m | Analisi | 0 | 7.58 | 15.08 | 0 | 33.44 | 66.56 | 22.66 | 3.4 | 2.61 | 28.66 | 14
PUG2026/04.EL05.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.001 | sezione nominale 6 mmq | m | Analisi | 0 | 5.05 | 0.74 | 0 | 87.25 | 12.75 | 5.79 | 0.87 | 0.67 | 7.32 | 14
PUG2026/04.EL05.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.003 | sezione nominale 10 mmq | m | Analisi | 0 | 5.56 | 1.24 | 0 | 81.76 | 18.24 | 6.79 | 1.02 | 0.78 | 8.59 | 14
PUG2026/04.EL05.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.005 | sezione nominale 16 mmq | m | Analisi | 0 | 6.06 | 1.98 | 0 | 75.4 | 24.6 | 8.04 | 1.21 | 0.92 | 10.17 | 14
PUG2026/04.EL05.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.007 | sezione nominale 25 mmq | m | Analisi | 0 | 6.31 | 2.96 | 0 | 68.09 | 31.91 | 9.27 | 1.39 | 1.07 | 11.73 | 14
PUG2026/04.EL05.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.009 | sezione nominale 35 mmq | m | Analisi | 0 | 6.57 | 4.33 | 0 | 60.26 | 39.74 | 10.89 | 1.63 | 1.25 | 13.78 | 14
PUG2026/04.EL05.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.011 | sezione nominale 50 mmq | m | Analisi | 0 | 8.08 | 6.19 | 0 | 56.6 | 43.4 | 14.27 | 2.14 | 1.64 | 18.06 | 14
PUG2026/04.EL05.003.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.013 | sezione nominale 70 mmq | m | Analisi | 0 | 9.09 | 8.67 | 0 | 51.18 | 48.82 | 17.76 | 2.66 | 2.04 | 22.47 | 14
PUG2026/04.EL05.003.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.015 | sezione nominale 95 mmq | m | Analisi | 0 | 10.61 | 11.76 | 0 | 47.41 | 52.59 | 22.37 | 3.36 | 2.57 | 28.29 | 14
PUG2026/04.EL05.003.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.017 | sezione nominale 120 mmq | m | Analisi | 0 | 12.63 | 14.87 | 0 | 45.92 | 54.08 | 27.49 | 4.12 | 3.16 | 34.78 | 14
PUG2026/04.EL05.003.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.003 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.003.019 | sezione nominale 150 mmq | m | Analisi | 0 | 15.15 | 18.56 | 0 | 44.94 | 55.06 | 33.71 | 5.06 | 3.88 | 42.64 | 14
PUG2026/04.EL05.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.001 | sezione nominale 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 0.61 | 0 | 73.86 | 26.14 | 2.35 | 0.35 | 0.27 | 2.98 | 14
PUG2026/04.EL05.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.003 | sezione nominale 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.88 | 1.03 | 0 | 64.53 | 35.47 | 2.91 | 0.44 | 0.33 | 3.68 | 14
PUG2026/04.EL05.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.005 | sezione nominale 16 mmq | m | Analisi | 0 | 2.02 | 1.65 | 0 | 55.08 | 44.92 | 3.67 | 0.55 | 0.42 | 4.64 | 14
PUG2026/04.EL05.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.007 | sezione nominale 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.27 | 2.44 | 0 | 48.26 | 51.74 | 4.71 | 0.71 | 0.54 | 5.96 | 14
PUG2026/04.EL05.005.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.009 | sezione nominale 35 mmq | m | Analisi | 0 | 2.48 | 3.61 | 0 | 40.78 | 59.22 | 6.09 | 0.91 | 0.7 | 7.71 | 14
PUG2026/04.EL05.005.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.011 | sezione nominale 50 mmq | m | Analisi | 0 | 3.15 | 5.16 | 0 | 37.91 | 62.09 | 8.31 | 1.25 | 0.96 | 10.52 | 14
PUG2026/04.EL05.005.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.013 | sezione nominale 70 mmq | m | Analisi | 0 | 3.88 | 7.23 | 0 | 34.92 | 65.08 | 11.11 | 1.67 | 1.28 | 14.05 | 14
PUG2026/04.EL05.005.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.015 | sezione nominale 95 mmq | m | Analisi | 0 | 4.67 | 9.8 | 0 | 32.25 | 67.75 | 14.47 | 2.17 | 1.66 | 18.3 | 14
PUG2026/04.EL05.005.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.017 | sezione nominale 120 mmq | m | Analisi | 0 | 5.72 | 12.39 | 0 | 31.57 | 68.43 | 18.11 | 2.72 | 2.08 | 22.9 | 14
PUG2026/04.EL05.005.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.005 | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.005.019 | sezione nominale 150 mmq | m | Analisi | 0 | 6.57 | 15.08 | 0 | 30.33 | 69.67 | 21.65 | 3.25 | 2.49 | 27.38 | 14
PUG2026/04.EL05.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.001 | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, diametro 9,5 mm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 5.36 | 0 | 19.25 | 80.75 | 6.63 | 0.99 | 0.76 | 8.39 | 14
PUG2026/04.EL05.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.003 | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, diametro 11 mm | m | Analisi | 0 | 1.53 | 6.08 | 0 | 20.12 | 79.88 | 7.61 | 1.14 | 0.88 | 9.63 | 14
PUG2026/04.EL05.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.005 | a vista compresi accessori di fissaggio, diametro 9,5 mm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 5.36 | 0 | 19.25 | 80.75 | 6.63 | 0.99 | 0.76 | 8.39 | 14
PUG2026/04.EL05.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.007 | a vista compresi accessori di fissaggio, diametro 11 mm | m | Analisi | 0 | 1.53 | 6.08 | 0 | 20.12 | 79.88 | 7.61 | 1.14 | 0.88 | 9.63 | 14
PUG2026/04.EL05.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.009 | interrata entro scavo predisposto, diametro 9,5 mm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 5.1 | 0 | 20.02 | 79.98 | 6.38 | 0.96 | 0.73 | 8.07 | 14
PUG2026/04.EL05.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.007 | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata | 04.EL05.007.011 | interrata entro scavo predisposto, diametro 11 mm | m | Analisi | 0 | 1.53 | 5.81 | 0 | 20.87 | 79.13 | 7.34 | 1.1 | 0.84 | 9.28 | 14
PUG2026/04.EL05.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 11.62 | 2.93 | 0 | 79.88 | 20.12 | 14.54 | 2.18 | 1.67 | 18.39 | 14
PUG2026/04.EL05.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.003 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 12.63 | 3.72 | 0 | 77.25 | 22.75 | 16.34 | 2.45 | 1.88 | 20.67 | 14
PUG2026/04.EL05.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.005 | sezione 40 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 13.64 | 4.85 | 0 | 73.76 | 26.24 | 18.49 | 2.77 | 2.13 | 23.38 | 14
PUG2026/04.EL05.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.007 | sezione 30 x 3,5 mm | m | Analisi | 0 | 14.65 | 4.1 | 0 | 78.11 | 21.89 | 18.75 | 2.81 | 2.16 | 23.72 | 14
PUG2026/04.EL05.009.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.009 | sezione 25 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 15.66 | 4.59 | 0 | 77.34 | 22.66 | 20.24 | 3.04 | 2.33 | 25.61 | 14
PUG2026/04.EL05.009.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.011 | sezione 30 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 16.67 | 5.03 | 0 | 76.83 | 23.17 | 21.69 | 3.25 | 2.49 | 27.44 | 14
PUG2026/04.EL05.009.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.013 | sezione 40 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 16.67 | 6.13 | 0 | 73.12 | 26.88 | 22.79 | 3.42 | 2.62 | 28.83 | 14
PUG2026/04.EL05.009.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.015 | sezione 50 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 17.68 | 7.67 | 0 | 69.75 | 30.25 | 25.34 | 3.8 | 2.91 | 32.06 | 14
PUG2026/04.EL05.009.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.009 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.009.017 | sezione 50 x 5 mm | m | Analisi | 0 | 18.69 | 8.6 | 0 | 68.48 | 31.52 | 27.29 | 4.09 | 3.14 | 34.52 | 14
PUG2026/04.EL05.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 13.64 | 3.19 | 0 | 81.03 | 18.97 | 16.83 | 2.52 | 1.94 | 21.29 | 14
PUG2026/04.EL05.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.003 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 14.65 | 4.06 | 0 | 78.31 | 21.69 | 18.7 | 2.81 | 2.15 | 23.66 | 14
PUG2026/04.EL05.011.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.005 | sezione 40 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 15.66 | 5.29 | 0 | 74.74 | 25.26 | 20.95 | 3.14 | 2.41 | 26.5 | 14
PUG2026/04.EL05.011.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.007 | sezione 30 x 3,5 mm | m | Analisi | 0 | 16.67 | 4.48 | 0 | 78.83 | 21.17 | 21.14 | 3.17 | 2.43 | 26.74 | 14
PUG2026/04.EL05.011.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.009 | sezione 25 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 17.68 | 5 | 0 | 77.94 | 22.06 | 22.68 | 3.4 | 2.61 | 28.69 | 14
PUG2026/04.EL05.011.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.011 | sezione 30 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 18.69 | 5.48 | 0 | 77.31 | 22.69 | 24.17 | 3.63 | 2.78 | 30.57 | 14
PUG2026/04.EL05.011.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.013 | sezione 40 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 19.7 | 6.68 | 0 | 74.66 | 25.34 | 26.38 | 3.96 | 3.03 | 33.37 | 14
PUG2026/04.EL05.011.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.015 | sezione 50 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 20.71 | 8.36 | 0 | 71.23 | 28.77 | 29.07 | 4.36 | 3.34 | 36.77 | 14
PUG2026/04.EL05.011.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.011 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio | 04.EL05.011.017 | sezione 50 x 5 mm | m | Analisi | 0 | 21.72 | 9.38 | 0 | 69.83 | 30.17 | 31.1 | 4.66 | 3.58 | 39.34 | 14
PUG2026/04.EL05.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 5.05 | 2.93 | 0 | 63.31 | 36.69 | 7.98 | 1.2 | 0.92 | 10.09 | 14
PUG2026/04.EL05.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.003 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 5.56 | 3.72 | 0 | 59.91 | 40.09 | 9.27 | 1.39 | 1.07 | 11.73 | 14
PUG2026/04.EL05.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.005 | sezione 40 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 6.06 | 4.85 | 0 | 55.54 | 44.46 | 10.91 | 1.64 | 1.25 | 13.8 | 14
PUG2026/04.EL05.013.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.007 | sezione 30 x 3,5 mm | m | Analisi | 0 | 6.57 | 4.1 | 0 | 61.54 | 38.46 | 10.67 | 1.6 | 1.23 | 13.5 | 14
PUG2026/04.EL05.013.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.009 | sezione 25 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 7.07 | 4.59 | 0 | 60.65 | 39.35 | 11.66 | 1.75 | 1.34 | 14.75 | 14
PUG2026/04.EL05.013.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.011 | sezione 30 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 7.58 | 5.03 | 0 | 60.11 | 39.89 | 12.6 | 1.89 | 1.45 | 15.94 | 14
PUG2026/04.EL05.013.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.013 | sezione 40 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 8.08 | 6.13 | 0 | 56.87 | 43.13 | 14.21 | 2.13 | 1.63 | 17.97 | 14
PUG2026/04.EL05.013.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.015 | sezione 50 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 8.59 | 7.67 | 0 | 52.82 | 47.18 | 16.25 | 2.44 | 1.87 | 20.56 | 14
PUG2026/04.EL05.013.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.013 | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.013.017 | sezione 50 x 5 mm | m | Analisi | 0 | 9.09 | 8.6 | 0 | 51.38 | 48.62 | 17.69 | 2.65 | 2.03 | 22.38 | 14
PUG2026/04.EL05.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.015 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.015.001 | diametro 8 mm | m | Analisi | 0 | 8.59 | 1.61 | 0 | 84.24 | 15.76 | 10.19 | 1.53 | 1.17 | 12.89 | 14
PUG2026/04.EL05.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.015 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: su passerella, tubazione o cunicolo | 04.EL05.015.003 | diametro 10 mm | m | Analisi | 0 | 10.1 | 2.53 | 0 | 79.97 | 20.03 | 12.63 | 1.89 | 1.45 | 15.98 | 14
PUG2026/04.EL05.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.017 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.017.001 | diametro 8 mm | m | Analisi | 0 | 11.62 | 1.75 | 0 | 86.89 | 13.11 | 13.37 | 2.01 | 1.54 | 16.91 | 14
PUG2026/04.EL05.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.017 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio | 04.EL05.017.003 | diametro 10 mm | m | Analisi | 0 | 13.64 | 2.76 | 0 | 83.17 | 16.83 | 16.4 | 2.46 | 1.89 | 20.74 | 14
PUG2026/04.EL05.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.019 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.019.001 | diametro 8 mm | m | Analisi | 0 | 5.05 | 1.61 | 0 | 75.87 | 24.13 | 6.66 | 1 | 0.77 | 8.42 | 14
PUG2026/04.EL05.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.019 | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato: interrata entro scavo predisposto | 04.EL05.019.003 | diametro 10 mm | m | Analisi | 0 | 5.56 | 2.53 | 0 | 68.71 | 31.29 | 8.09 | 1.21 | 0.93 | 10.23 | 14
PUG2026/04.EL05.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.021 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella | 04.EL05.021.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 12.63 | 7.77 | 0 | 61.9 | 38.1 | 20.4 | 3.06 | 2.35 | 25.8 | 14
PUG2026/04.EL05.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.021 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella | 04.EL05.021.003 | sezione 25 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 14.14 | 10.37 | 0 | 57.69 | 42.31 | 24.51 | 3.68 | 2.82 | 31 | 14
PUG2026/04.EL05.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.021 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella | 04.EL05.021.005 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 15.66 | 9.33 | 0 | 62.65 | 37.35 | 24.99 | 3.75 | 2.87 | 31.61 | 14
PUG2026/04.EL05.021.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.021 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella | 04.EL05.021.007 | sezione 30 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 17.17 | 12.44 | 0 | 57.98 | 42.02 | 29.61 | 4.44 | 3.41 | 37.46 | 14
PUG2026/04.EL05.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.023 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori | 04.EL05.023.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 16.67 | 10.25 | 0 | 61.92 | 38.08 | 26.92 | 4.04 | 3.1 | 34.05 | 14
PUG2026/04.EL05.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.023 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori | 04.EL05.023.003 | sezione 25 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 20.2 | 12.85 | 0 | 61.12 | 38.88 | 33.05 | 4.96 | 3.8 | 41.81 | 14
PUG2026/04.EL05.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.023 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori | 04.EL05.023.005 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 22.73 | 11.81 | 0 | 65.8 | 34.2 | 34.54 | 5.18 | 3.97 | 43.69 | 14
PUG2026/04.EL05.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.023 | Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori | 04.EL05.023.007 | sezione 30 x 4 mm | m | Analisi | 0 | 25.25 | 14.92 | 0 | 62.85 | 37.15 | 40.17 | 6.03 | 4.62 | 50.82 | 14
PUG2026/04.EL05.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.001 | con piastra e coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, capacità 1 conduttore diametro 10 mm, 1 bandella larghezza 30 mm, 7 conduttori fino a 16 mmq | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 13.91 | 0 | 48.56 | 51.44 | 27.04 | 4.06 | 3.11 | 34.21 | 14
PUG2026/04.EL05.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.003 | con piastra, coperchio e morsettiera in acciaio zincato, capacità 1 conduttore diametro 10 mm, 1 bandella larghezza 40 mm, 6 conduttori fino a 16 mmq | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 218.9 | 0 | 5.66 | 94.34 | 232.03 | 34.8 | 26.68 | 293.52 | 14
PUG2026/04.EL05.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.005 | in acciaio zincato elettronicamente con terminali in ottone, capacità 1 conduttore diametro 10 mm, 1 bandella 40 mm, 8 conduttori fino a 25 mmq | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 60.29 | 0 | 17.88 | 82.12 | 73.42 | 11.01 | 8.44 | 92.87 | 14
PUG2026/04.EL05.025.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.007 | con piastra in acciaio zincato elettronicamente e coperchio in materiale plastico antiurto, morsettiera in ottone nichelato, capacità 2 conduttori fino a 16 mmq e 3 conduttori fino a 6 mmq | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 28.29 | 0 | 31.7 | 68.3 | 41.42 | 6.21 | 4.76 | 52.4 | 14
PUG2026/04.EL05.025.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.009 | in acciaio zincato a caldo con doppio ordine di fori diametro 11 mm, fino a 8 conduttori | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 56.66 | 0 | 18.81 | 81.19 | 69.79 | 10.47 | 8.03 | 88.28 | 14
PUG2026/04.EL05.025.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.011 | in acciaio zincato a caldo con doppio ordine di fori diametro 11 mm, fino a 12 conduttori | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 60.92 | 0 | 17.73 | 82.27 | 74.05 | 11.11 | 8.52 | 93.67 | 14
PUG2026/04.EL05.025.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.013 | in cassette adatte per il montaggio incassato 250 x 220 x 70 mm, con morsettiera in acciaio zincato elettronicamente, capacità 7 conduttori fino a 25 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 153.74 | 0 | 7.87 | 92.13 | 166.87 | 25.03 | 19.19 | 211.08 | 14
PUG2026/04.EL05.025.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.025 | Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio | 04.EL05.025.015 | in cassette adatte per il montaggio incassato 120 x 120 x 50 mm, morsettiera in ottone nichelato, capacità 1 conduttore fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq | cad | Analisi | 0 | 13.13 | 56.82 | 0 | 18.77 | 81.23 | 69.95 | 10.49 | 8.04 | 88.49 | 14
PUG2026/04.EL05.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.027 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni | 04.EL05.027.001 | 200 x 60 x 4 mm, per 4 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 21.66 | 0 | 53.82 | 46.18 | 46.91 | 7.04 | 5.39 | 59.34 | 14
PUG2026/04.EL05.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.027 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni | 04.EL05.027.003 | 240 x 60 x 4 mm, per 6 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 24.87 | 0 | 54.92 | 45.08 | 55.17 | 8.28 | 6.35 | 69.8 | 14
PUG2026/04.EL05.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.027 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni | 04.EL05.027.005 | 300 x 60 x 4 mm, per 8 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 32.83 | 25.87 | 0 | 55.92 | 44.08 | 58.7 | 8.8 | 6.75 | 74.25 | 14
PUG2026/04.EL05.027.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.027 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio zincato, dimensioni | 04.EL05.027.007 | 400 x 60 x 4 mm, per 12 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 37.88 | 25.87 | 0 | 59.41 | 40.59 | 63.75 | 9.56 | 7.33 | 80.64 | 14
PUG2026/04.EL05.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.029 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio inossidabile, dimensioni | 04.EL05.029.001 | 200 x 60 x 5 mm, per 4 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 37.37 | 0 | 40.32 | 59.68 | 62.62 | 9.39 | 7.2 | 79.21 | 14
PUG2026/04.EL05.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.029 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio inossidabile, dimensioni | 04.EL05.029.003 | 240 x 60 x 5 mm, per 6 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 42.9 | 0 | 41.39 | 58.61 | 73.2 | 10.98 | 8.42 | 92.6 | 14
PUG2026/04.EL05.029.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.029 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio inossidabile, dimensioni | 04.EL05.029.005 | 300 x 60 x 5 mm, per 8 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 32.83 | 45.87 | 0 | 41.71 | 58.29 | 78.7 | 11.8 | 9.05 | 99.55 | 14
PUG2026/04.EL05.029.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.029 | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: in acciaio inossidabile, dimensioni | 04.EL05.029.007 | 400 x 60 x 5 mm, per 12 collegamenti | cad | Analisi | 0 | 37.88 | 56.24 | 0 | 40.24 | 59.76 | 94.11 | 14.12 | 10.82 | 119.05 | 14
PUG2026/04.EL05.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.031 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.031.001 | lunghezza 1,5 m | cad | Analisi | 0 | 53.99 | 46.71 | 0 | 53.62 | 46.38 | 100.7 | 15.11 | 11.58 | 127.39 | 14
PUG2026/04.EL05.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.031 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.031.003 | lunghezza 2 m | cad | Analisi | 0 | 61.57 | 53.01 | 0 | 53.73 | 46.27 | 114.58 | 17.19 | 13.18 | 144.94 | 14
PUG2026/04.EL05.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.031 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.031.005 | lunghezza 2,5 m | cad | Analisi | 0 | 66.62 | 53.01 | 0 | 55.69 | 44.31 | 119.63 | 17.94 | 13.76 | 151.33 | 14
PUG2026/04.EL05.031.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.031 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.031.007 | lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 74.19 | 53.01 | 0 | 58.33 | 41.67 | 127.2 | 19.08 | 14.63 | 160.91 | 14
PUG2026/04.EL05.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.033 | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.033.001 | diametro 18 mm | cad | Analisi | 0 | 51.47 | 40.59 | 0 | 55.91 | 44.09 | 92.06 | 13.81 | 10.59 | 116.45 | 14
PUG2026/04.EL05.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.033 | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.033.003 | diametro 25 mm | cad | Analisi | 0 | 52.48 | 45.09 | 0 | 53.79 | 46.21 | 97.57 | 14.63 | 11.22 | 123.42 | 14
PUG2026/04.EL05.033.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.033 | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.033.005 | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 14.4 | 0 | 46.72 | 53.28 | 27.03 | 4.05 | 3.11 | 34.19 | 14
PUG2026/04.EL05.033.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.033 | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo | 04.EL05.033.007 | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 18.9 | 0 | 40.05 | 59.95 | 31.53 | 4.73 | 3.63 | 39.88 | 14
PUG2026/04.EL05.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.035 | Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m | 04.EL05.035.001 | dimensioni 500 x 500 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 13.89 | 52.47 | 0 | 20.93 | 79.07 | 66.36 | 9.95 | 7.63 | 83.94 | 14
PUG2026/04.EL05.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.035 | Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m | 04.EL05.035.003 | dimensioni 500 x 1.000 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 18.33 | 96.03 | 0 | 16.03 | 83.97 | 114.36 | 17.15 | 13.15 | 144.67 | 14
PUG2026/04.EL05.035.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.035 | Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m | 04.EL05.035.005 | dimensioni 1.000 x 1.000 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 27.78 | 184.14 | 0 | 13.11 | 86.89 | 211.92 | 31.79 | 24.37 | 268.07 | 14
PUG2026/04.EL05.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.037 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di | 04.EL05.037.001 | 200 x 200 x 200 mm | cad | Analisi | 0 | 17.16 | 4.86 | 0 | 77.93 | 22.07 | 22.02 | 3.3 | 2.53 | 27.86 | 14
PUG2026/04.EL05.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.037 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di | 04.EL05.037.003 | 300 x 300 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 22.96 | 11.88 | 0 | 65.9 | 34.1 | 34.84 | 5.23 | 4.01 | 44.07 | 14
PUG2026/04.EL05.037.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.037 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di | 04.EL05.037.005 | 400 x 400 x 400 mm | cad | Analisi | 0 | 27.25 | 26.19 | 0 | 50.99 | 49.01 | 53.44 | 8.02 | 6.15 | 67.6 | 14
PUG2026/04.EL05.037.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.037 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di | 04.EL05.037.007 | 550 x 550 x 550 mm | cad | Analisi | 0 | 34.32 | 67.86 | 0 | 33.59 | 66.41 | 102.18 | 15.33 | 11.75 | 129.26 | 14
PUG2026/04.EL05.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.039 | Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio | 04.EL05.039.001 | dimensioni 200 x 300 mm | cad | Analisi | 0 | 6.38 | 3.9 | 0 | 62.07 | 37.93 | 10.28 | 1.54 | 1.18 | 13.01 | 14
PUG2026/04.EL05.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.041 | Captatore ad asta realizzato con tondo diametro 16 mm lunghezza 1 m, in acciaio zincato a caldo, innestato su tubi rastremati diametro di base 42 mm con bandiera per collegamento della calata e degli eventuali elementi orizzontali, incluse staffe e accessori di fissaggio a parete | 04.EL05.041.001 | altezza complessiva 3,5 m | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 354.93 | 0 | 6.71 | 93.29 | 380.46 | 57.07 | 43.75 | 481.28 | 14
PUG2026/04.EL05.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.041 | Captatore ad asta realizzato con tondo diametro 16 mm lunghezza 1 m, in acciaio zincato a caldo, innestato su tubi rastremati diametro di base 42 mm con bandiera per collegamento della calata e degli eventuali elementi orizzontali, incluse staffe e accessori di fissaggio a parete | 04.EL05.041.003 | altezza complessiva 5,5 m | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 526.27 | 0 | 4.63 | 95.37 | 551.8 | 82.77 | 63.46 | 698.03 | 14
PUG2026/04.EL05.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.041 | Captatore ad asta realizzato con tondo diametro 16 mm lunghezza 1 m, in acciaio zincato a caldo, innestato su tubi rastremati diametro di base 42 mm con bandiera per collegamento della calata e degli eventuali elementi orizzontali, incluse staffe e accessori di fissaggio a parete | 04.EL05.041.005 | altezza complessiva 7,5 m | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 709.91 | 0 | 3.47 | 96.53 | 735.44 | 110.32 | 84.58 | 930.33 | 14
PUG2026/04.EL05.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.043 | Fungo di captazione per inserimento nel massetto di tetti piani calpestabili e carrabili, in lega di rame completo di morsetto a croce per collegamento della calata e/o eventuali elementi orizzontali | 04.EL05.043.001 | in lega di rame completo di morsetto a croce per collegamento della calata e/o eventuali elementi orizzontali | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 140.11 | 0 | 14.09 | 85.91 | 163.09 | 24.46 | 18.76 | 206.31 | 14
PUG2026/04.EL05.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.045 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.045.001 | di rame completo di morsetto a croce per collegamento della calata e/o eventuali elementi orizzontali | m | Analisi | 0 | 16.87 | 2.66 | 0 | 86.38 | 13.62 | 19.53 | 2.93 | 2.25 | 24.7 | 14
PUG2026/04.EL05.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.045 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.045.003 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 21.11 | 3.38 | 0 | 86.2 | 13.8 | 24.49 | 3.67 | 2.82 | 30.98 | 14
PUG2026/04.EL05.045.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.045 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.045.005 | sezione 40 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 23.63 | 4.41 | 0 | 84.27 | 15.73 | 28.04 | 4.21 | 3.23 | 35.48 | 14
PUG2026/04.EL05.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.047 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.047.001 | diametro 8 mm | m | Analisi | 0 | 16.87 | 1.46 | 0 | 92.03 | 7.97 | 18.33 | 2.75 | 2.11 | 23.18 | 14
PUG2026/04.EL05.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.047 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.047.003 | diametro 10 mm | m | Analisi | 0 | 19.39 | 2.3 | 0 | 89.4 | 10.6 | 21.69 | 3.25 | 2.49 | 27.44 | 14
PUG2026/04.EL05.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.049 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.049.001 | sezione 25 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 21.11 | 2.66 | 0 | 88.81 | 11.19 | 23.77 | 3.57 | 2.73 | 30.07 | 14
PUG2026/04.EL05.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.049 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.049.003 | sezione 30 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 26.43 | 3.38 | 0 | 88.66 | 11.34 | 29.81 | 4.47 | 3.43 | 37.71 | 14
PUG2026/04.EL05.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.049 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.049.005 | sezione 40 x 3 mm | m | Analisi | 0 | 29.49 | 4.41 | 0 | 86.99 | 13.01 | 33.9 | 5.09 | 3.9 | 42.89 | 14
PUG2026/04.EL05.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.051 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.051.001 | diametro 8 mm | m | Analisi | 0 | 21.11 | 1.46 | 0 | 93.53 | 6.47 | 22.57 | 3.39 | 2.6 | 28.55 | 14
PUG2026/04.EL05.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.051 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.051.003 | diametro 10 mm | m | Analisi | 0 | 23.63 | 2.3 | 0 | 91.13 | 8.87 | 25.93 | 3.89 | 2.98 | 32.81 | 14
PUG2026/04.EL05.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.053 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.053.001 | sezione 25 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 90.07 | 0 | 40.22 | 59.78 | 150.67 | 22.6 | 17.33 | 190.6 | 14
PUG2026/04.EL05.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.053 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.053.003 | sezione 30 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 93.31 | 0 | 41.3 | 58.7 | 158.96 | 23.84 | 18.28 | 201.08 | 14
PUG2026/04.EL05.053.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.053 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura: in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.053.005 | sezione 40 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 73.23 | 97.95 | 0 | 42.78 | 57.22 | 171.17 | 25.68 | 19.68 | 216.53 | 14
PUG2026/04.EL05.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.055 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.055.001 | diametro 8 mm | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 84.67 | 0 | 41.72 | 58.28 | 145.27 | 21.79 | 16.71 | 183.77 | 14
PUG2026/04.EL05.055.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.055 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 | 04.EL05.055.003 | diametro 10 mm | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 88.45 | 0 | 42.6 | 57.4 | 154.1 | 23.12 | 17.72 | 194.94 | 14
PUG2026/04.EL05.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.057 | Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: bandella di acciaio zincato a caldo | 04.EL05.057.001 | sezione 25 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 21.92 | 11.71 | 0 | 65.18 | 34.82 | 33.63 | 5.04 | 3.87 | 42.54 | 14
PUG2026/04.EL05.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.057 | Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: bandella di acciaio zincato a caldo | 04.EL05.057.003 | sezione 30 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 12.43 | 0 | 67.01 | 32.99 | 37.68 | 5.65 | 4.33 | 47.67 | 14
PUG2026/04.EL05.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.057 | Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: bandella di acciaio zincato a caldo | 04.EL05.057.005 | sezione 40 x 3 mm | cad | Analisi | 0 | 26.97 | 13.46 | 0 | 66.71 | 33.29 | 40.43 | 6.06 | 4.65 | 51.14 | 14
PUG2026/04.EL05.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.059 | Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: tondo di acciaio zincato | 04.EL05.059.001 | diametro 8 mm | cad | Analisi | 0 | 21.92 | 10.51 | 0 | 67.59 | 32.41 | 32.43 | 4.86 | 3.73 | 41.02 | 14
PUG2026/04.EL05.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.059 | Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su: tondo di acciaio zincato | 04.EL05.059.003 | diametro 10 mm | cad | Analisi | 0 | 23.63 | 11.35 | 0 | 67.56 | 32.44 | 34.98 | 5.25 | 4.02 | 44.25 | 14
PUG2026/04.EL05.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.061 | Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA | 04.EL05.061.001 | tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 197.95 | 0 | 10.4 | 89.6 | 220.93 | 33.14 | 25.41 | 279.47 | 14
PUG2026/04.EL05.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.061 | Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA | 04.EL05.061.003 | tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento plastico | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 172.9 | 0 | 11.73 | 88.27 | 195.88 | 29.38 | 22.53 | 247.78 | 14
PUG2026/04.EL05.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.061 | Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA | 04.EL05.061.005 | in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV, involucro in ossido di alluminio- ceramica rivestito di poliammide | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 386.3 | 0 | 7.35 | 92.65 | 416.94 | 62.54 | 47.95 | 527.42 | 14
PUG2026/04.EL05.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.063 | Scaricatore per corrente di fulmine coordinato, tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V 50/60 Hz, livello di protezione < 2,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.063.001 | unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 25 kA | cad | Analisi | 0 | 8.17 | 408.87 | 0 | 1.96 | 98.04 | 417.04 | 62.56 | 47.96 | 527.56 | 14
PUG2026/04.EL05.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.063 | Scaricatore per corrente di fulmine coordinato, tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V 50/60 Hz, livello di protezione < 2,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.063.003 | unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 25 kA, con contatto di telesegnalamento | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 522 | 0 | 2.39 | 97.61 | 534.77 | 80.21 | 61.5 | 676.48 | 14
PUG2026/04.EL05.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.065 | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V 50/60 Hz, corrente impulsiva di fulmine (10/350 æ sec) 200 kA, livello di protezione 2,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su barra di distribuzione questa esclusa | 04.EL05.065.001 | Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 1771.29 | 0 | 0.69 | 99.31 | 1783.54 | 267.53 | 205.11 | 2256.18 | 14
PUG2026/04.EL05.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.067 | Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a CEI EN 61643-11; Tecnologia spinterometrica RAC per la limitazione della corrente susseguente Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione: = 1,5 kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.067.001 | bipolare | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 742.37 | 0 | 1.06 | 98.94 | 750.3 | 112.54 | 86.28 | 949.13 | 14
PUG2026/04.EL05.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.067 | Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a CEI EN 61643-11; Tecnologia spinterometrica RAC per la limitazione della corrente susseguente Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione: = 1,5 kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.067.003 | tripolare | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 911.11 | 0 | 0.86 | 99.14 | 919.04 | 137.86 | 105.69 | 1162.58 | 14
PUG2026/04.EL05.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.067 | Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a CEI EN 61643-11; Tecnologia spinterometrica RAC per la limitazione della corrente susseguente Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione: = 1,5 kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.067.005 | tetrapolare | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 1147.26 | 0 | 0.69 | 99.31 | 1155.19 | 173.28 | 132.85 | 1461.31 | 14
PUG2026/04.EL05.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.069 | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine N-PE, Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, con spinterometro autoestinguente, corrente impulsiva (prova 10/350) 100 kA, livello di protezione 1,5 kV, tensione massima continuativa < 255 V, tempo di intervento < 100 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN 35 con grado di protezione IP20, in opera su guida DIN35 questa esclusa | 04.EL05.069.001 | Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 422.16 | 0 | 2.82 | 97.18 | 434.41 | 65.16 | 49.96 | 549.53 | 14
PUG2026/04.EL05.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.071 | Limitatore di sovratensione per linea telefonica analogica, xDSL e G.fast, conforme CEI EN 61643-21, tensione nominale 180 V, corrente nominale 1 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 msec) per filo 2,5 kA, livello di protezione < 700 V, involucro in tecnopolimero, grado di protezione IP 20 | 04.EL05.071.001 | per linea telefonica analogica, xDSL e G.fast | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 65.44 | 0 | 16.32 | 83.68 | 78.21 | 11.73 | 8.99 | 98.93 | 14
PUG2026/04.EL05.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.073 | Scaricatore di sovratensione per impianti TV satellitari e a banda larga 75 ohm, conforme CEI EN 61643-21, connettori coassiali, tensione massima continuativa 24 V, corrente nominale 2 A, livello di protezione < 230 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 30, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.073.001 | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 0,2 kA | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 124.23 | 0 | 7.6 | 92.4 | 134.44 | 20.17 | 15.46 | 170.07 | 14
PUG2026/04.EL05.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.073 | Scaricatore di sovratensione per impianti TV satellitari e a banda larga 75 ohm, conforme CEI EN 61643-21, connettori coassiali, tensione massima continuativa 24 V, corrente nominale 2 A, livello di protezione < 230 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 30, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.073.003 | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 2,5 kA, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 10 kA | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 178.24 | 0 | 5.42 | 94.58 | 188.45 | 28.27 | 21.67 | 238.39 | 14
PUG2026/04.EL05.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.075 | Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1.000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a | 04.EL05.075.001 | 1000 V c.c., livello di protezione 3,5 kV | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 351.26 | 0 | 2.79 | 97.21 | 361.36 | 54.2 | 41.56 | 457.12 | 14
PUG2026/04.EL05.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.075 | Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1.000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a | 04.EL05.075.003 | 1200 V c.c., livello di protezione 4 kV | cad | Analisi | 0 | 12.63 | 399.86 | 0 | 3.06 | 96.94 | 412.49 | 61.87 | 47.44 | 521.79 | 14
PUG2026/04.EL05.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.075 | Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1.000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a | 04.EL05.075.005 | 1000 V c.c., livello di protezione 4 kV, con contatto per telesegnalamento | cad | Analisi | 0 | 17.68 | 412.57 | 0 | 4.11 | 95.89 | 430.25 | 64.54 | 49.48 | 544.26 | 14
PUG2026/04.EL05.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.075 | Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1.000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a | 04.EL05.075.007 | 1200 V c.c., livello di protezione 4,5 kV, con contatto per telesegnalamento | cad | Analisi | 0 | 17.68 | 461.44 | 0 | 3.69 | 96.31 | 479.12 | 71.87 | 55.1 | 606.08 | 14
PUG2026/04.EL05.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.001 | 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 132.25 | 0 | 7.1 | 92.9 | 142.35 | 21.35 | 16.37 | 180.07 | 14
PUG2026/04.EL05.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.003 | 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 132.25 | 0 | 7.1 | 92.9 | 142.35 | 21.35 | 16.37 | 180.07 | 14
PUG2026/04.EL05.077.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.005 | 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 101.04 | 0 | 9.09 | 90.91 | 111.14 | 16.67 | 12.78 | 140.59 | 14
PUG2026/04.EL05.077.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.007 | 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 132.25 | 0 | 7.1 | 92.9 | 142.35 | 21.35 | 16.37 | 180.07 | 14
PUG2026/04.EL05.077.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.009 | 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 132.25 | 0 | 7.1 | 92.9 | 142.35 | 21.35 | 16.37 | 180.07 | 14
PUG2026/04.EL05.077.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.077 | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale | 04.EL05.077.011 | 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 132.25 | 0 | 7.1 | 92.9 | 142.35 | 21.35 | 16.37 | 180.07 | 14
PUG2026/04.EL05.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.079 | Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 æ sec) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: boccole TV e R, corrente nominale impulsiva di scarica 1,5 kA, livello di protezione < 0,8 kV | 04.EL05.079.001 | adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V 50 Hz, corrente nominale 16 A | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 140.36 | 0 | 1.96 | 98.04 | 143.17 | 21.48 | 16.46 | 181.11 | 14
PUG2026/04.EL05.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.081 | Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V; tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 ohm, in involucro metallico, in opera su guida DIN questa esclusa | 04.EL05.081.001 | per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A | cad | Analisi | 0 | 7.58 | 124.23 | 0 | 5.75 | 94.25 | 131.81 | 19.77 | 15.16 | 166.73 | 14
PUG2026/04.EL05.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL05 | IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE | 04.EL05.083 | Limitatore di sovratensione per linea di telefonica, conforme CEI EN 61643-21, corrente nominale 500 mA, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 msec) 10 kA, livello di protezione <420 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 20, per linea analogica o ADSL, 1 coppia, tensione nominale 180 V, corrente nominale 0,5 A, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 msec) 10 kA | 04.EL05.083.001 | per linea di telefonica, conforme CEI EN 61643-21, corrente nominale 500 mA | cad | Analisi | 0 | 17.27 | 170.8 | 0 | 9.18 | 90.82 | 188.07 | 28.21 | 21.63 | 237.91 | 14
PUG2026/04.EL06.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.001.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 12.38 | 0 | 29.2 | 70.8 | 17.49 | 2.62 | 2.01 | 22.12 | 14
PUG2026/04.EL06.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.001.003 | 2 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.36 | 13.34 | 0 | 28.67 | 71.33 | 18.7 | 2.81 | 2.15 | 23.66 | 14
PUG2026/04.EL06.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.001.005 | 3 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.62 | 14.24 | 0 | 28.29 | 71.71 | 19.86 | 2.98 | 2.28 | 25.12 | 14
PUG2026/04.EL06.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.001.007 | 4 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.87 | 22.04 | 0 | 21.04 | 78.96 | 27.91 | 4.19 | 3.21 | 35.31 | 14
PUG2026/04.EL06.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 150.95 | 0 | 3.27 | 96.73 | 156.06 | 23.41 | 17.95 | 197.41 | 14
PUG2026/04.EL06.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.003 | 2 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.36 | 178.8 | 0 | 2.91 | 97.09 | 184.16 | 27.62 | 21.18 | 232.96 | 14
PUG2026/04.EL06.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.005 | 3 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.62 | 207.85 | 0 | 2.63 | 97.37 | 213.47 | 32.02 | 24.55 | 270.04 | 14
PUG2026/04.EL06.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.007 | 4 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.87 | 539.1 | 0 | 1.08 | 98.92 | 544.97 | 81.75 | 62.67 | 689.39 | 14
PUG2026/04.EL06.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.009 | 6 moduli | cad | Analisi | 0 | 8.94 | 651.94 | 0 | 1.35 | 98.65 | 660.88 | 99.13 | 76 | 836.01 | 14
PUG2026/04.EL06.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.003 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di | 04.EL06.003.011 | 9 moduli | cad | Analisi | 0 | 10.21 | 906.84 | 0 | 1.11 | 98.89 | 917.05 | 137.56 | 105.46 | 1160.07 | 14
PUG2026/04.EL06.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.005 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per | 04.EL06.005.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 62.05 | 0 | 5.81 | 94.19 | 65.88 | 9.88 | 7.58 | 83.34 | 14
PUG2026/04.EL06.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.005 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per | 04.EL06.005.003 | 2 moduli | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 75.4 | 0 | 4.83 | 95.17 | 79.23 | 11.88 | 9.11 | 100.23 | 14
PUG2026/04.EL06.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.005 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per | 04.EL06.005.005 | 3 moduli | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 88.35 | 0 | 4.15 | 95.85 | 92.18 | 13.83 | 10.6 | 116.61 | 14
PUG2026/04.EL06.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.005 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per | 04.EL06.005.007 | 4 moduli | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 124.4 | 0 | 2.99 | 97.01 | 128.23 | 19.23 | 14.75 | 162.21 | 14
PUG2026/04.EL06.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 108.9 | 0 | 4.48 | 95.52 | 114.01 | 17.1 | 13.11 | 144.22 | 14
PUG2026/04.EL06.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.003 | 2 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 130.7 | 0 | 3.76 | 96.24 | 135.81 | 20.37 | 15.62 | 171.79 | 14
PUG2026/04.EL06.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.005 | 3 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 165.75 | 0 | 2.99 | 97.01 | 170.86 | 25.63 | 19.65 | 216.13 | 14
PUG2026/04.EL06.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.007 | 4 moduli | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 200.85 | 0 | 2.48 | 97.52 | 205.96 | 30.89 | 23.68 | 260.53 | 14
PUG2026/04.EL06.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.009 | 6 moduli | cad | Analisi | 0 | 6.38 | 349.7 | 0 | 1.79 | 98.21 | 356.08 | 53.41 | 40.95 | 450.44 | 14
PUG2026/04.EL06.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.007 | Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.007.011 | 9 moduli | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 398.1 | 0 | 1.89 | 98.11 | 405.76 | 60.86 | 46.66 | 513.29 | 14
PUG2026/04.EL06.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 37.85 | 0 | 6.91 | 93.09 | 40.66 | 6.1 | 4.68 | 51.43 | 14
PUG2026/04.EL06.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.003 | 2 moduli | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 43 | 0 | 6.13 | 93.87 | 45.81 | 6.87 | 5.27 | 57.95 | 14
PUG2026/04.EL06.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.005 | 3 moduli | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 65.05 | 0 | 4.14 | 95.86 | 67.86 | 10.18 | 7.8 | 85.84 | 14
PUG2026/04.EL06.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.007 | 4 moduli | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 88 | 0 | 3.09 | 96.91 | 90.81 | 13.62 | 10.44 | 114.87 | 14
PUG2026/04.EL06.009.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.009 | 6 moduli | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 113.9 | 0 | 2.41 | 97.59 | 116.71 | 17.51 | 13.42 | 147.64 | 14
PUG2026/04.EL06.009.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.009 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con | 04.EL06.009.011 | 9 moduli | cad | Analisi | 0 | 2.81 | 164.5 | 0 | 1.68 | 98.32 | 167.31 | 25.1 | 19.24 | 211.65 | 14
PUG2026/04.EL06.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.011 | Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.011.001 | per sistemi tradizionali | cad | Analisi | 0 | 19.15 | 264.61 | 0 | 6.75 | 93.25 | 283.76 | 42.56 | 32.63 | 358.95 | 14
PUG2026/04.EL06.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.011 | Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.011.003 | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 588.52 | 0 | 4.16 | 95.84 | 614.05 | 92.11 | 70.62 | 776.77 | 14
PUG2026/04.EL06.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.013 | Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.013.001 | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" bianco/nero | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 781 | 0 | 8.93 | 91.07 | 857.59 | 128.64 | 98.62 | 1084.85 | 14
PUG2026/04.EL06.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.013 | Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.013.003 | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 859.66 | 0 | 8.18 | 91.82 | 936.25 | 140.44 | 107.67 | 1184.36 | 14
PUG2026/04.EL06.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.015 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile | 04.EL06.015.001 | a 3 pulsanti | cad | Analisi | 0 | 21.7 | 221.06 | 0 | 8.94 | 91.06 | 242.76 | 36.41 | 27.92 | 307.09 | 14
PUG2026/04.EL06.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.015 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile | 04.EL06.015.003 | a 4 pulsanti | cad | Analisi | 0 | 24.25 | 226.86 | 0 | 9.66 | 90.34 | 251.11 | 37.67 | 28.88 | 317.66 | 14
PUG2026/04.EL06.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.015 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile | 04.EL06.015.005 | a 6 pulsanti | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 250.79 | 0 | 10.89 | 89.11 | 281.43 | 42.21 | 32.36 | 356 | 14
PUG2026/04.EL06.015.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.015 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile | 04.EL06.015.007 | a 8 pulsanti doppia fila | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 197.63 | 0 | 13.42 | 86.58 | 228.27 | 34.24 | 26.25 | 288.76 | 14
PUG2026/04.EL06.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.017 | Pulsantiera digitale con display LCD e tastiera a 16 pulsanti, programmabile da PC, con rubrica elettronica fino a 400 nomi utente, installata in posto esterno componibile, programmazione esclusa, in contenitore modulare da | 04.EL06.017.001 | 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 1150.15 | 0 | 1.96 | 98.04 | 1173.13 | 175.97 | 134.91 | 1484.01 | 14
PUG2026/04.EL06.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.017 | Pulsantiera digitale con display LCD e tastiera a 16 pulsanti, programmabile da PC, con rubrica elettronica fino a 400 nomi utente, installata in posto esterno componibile, programmazione esclusa, in contenitore modulare da | 04.EL06.017.003 | 2 moduli, con funzione chiave elettronica | cad | Analisi | 0 | 35.74 | 1387.85 | 0 | 2.51 | 97.49 | 1423.59 | 213.54 | 163.71 | 1800.84 | 14
PUG2026/04.EL06.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.019 | Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente | 04.EL06.019.001 | per ciascun utente | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.11 | 0.77 | 0.59 | 6.46 | 14
PUG2026/04.EL06.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.021 | Modulo di segnalazione retroilluminato a led installato in posto esterno componibile, in contenitore plastico modulare da 1 modulo | 04.EL06.021.001 | in contenitore plastico modulare da 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 4.6 | 231.29 | 0 | 1.95 | 98.05 | 235.89 | 35.38 | 27.13 | 298.4 | 14
PUG2026/04.EL06.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.023 | Modulo legenda portanomi retroilluminato a led installato in posto esterno componibile, per 12 nomi utente, in contenitore plastico modulare da 1 modulo | 04.EL06.023.001 | in contenitore plastico modulare da 1 modulo | cad | Analisi | 0 | 8.94 | 231.29 | 0 | 3.72 | 96.28 | 240.23 | 36.03 | 27.63 | 303.89 | 14
PUG2026/04.EL06.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.025 | Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V | 04.EL06.025.001 | per porte interne, dotata di pulsante di apertura da un lato e chiavi dall'altro | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 102.95 | 0 | 18.25 | 81.75 | 125.93 | 18.89 | 14.48 | 159.3 | 14
PUG2026/04.EL06.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.025 | Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V | 04.EL06.025.003 | per cancelli, dotata di apertura con chiave da ambo i lati | cad | Analisi | 0 | 22.98 | 183.15 | 0 | 11.15 | 88.85 | 206.13 | 30.92 | 23.7 | 260.75 | 14
PUG2026/04.EL06.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.027 | Attuatore relè serratura 2/8 fili, per sistemi digitali, per comando dai posti interni, in contenitore modulare termoplastico, in opera su barra DIN questa esclusa | 04.EL06.027.001 | relè serratura 2/8 fili, per sistemi digitali | cad | Analisi | 0 | 11.49 | 131.75 | 0 | 8.02 | 91.98 | 143.24 | 21.49 | 16.47 | 181.2 | 14
PUG2026/04.EL06.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.029 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, frontale in alluminio, funzione viva-voce, regolazione del volume, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica | 04.EL06.029.001 | per impianti tradizionali | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 286.26 | 0 | 19.41 | 80.59 | 355.19 | 53.28 | 40.85 | 449.32 | 14
PUG2026/04.EL06.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.029 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, frontale in alluminio, funzione viva-voce, regolazione del volume, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica | 04.EL06.029.003 | per sistemi BUS | cad | Analisi | 0 | 17.87 | 351.05 | 0 | 4.84 | 95.16 | 368.92 | 55.34 | 42.43 | 466.69 | 14
PUG2026/04.EL06.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.031 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario | 04.EL06.031.001 | per impianti tradizionali | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 99.32 | 0 | 23.57 | 76.43 | 129.96 | 19.49 | 14.94 | 164.39 | 14
PUG2026/04.EL06.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.031 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario | 04.EL06.031.003 | per sistemi BUS | cad | Analisi | 0 | 37.02 | 176.1 | 0 | 17.37 | 82.63 | 213.12 | 31.97 | 24.51 | 269.59 | 14
PUG2026/04.EL06.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.033 | Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico per installazione a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari, per impianti tradizionali, schermo a colori 4" | 04.EL06.033.001 | corpo in materiale termoplastico per installazione a parete con | cad | Analisi | 0 | 81.7 | 440 | 0 | 15.66 | 84.34 | 521.7 | 78.25 | 60 | 659.95 | 14
PUG2026/04.EL06.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.001 | microtelefono | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 183.47 | 0 | 28.04 | 71.96 | 254.95 | 38.24 | 29.32 | 322.52 | 14
PUG2026/04.EL06.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.003 | ad incasso, display LCD da 3,5" a colori | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 269.16 | 0 | 20.98 | 79.02 | 340.64 | 51.1 | 39.17 | 430.91 | 14
PUG2026/04.EL06.035.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.005 | a parete, display LCD da 4,3" (16:9) a colori | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 382.24 | 0 | 15.75 | 84.25 | 453.72 | 68.06 | 52.18 | 573.96 | 14
PUG2026/04.EL06.035.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.007 | ad incasso, display LCD da 4,3" (16:9) a colori | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 364.9 | 0 | 16.38 | 83.62 | 436.38 | 65.46 | 50.18 | 552.03 | 14
PUG2026/04.EL06.035.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.009 | a parete, display LCD da 7" (16:9) a colori | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 790.89 | 0 | 8.29 | 91.71 | 862.37 | 129.36 | 99.17 | 1090.9 | 14
PUG2026/04.EL06.035.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.035 | Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato | 04.EL06.035.011 | su base da tavolo, display LCD da 7" (16:9) a colori | cad | Analisi | 0 | 71.48 | 905.19 | 0 | 7.32 | 92.68 | 976.67 | 146.5 | 112.32 | 1235.49 | 14
PUG2026/04.EL06.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.037 | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL06.037.001 | con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA | cad | Analisi | 0 | 17.87 | 154.2 | 0 | 10.39 | 89.61 | 172.07 | 25.81 | 19.79 | 217.67 | 14
PUG2026/04.EL06.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.037 | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL06.037.003 | uscita 12 V c.a. potenza nominale 15 VA | cad | Analisi | 0 | 17.87 | 74.83 | 0 | 19.28 | 80.72 | 92.7 | 13.91 | 10.66 | 117.27 | 14
PUG2026/04.EL06.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.039 | Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL06.039.001 | per un monitor uscita 20 V c.c. potenza nominale 15 VA | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 147.16 | 0 | 9.43 | 90.57 | 162.48 | 24.37 | 18.68 | 205.53 | 14
PUG2026/04.EL06.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.039 | Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL06.039.003 | per più monitor uscita 24 V c.c. potenza nominale 24 VA | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 344.89 | 0 | 4.25 | 95.75 | 360.21 | 54.03 | 41.42 | 455.66 | 14
PUG2026/04.EL06.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.041 | Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.041.001 | per segnale bianco-nero | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 670.15 | 0 | 2.23 | 97.77 | 685.47 | 102.82 | 78.83 | 867.12 | 14
PUG2026/04.EL06.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.041 | Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.041.003 | per segnale a colori | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 657.25 | 0 | 2.28 | 97.72 | 672.57 | 100.89 | 77.35 | 850.8 | 14
PUG2026/04.EL06.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.043 | Alimentatore supplementare per sistemi BUS, alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c. per estendere il numero di utenze collegabili ad una porta, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.043.001 | per sistemi BUS, alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 529.13 | 0 | 2.81 | 97.19 | 544.45 | 81.67 | 62.61 | 688.73 | 14
PUG2026/04.EL06.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.045 | Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.045.001 | per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 187.8 | 0 | 6.36 | 93.64 | 200.57 | 30.08 | 23.06 | 253.71 | 14
PUG2026/04.EL06.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.047 | Derivatore di montante per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.047.001 | per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 187.43 | 0 | 6.38 | 93.62 | 200.2 | 30.03 | 23.02 | 253.25 | 14
PUG2026/04.EL06.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.049 | Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa | 04.EL06.049.001 | per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni | cad | Analisi | 0 | 20.42 | 275.44 | 0 | 6.9 | 93.1 | 295.86 | 44.38 | 34.02 | 374.27 | 14
PUG2026/04.EL06.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.051 | Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare per barra DIN35, segnale video a colori | 04.EL06.051.001 | per sistemi videocitofonici BUS | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 357.65 | 0 | 4.11 | 95.89 | 372.97 | 55.95 | 42.89 | 471.8 | 14
PUG2026/04.EL06.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.053 | Concentratore di linea per impianti video, distribuzione del segnale su 9 montanti, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa | 04.EL06.053.001 | per impianti video | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 283.22 | 0 | 9.76 | 90.24 | 313.86 | 47.08 | 36.09 | 397.03 | 14
PUG2026/04.EL06.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.055 | Circuito fonico in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente | 04.EL06.055.001 | misurato fino alla cassetta di piano | cad | Analisi | 0 | 119.99 | 59.13 | 0 | 66.99 | 33.01 | 179.12 | 26.87 | 20.6 | 226.59 | 14
PUG2026/04.EL06.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.001 | coassiale RG 59 B/U LSZH | m | Analisi | 0 | 2.17 | 1.39 | 0 | 60.96 | 39.04 | 3.56 | 0.53 | 0.41 | 4.5 | 14
PUG2026/04.EL06.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.003 | coassiale RG 11 A/U | m | Analisi | 0 | 2.17 | 1.59 | 0 | 57.71 | 42.29 | 3.76 | 0.56 | 0.43 | 4.76 | 14
PUG2026/04.EL06.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.005 | composito, miniRG 59 + 2 x 0,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.17 | 1.64 | 0 | 56.96 | 43.04 | 3.81 | 0.57 | 0.44 | 4.82 | 14
PUG2026/04.EL06.057.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.007 | composito, miniRG 59 + 2 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 2.17 | 1.87 | 0 | 53.71 | 46.29 | 4.04 | 0.61 | 0.46 | 5.11 | 14
PUG2026/04.EL06.057.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.009 | composito, miniRG 59 + 2 x 0,75 mmq + 2 x 0,22 mmq | m | Analisi | 0 | 2.81 | 1.68 | 0 | 62.57 | 37.43 | 4.49 | 0.67 | 0.52 | 5.68 | 14
PUG2026/04.EL06.057.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.011 | composito, miniRG 59 + 2 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 2.81 | 3.48 | 0 | 44.66 | 55.34 | 6.29 | 0.94 | 0.72 | 7.95 | 14
PUG2026/04.EL06.057.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.057 | Cavo antifiamma per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme EN 50575:2014 e A1:2016 | 04.EL06.057.013 | composito, miniRG 59 B/U + 2 x 075 mmq + 4 x 0,22 blu per esterno e resistente ai raggi UV HD 605 | m | Analisi | 0 | 2.81 | 3.36 | 0 | 45.53 | 54.47 | 6.17 | 0.93 | 0.71 | 7.8 | 14
PUG2026/04.EL06.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.001 | 2 conduttori | m | Analisi | 0 | 0.92 | 0.89 | 0 | 50.8 | 49.2 | 1.81 | 0.27 | 0.21 | 2.29 | 14
PUG2026/04.EL06.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.003 | 4 conduttori | m | Analisi | 0 | 0.97 | 1.23 | 0 | 44.09 | 55.91 | 2.2 | 0.33 | 0.25 | 2.78 | 14
PUG2026/04.EL06.059.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.005 | 6 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.02 | 1.83 | 0 | 35.82 | 64.18 | 2.85 | 0.43 | 0.33 | 3.61 | 14
PUG2026/04.EL06.059.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.007 | 8 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.02 | 3.22 | 0 | 24.08 | 75.92 | 4.24 | 0.64 | 0.49 | 5.37 | 14
PUG2026/04.EL06.059.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.009 | 10 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.02 | 3.06 | 0 | 25.02 | 74.98 | 4.08 | 0.61 | 0.47 | 5.16 | 14
PUG2026/04.EL06.059.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.011 | 12 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.15 | 3.66 | 0 | 23.89 | 76.11 | 4.81 | 0.72 | 0.55 | 6.08 | 14
PUG2026/04.EL06.059.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.059 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11 e EN 50575:2014 | 04.EL06.059.013 | 16 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.15 | 7.36 | 0 | 13.5 | 86.5 | 8.51 | 1.28 | 0.98 | 10.76 | 14
PUG2026/04.EL06.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.061 | Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq | 04.EL06.061.001 | vedi voapplicazioni videocitofoniche a due filice | m | Analisi | 0 | 0.92 | 1.65 | 0 | 35.77 | 64.23 | 2.57 | 0.39 | 0.3 | 3.25 | 14
PUG2026/04.EL06.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.063 | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse | 04.EL06.063.001 | ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 1.49 | 0 | 46.14 | 53.86 | 2.77 | 0.41 | 0.32 | 3.5 | 14
PUG2026/04.EL06.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.063 | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse | 04.EL06.063.003 | miniaturizzato, per installazioni interne in tubazioni o in spazi ristretti, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 3,7 mm | m | Analisi | 0 | 1.28 | 0.51 | 0 | 71.45 | 28.55 | 1.79 | 0.27 | 0.21 | 2.26 | 14
PUG2026/04.EL06.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.065 | Antenna TV log periodica a larga banda (III e UHF) con filtraggio per interferenti 4G LTE, attacco per palo, banda passante 174-240 MHz o 470-790 MHz | 04.EL06.065.001 | 9 + 9 elementi | cad | Analisi | 0 | 58.72 | 14.41 | 0 | 80.3 | 19.7 | 73.13 | 10.97 | 8.41 | 92.51 | 14
PUG2026/04.EL06.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.065 | Antenna TV log periodica a larga banda (III e UHF) con filtraggio per interferenti 4G LTE, attacco per palo, banda passante 174-240 MHz o 470-790 MHz | 04.EL06.065.003 | 16 + 16 elementi | cad | Analisi | 0 | 58.72 | 14.41 | 0 | 80.3 | 19.7 | 73.13 | 10.97 | 8.41 | 92.51 | 14
PUG2026/04.EL06.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.067 | Palo autoportante in acciaio zincato | 04.EL06.067.001 | diametro 28 mm, spessore 2 mm, h 3,0 m | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 69.34 | 0 | 15.55 | 84.45 | 82.11 | 12.32 | 9.44 | 103.86 | 14
PUG2026/04.EL06.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.067 | Palo autoportante in acciaio zincato | 04.EL06.067.003 | diametro 35 mm, spessore 2 mm, h 2,0 m | cad | Analisi | 0 | 17.87 | 87.28 | 0 | 17 | 83 | 105.15 | 15.77 | 12.09 | 133.02 | 14
PUG2026/04.EL06.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.069 | Miscelatore per segnale proveniente da più in contenitore plastico a prova di pioggia, 3 ingressi | 04.EL06.069.001 | FM + III + DAB, UHF, VHF | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 16.61 | 0 | 47.98 | 52.02 | 31.93 | 4.79 | 3.67 | 40.39 | 14
PUG2026/04.EL06.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.069 | Miscelatore per segnale proveniente da più in contenitore plastico a prova di pioggia, 3 ingressi | 04.EL06.069.003 | III + DAB, IV, V | cad | Analisi | 0 | 15.32 | 20.41 | 0 | 42.87 | 57.13 | 35.73 | 5.36 | 4.11 | 45.2 | 14
PUG2026/04.EL06.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.071 | Filtro da interno ad elevate prestazione per eliminare le interferenze dovute ai segnali 4G LTE sopra i 790 Mhz | 04.EL06.071.001 | per eliminare le interferenze dovute ai segnali 4G | cad | Analisi | 0 | 2.55 | 19.82 | 0 | 11.41 | 88.59 | 22.37 | 3.36 | 2.57 | 28.3 | 14
PUG2026/04.EL06.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.073 | Cassetta di derivazione induttiva a 75 ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate | 04.EL06.073.001 | LTE sopra i 790 Mhz | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 20.95 | 0 | 59.39 | 40.61 | 51.59 | 7.74 | 5.93 | 65.26 | 14
PUG2026/04.EL06.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.075 | Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia | 04.EL06.075.001 | a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata | cad | Analisi | 0 | 17.87 | 34.69 | 0 | 34 | 66 | 52.56 | 7.88 | 6.04 | 66.49 | 14
PUG2026/04.EL06.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.077 | Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92- 1 | 04.EL06.077.001 | max 40 mA, tensione di uscita 12 V | cad | Analisi | 0 | 5.62 | 12.25 | 0 | 31.44 | 68.56 | 17.87 | 2.68 | 2.05 | 22.6 | 14
PUG2026/04.EL06.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.077 | Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92- 1 | 04.EL06.077.003 | max 100 mA, tensione di uscita 12 V | cad | Analisi | 0 | 5.62 | 13.51 | 0 | 29.37 | 70.63 | 19.13 | 2.87 | 2.2 | 24.2 | 14
PUG2026/04.EL06.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.079 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse | 04.EL06.079.001 | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.43 | 1.06 | 0 | 29.05 | 70.95 | 1.49 | 0.22 | 0.17 | 1.89 | 14
PUG2026/04.EL06.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.079 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse | 04.EL06.079.003 | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.43 | 1.08 | 0 | 28.67 | 71.33 | 1.51 | 0.23 | 0.17 | 1.92 | 14
PUG2026/04.EL06.079.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.079 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse | 04.EL06.079.005 | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.43 | 1.22 | 0 | 26.24 | 73.76 | 1.65 | 0.25 | 0.19 | 2.09 | 14
PUG2026/04.EL06.079.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.079 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse | 04.EL06.079.007 | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.43 | 0.87 | 0 | 33.28 | 66.72 | 1.3 | 0.2 | 0.15 | 1.65 | 14
PUG2026/04.EL06.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.081 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 EN 50173 | 04.EL06.081.001 | 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca | m | Analisi | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 49.93 | 50.07 | 1.28 | 0.19 | 0.15 | 1.62 | 14
PUG2026/04.EL06.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.081 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 EN 50173 | 04.EL06.081.003 | 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Dca | m | Analisi | 0 | 0.64 | 0.53 | 0 | 54.63 | 45.37 | 1.17 | 0.18 | 0.13 | 1.48 | 14
PUG2026/04.EL06.081.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.081 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 EN 50173 | 04.EL06.081.005 | 4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.64 | 0.53 | 0 | 54.63 | 45.37 | 1.17 | 0.18 | 0.13 | 1.48 | 14
PUG2026/04.EL06.081.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.081 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 EN 50173 | 04.EL06.081.007 | 4 coppie, guaina in pvc, Cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.64 | 0.37 | 0 | 63.3 | 36.7 | 1.01 | 0.15 | 0.12 | 1.28 | 14
PUG2026/04.EL06.081.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.081 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 EN 50173 | 04.EL06.081.009 | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca | m | Analisi | 0 | 0.64 | 1.21 | 0 | 34.53 | 65.47 | 1.85 | 0.28 | 0.21 | 2.34 | 14
PUG2026/04.EL06.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.083 | Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-1 | 04.EL06.083.001 | con treccia in rame stagnato | m | Analisi | 0 | 0.64 | 1.6 | 0 | 28.52 | 71.48 | 2.24 | 0.34 | 0.26 | 2.83 | 14
PUG2026/04.EL06.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.085 | Cavo coassiale RG 58 per impianti a radiofrequenza, impedenza caratteristica 50 Ohm, conduttore interno in rame stagnato 16x 0,20 mm, isolante in polietilene a bassa densità LPDE, treccia di rame stagnato, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Eca | 04.EL06.085.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 1.79 | 0.65 | 0 | 73.33 | 26.67 | 2.44 | 0.37 | 0.28 | 3.08 | 14
PUG2026/04.EL06.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.087 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | 04.EL06.087.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 7.66 | 1.3 | 0 | 85.49 | 14.51 | 8.96 | 1.34 | 1.03 | 11.33 | 14
PUG2026/04.EL06.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.089 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, cat 5E: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.089.001 | tipo toolless, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 24.86 | 0 | 33.02 | 66.98 | 37.11 | 5.57 | 4.27 | 46.95 | 14
PUG2026/04.EL06.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.089 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, cat 5E: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.089.003 | tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 37.28 | 0 | 24.74 | 75.26 | 49.53 | 7.43 | 5.7 | 62.66 | 14
PUG2026/04.EL06.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.091 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, cat 5E: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.091.001 | tipo toolless, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 2.55 | 12.43 | 0 | 17.04 | 82.96 | 14.98 | 2.25 | 1.72 | 18.95 | 14
PUG2026/04.EL06.091.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.091 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, cat 5E: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.091.003 | tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 2.55 | 18.64 | 0 | 12.05 | 87.95 | 21.19 | 3.18 | 2.44 | 26.81 | 14
PUG2026/04.EL06.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.093 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.093.001 | cat. 6, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 35.1 | 0 | 25.88 | 74.12 | 47.35 | 7.1 | 5.45 | 59.9 | 14
PUG2026/04.EL06.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.093 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.093.003 | cat. 6, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 42.88 | 0 | 22.23 | 77.77 | 55.13 | 8.27 | 6.34 | 69.75 | 14
PUG2026/04.EL06.093.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.093 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.093.005 | cat. 6 tipo toolless, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 36.8 | 0 | 24.98 | 75.02 | 49.05 | 7.36 | 5.64 | 62.05 | 14
PUG2026/04.EL06.093.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.093 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.093.007 | cat. 6 tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 43.82 | 0 | 21.85 | 78.15 | 56.07 | 8.41 | 6.45 | 70.93 | 14
PUG2026/04.EL06.093.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.093 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | 04.EL06.093.009 | cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 12.25 | 68.8 | 0 | 15.12 | 84.88 | 81.05 | 12.16 | 9.32 | 102.53 | 14
PUG2026/04.EL06.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.095 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.095.001 | cat. 6, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 17.55 | 0 | 17.91 | 82.09 | 21.38 | 3.21 | 2.46 | 27.05 | 14
PUG2026/04.EL06.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.095 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.095.003 | cat. 6, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 21.44 | 0 | 15.15 | 84.85 | 25.27 | 3.79 | 2.91 | 31.97 | 14
PUG2026/04.EL06.095.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.095 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.095.005 | cat. 6 tipo toolless, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 2.55 | 18.4 | 0 | 12.18 | 87.82 | 20.95 | 3.14 | 2.41 | 26.51 | 14
PUG2026/04.EL06.095.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.095 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.095.007 | cat. 6 tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 21.91 | 0 | 14.88 | 85.12 | 25.74 | 3.86 | 2.96 | 32.56 | 14
PUG2026/04.EL06.095.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.095 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso | 04.EL06.095.009 | cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP | cad | Analisi | 0 | 3.83 | 34.4 | 0 | 10.02 | 89.98 | 38.23 | 5.73 | 4.4 | 48.36 | 14
PUG2026/04.EL06.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.097 | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello | 04.EL06.097.001 | 100 coppie senza piedini | cad | Analisi | 0 | 21.7 | 36.38 | 0 | 37.36 | 62.64 | 58.08 | 8.71 | 6.68 | 73.47 | 14
PUG2026/04.EL06.097.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.097 | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello | 04.EL06.097.003 | 100 coppie con piedini | cad | Analisi | 0 | 21.7 | 33.02 | 0 | 39.66 | 60.34 | 54.72 | 8.21 | 6.29 | 69.22 | 14
PUG2026/04.EL06.097.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.097 | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello | 04.EL06.097.005 | 300 coppie senza piedini | cad | Analisi | 0 | 21.7 | 83.49 | 0 | 20.63 | 79.37 | 105.19 | 15.78 | 12.1 | 133.07 | 14
PUG2026/04.EL06.097.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.097 | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello | 04.EL06.097.007 | 300 coppie con piedini | cad | Analisi | 0 | 21.7 | 76.11 | 0 | 22.19 | 77.81 | 97.81 | 14.67 | 11.25 | 123.73 | 14
PUG2026/04.EL06.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.001 | 50 cm, U/UTP categoria 5e | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 3.03 | 0 | 28.8 | 71.2 | 4.26 | 0.64 | 0.49 | 5.38 | 14
PUG2026/04.EL06.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.003 | 50 cm, U/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 6.59 | 0 | 15.68 | 84.32 | 7.82 | 1.17 | 0.9 | 9.89 | 14
PUG2026/04.EL06.099.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.005 | 50 cm, F/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 8.56 | 0 | 12.52 | 87.48 | 9.79 | 1.47 | 1.13 | 12.38 | 14
PUG2026/04.EL06.099.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.007 | 100 cm, U/UTP categoria 5e | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 3.33 | 0 | 26.9 | 73.1 | 4.56 | 0.68 | 0.52 | 5.76 | 14
PUG2026/04.EL06.099.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.009 | 100 cm, U/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 6.99 | 0 | 14.92 | 85.08 | 8.22 | 1.23 | 0.94 | 10.39 | 14
PUG2026/04.EL06.099.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.011 | 100 cm, F/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 8.94 | 0 | 12.05 | 87.95 | 10.17 | 1.52 | 1.17 | 12.86 | 14
PUG2026/04.EL06.099.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.013 | 200 cm, U/UTP categoria 5e | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 3.85 | 0 | 24.14 | 75.86 | 5.08 | 0.76 | 0.58 | 6.42 | 14
PUG2026/04.EL06.099.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.015 | 200 cm, U/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 7.86 | 0 | 13.49 | 86.51 | 9.09 | 1.36 | 1.04 | 11.49 | 14
PUG2026/04.EL06.099.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.017 | 200 cm, F/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 11.19 | 0 | 9.87 | 90.13 | 12.42 | 1.86 | 1.43 | 15.71 | 14
PUG2026/04.EL06.099.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.019 | 300 cm, U/UTP categoria 5e | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 4.51 | 0 | 21.37 | 78.63 | 5.74 | 0.86 | 0.66 | 7.26 | 14
PUG2026/04.EL06.099.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.021 | 300 cm, U/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 9.33 | 0 | 11.61 | 88.39 | 10.56 | 1.58 | 1.21 | 13.35 | 14
PUG2026/04.EL06.099.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.099 | Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: | 04.EL06.099.023 | 300 cm, F/UTP categoria 6 | cad | Analisi | 0 | 1.23 | 14.46 | 0 | 7.81 | 92.19 | 15.69 | 2.35 | 1.8 | 19.84 | 14
PUG2026/04.EL06.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.101 | Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX | 04.EL06.101.001 | multimodale | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 91 | 0 | 25.19 | 74.81 | 121.64 | 18.25 | 13.99 | 153.87 | 14
PUG2026/04.EL06.101.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.101 | Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX | 04.EL06.101.003 | monomodale fino a 15 km | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 115.5 | 0 | 20.96 | 79.04 | 146.14 | 21.92 | 16.81 | 184.86 | 14
PUG2026/04.EL06.103.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.103 | Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base- SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto- negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX | 04.EL06.103.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 30.64 | 102.64 | 0 | 22.99 | 77.01 | 133.28 | 19.99 | 15.33 | 168.59 | 14
PUG2026/04.EL06.105.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.105 | Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917 | 04.EL06.105.001 | 600 x 380 mm, altezza 350 mm, capacità 6 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 671.35 | 0 | 9.31 | 90.69 | 740.28 | 111.04 | 85.13 | 936.45 | 14
PUG2026/04.EL06.105.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.105 | Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917 | 04.EL06.105.003 | 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 837.18 | 0 | 7.61 | 92.39 | 906.11 | 135.92 | 104.2 | 1146.23 | 14
PUG2026/04.EL06.107.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.107 | Quadro da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere rispondente alla norma CEI EN 60917, avente base 600 mm, profondità 600 mm, e altezza 1.300 mm, capacità 24 unità | 04.EL06.107.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 2154.44 | 0 | 3.1 | 96.9 | 2223.37 | 333.51 | 255.69 | 2812.56 | 14
PUG2026/04.EL06.109.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.001 | 600 x 400 x 350 mm, 6 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 360.38 | 0 | 16.06 | 83.94 | 429.32 | 64.4 | 49.37 | 543.08 | 14
PUG2026/04.EL06.109.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.003 | 600 x 400 x 500 mm, 9 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 409.57 | 0 | 14.41 | 85.59 | 478.5 | 71.78 | 55.03 | 605.31 | 14
PUG2026/04.EL06.109.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.005 | 600 x 400 x 600 mm, 12 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 494.9 | 0 | 12.23 | 87.77 | 563.84 | 84.58 | 64.84 | 713.25 | 14
PUG2026/04.EL06.109.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.007 | 600 x 400 x 750 mm, 15 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 626.41 | 0 | 9.91 | 90.09 | 695.34 | 104.3 | 79.96 | 879.61 | 14
PUG2026/04.EL06.109.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.009 | 600 x 400 x 900 mm, 18 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 709.73 | 0 | 8.85 | 91.15 | 778.66 | 116.8 | 89.55 | 985 | 14
PUG2026/04.EL06.109.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.011 | 600 x 600 x 500 mm, 9 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 519 | 0 | 11.72 | 88.28 | 587.93 | 88.19 | 67.61 | 743.73 | 14
PUG2026/04.EL06.109.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.013 | 600 x 600 x 600 mm, 12 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 569.18 | 0 | 10.8 | 89.2 | 638.12 | 95.72 | 73.38 | 807.22 | 14
PUG2026/04.EL06.109.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.015 | 600 x 600 x 750 mm, 15 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 678.61 | 0 | 9.22 | 90.78 | 747.54 | 112.13 | 85.97 | 945.64 | 14
PUG2026/04.EL06.109.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.109 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297- 1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.109.017 | 600 x 600 x 900 mm, 18 unità | cad | Analisi | 0 | 68.93 | 811.12 | 0 | 7.83 | 92.17 | 880.05 | 132.01 | 101.21 | 1113.26 | 14
PUG2026/04.EL06.111.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.001 | 600 x 600 x 1200 mm, 24 unità | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 1048.3 | 0 | 6.74 | 93.26 | 1124.05 | 168.61 | 129.27 | 1421.93 | 14
PUG2026/04.EL06.111.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.003 | 600 x 600 x 1500 mm, 30 unità | cad | Analisi | 0 | 80.8 | 1257.97 | 0 | 6.04 | 93.96 | 1338.77 | 200.82 | 153.96 | 1693.54 | 14
PUG2026/04.EL06.111.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.005 | 600 x 600 x 1800 mm, 36 unità | cad | Analisi | 0 | 85.85 | 1358.6 | 0 | 5.94 | 94.06 | 1444.45 | 216.67 | 166.11 | 1827.23 | 14
PUG2026/04.EL06.111.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.007 | 600 x 600 x 2000 mm, 42 unità | cad | Analisi | 0 | 90.9 | 1375.37 | 0 | 6.2 | 93.8 | 1466.27 | 219.94 | 168.62 | 1854.83 | 14
PUG2026/04.EL06.111.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.009 | 600 x 600 x 2200 mm, 46 unità | cad | Analisi | 0 | 95.95 | 1635.35 | 0 | 5.54 | 94.46 | 1731.3 | 259.69 | 199.1 | 2190.09 | 14
PUG2026/04.EL06.111.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.011 | 600 x 800 x 1200 mm, 24 unità | cad | Analisi | 0 | 101 | 1249.58 | 0 | 7.48 | 92.52 | 1350.58 | 202.59 | 155.32 | 1708.48 | 14
PUG2026/04.EL06.111.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.013 | 600 x 800 x 1800 mm, 36 unità | cad | Analisi | 0 | 106.05 | 1492.78 | 0 | 6.63 | 93.37 | 1598.83 | 239.82 | 183.87 | 2022.52 | 14
PUG2026/04.EL06.111.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.015 | 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità | cad | Analisi | 0 | 111.1 | 1635.35 | 0 | 6.36 | 93.64 | 1746.45 | 261.97 | 200.84 | 2209.26 | 14
PUG2026/04.EL06.111.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.017 | 600 x 1000 x 1800 mm, 36 unità | cad | Analisi | 0 | 116.15 | 2063.05 | 0 | 5.33 | 94.67 | 2179.2 | 326.88 | 250.61 | 2756.69 | 14
PUG2026/04.EL06.111.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.019 | 600 x 1000 x 2000 mm, 42 unità | cad | Analisi | 0 | 121.2 | 2029.51 | 0 | 5.64 | 94.36 | 2150.71 | 322.61 | 247.33 | 2720.65 | 14
PUG2026/04.EL06.111.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.111 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di | 04.EL06.111.021 | 600 x 1000 x 2200 mm, 46 unità | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 2051.12 | 0 | 5.8 | 94.2 | 2177.37 | 326.6 | 250.4 | 2754.37 | 14
PUG2026/04.EL06.113.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.001 | zoccolo per installazione a pavimento | cad | Analisi | 0 | 8.59 | 154.44 | 0 | 5.27 | 94.73 | 163.03 | 24.45 | 18.75 | 206.23 | 14
PUG2026/04.EL06.113.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.003 | set di 4 ruote, diametro 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 206.95 | 0 | 4.65 | 95.35 | 217.05 | 32.56 | 24.96 | 274.57 | 14
PUG2026/04.EL06.113.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.005 | coppia di golfari M10 per sollevamento armadio | cad | Analisi | 0 | 6.57 | 66 | 0 | 9.05 | 90.95 | 72.57 | 10.88 | 8.34 | 91.79 | 14
PUG2026/04.EL06.113.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.007 | gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W | cad | Analisi | 0 | 33.33 | 302 | 0 | 9.94 | 90.06 | 335.33 | 50.3 | 38.56 | 424.19 | 14
PUG2026/04.EL06.113.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.009 | pannello frontale cieco altezza pari ad una unità 19" | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 22.32 | 0 | 13.67 | 86.33 | 25.86 | 3.88 | 2.97 | 32.71 | 14
PUG2026/04.EL06.113.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.011 | pannello frontale cieco altezza pari a tre unità 19" | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 39.3 | 0 | 8.25 | 91.75 | 42.84 | 6.43 | 4.93 | 54.19 | 14
PUG2026/04.EL06.113.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.013 | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 48.19 | 0 | 6.83 | 93.17 | 51.73 | 7.76 | 5.95 | 65.43 | 14
PUG2026/04.EL06.113.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.015 | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 51.9 | 0 | 6.38 | 93.62 | 55.44 | 8.32 | 6.38 | 70.13 | 14
PUG2026/04.EL06.113.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.017 | pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 38.75 | 0 | 8.36 | 91.64 | 42.29 | 6.34 | 4.86 | 53.49 | 14
PUG2026/04.EL06.113.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.019 | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare | cad | Analisi | 0 | 14.14 | 135.6 | 0 | 9.44 | 90.56 | 149.74 | 22.46 | 17.22 | 189.42 | 14
PUG2026/04.EL06.113.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.113 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm | 04.EL06.113.021 | barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm | cad | Analisi | 0 | 3.54 | 47.18 | 0 | 6.97 | 93.03 | 50.72 | 7.61 | 5.83 | 64.15 | 14
PUG2026/04.EL06.115.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.115 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP | 04.EL06.115.001 | con 16 porte tipo RJ45 cat. 5E per cavi UTP o FTP | cad | Analisi | 0 | 80.8 | 256.68 | 0 | 23.94 | 76.06 | 337.48 | 50.62 | 38.81 | 426.91 | 14
PUG2026/04.EL06.115.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.115 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP | 04.EL06.115.003 | con 12 porte tipo RJ45 cat.5E, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 56.56 | 146 | 0 | 27.92 | 72.08 | 202.56 | 30.38 | 23.29 | 256.24 | 14
PUG2026/04.EL06.115.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.115 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP | 04.EL06.115.005 | con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 105.04 | 228.6 | 0 | 31.48 | 68.52 | 333.64 | 50.05 | 38.37 | 422.05 | 14
PUG2026/04.EL06.115.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.115 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP | 04.EL06.115.007 | con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP | cad | Analisi | 0 | 202 | 351.66 | 0 | 36.48 | 63.52 | 553.66 | 83.05 | 63.67 | 700.38 | 14
PUG2026/04.EL06.117.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.117 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile | 04.EL06.117.001 | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | Analisi | 0 | 101 | 544.83 | 0 | 15.64 | 84.36 | 645.83 | 96.87 | 74.27 | 816.97 | 14
PUG2026/04.EL06.117.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.117 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile | 04.EL06.117.003 | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | Analisi | 0 | 101 | 504.75 | 0 | 16.67 | 83.33 | 605.75 | 90.86 | 69.66 | 766.27 | 14
PUG2026/04.EL06.117.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.117 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile | 04.EL06.117.005 | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | Analisi | 0 | 101 | 645.15 | 0 | 13.54 | 86.46 | 746.15 | 111.92 | 85.81 | 943.88 | 14
PUG2026/04.EL06.117.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.117 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile | 04.EL06.117.007 | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | Analisi | 0 | 101 | 535.47 | 0 | 15.87 | 84.13 | 636.47 | 95.47 | 73.19 | 805.13 | 14
PUG2026/04.EL06.119.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.119 | Router wireless portatile con portata in interni 100 m, LAN / WAN: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X, conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, supporto i protocolli di connessione PPPoE, PPTP e L2TP, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.119.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 37.64 | 0 | 11.94 | 88.06 | 42.75 | 6.41 | 4.92 | 54.07 | 14
PUG2026/04.EL06.121.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.121 | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.121.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 5.11 | 75.29 | 0 | 6.35 | 93.65 | 80.4 | 12.06 | 9.25 | 101.7 | 14
PUG2026/04.EL06.123.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.123 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata | 04.EL06.123.001 | vedi voce | cad | Analisi | 20.45 | 6.38 | 0 | 76.21 | 23.79 | 0 | 26.83 | 4.02 | 3.09 | 33.94 | 14
PUG2026/04.EL06.125.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.125 | Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200 | 04.EL06.125.001 | bipolare sezione 1 mmq | m | Analisi | 0 | 2.02 | 3.25 | 0 | 38.34 | 61.66 | 5.27 | 0.79 | 0.61 | 6.67 | 14
PUG2026/04.EL06.125.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.125 | Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200 | 04.EL06.125.003 | bipolare sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.02 | 3.7 | 0 | 35.32 | 64.68 | 5.72 | 0.86 | 0.66 | 7.23 | 14
PUG2026/04.EL06.125.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.125 | Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200 | 04.EL06.125.005 | bipolare sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 4.97 | 0 | 33.69 | 66.31 | 7.49 | 1.12 | 0.86 | 9.48 | 14
PUG2026/04.EL06.127.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.127 | Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca, sezione | 04.EL06.127.001 | 0,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 0.84 | 0 | 74.94 | 25.06 | 3.37 | 0.51 | 0.39 | 4.26 | 14
PUG2026/04.EL06.127.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.127 | Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca, sezione | 04.EL06.127.003 | 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 0.94 | 0 | 72.78 | 27.22 | 3.47 | 0.52 | 0.4 | 4.39 | 14
PUG2026/04.EL06.127.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.127 | Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca, sezione | 04.EL06.127.005 | 1 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 1.05 | 0 | 70.54 | 29.46 | 3.58 | 0.54 | 0.41 | 4.53 | 14
PUG2026/04.EL06.127.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.127 | Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca, sezione | 04.EL06.127.007 | 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 1.22 | 0 | 67.34 | 32.66 | 3.75 | 0.56 | 0.43 | 4.74 | 14
PUG2026/04.EL06.127.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.127 | Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca, sezione | 04.EL06.127.009 | 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.53 | 1.59 | 0 | 61.29 | 38.71 | 4.12 | 0.62 | 0.47 | 5.21 | 14
PUG2026/04.EL06.129.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.001 | risoluzione massima 1.920 x 1.080 | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 484.63 | 0 | 13.65 | 86.35 | 561.22 | 84.18 | 64.54 | 709.94 | 14
PUG2026/04.EL06.129.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.003 | risoluzione massima 1.920 x 1.080, led infrarossi integrati | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 523.56 | 0 | 12.76 | 87.24 | 600.15 | 90.02 | 69.02 | 759.19 | 14
PUG2026/04.EL06.129.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.005 | risoluzione massima 2.048 x 1.536 | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 577.64 | 0 | 11.71 | 88.29 | 654.23 | 98.13 | 75.24 | 827.6 | 14
PUG2026/04.EL06.129.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.007 | risoluzione massima 2.048 x 1.536, led infrarossi integrati | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 616.1 | 0 | 11.06 | 88.94 | 692.69 | 103.9 | 79.66 | 876.25 | 14
PUG2026/04.EL06.129.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.009 | risoluzione massima 2.592 x 1.944 | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 670.89 | 0 | 10.25 | 89.75 | 747.48 | 112.12 | 85.96 | 945.56 | 14
PUG2026/04.EL06.129.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.129 | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.129.011 | risoluzione massima 2.592 x 1.944, led infrarossi integrati | cad | Analisi | 0 | 76.59 | 760.99 | 0 | 9.14 | 90.86 | 837.58 | 125.64 | 96.32 | 1059.54 | 14
PUG2026/04.EL06.131.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.131 | Sistema di ripresa in alluminio da esterno IP 66 con brandeggio a velocità variabile con escursione orizzontale 360°, escursione verticale 90° e modulo telecamera ad alta risoluzione 1.920 x 1.080 pixel, alimentazione 24 V c.a. 48 V c.c., per attacco a parete | 04.EL06.131.001 | con staffa in alluminio | cad | Analisi | 0 | 101 | 3237.59 | 0 | 3.03 | 96.97 | 3338.59 | 500.79 | 383.94 | 4223.32 | 14
PUG2026/04.EL06.131.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.131 | Sistema di ripresa in alluminio da esterno IP 66 con brandeggio a velocità variabile con escursione orizzontale 360°, escursione verticale 90° e modulo telecamera ad alta risoluzione 1.920 x 1.080 pixel, alimentazione 24 V c.a. 48 V c.c., per attacco a parete | 04.EL06.131.003 | sovrapprezzo per adattatore da palo | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 73.36 | 0 | 21.59 | 78.41 | 93.56 | 14.03 | 10.76 | 118.35 | 14
PUG2026/04.EL06.131.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.131 | Sistema di ripresa in alluminio da esterno IP 66 con brandeggio a velocità variabile con escursione orizzontale 360°, escursione verticale 90° e modulo telecamera ad alta risoluzione 1.920 x 1.080 pixel, alimentazione 24 V c.a. 48 V c.c., per attacco a parete | 04.EL06.131.005 | sovrapprezzo per adattatore ad angolo | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 71.4 | 0 | 22.05 | 77.95 | 91.6 | 13.74 | 10.53 | 115.87 | 14
PUG2026/04.EL06.133.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.133 | Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna | 04.EL06.133.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 78.67 | 0 | 13.96 | 86.04 | 91.44 | 13.72 | 10.52 | 115.67 | 14
PUG2026/04.EL06.135.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.001 | 9'', risoluzione 1.920 x 1.200 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 250 | 0 | 9.27 | 90.73 | 275.53 | 41.33 | 31.69 | 348.55 | 14
PUG2026/04.EL06.135.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.003 | 12'', risoluzione 1.920 x 1.080 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 304.05 | 0 | 7.75 | 92.25 | 329.58 | 49.44 | 37.9 | 416.92 | 14
PUG2026/04.EL06.135.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.005 | 17'', risoluzione 1.920 x 1.080 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 462.35 | 0 | 5.23 | 94.77 | 487.88 | 73.18 | 56.11 | 617.17 | 14
PUG2026/04.EL06.135.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.007 | 24'', risoluzione 1.920 x 1.080 | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 477.8 | 0 | 5.07 | 94.93 | 503.33 | 75.5 | 57.88 | 636.71 | 14
PUG2026/04.EL06.135.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.009 | 15'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 400.58 | 0 | 5.99 | 94.01 | 426.11 | 63.92 | 49 | 539.03 | 14
PUG2026/04.EL06.135.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.135 | Monitor da tavolo a colori, alimentazione 230 V 50 60 Hz | 04.EL06.135.011 | 21'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 458.49 | 0 | 5.27 | 94.73 | 484.02 | 72.6 | 55.66 | 612.29 | 14
PUG2026/04.EL06.137.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.137 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.137.001 | schermo 19,5" | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 321.97 | 0 | 7.35 | 92.65 | 347.5 | 52.13 | 39.96 | 439.59 | 14
PUG2026/04.EL06.137.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.137 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.137.003 | schermo 23,6" | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 450.53 | 0 | 5.36 | 94.64 | 476.06 | 71.41 | 54.75 | 602.22 | 14
PUG2026/04.EL06.137.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.137 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.137.005 | schermo 32" | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 779.92 | 0 | 3.17 | 96.83 | 805.45 | 120.82 | 92.63 | 1018.89 | 14
PUG2026/04.EL06.137.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.137 | Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.137.007 | schermo 43" | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 1268.54 | 0 | 1.97 | 98.03 | 1294.07 | 194.11 | 148.82 | 1637 | 14
PUG2026/04.EL06.139.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.139 | Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.139.001 | distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 115.07 | 0 | 18.16 | 81.84 | 140.6 | 21.09 | 16.17 | 177.86 | 14
PUG2026/04.EL06.139.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.139 | Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.139.003 | distributori video a 5 uscite, alimentazione 230 V 50 Hz | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 390.4 | 0 | 6.14 | 93.86 | 415.93 | 62.39 | 47.83 | 526.15 | 14
PUG2026/04.EL06.139.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.139 | Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.139.005 | distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V 50 Hz | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 711.44 | 0 | 3.46 | 96.54 | 736.97 | 110.55 | 84.75 | 932.27 | 14
PUG2026/04.EL06.141.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.141 | Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL06.141.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 12.77 | 129.08 | 0 | 9 | 91 | 141.85 | 21.28 | 16.31 | 179.43 | 14
PUG2026/04.EL06.143.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.001 | 2 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.52 | 0.69 | 0 | 68.61 | 31.39 | 2.21 | 0.33 | 0.25 | 2.79 | 14
PUG2026/04.EL06.143.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.003 | 4 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.52 | 1.29 | 0 | 53.98 | 46.02 | 2.81 | 0.42 | 0.32 | 3.55 | 14
PUG2026/04.EL06.143.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.005 | 6 conduttori | m | Analisi | 0 | 1.52 | 1.92 | 0 | 44.09 | 55.91 | 3.44 | 0.52 | 0.4 | 4.35 | 14
PUG2026/04.EL06.143.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.007 | 8 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.02 | 2.52 | 0 | 44.49 | 55.51 | 4.54 | 0.68 | 0.52 | 5.74 | 14
PUG2026/04.EL06.143.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.009 | 10 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.02 | 3.21 | 0 | 38.6 | 61.4 | 5.23 | 0.78 | 0.6 | 6.62 | 14
PUG2026/04.EL06.143.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.011 | 12 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.53 | 3.84 | 0 | 39.65 | 60.35 | 6.37 | 0.96 | 0.73 | 8.06 | 14
PUG2026/04.EL06.143.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL06 | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE DATI E SICUREZZA | 04.EL06.143 | Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20- 11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019 | 04.EL06.143.013 | 16 conduttori | m | Analisi | 0 | 2.53 | 5.75 | 0 | 30.5 | 69.5 | 8.28 | 1.24 | 0.95 | 10.47 | 14
PUG2026/04.EL07.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.001 | potenza 50 kVA | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 12000 | 0 | 4.62 | 95.38 | 12581.46 | 1887.22 | 1446.87 | 15915.55 | 13
PUG2026/04.EL07.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.003 | potenza 100 kVA | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 13800 | 0 | 5.09 | 94.91 | 14540.04 | 2181.01 | 1672.1 | 18393.15 | 13
PUG2026/04.EL07.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.005 | potenza 160 kVA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 15800 | 0 | 5.08 | 94.92 | 16645.76 | 2496.86 | 1914.26 | 21056.89 | 13
PUG2026/04.EL07.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.007 | potenza 200 kVA | cad | Analisi | 0 | 898.62 | 17800 | 0 | 4.81 | 95.19 | 18698.62 | 2804.79 | 2150.34 | 23653.75 | 13
PUG2026/04.EL07.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.009 | potenza 250 kVA | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 19500 | 0 | 4.65 | 95.35 | 20451.48 | 3067.72 | 2351.92 | 25871.12 | 13
PUG2026/04.EL07.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.011 | potenza 315 kVA | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 22200 | 0 | 4.55 | 95.45 | 23257.2 | 3488.58 | 2674.58 | 29420.36 | 13
PUG2026/04.EL07.001.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.013 | potenza 400 kVA | cad | Analisi | 0 | 1162.92 | 25400 | 0 | 4.38 | 95.62 | 26562.92 | 3984.44 | 3054.74 | 33602.09 | 13
PUG2026/04.EL07.001.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.015 | potenza 500 kVA | cad | Analisi | 0 | 1268.64 | 28300 | 0 | 4.29 | 95.71 | 29568.64 | 4435.3 | 3400.39 | 37404.33 | 13
PUG2026/04.EL07.001.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.017 | potenza 630 kVA | cad | Analisi | 0 | 1374.36 | 32000 | 0 | 4.12 | 95.88 | 33374.36 | 5006.15 | 3838.05 | 42218.57 | 13
PUG2026/04.EL07.001.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.019 | potenza 800 kVA | cad | Analisi | 0 | 1585.8 | 36000 | 0 | 4.22 | 95.78 | 37585.8 | 5637.87 | 4322.37 | 47546.04 | 13
PUG2026/04.EL07.001.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.021 | potenza 1.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 1797.24 | 41000 | 0 | 4.2 | 95.8 | 42797.24 | 6419.59 | 4921.68 | 54138.51 | 13
PUG2026/04.EL07.001.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.023 | potenza 1.250 kVA | cad | Analisi | 0 | 2008.68 | 45000 | 0 | 4.27 | 95.73 | 47008.68 | 7051.3 | 5406 | 59465.98 | 13
PUG2026/04.EL07.001.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.025 | potenza 1.600 kVA | cad | Analisi | 0 | 2220.12 | 50000 | 0 | 4.25 | 95.75 | 52220.12 | 7833.02 | 6005.31 | 66058.45 | 13
PUG2026/04.EL07.001.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.027 | potenza 2.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2431.56 | 56800 | 0 | 4.11 | 95.89 | 59231.56 | 8884.73 | 6811.63 | 74927.92 | 13
PUG2026/04.EL07.001.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.029 | potenza 2.500 kVA | cad | Analisi | 0 | 2643 | 66000 | 0 | 3.85 | 96.15 | 68643 | 10296.45 | 7893.95 | 86833.4 | 13
PUG2026/04.EL07.001.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.001 | Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/230 V, commutatori a vuoto ± 2 x 2,5%, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.001.031 | potenza 3.150 kVA | cad | Analisi | 0 | 3065.88 | 76000 | 0 | 3.88 | 96.12 | 79065.88 | 11859.88 | 9092.58 | 100018.34 | 13
PUG2026/04.EL07.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.001 | potenza 50 kVA | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 10000 | 0 | 5.5 | 94.5 | 10581.46 | 1587.22 | 1216.87 | 13385.55 | 13
PUG2026/04.EL07.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.003 | potenza 100 kVA | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 10700 | 0 | 6.47 | 93.53 | 11440.04 | 1716.01 | 1315.6 | 14471.65 | 13
PUG2026/04.EL07.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.005 | potenza 160 kVA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11800 | 0 | 6.69 | 93.31 | 12645.76 | 1896.86 | 1454.26 | 15996.89 | 13
PUG2026/04.EL07.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.007 | potenza 200 kVA | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 13400 | 0 | 6.63 | 93.37 | 14351.48 | 2152.72 | 1650.42 | 18154.62 | 13
PUG2026/04.EL07.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.009 | potenza 250 kVA | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 15000 | 0 | 6.58 | 93.42 | 16057.2 | 2408.58 | 1846.58 | 20312.36 | 13
PUG2026/04.EL07.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.011 | potenza 315 kVA | cad | Analisi | 0 | 1162.92 | 16900 | 0 | 6.44 | 93.56 | 18062.92 | 2709.44 | 2077.24 | 22849.59 | 13
PUG2026/04.EL07.003.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.013 | potenza 400 kVA | cad | Analisi | 0 | 1268.64 | 18800 | 0 | 6.32 | 93.68 | 20068.64 | 3010.3 | 2307.89 | 25386.83 | 13
PUG2026/04.EL07.003.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.015 | potenza 500 kVA | cad | Analisi | 0 | 1374.36 | 21200 | 0 | 6.09 | 93.91 | 22574.36 | 3386.15 | 2596.05 | 28556.57 | 13
PUG2026/04.EL07.003.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.017 | potenza 630 kVA | cad | Analisi | 0 | 1585.8 | 23200 | 0 | 6.4 | 93.6 | 24785.8 | 3717.87 | 2850.37 | 31354.04 | 13
PUG2026/04.EL07.003.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.019 | potenza 800 kVA | cad | Analisi | 0 | 1797.24 | 24000 | 0 | 6.97 | 93.03 | 25797.24 | 3869.59 | 2966.68 | 32633.51 | 13
PUG2026/04.EL07.003.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.021 | potenza 1.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2008.68 | 26500 | 0 | 7.05 | 92.95 | 28508.68 | 4276.3 | 3278.5 | 36063.48 | 13
PUG2026/04.EL07.003.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.023 | potenza 1.250 kVA | cad | Analisi | 0 | 2220.12 | 32200 | 0 | 6.45 | 93.55 | 34420.12 | 5163.02 | 3958.31 | 43541.45 | 13
PUG2026/04.EL07.003.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.025 | potenza 1.600 kVA | cad | Analisi | 0 | 2431.56 | 38800 | 0 | 5.9 | 94.1 | 41231.56 | 6184.73 | 4741.63 | 52157.92 | 13
PUG2026/04.EL07.003.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.027 | potenza 2.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2643 | 46300 | 0 | 5.4 | 94.6 | 48943 | 7341.45 | 5628.45 | 61912.9 | 13
PUG2026/04.EL07.003.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.003 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 12 kV | 04.EL07.003.029 | potenza 2.500 kVA | cad | Analisi | 0 | 3065.88 | 58000 | 0 | 5.02 | 94.98 | 61065.88 | 9159.88 | 7022.58 | 77248.34 | 13
PUG2026/04.EL07.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.001 | potenza 50 kVA | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 10500 | 0 | 5.25 | 94.75 | 11081.46 | 1662.22 | 1274.37 | 14018.05 | 13
PUG2026/04.EL07.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.003 | potenza 100 kVA | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 10900 | 0 | 6.36 | 93.64 | 11640.04 | 1746.01 | 1338.6 | 14724.65 | 13
PUG2026/04.EL07.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.005 | potenza 160 kVA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11300 | 0 | 6.96 | 93.04 | 12145.76 | 1821.86 | 1396.76 | 15364.39 | 13
PUG2026/04.EL07.005.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.007 | potenza 200 kVA | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 12500 | 0 | 7.07 | 92.93 | 13451.48 | 2017.72 | 1546.92 | 17016.12 | 13
PUG2026/04.EL07.005.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.009 | potenza 250 kVA | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 13800 | 0 | 7.12 | 92.88 | 14857.2 | 2228.58 | 1708.58 | 18794.36 | 13
PUG2026/04.EL07.005.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.011 | potenza 315 kVA | cad | Analisi | 0 | 1162.92 | 16000 | 0 | 6.78 | 93.22 | 17162.92 | 2574.44 | 1973.74 | 21711.09 | 13
PUG2026/04.EL07.005.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.013 | potenza 400 kVA | cad | Analisi | 0 | 1268.64 | 17500 | 0 | 6.76 | 93.24 | 18768.64 | 2815.3 | 2158.39 | 23742.33 | 13
PUG2026/04.EL07.005.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.015 | potenza 500 kVA | cad | Analisi | 0 | 1374.36 | 19600 | 0 | 6.55 | 93.45 | 20974.36 | 3146.15 | 2412.05 | 26532.57 | 13
PUG2026/04.EL07.005.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.017 | potenza 630 kVA | cad | Analisi | 0 | 1585.8 | 21500 | 0 | 6.87 | 93.13 | 23085.8 | 3462.87 | 2654.87 | 29203.54 | 13
PUG2026/04.EL07.005.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.019 | potenza 800 kVA | cad | Analisi | 0 | 1797.24 | 24800 | 0 | 6.76 | 93.24 | 26597.24 | 3989.59 | 3058.68 | 33645.51 | 13
PUG2026/04.EL07.005.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.021 | potenza 1.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2008.68 | 30000 | 0 | 6.28 | 93.72 | 32008.68 | 4801.3 | 3681 | 40490.98 | 13
PUG2026/04.EL07.005.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.023 | potenza 1.250 kVA | cad | Analisi | 0 | 2220.12 | 35000 | 0 | 5.96 | 94.04 | 37220.12 | 5583.02 | 4280.31 | 47083.45 | 13
PUG2026/04.EL07.005.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.025 | potenza 1.600 kVA | cad | Analisi | 0 | 2431.56 | 40000 | 0 | 5.73 | 94.27 | 42431.56 | 6364.73 | 4879.63 | 53675.92 | 13
PUG2026/04.EL07.005.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.027 | potenza 2.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2643 | 50000 | 0 | 5.02 | 94.98 | 52643 | 7896.45 | 6053.95 | 66593.4 | 13
PUG2026/04.EL07.005.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.005 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 17.5 kV | 04.EL07.005.029 | potenza 2.500 kVA | cad | Analisi | 0 | 3065.88 | 60000 | 0 | 4.86 | 95.14 | 63065.88 | 9459.88 | 7252.58 | 79778.34 | 13
PUG2026/04.EL07.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.001 | potenza 50 kVA | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 10800 | 0 | 5.11 | 94.89 | 11381.46 | 1707.22 | 1308.87 | 14397.55 | 13
PUG2026/04.EL07.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.003 | potenza 100 kVA | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 11200 | 0 | 6.2 | 93.8 | 11940.04 | 1791.01 | 1373.1 | 15104.15 | 13
PUG2026/04.EL07.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.005 | potenza 160 kVA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11600 | 0 | 6.8 | 93.2 | 12445.76 | 1866.86 | 1431.26 | 15743.89 | 13
PUG2026/04.EL07.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.007 | potenza 200 kVA | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 13000 | 0 | 6.82 | 93.18 | 13951.48 | 2092.72 | 1604.42 | 17648.62 | 13
PUG2026/04.EL07.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.009 | potenza 250 kVA | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 14400 | 0 | 6.84 | 93.16 | 15457.2 | 2318.58 | 1777.58 | 19553.36 | 13
PUG2026/04.EL07.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.011 | potenza 315 kVA | cad | Analisi | 0 | 1162.92 | 16800 | 0 | 6.47 | 93.53 | 17962.92 | 2694.44 | 2065.74 | 22723.09 | 13
PUG2026/04.EL07.007.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.013 | potenza 400 kVA | cad | Analisi | 0 | 1268.64 | 18400 | 0 | 6.45 | 93.55 | 19668.64 | 2950.3 | 2261.89 | 24880.83 | 13
PUG2026/04.EL07.007.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.015 | potenza 500 kVA | cad | Analisi | 0 | 1374.36 | 20500 | 0 | 6.28 | 93.72 | 21874.36 | 3281.15 | 2515.55 | 27671.07 | 13
PUG2026/04.EL07.007.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.017 | potenza 630 kVA | cad | Analisi | 0 | 1585.8 | 22500 | 0 | 6.58 | 93.42 | 24085.8 | 3612.87 | 2769.87 | 30468.54 | 13
PUG2026/04.EL07.007.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.019 | potenza 800 kVA | cad | Analisi | 0 | 1797.24 | 26000 | 0 | 6.47 | 93.53 | 27797.24 | 4169.59 | 3196.68 | 35163.51 | 13
PUG2026/04.EL07.007.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.021 | potenza 1.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2008.68 | 31500 | 0 | 5.99 | 94.01 | 33508.68 | 5026.3 | 3853.5 | 42388.48 | 13
PUG2026/04.EL07.007.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.023 | potenza 1.250 kVA | cad | Analisi | 0 | 2220.12 | 36500 | 0 | 5.73 | 94.27 | 38720.12 | 5808.02 | 4452.81 | 48980.95 | 13
PUG2026/04.EL07.007.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.025 | potenza 1.600 kVA | cad | Analisi | 0 | 2431.56 | 42000 | 0 | 5.47 | 94.53 | 44431.56 | 6664.73 | 5109.63 | 56205.92 | 13
PUG2026/04.EL07.007.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.027 | potenza 2.000 kVA | cad | Analisi | 0 | 2643 | 52500 | 0 | 4.79 | 95.21 | 55143 | 8271.45 | 6341.45 | 69755.9 | 13
PUG2026/04.EL07.007.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.007 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo le normative vigenti: tensione primaria 24 kV | 04.EL07.007.029 | potenza 2.500 kVA | cad | Analisi | 0 | 3065.88 | 62500 | 0 | 4.68 | 95.32 | 65565.88 | 9834.88 | 7540.08 | 82940.84 | 13
PUG2026/04.EL07.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.001 | termometro a quadrante | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 500 | 0 | 4.06 | 95.94 | 521.14 | 78.17 | 59.93 | 659.25 | 13
PUG2026/04.EL07.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.003 | relè Buchholz e conservatore d'olio | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 3000 | 0 | 0.7 | 99.3 | 3021.14 | 453.17 | 347.43 | 3821.75 | 13
PUG2026/04.EL07.009.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.005 | termosonda completa di relè, alimentazione 230 V 50 Hz | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 800 | 0 | 2.57 | 97.43 | 821.14 | 123.17 | 94.43 | 1038.75 | 13
PUG2026/04.EL07.009.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.007 | centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze | cad | Analisi | 0 | 237.87 | 750 | 0 | 24.08 | 75.92 | 987.87 | 148.18 | 113.61 | 1249.66 | 13
PUG2026/04.EL07.009.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.009 | terna di termoresistenze da 100 ohm | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 500 | 0 | 5.02 | 94.98 | 526.43 | 78.96 | 60.54 | 665.93 | 13
PUG2026/04.EL07.009.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.011 | terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione fino a 20 kV, portata 250 A | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 500 | 0 | 5.02 | 94.98 | 526.43 | 78.96 | 60.54 | 665.93 | 13
PUG2026/04.EL07.009.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.009 | Accessori per trasformatori | 04.EL07.009.013 | sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fino al 40%, per trasformatori di potenza non superiore a 1000 kVA, senza centralina di comando | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 2000 | 0 | 2.57 | 97.43 | 2052.86 | 307.93 | 236.08 | 2596.87 | 13
PUG2026/04.EL07.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.001 | 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A, standard | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 732.95 | 0 | 41.9 | 58.1 | 1261.55 | 189.23 | 145.08 | 1595.86 | 13
PUG2026/04.EL07.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.003 | 12 Vn-kV, 16 kA, 630 A, standard | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 928.76 | 0 | 36.27 | 63.73 | 1457.36 | 218.6 | 167.6 | 1843.56 | 13
PUG2026/04.EL07.011.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.005 | 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A, standard | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 788.74 | 0 | 40.13 | 59.87 | 1317.34 | 197.6 | 151.49 | 1666.44 | 13
PUG2026/04.EL07.011.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.007 | 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 A, standard | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 983.46 | 0 | 34.96 | 65.04 | 1512.06 | 226.81 | 173.89 | 1912.76 | 13
PUG2026/04.EL07.011.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.009 | 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A, rotativo | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1366.34 | 0 | 27.9 | 72.1 | 1894.94 | 284.24 | 217.92 | 2397.1 | 13
PUG2026/04.EL07.011.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.011 | Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano | 04.EL07.011.011 | 24 Vn-kV, 16 kA, 630 A, rotativo | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1733.91 | 0 | 23.36 | 76.64 | 2262.51 | 339.38 | 260.19 | 2862.08 | 13
PUG2026/04.EL07.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.001 | 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 880.63 | 0 | 37.51 | 62.49 | 1409.23 | 211.38 | 162.06 | 1782.68 | 13
PUG2026/04.EL07.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.003 | 12 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1074.26 | 0 | 32.98 | 67.02 | 1602.86 | 240.43 | 184.33 | 2027.62 | 13
PUG2026/04.EL07.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.005 | 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 935.33 | 0 | 36.11 | 63.89 | 1463.93 | 219.59 | 168.35 | 1851.87 | 13
PUG2026/04.EL07.013.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.007 | 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1128.96 | 0 | 31.89 | 68.11 | 1657.56 | 248.63 | 190.62 | 2096.81 | 13
PUG2026/04.EL07.013.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.009 | 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1157.4 | 0 | 31.35 | 68.65 | 1686 | 252.9 | 193.89 | 2132.79 | 13
PUG2026/04.EL07.013.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.013 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura | 04.EL07.013.011 | 24 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1313.83 | 0 | 28.69 | 71.31 | 1842.43 | 276.36 | 211.88 | 2330.67 | 13
PUG2026/04.EL07.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.001 | 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1027.22 | 0 | 33.98 | 66.02 | 1555.82 | 233.37 | 178.92 | 1968.11 | 13
PUG2026/04.EL07.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.003 | 12 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1220.85 | 0 | 30.22 | 69.78 | 1749.45 | 262.42 | 201.19 | 2213.05 | 13
PUG2026/04.EL07.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.005 | 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1081.92 | 0 | 32.82 | 67.18 | 1610.52 | 241.58 | 185.21 | 2037.31 | 13
PUG2026/04.EL07.015.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.007 | 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1276.64 | 0 | 29.28 | 70.72 | 1805.24 | 270.79 | 207.6 | 2283.63 | 13
PUG2026/04.EL07.015.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.009 | 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1208.81 | 0 | 30.42 | 69.58 | 1737.41 | 260.61 | 199.8 | 2197.82 | 13
PUG2026/04.EL07.015.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.015 | Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) | 04.EL07.015.011 | 24 Vn-kV, 16 kA, 630 A | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1419.95 | 0 | 27.13 | 72.87 | 1948.55 | 292.28 | 224.08 | 2464.92 | 13
PUG2026/04.EL07.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.001 | corrente nominale fino a 10 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 96.14 | 0 | 8.55 | 91.45 | 105.13 | 15.77 | 12.09 | 132.98 | 13
PUG2026/04.EL07.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.003 | corrente nominale fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 96.14 | 0 | 8.55 | 91.45 | 105.13 | 15.77 | 12.09 | 132.98 | 13
PUG2026/04.EL07.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.005 | corrente nominale fino a 50 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 119.69 | 0 | 6.98 | 93.02 | 128.68 | 19.3 | 14.8 | 162.78 | 13
PUG2026/04.EL07.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.007 | corrente nominale 63 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 119.69 | 0 | 6.98 | 93.02 | 128.68 | 19.3 | 14.8 | 162.78 | 13
PUG2026/04.EL07.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.009 | corrente nominale 80 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 128.06 | 0 | 6.56 | 93.44 | 137.05 | 20.56 | 15.76 | 173.36 | 13
PUG2026/04.EL07.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.011 | corrente nominale 100 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 128.06 | 0 | 6.56 | 93.44 | 137.05 | 20.56 | 15.76 | 173.36 | 13
PUG2026/04.EL07.017.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.013 | corrente nominale 125 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 185.52 | 0 | 4.62 | 95.38 | 194.51 | 29.18 | 22.37 | 246.05 | 13
PUG2026/04.EL07.017.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.015 | corrente nominale 160 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 201.48 | 0 | 4.27 | 95.73 | 210.47 | 31.57 | 24.2 | 266.24 | 13
PUG2026/04.EL07.017.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.017 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 10/12 kV, potere di interruzione 80 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 292 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.017.017 | corrente nominale 200 A | cad | Analisi | 0 | 8.99 | 239.38 | 0 | 3.62 | 96.38 | 248.37 | 37.25 | 28.56 | 314.18 | 13
PUG2026/04.EL07.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.001 | corrente nominale fino a 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 102.83 | 0 | 9.74 | 90.26 | 113.93 | 17.09 | 13.1 | 144.12 | 13
PUG2026/04.EL07.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.003 | corrente nominale fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 110.3 | 0 | 9.14 | 90.86 | 121.4 | 18.21 | 13.96 | 153.57 | 13
PUG2026/04.EL07.019.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.005 | corrente nominale fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 110.3 | 0 | 9.14 | 90.86 | 121.4 | 18.21 | 13.96 | 153.57 | 13
PUG2026/04.EL07.019.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.007 | corrente nominale 40 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 112.61 | 0 | 8.97 | 91.03 | 123.71 | 18.56 | 14.23 | 156.49 | 13
PUG2026/04.EL07.019.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.009 | corrente nominale 50 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 121.62 | 0 | 8.36 | 91.64 | 132.72 | 19.91 | 15.26 | 167.89 | 13
PUG2026/04.EL07.019.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.011 | corrente nominale 63 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 132.43 | 0 | 7.73 | 92.27 | 143.53 | 21.53 | 16.51 | 181.57 | 13
PUG2026/04.EL07.019.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.013 | corrente nominale 80 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 134.49 | 0 | 7.62 | 92.38 | 145.59 | 21.84 | 16.74 | 184.17 | 13
PUG2026/04.EL07.019.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.015 | corrente nominale 100 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 142.86 | 0 | 7.21 | 92.79 | 153.96 | 23.09 | 17.71 | 194.76 | 13
PUG2026/04.EL07.019.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.017 | corrente nominale 125 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 232.4 | 0 | 4.56 | 95.44 | 243.5 | 36.53 | 28 | 308.03 | 13
PUG2026/04.EL07.019.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.019 | corrente nominale 160 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 252.35 | 0 | 4.21 | 95.79 | 263.45 | 39.52 | 30.3 | 333.27 | 13
PUG2026/04.EL07.019.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.019 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 15/17,5 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.019.021 | corrente nominale 200 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 307.21 | 0 | 3.49 | 96.51 | 318.31 | 47.75 | 36.61 | 402.66 | 13
PUG2026/04.EL07.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.001 | corrente nominale fino a 10 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 91.63 | 0 | 10.81 | 89.19 | 102.73 | 15.41 | 11.81 | 129.95 | 13
PUG2026/04.EL07.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.003 | corrente nominale fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 104.25 | 0 | 9.62 | 90.38 | 115.35 | 17.3 | 13.27 | 145.92 | 13
PUG2026/04.EL07.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.005 | corrente nominale fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 104.25 | 0 | 9.62 | 90.38 | 115.35 | 17.3 | 13.27 | 145.92 | 13
PUG2026/04.EL07.021.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.007 | corrente nominale 40 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 104.25 | 0 | 9.62 | 90.38 | 115.35 | 17.3 | 13.27 | 145.92 | 13
PUG2026/04.EL07.021.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.009 | corrente nominale 50 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 129.34 | 0 | 7.9 | 92.1 | 140.44 | 21.07 | 16.15 | 177.66 | 13
PUG2026/04.EL07.021.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.011 | corrente nominale 63 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 141.57 | 0 | 7.27 | 92.73 | 152.67 | 22.9 | 17.56 | 193.13 | 13
PUG2026/04.EL07.021.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.013 | corrente nominale 80 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 151.61 | 0 | 6.82 | 93.18 | 162.71 | 24.41 | 18.71 | 205.83 | 13
PUG2026/04.EL07.021.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.015 | corrente nominale 100 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 169.88 | 0 | 6.13 | 93.87 | 180.98 | 27.15 | 20.81 | 228.94 | 13
PUG2026/04.EL07.021.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.017 | corrente nominale 125 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 232.4 | 0 | 4.56 | 95.44 | 243.5 | 36.53 | 28 | 308.03 | 13
PUG2026/04.EL07.021.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.019 | corrente nominale 160 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 252.35 | 0 | 4.21 | 95.79 | 263.45 | 39.52 | 30.3 | 333.27 | 13
PUG2026/04.EL07.021.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.021 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 20/24 kV, potere di interruzione 50 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 442 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.021.021 | corrente nominale 200 A | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 317.18 | 0 | 3.38 | 96.62 | 328.28 | 49.24 | 37.75 | 415.27 | 13
PUG2026/04.EL07.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.001 | corrente nominale fino a 12,5 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 107.98 | 0 | 10.9 | 89.1 | 121.2 | 18.18 | 13.94 | 153.31 | 13
PUG2026/04.EL07.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.003 | corrente nominale fino a 20 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 107.98 | 0 | 10.9 | 89.1 | 121.2 | 18.18 | 13.94 | 153.31 | 13
PUG2026/04.EL07.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.005 | corrente nominale fino a 32 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 123.55 | 0 | 9.66 | 90.34 | 136.77 | 20.51 | 15.73 | 173.01 | 13
PUG2026/04.EL07.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.007 | corrente nominale 40 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 128.44 | 0 | 9.33 | 90.67 | 141.66 | 21.25 | 16.29 | 179.19 | 13
PUG2026/04.EL07.023.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.009 | corrente nominale 50 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 133.85 | 0 | 8.99 | 91.01 | 147.07 | 22.06 | 16.91 | 186.04 | 13
PUG2026/04.EL07.023.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.011 | corrente nominale 63 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 145.17 | 0 | 8.34 | 91.66 | 158.39 | 23.76 | 18.21 | 200.36 | 13
PUG2026/04.EL07.023.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.013 | corrente nominale 80 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 229.41 | 0 | 5.45 | 94.55 | 242.63 | 36.39 | 27.9 | 306.92 | 13
PUG2026/04.EL07.023.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.023 | Fusibile cilindrico limitatore, percussore con uscita 35 mm, tensione nominale 30/36 kV, potere di interruzione 40 kA, conforme secondo le normative vigenti, lunghezza 537 mm, Ø 58 mm | 04.EL07.023.015 | corrente nominale 100 A | cad | Analisi | 0 | 13.22 | 248.36 | 0 | 5.05 | 94.95 | 261.58 | 39.24 | 30.08 | 330.89 | 13
PUG2026/04.EL07.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.025 | Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore | 04.EL07.025.001 | comando da parete | cad | Analisi | 0 | 137.44 | 63.45 | 0 | 68.41 | 31.59 | 200.89 | 30.13 | 23.1 | 254.12 | 13
PUG2026/04.EL07.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.025 | Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore | 04.EL07.025.003 | blocco a chiave | cad | Analisi | 0 | 37 | 43.76 | 0 | 45.82 | 54.18 | 80.76 | 12.11 | 9.29 | 102.16 | 13
PUG2026/04.EL07.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.025 | Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore | 04.EL07.025.005 | contatti Aux | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 61.81 | 0 | 23.54 | 76.46 | 80.84 | 12.13 | 9.3 | 102.26 | 13
PUG2026/04.EL07.025.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.025 | Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore | 04.EL07.025.007 | bobina apertura | cad | Analisi | 0 | 19.03 | 90.25 | 0 | 17.41 | 82.59 | 109.28 | 16.39 | 12.57 | 138.24 | 13
PUG2026/04.EL07.025.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.025 | Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore | 04.EL07.025.009 | asta rinvio 3/4'', lunghezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 37 | 23.52 | 0 | 61.14 | 38.86 | 60.52 | 9.08 | 6.96 | 76.56 | 13
PUG2026/04.EL07.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.027 | Scomparto modulare MT arrivo linea e risalita sbarre con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme secondo le normative vigenti; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; completa di blocchi a chiave per apertura/chiusura, interblocchi meccanici (in alternativa procedura guidata con l'utilizzo di appositi attrezzi), indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi e lo schema elettrico; sezione cavi in ingresso fino a 300 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV, corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA; tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz; classificazione continuità di esercizio LSC1; dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.027.001 | unità arrivo linea e risalita sbarre 630 A 12,5 kA | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4229.65 | 0 | 13.04 | 86.96 | 4863.97 | 729.6 | 559.36 | 6152.92 | 13
PUG2026/04.EL07.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.027 | Scomparto modulare MT arrivo linea e risalita sbarre con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme secondo le normative vigenti; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; completa di blocchi a chiave per apertura/chiusura, interblocchi meccanici (in alternativa procedura guidata con l'utilizzo di appositi attrezzi), indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi e lo schema elettrico; sezione cavi in ingresso fino a 300 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV, corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA; tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz; classificazione continuità di esercizio LSC1; dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.027.003 | unità arrivo linea e risalita sbarre 630 A 16 kA | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4348.24 | 0 | 12.73 | 87.27 | 4982.56 | 747.38 | 572.99 | 6302.94 | 13
PUG2026/04.EL07.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.027 | Scomparto modulare MT arrivo linea e risalita sbarre con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme secondo le normative vigenti; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; completa di blocchi a chiave per apertura/chiusura, interblocchi meccanici (in alternativa procedura guidata con l'utilizzo di appositi attrezzi), indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi e lo schema elettrico; sezione cavi in ingresso fino a 300 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV, corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA; tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz; classificazione continuità di esercizio LSC1; dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.027.005 | unità arrivo linea e risalita sbarre 800 A 16 kA | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4706.47 | 0 | 11.88 | 88.12 | 5340.79 | 801.12 | 614.19 | 6756.1 | 13
PUG2026/04.EL07.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.029 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, 3 scaricatori MT, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.029.001 | unità IMS con comando senza riserva di energia In: 630 A -12,5 kA con arrivo dal basso | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 7770 | 0 | 8.7 | 91.3 | 8510.04 | 1276.51 | 978.65 | 10765.2 | 13
PUG2026/04.EL07.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.029 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, 3 scaricatori MT, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.029.003 | unità IMS con comando senza riserva di energia In: 630 A -16 kA con arrivo dal basso | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 8128.24 | 0 | 8.34 | 91.66 | 8868.28 | 1330.24 | 1019.85 | 11218.37 | 13
PUG2026/04.EL07.029.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.029 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, 3 scaricatori MT, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.029.005 | unità IMS con comando senza riserva di energia In: 800 A -12,5 kA con arrivo dal basso | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 8412.35 | 0 | 8.09 | 91.91 | 9152.39 | 1372.86 | 1052.52 | 11577.77 | 13
PUG2026/04.EL07.029.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.029 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, 3 scaricatori MT, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.029.007 | unità IMS con comando senza riserva di energia In: 800 A -16 kA con arrivo dal basso | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 9437.65 | 0 | 7.27 | 92.73 | 10177.69 | 1526.65 | 1170.43 | 12874.78 | 13
PUG2026/04.EL07.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.031 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 e uscita laterale in sbarre con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.031.001 | unità IMS con comando senza riserva di energia In 630 A, Icc 12,5 kA | cad | Analisi | 0 | 819.33 | 9900.88 | 0 | 7.64 | 92.36 | 10720.21 | 1608.03 | 1232.82 | 13561.07 | 13
PUG2026/04.EL07.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.031 | Scomparto modulare arrivo/partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di terra in SF6 e uscita laterale in sbarre con protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.031.003 | unità IMS con comando senza riserva di energia In 630 A, Icc 16 kA | cad | Analisi | 0 | 819.33 | 10314.71 | 0 | 7.36 | 92.64 | 11134.04 | 1670.11 | 1280.41 | 14084.56 | 13
PUG2026/04.EL07.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.033 | Scomparto modulare MT per sezionamento generale con con interruttore di manovra- sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6 corredato di scaricatori MT, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 500 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, Profondità 1.000 mm | 04.EL07.033.001 | con comando senza riserva di energia In: 630 A, Icc 12,5 kA con scaricatori MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 10185 | 0 | 9.83 | 90.17 | 11295.06 | 1694.26 | 1298.93 | 14288.25 | 13
PUG2026/04.EL07.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.033 | Scomparto modulare MT per sezionamento generale con con interruttore di manovra- sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6 corredato di scaricatori MT, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 500 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, Profondità 1.000 mm | 04.EL07.033.003 | con comando senza riserva di energia In: 630 A, Icc 16 kA con scaricatori MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 10623.53 | 0 | 9.46 | 90.54 | 11733.59 | 1760.04 | 1349.36 | 14842.99 | 13
PUG2026/04.EL07.033.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.033 | Scomparto modulare MT per sezionamento generale con con interruttore di manovra- sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6 corredato di scaricatori MT, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 800 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 500 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, Profondità 1.000 mm | 04.EL07.033.005 | con comando senza riserva di energia In: 800 A, Icc 16 kA con scaricatori MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 11488.24 | 0 | 8.81 | 91.19 | 12598.3 | 1889.75 | 1448.8 | 15936.85 | 13
PUG2026/04.EL07.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.035 | Scomparto modulare MT per arrivo e partenza linea con misure, con interruttore di manovra-sezionatore in SF6, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, contatti ausiliari, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica, 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.100 mm | 04.EL07.035.001 | con comando senza riserva di energia In 630 A, Icc 12,5 kA con misure MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 19449.71 | 0 | 5.4 | 94.6 | 20559.77 | 3083.97 | 2364.37 | 26008.11 | 13
PUG2026/04.EL07.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.035 | Scomparto modulare MT per arrivo e partenza linea con misure, con interruttore di manovra-sezionatore in SF6, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, contatti ausiliari, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica, 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata, sezione cavi in ingresso fino a 240 mmq; tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A, corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.100 mm | 04.EL07.035.003 | con comando senza riserva di energia In: 630 A, Icc 16 kA con misure MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 20505.88 | 0 | 5.14 | 94.86 | 21615.94 | 3242.39 | 2485.83 | 27344.16 | 13
PUG2026/04.EL07.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.037 | Scomparto modulare MT per protezione con interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili, unità funzionale di protezione con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6 combinata con fusibili e sezionatore di messa a terra, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, segnalazione meccanica intervento fusibile, 3 fusibili MT corrente nominale in base alla potenza del trasformatore, sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili MT, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 95 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm | 04.EL07.037.001 | unità IMS In 630 A, Icc 12,5 kA, combinato con fusibili con comando senza riserva di energia, con esclusione dei fusibili di MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 9876.18 | 0 | 10.1 | 89.9 | 10986.24 | 1647.94 | 1263.42 | 13897.59 | 13
PUG2026/04.EL07.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.037 | Scomparto modulare MT per protezione con interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili, unità funzionale di protezione con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6 combinata con fusibili e sezionatore di messa a terra, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore chiave libera in posizione di aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, segnalazione meccanica intervento fusibile, 3 fusibili MT corrente nominale in base alla potenza del trasformatore, sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili MT, indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, sinottico, sezione cavi in ingresso fino a 95 mmq; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm | 04.EL07.037.003 | unità IMS In 630 A, Icc 16 kA, combinato con fusibili con comando senza riserva di energia, con esclusione dei fusibili di MT | cad | Analisi | 0 | 1110.06 | 10252.94 | 0 | 9.77 | 90.23 | 11363 | 1704.45 | 1306.75 | 14374.2 | 13
PUG2026/04.EL07.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.001 | unità interruttore partenza linea 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51- 51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 27327.18 | 0 | 5.67 | 94.33 | 28969.78 | 4345.47 | 3331.52 | 36646.77 | 13
PUG2026/04.EL07.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.003 | unità interruttore partenza linea 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N 67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 28131.35 | 0 | 5.52 | 94.48 | 29773.95 | 4466.09 | 3424 | 37664.05 | 13
PUG2026/04.EL07.039.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.005 | unità interruttore partenza linea 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 27848.47 | 0 | 5.57 | 94.43 | 29491.07 | 4423.66 | 3391.47 | 37306.2 | 13
PUG2026/04.EL07.039.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.007 | unità interruttore partenza linea 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N- 67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 28714.41 | 0 | 5.41 | 94.59 | 30357.01 | 4553.55 | 3491.06 | 38401.62 | 13
PUG2026/04.EL07.039.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.009 | unità interruttore partenza linea 800 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 32890.94 | 0 | 4.76 | 95.24 | 34533.54 | 5180.03 | 3971.36 | 43684.93 | 13
PUG2026/04.EL07.039.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.039 | funzionale di protezione con interruttore in SF6 e sezionatore di messa a terra, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire errate manovre, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A o a barra passante con isolamento in resina epossidica, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè per protezione e misura, su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli | 04.EL07.039.011 | unità interruttore partenza linea 800 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (funzioni 50-51-51N- 67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 33781.59 | 0 | 4.64 | 95.36 | 35424.19 | 5313.63 | 4073.78 | 44811.6 | 13
PUG2026/04.EL07.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.001 | unità interruttore arrivo linea 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 24683.65 | 0 | 6.24 | 93.76 | 26326.25 | 3948.94 | 3027.52 | 33302.71 | 13
PUG2026/04.EL07.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.003 | unità interruttore arrivo linea 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 26537.82 | 0 | 5.83 | 94.17 | 28180.42 | 4227.06 | 3240.75 | 35648.23 | 13
PUG2026/04.EL07.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.005 | unità interruttore arrivo linea 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 25167.88 | 0 | 6.13 | 93.87 | 26810.48 | 4021.57 | 3083.21 | 33915.26 | 13
PUG2026/04.EL07.041.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.007 | unità interruttore arrivo linea 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 27022.06 | 0 | 5.73 | 94.27 | 28664.66 | 4299.7 | 3296.44 | 36260.8 | 13
PUG2026/04.EL07.041.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.009 | unità interruttore arrivo linea 800 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 30667.41 | 0 | 5.08 | 94.92 | 32310.01 | 4846.5 | 3715.65 | 40872.16 | 13
PUG2026/04.EL07.041.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.041 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati; costruzione e collaudo conforme disposizioni di legge, norme CEI EN 62271-200, CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2; involucro con grado protezione esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera di acciaio zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore, installato su apposito pannello B.T. fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme norma conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici | 04.EL07.041.011 | unità interruttore arrivo linea 800 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 32521.59 | 0 | 4.81 | 95.19 | 34164.19 | 5124.63 | 3928.88 | 43217.7 | 13
PUG2026/04.EL07.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.043 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a due posizioni (chiuso, aperto), sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore dimessa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, oppure in alternativa 3 TA a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 TA toroidiale omopolare, 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di | 04.EL07.043.001 | unità interruttore partenza linea con TA-TV, 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (50-51- 51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 34207.76 | 0 | 4.58 | 95.42 | 35850.36 | 5377.55 | 4122.79 | 45350.71 | 13
PUG2026/04.EL07.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.043 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a due posizioni (chiuso, aperto), sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore dimessa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, oppure in alternativa 3 TA a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 TA toroidiale omopolare, 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di | 04.EL07.043.003 | unità interruttore partenza linea con TA-TV, 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51- 51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 34653.71 | 0 | 4.53 | 95.47 | 36296.31 | 5444.45 | 4174.08 | 45914.83 | 13
PUG2026/04.EL07.043.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.043 | di protezione con interruttore in SF6 sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, TA omopolare e relè di protezione, alimentazione in sbarra ed uscita cavi MT nella parte inferiore, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, blocco a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di chiuso, completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a due posizioni (chiuso, aperto), sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore dimessa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici toroidali multi-range fino a 630 A, oppure in alternativa 3 TA a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 TA toroidiale omopolare, 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; sezione cavi MT isolati in gomma di sezione massima 240 mmq; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di | 04.EL07.043.005 | unità interruttore partenza linea con TA-TV, 800 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51- 51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 40176.71 | 0 | 3.93 | 96.07 | 41819.31 | 6272.9 | 4809.22 | 52901.43 | 13
PUG2026/04.EL07.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.045 | sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, per protezione generale, TA, TV e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle disposizioni di legge, alle norme CEI EN 62271- 200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a due posizioni (chiuso, aperto), sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 | 04.EL07.045.001 | unità interruttore e doppio sezionamento 630 A 12,5 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N 67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 38383.06 | 0 | 4.1 | 95.9 | 40025.66 | 6003.85 | 4602.95 | 50632.46 | 13
PUG2026/04.EL07.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.045 | sezionatore di isolamento e sezionatore di messa a terra in SF6, per protezione generale, TA, TV e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle disposizioni di legge, alle norme CEI EN 62271- 200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a due posizioni (chiuso, aperto), sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 trasformatore amperometrico toroidale omopolare, 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 | 04.EL07.045.003 | unità interruttore e doppio sezionamento 630 A 16 kA con protezioni di fase e di terra (50-51-51N- 67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 38940.18 | 0 | 4.05 | 95.95 | 40582.78 | 6087.42 | 4667.02 | 51337.22 | 13
PUG2026/04.EL07.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.001 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 630 A 12,5 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 28342.59 | 0 | 5.48 | 94.52 | 29985.19 | 4497.78 | 3448.3 | 37931.27 | 13
PUG2026/04.EL07.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.003 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 630 A 12,5 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 30196.76 | 0 | 5.16 | 94.84 | 31839.36 | 4775.9 | 3661.53 | 40276.79 | 13
PUG2026/04.EL07.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.005 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 630 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 28851.53 | 0 | 5.39 | 94.61 | 30494.13 | 4574.12 | 3506.83 | 38575.07 | 13
PUG2026/04.EL07.047.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.007 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 630 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 30705.71 | 0 | 5.08 | 94.92 | 32348.31 | 4852.25 | 3720.06 | 40920.61 | 13
PUG2026/04.EL07.047.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.009 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 800 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 34499.29 | 0 | 4.54 | 95.46 | 36141.89 | 5421.28 | 4156.32 | 45719.49 | 13
PUG2026/04.EL07.047.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.047 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TA, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità | 04.EL07.047.011 | unità interruttore e risalita sbarre e TA, 800 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1642.6 | 36353.47 | 0 | 4.32 | 95.68 | 37996.07 | 5699.41 | 4369.55 | 48065.03 | 13
PUG2026/04.EL07.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.001 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 630 A 12,5 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 34454.82 | 0 | 4.98 | 95.02 | 36261.68 | 5439.25 | 4170.09 | 45871.03 | 13
PUG2026/04.EL07.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.003 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 630 A 12,5 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 36215.26 | 0 | 4.75 | 95.25 | 38022.12 | 5703.32 | 4372.54 | 48097.98 | 13
PUG2026/04.EL07.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.005 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 630 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 34986 | 0 | 4.91 | 95.09 | 36792.86 | 5518.93 | 4231.18 | 46542.97 | 13
PUG2026/04.EL07.049.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.007 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 630 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 36826.59 | 0 | 4.68 | 95.32 | 38633.45 | 5795.02 | 4442.85 | 48871.31 | 13
PUG2026/04.EL07.049.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.009 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 800 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 40631.29 | 0 | 4.26 | 95.74 | 42438.15 | 6365.72 | 4880.39 | 53684.26 | 13
PUG2026/04.EL07.049.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.049 | generale, con interruttore in SF6, sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, sezionatore di messa a terra in SF6, TA, TV, risalita sbarre e relè di protezione, adatto ad essere ampliato con altre unità funzionali su entrambi i lati, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100 e alla norma CEI EN 60068-3- 3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10; protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s; interruttore isolato in SF6 con polo in pressione del tipo "sigillato a vita", classificazione interruttore secondo CEI EN 62271-100 M2, E2, C2 adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto completa di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sganciatore di apertura a lancio di corrente, comando manuale, contatti ausiliari, contamanovre, sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocchi a chiave su sezionatore chiave libera in posizione di aperto e chiuso, blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione chiuso, sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore isolato in aria, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), 3 trasformatori voltmetrici con collegamento fase-terra, isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 1 relè a microprocessore per protezione e misura, installato su apposito pannello B.T., fornito di display LCD grafico, con protezioni I>, I>>, I>>>, Io>, Io>> e misura delle correnti di fase I1, I2, I3 RMS, corrente residua Io, valori medi e massimi, memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, relè di protezione con funzione di Sistema di Protezione Generale (SPG) conforme conforme secondo le normative vigenti, supervisione protezione tramite collegamento modbus; indicatori presenza tensione con derivatori capacitivi, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore, contatti ausiliari, sganciatore di apertura a lancio di corrente, contamanovre, tensione nominale 24 kV, tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 | 04.EL07.049.011 | unità interruttore e risalita sbarre e TA-TV 800 A 16 kA con protezioni di fase (50-51-51N-67N) | cad | Analisi | 0 | 1806.86 | 42471.88 | 0 | 4.08 | 95.92 | 44278.74 | 6641.81 | 5092.06 | 56012.61 | 13
PUG2026/04.EL07.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.051 | Scomparto modulare MT con TA, TV e risalita sbarre, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati, risalita sbarre con possibilità di collegamento delle sbarre superiori verso destra o verso sinistra, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), completo di sinottico e resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore. tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm | 04.EL07.051.001 | unità TA-TV e risalita sbarre 630 A 12,5 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11821.76 | 0 | 6.68 | 93.32 | 12667.52 | 1900.13 | 1456.76 | 16024.41 | 13
PUG2026/04.EL07.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.051 | Scomparto modulare MT con TA, TV e risalita sbarre, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati, risalita sbarre con possibilità di collegamento delle sbarre superiori verso destra o verso sinistra, 3 trasformatori amperometrici a barra passante con isolamento in resina epossidica (con rapporto da definirsi), completo di sinottico e resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore. tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 750 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.300 mm | 04.EL07.051.003 | unità TA-TV e risalita sbarre 630 A 16 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11970 | 0 | 6.6 | 93.4 | 12815.76 | 1922.36 | 1473.81 | 16211.94 | 13
PUG2026/04.EL07.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.053 | Scomparto modulare MT per misure tensione di sbarra, con sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TV, fusibili MT, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra chiave libera in posizione di chiuso, contatti ausiliari, contatto di segnalazione fusione fusibile, trasformatori voltmetrici con isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 3 fusibili MT 24 kV 6,3 A, completo di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.053.001 | unità misure di sbarra 3 TV con collegamento fase-terra, In 630 A 12,5 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12105.88 | 0 | 6.53 | 93.47 | 12951.64 | 1942.75 | 1489.44 | 16383.82 | 13
PUG2026/04.EL07.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.053 | Scomparto modulare MT per misure tensione di sbarra, con sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TV, fusibili MT, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra chiave libera in posizione di chiuso, contatti ausiliari, contatto di segnalazione fusione fusibile, trasformatori voltmetrici con isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 3 fusibili MT 24 kV 6,3 A, completo di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.053.003 | unità misure di sbarra 3 TV con collegamento fase-terra, In 630 A 16 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12365.29 | 0 | 6.4 | 93.6 | 13211.05 | 1981.66 | 1519.27 | 16711.98 | 13
PUG2026/04.EL07.053.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.053 | Scomparto modulare MT per misure tensione di sbarra, con sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TV, fusibili MT, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra chiave libera in posizione di chiuso, contatti ausiliari, contatto di segnalazione fusione fusibile, trasformatori voltmetrici con isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 3 fusibili MT 24 kV 6,3 A, completo di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.053.005 | unità misure di sbarra 2 TV con collegamento fase-fase, In 630 A 12,5 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12105.88 | 0 | 6.53 | 93.47 | 12951.64 | 1942.75 | 1489.44 | 16383.82 | 13
PUG2026/04.EL07.053.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.053 | Scomparto modulare MT per misure tensione di sbarra, con sezionatore e sezionatore di messa a terra in SF6, TV, fusibili MT, costruzione e collaudo conformi alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza al rischio sismico fino a classe 2, grado protezione involucro esterno IP 3X e resistenza all'impatto meccanico IK 08, in lamiera zincata a caldo, verniciata alle polveri epossidiche con struttura portante in lamiera d'acciaio di spessore non inferiore a 20/10, protezione arco interno sui tre lati IAC AFL fino a 12,5 kA per 1s, adatta ad essere ampliata con altre unità funzionali su entrambi i lati; sezionatore rotativo a tre posizioni (chiuso, aperto e messo a terra), con oblò per la visibilità diretta del sezionamento, isolato in SF6 del tipo "sistema a pressione sigillato a vita", blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra chiave libera in posizione di chiuso, contatti ausiliari, contatto di segnalazione fusione fusibile, trasformatori voltmetrici con isolamento in resina epossidica e resistenza antiferrorisonanza cablata (rapporto da definirsi), 3 fusibili MT 24 kV 6,3 A, completo di interblocchi meccanici e a chiave per impedire manovre errate, sinottico, resistenza anticondensa con potenza 50 W a 230 V, regolata da termostato e protetta da interruttore; tensione nominale 24 kV , tensione di esercizio fino a 24 kV, tensione di prova 1 minuto 50 kV, tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV; corrente di corto circuito per un secondo 12,5 16 kA, corrente nominale di picco 31,5 40 kA, tensione nominale degli ausiliari elettrici 230 V 50 Hz, classificazione continuità di esercizio LSC2A PI, dimensioni indicative larghezza 400 mm, altezza (vano BT escluso) 1.600 mm, profondità 1.000 mm | 04.EL07.053.007 | unità misure di sbarra 2 TV con collegamento fase-fase, In 630 A 16 kA | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12365.29 | 0 | 6.4 | 93.6 | 13211.05 | 1981.66 | 1519.27 | 16711.98 | 13
PUG2026/04.EL07.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.001 | comando IMS con immagazzinamento dell'energia e rilascio tramite pulsanti o sganciatori di apertura-chiusura | cad | Analisi | 0 | 74 | 543.53 | 0 | 11.98 | 88.02 | 617.53 | 92.63 | 71.02 | 781.18 | 13
PUG2026/04.EL07.055.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.003 | comando a motore per interruttore di manovra-sezionatore | cad | Analisi | 0 | 74 | 2174.12 | 0 | 3.29 | 96.71 | 2248.12 | 337.22 | 258.53 | 2843.88 | 13
PUG2026/04.EL07.055.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.005 | sistema di controllo continuo della temperatura delle connessioni cavi MT con sensori autolimentati, comunicazione wireless ad un relè per le funzioni webserver, gateway, data logger ed esportazione del segnale | cad | Analisi | 0 | 111.01 | 741.18 | 0 | 13.03 | 86.97 | 852.19 | 127.83 | 98 | 1078.02 | 13
PUG2026/04.EL07.055.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.007 | sistema di arc flash detection per ridurre i tempi di eliminazione di un eventuale arco interno | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 555.88 | 0 | 7.88 | 92.12 | 603.45 | 90.52 | 69.4 | 763.37 | 13
PUG2026/04.EL07.055.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.009 | terna di scaricatori MT a ossido di metallo (tensione di esercizio 3-6,6 kV) | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3088.24 | 0 | 3.31 | 96.69 | 3193.96 | 479.09 | 367.31 | 4040.36 | 13
PUG2026/04.EL07.055.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.011 | terna di scaricatori MT a ossido di metallo (tensione di esercizio 8-10 kV) | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 3582.35 | 0 | 3.28 | 96.72 | 3703.93 | 555.59 | 425.95 | 4685.47 | 13
PUG2026/04.EL07.055.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.013 | terna di scaricatori MT a ossido di metallo (tensione di esercizio 11-13,8 kV) | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 3891.18 | 0 | 3.03 | 96.97 | 4012.76 | 601.91 | 461.47 | 5076.14 | 13
PUG2026/04.EL07.055.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.015 | terna di scaricatori MT a ossido di metallo (tensione di esercizio 15 kV) | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 4817.65 | 0 | 2.46 | 97.54 | 4939.23 | 740.88 | 568.01 | 6248.12 | 13
PUG2026/04.EL07.055.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.017 | terna di scaricatori MT a ossido di metallo (tensione di esercizio 20-23 kV) | cad | Analisi | 0 | 121.58 | 5620.59 | 0 | 2.12 | 97.88 | 5742.17 | 861.33 | 660.35 | 7263.84 | 13
PUG2026/04.EL07.055.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.019 | comando interuttore motorizzato completo di: sganciatore di chiusura, sganciatore anti richiusura, selettore comando elettrico Apertura-Chiusura, selettore a chiave comando locale/distanza e lampade di segnalazione | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 2559.53 | 0 | 3.58 | 96.42 | 2654.68 | 398.2 | 305.29 | 3358.17 | 13
PUG2026/04.EL07.055.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.021 | sganciatore di apertura con contatti ausiliari | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 667.06 | 0 | 3.81 | 96.19 | 693.49 | 104.02 | 79.75 | 877.26 | 13
PUG2026/04.EL07.055.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.023 | sganciatore di minima tensione | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 520.06 | 0 | 4.84 | 95.16 | 546.49 | 81.97 | 62.85 | 691.31 | 13
PUG2026/04.EL07.055.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.055 | Accessori per scomparti modulari MT | 04.EL07.055.025 | sezionatore di terra sull'ingresso linea in SF6 con blocchi a chiave su sezionatore di terra chiave libera in posizione di aperto e chiuso | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1457.65 | 0 | 6.76 | 93.24 | 1563.37 | 234.51 | 179.79 | 1977.66 | 13
PUG2026/04.EL07.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.001 | 6,3 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 444.71 | 0 | 6.66 | 93.34 | 476.43 | 71.46 | 54.79 | 602.68 | 13
PUG2026/04.EL07.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.003 | 10 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 444.71 | 0 | 6.66 | 93.34 | 476.43 | 71.46 | 54.79 | 602.68 | 13
PUG2026/04.EL07.057.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.005 | 16 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 444.71 | 0 | 6.66 | 93.34 | 476.43 | 71.46 | 54.79 | 602.68 | 13
PUG2026/04.EL07.057.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.007 | 20 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 407.65 | 0 | 7.22 | 92.78 | 439.37 | 65.9 | 50.53 | 555.8 | 13
PUG2026/04.EL07.057.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.009 | 25 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 432.35 | 0 | 6.83 | 93.17 | 464.07 | 69.61 | 53.37 | 587.04 | 13
PUG2026/04.EL07.057.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.011 | 31,5 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 432.35 | 0 | 6.83 | 93.17 | 464.07 | 69.61 | 53.37 | 587.04 | 13
PUG2026/04.EL07.057.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.013 | 40 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 432.35 | 0 | 6.83 | 93.17 | 464.07 | 69.61 | 53.37 | 587.04 | 13
PUG2026/04.EL07.057.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.015 | 50 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 549.71 | 0 | 5.45 | 94.55 | 581.43 | 87.21 | 66.86 | 735.5 | 13
PUG2026/04.EL07.057.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.057 | Terna di fusibili per scomparto modulare di Media Tensione 24 kV | 04.EL07.057.017 | 63 A | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 549.71 | 0 | 5.45 | 94.55 | 581.43 | 87.21 | 66.86 | 735.5 | 13
PUG2026/04.EL07.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.001 | voltmetro o amperometro | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 185.29 | 0 | 7.88 | 92.12 | 201.15 | 30.17 | 23.13 | 254.45 | 13
PUG2026/04.EL07.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.003 | commutatore voltmetrico/amperometrico | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 284.12 | 0 | 5.29 | 94.71 | 299.98 | 45 | 34.5 | 379.47 | 13
PUG2026/04.EL07.059.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.005 | contatore trifase energia attiva ad inserzione ARON | cad | Analisi | 0 | 55.5 | 938.82 | 0 | 5.58 | 94.42 | 994.32 | 149.15 | 114.35 | 1257.82 | 13
PUG2026/04.EL07.059.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.007 | contatore trifase energia reattiva ad inserzione ARON | cad | Analisi | 0 | 55.5 | 1037.65 | 0 | 5.08 | 94.92 | 1093.15 | 163.97 | 125.71 | 1382.84 | 13
PUG2026/04.EL07.059.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.009 | wattmetro/varmetro | cad | Analisi | 0 | 37 | 1222.94 | 0 | 2.94 | 97.06 | 1259.94 | 188.99 | 144.89 | 1593.83 | 13
PUG2026/04.EL07.059.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.011 | relè a cartellino | cad | Analisi | 0 | 18.5 | 487.94 | 0 | 3.65 | 96.35 | 506.44 | 75.97 | 58.24 | 640.65 | 13
PUG2026/04.EL07.059.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.013 | interruttore protezione circuiti | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 277.94 | 0 | 7.07 | 92.93 | 299.08 | 44.86 | 34.39 | 378.34 | 13
PUG2026/04.EL07.059.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.015 | sistema di illuminazione vano BT comprensivo di interruttore di protezione | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 494.12 | 0 | 4.1 | 95.9 | 515.26 | 77.29 | 59.26 | 651.81 | 13
PUG2026/04.EL07.059.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.017 | lampade di segnalazione ON-OFF | coppia | Analisi | 0 | 13.22 | 271.76 | 0 | 4.64 | 95.36 | 284.98 | 42.75 | 32.77 | 360.49 | 13
PUG2026/04.EL07.059.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.059 | Accessori e strumenti di misura Bassa Tensione per scomparti Media Tensione, in custodia di materiale termoplastico autoestinguente da pannello | 04.EL07.059.019 | manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore e selettore locale/distanza | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 543.53 | 0 | 7.64 | 92.36 | 588.46 | 88.27 | 67.67 | 744.4 | 13
PUG2026/04.EL07.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.061 | Trasformatori di corrente per scomparti Media Tensione, singolo rapporto primario e secondario | 04.EL07.061.001 | 50/5 A 25 kA x 1s 2,5 VA 5P30 7,5 VA 5P10 cl.1 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1087.06 | 0 | 2.37 | 97.63 | 1113.49 | 167.02 | 128.05 | 1408.56 | 13
PUG2026/04.EL07.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.061 | Trasformatori di corrente per scomparti Media Tensione, singolo rapporto primario e secondario | 04.EL07.061.003 | 100/5 A 25 kA x 1s 2,5 VA 5P30 7,5 VA 5P10 cl.1 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1087.06 | 0 | 2.37 | 97.63 | 1113.49 | 167.02 | 128.05 | 1408.56 | 13
PUG2026/04.EL07.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.061 | Trasformatori di corrente per scomparti Media Tensione, singolo rapporto primario e secondario | 04.EL07.061.005 | 200/5 A 25 kA x 1s 2,5 VA 5P30 7,5 VA 5P10 cl.1 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1087.06 | 0 | 2.37 | 97.63 | 1113.49 | 167.02 | 128.05 | 1408.56 | 13
PUG2026/04.EL07.061.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.061 | Trasformatori di corrente per scomparti Media Tensione, singolo rapporto primario e secondario | 04.EL07.061.007 | 300/5 A 25 kA x 1s 2,5 VA 5P30 7,5 VA 5P10 cl.1 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1087.06 | 0 | 2.37 | 97.63 | 1113.49 | 167.02 | 128.05 | 1408.56 | 13
PUG2026/04.EL07.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.063 | Trasformatori di tensione (f-m) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.063.001 | con isolamento 12 kV rapporto 10.000:r3/100:r3/100:3 15 VA cl.0,5/50 VA 3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1340.29 | 0 | 2.31 | 97.69 | 1372.01 | 205.8 | 157.78 | 1735.59 | 13
PUG2026/04.EL07.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.063 | Trasformatori di tensione (f-m) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.063.003 | con isolamento 24 kV rapporto 15.000:r3/100:r3/100:3 15 VA cl.0,5/50 VA 3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1340.29 | 0 | 2.31 | 97.69 | 1372.01 | 205.8 | 157.78 | 1735.59 | 13
PUG2026/04.EL07.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.063 | Trasformatori di tensione (f-m) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.063.005 | con isolamento 24 kV rapporto 20.000:r3/100:r3/100:3 15 VA cl.0,5/50 VA 3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1340.29 | 0 | 2.31 | 97.69 | 1372.01 | 205.8 | 157.78 | 1735.59 | 13
PUG2026/04.EL07.063.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.063 | Trasformatori di tensione (f-m) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.063.007 | con isolamento 24 kV rapporto 22.000:r3/100:r3/100:3 15 VA cl.0,5/50 VA 3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1340.29 | 0 | 2.31 | 97.69 | 1372.01 | 205.8 | 157.78 | 1735.59 | 13
PUG2026/04.EL07.063.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.063 | Trasformatori di tensione (f-m) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.063.009 | con isolamento 24 kV rapporto 23.000:r3/100:r3/100:3 15 VA cl.0,5/50 VA 3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1340.29 | 0 | 2.31 | 97.69 | 1372.01 | 205.8 | 157.78 | 1735.59 | 13
PUG2026/04.EL07.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.065 | Trasformatori di tensione (f-f) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.065.001 | con isolamento 24 kV rapporto 10.000/100 cl.0,5/15 VA -3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1371.18 | 0 | 2.26 | 97.74 | 1402.9 | 210.43 | 161.33 | 1774.66 | 13
PUG2026/04.EL07.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.065 | Trasformatori di tensione (f-f) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.065.003 | con isolamento 24 kV rapporto 15.000/100 cl.0,5/15 VA -3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1371.18 | 0 | 2.26 | 97.74 | 1402.9 | 210.43 | 161.33 | 1774.66 | 13
PUG2026/04.EL07.065.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.065 | Trasformatori di tensione (f-f) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.065.005 | con isolamento 24 kV rapporto 20.000/100 cl.0,5/15 VA -3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1371.18 | 0 | 2.26 | 97.74 | 1402.9 | 210.43 | 161.33 | 1774.66 | 13
PUG2026/04.EL07.065.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.065 | Trasformatori di tensione (f-f) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.065.007 | con isolamento 24 kV rapporto 22.000/100 cl.0,5/15 VA -3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1371.18 | 0 | 2.26 | 97.74 | 1402.9 | 210.43 | 161.33 | 1774.66 | 13
PUG2026/04.EL07.065.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.065 | Trasformatori di tensione (f-f) per scomparti Media Tensione | 04.EL07.065.009 | con isolamento 24 kV rapporto 23.000/100 cl.0,5/15 VA -3P | cad | Analisi | 0 | 31.72 | 1371.18 | 0 | 2.26 | 97.74 | 1402.9 | 210.43 | 161.33 | 1774.66 | 13
PUG2026/04.EL07.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.001 | relè di protezione 51/50 trifase conforme secondo le normative vigenti | cad | Analisi | 0 | 84.58 | 1791.18 | 0 | 4.51 | 95.49 | 1875.76 | 281.36 | 215.71 | 2372.83 | 13
PUG2026/04.EL07.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.003 | relè di protezione 51/50/51N + toroide conforme secondo le normative vigenti | cad | Analisi | 0 | 84.58 | 2297.65 | 0 | 3.55 | 96.45 | 2382.23 | 357.33 | 273.96 | 3013.52 | 13
PUG2026/04.EL07.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.005 | relè di protezione 51/50/51N/67N/27 + toroide conforme secondo le normative vigenti | cad | Analisi | 0 | 84.58 | 4150.59 | 0 | 2 | 98 | 4235.17 | 635.27 | 487.04 | 5357.49 | 13
PUG2026/04.EL07.067.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.007 | interfaccia di comunicazione in Modbus RS485 per relè di protezione | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 274.24 | 0 | 6.82 | 93.18 | 294.33 | 44.15 | 33.85 | 372.32 | 13
PUG2026/04.EL07.067.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.009 | interfaccia di comunicazione Gateway Ethernet per relè di protezione | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 1513.24 | 0 | 1.31 | 98.69 | 1533.33 | 230 | 176.33 | 1939.66 | 13
PUG2026/04.EL07.067.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.011 | modulo di espansione I/O digitali (10/4) per relè di protezione | cad | Analisi | 0 | 20.09 | 481.76 | 0 | 4 | 96 | 501.85 | 75.28 | 57.71 | 634.84 | 13
PUG2026/04.EL07.067.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.013 | modulo di espansione I/O digitali (10/4) per relè di protezione con funzione "data logger" | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 963.52 | 0 | 2.15 | 97.85 | 984.66 | 147.7 | 113.24 | 1245.6 | 13
PUG2026/04.EL07.067.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.015 | dispositivo di programmazione attacco-distacco carichi | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 605.29 | 0 | 3.38 | 96.62 | 626.43 | 93.97 | 72.04 | 792.44 | 13
PUG2026/04.EL07.067.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.067 | Accessori per dispositivi di protezione installati in scomparti Media Tensione | 04.EL07.067.017 | sganciatore di apertura con contatti ausiliari | cad | Analisi | 0 | 21.67 | 667.06 | 0 | 3.15 | 96.85 | 688.73 | 103.31 | 79.2 | 871.25 | 13
PUG2026/04.EL07.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.001 | blocco a chiave aggiuntivo | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 111.18 | 0 | 24.43 | 75.57 | 147.12 | 22.07 | 16.92 | 186.11 | 13
PUG2026/04.EL07.069.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.003 | cassonetto BT porta strumenti | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 432.35 | 0 | 7.68 | 92.32 | 468.29 | 70.24 | 53.85 | 592.39 | 13
PUG2026/04.EL07.069.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.005 | verniciatura scomparti in colore personalizzato, per ogni singolo scomparto | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 1062.35 | 0 | 3.27 | 96.73 | 1098.29 | 164.74 | 126.3 | 1389.34 | 13
PUG2026/04.EL07.069.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.007 | kit pannelli finali di chiusura Quadro Media Tensione | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 420 | 0 | 18.47 | 81.53 | 515.15 | 77.27 | 59.24 | 651.66 | 13
PUG2026/04.EL07.069.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.009 | leva di manovra | cad | Analisi | 0 | 37 | 222.35 | 0 | 14.27 | 85.73 | 259.35 | 38.9 | 29.83 | 328.08 | 13
PUG2026/04.EL07.069.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.069 | Accessori elettrici e meccanici per scomparti Media Tensione | 04.EL07.069.011 | cassonetto arrivo cavi MT dall'alto completo di lampade presenza tensione | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 1976.47 | 0 | 2.35 | 97.65 | 2024.04 | 303.61 | 232.77 | 2560.42 | 13
PUG2026/04.EL07.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.071 | Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) | 04.EL07.071.001 | per trafo fino a 160 kVA | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 1803.11 | 0 | 26.02 | 73.98 | 2437.43 | 365.61 | 280.3 | 3083.35 | 13
PUG2026/04.EL07.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.071 | Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) | 04.EL07.071.003 | per trafo fino a 400 kVA | cad | Analisi | 0 | 687.18 | 2380.61 | 0 | 22.4 | 77.6 | 3067.79 | 460.17 | 352.8 | 3880.75 | 13
PUG2026/04.EL07.071.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.071 | Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) | 04.EL07.071.005 | per trafo fino a 630 kVA | cad | Analisi | 0 | 792.9 | 2524.34 | 0 | 23.9 | 76.1 | 3317.24 | 497.59 | 381.48 | 4196.31 | 13
PUG2026/04.EL07.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.073 | Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti, con | 04.EL07.073.001 | un contenitore ed un sistema di sbarre | cad | Analisi | 0 | 1480.08 | 13719.68 | 0 | 9.74 | 90.26 | 15199.76 | 2279.96 | 1747.97 | 19227.7 | 13
PUG2026/04.EL07.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.073 | Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti, con | 04.EL07.073.003 | due contenitori ed un sistema di sbarre | cad | Analisi | 0 | 1585.8 | 17012.4 | 0 | 8.53 | 91.47 | 18598.2 | 2789.73 | 2138.79 | 23526.72 | 13
PUG2026/04.EL07.073.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.073 | Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti, con | 04.EL07.073.005 | un contenitore ed un doppio sistema di sbarre | cad | Analisi | 0 | 1691.52 | 20991.13 | 0 | 7.46 | 92.54 | 22682.65 | 3402.4 | 2608.5 | 28693.55 | 13
PUG2026/04.EL07.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.001 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7090.08 | 0 | 6.81 | 93.19 | 7608.11 | 1141.22 | 874.93 | 9624.26 | 13
PUG2026/04.EL07.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.003 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7621.61 | 0 | 6.36 | 93.64 | 8139.64 | 1220.95 | 936.06 | 10296.64 | 13
PUG2026/04.EL07.075.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.005 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8153.15 | 0 | 5.97 | 94.03 | 8671.18 | 1300.68 | 997.19 | 10969.04 | 13
PUG2026/04.EL07.075.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.007 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7656.75 | 0 | 6.34 | 93.66 | 8174.78 | 1226.22 | 940.1 | 10341.09 | 13
PUG2026/04.EL07.075.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.009 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8209.9 | 0 | 5.94 | 94.06 | 8727.93 | 1309.19 | 1003.71 | 11040.83 | 13
PUG2026/04.EL07.075.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.011 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8764.86 | 0 | 5.58 | 94.42 | 9282.89 | 1392.43 | 1067.53 | 11742.85 | 13
PUG2026/04.EL07.075.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.013 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8224.32 | 0 | 5.93 | 94.07 | 8742.35 | 1311.35 | 1005.37 | 11059.07 | 13
PUG2026/04.EL07.075.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.015 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8799.09 | 0 | 5.56 | 94.44 | 9317.12 | 1397.57 | 1071.47 | 11786.15 | 13
PUG2026/04.EL07.075.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.017 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9375.67 | 0 | 5.24 | 94.76 | 9893.7 | 1484.05 | 1137.78 | 12515.53 | 13
PUG2026/04.EL07.075.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.019 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7444.14 | 0 | 6.51 | 93.49 | 7962.17 | 1194.33 | 915.65 | 10072.14 | 13
PUG2026/04.EL07.075.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.021 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8001.79 | 0 | 6.08 | 93.92 | 8519.82 | 1277.97 | 979.78 | 10777.57 | 13
PUG2026/04.EL07.075.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.023 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8560.35 | 0 | 5.71 | 94.29 | 9078.38 | 1361.76 | 1044.01 | 11484.15 | 13
PUG2026/04.EL07.075.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.025 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8039.63 | 0 | 6.05 | 93.95 | 8557.66 | 1283.65 | 984.13 | 10825.44 | 13
PUG2026/04.EL07.075.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.027 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8620.71 | 0 | 5.67 | 94.33 | 9138.74 | 1370.81 | 1050.95 | 11560.5 | 13
PUG2026/04.EL07.075.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.029 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9202.69 | 0 | 5.33 | 94.67 | 9720.72 | 1458.11 | 1117.88 | 12296.71 | 13
PUG2026/04.EL07.075.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.031 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7815.31 | 0 | 6.22 | 93.78 | 8333.34 | 1250 | 958.33 | 10541.67 | 13
PUG2026/04.EL07.075.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.033 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8402.69 | 0 | 5.81 | 94.19 | 8920.72 | 1338.11 | 1025.88 | 11284.71 | 13
PUG2026/04.EL07.075.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.035 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8989.18 | 0 | 5.45 | 94.55 | 9507.21 | 1426.08 | 1093.33 | 12026.62 | 13
PUG2026/04.EL07.075.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.037 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8441.43 | 0 | 5.78 | 94.22 | 8959.46 | 1343.92 | 1030.34 | 11333.71 | 13
PUG2026/04.EL07.075.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.039 | Vn 24 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9052.24 | 0 | 5.41 | 94.59 | 9570.27 | 1435.54 | 1100.58 | 12106.39 | 13
PUG2026/04.EL07.075.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.075 | Interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.075.041 | Vn 24 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9663.05 | 0 | 5.09 | 94.91 | 10181.08 | 1527.16 | 1170.82 | 12879.06 | 13
PUG2026/04.EL07.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.001 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7090.08 | 0 | 6.81 | 93.19 | 7608.11 | 1141.22 | 874.93 | 9624.26 | 13
PUG2026/04.EL07.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.003 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7621.61 | 0 | 6.36 | 93.64 | 8139.64 | 1220.95 | 936.06 | 10296.64 | 13
PUG2026/04.EL07.077.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.005 | Vn 12 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8153.15 | 0 | 5.97 | 94.03 | 8671.18 | 1300.68 | 997.19 | 10969.04 | 13
PUG2026/04.EL07.077.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.007 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7656.75 | 0 | 6.34 | 93.66 | 8174.78 | 1226.22 | 940.1 | 10341.09 | 13
PUG2026/04.EL07.077.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.009 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8209.9 | 0 | 5.94 | 94.06 | 8727.93 | 1309.19 | 1003.71 | 11040.83 | 13
PUG2026/04.EL07.077.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.011 | Vn 12 kV, Isc 20 kA, In 1,250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8764.86 | 0 | 5.58 | 94.42 | 9282.89 | 1392.43 | 1067.53 | 11742.85 | 13
PUG2026/04.EL07.077.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.013 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8224.32 | 0 | 5.93 | 94.07 | 8742.35 | 1311.35 | 1005.37 | 11059.07 | 13
PUG2026/04.EL07.077.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.015 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8799.09 | 0 | 5.56 | 94.44 | 9317.12 | 1397.57 | 1071.47 | 11786.15 | 13
PUG2026/04.EL07.077.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.017 | Vn 12 kV, Isc 25 kA, In 1,250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9375.67 | 0 | 5.24 | 94.76 | 9893.7 | 1484.05 | 1137.78 | 12515.53 | 13
PUG2026/04.EL07.077.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.019 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7444.14 | 0 | 6.51 | 93.49 | 7962.17 | 1194.33 | 915.65 | 10072.14 | 13
PUG2026/04.EL07.077.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.021 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8001.79 | 0 | 6.08 | 93.92 | 8519.82 | 1277.97 | 979.78 | 10777.57 | 13
PUG2026/04.EL07.077.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.023 | Vn 17,5 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8560.35 | 0 | 5.71 | 94.29 | 9078.38 | 1361.76 | 1044.01 | 11484.15 | 13
PUG2026/04.EL07.077.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.025 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8039.63 | 0 | 6.05 | 93.95 | 8557.66 | 1283.65 | 984.13 | 10825.44 | 13
PUG2026/04.EL07.077.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.027 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8620.71 | 0 | 5.67 | 94.33 | 9138.74 | 1370.81 | 1050.95 | 11560.5 | 13
PUG2026/04.EL07.077.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.029 | Vn 17,5 kV, Isc 20 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9202.69 | 0 | 5.33 | 94.67 | 9720.72 | 1458.11 | 1117.88 | 12296.71 | 13
PUG2026/04.EL07.077.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.031 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 7815.31 | 0 | 6.22 | 93.78 | 8333.34 | 1250 | 958.33 | 10541.67 | 13
PUG2026/04.EL07.077.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.033 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8402.69 | 0 | 5.81 | 94.19 | 8920.72 | 1338.11 | 1025.88 | 11284.71 | 13
PUG2026/04.EL07.077.035 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.035 | Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8989.18 | 0 | 5.45 | 94.55 | 9507.21 | 1426.08 | 1093.33 | 12026.62 | 13
PUG2026/04.EL07.077.037 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.037 | Vn 24 kV, Isc 20 kA, In 630 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 8441.43 | 0 | 5.78 | 94.22 | 8959.46 | 1343.92 | 1030.34 | 11333.71 | 13
PUG2026/04.EL07.077.039 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.039 | Vn 24 kV, Isc 20 kA, In 800 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9052.24 | 0 | 5.41 | 94.59 | 9570.27 | 1435.54 | 1100.58 | 12106.39 | 13
PUG2026/04.EL07.077.041 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.077 | Interruttore in vuoto, rimovibile con comando laterale destro in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale | 04.EL07.077.041 | Vn 24 kV, Isc 20 kA, In 1.250 A | cad | Analisi | 0 | 518.03 | 9663.05 | 0 | 5.09 | 94.91 | 10181.08 | 1527.16 | 1170.82 | 12879.06 | 13
PUG2026/04.EL07.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.079 | Relè di protezione per interruttori in gas ed in vuoto, con tre sensori di corrente a bordo interruttore e toroide omopolare, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.079.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 74 | 1531.53 | 0 | 4.61 | 95.39 | 1605.53 | 240.83 | 184.64 | 2031 | 13
PUG2026/04.EL07.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.081 | Accessori per interruttori in gas ed in vuoto | 04.EL07.081.001 | set di 15 contatti ausiliari supplementari | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 85.33 | 0 | 29.64 | 70.36 | 121.27 | 18.19 | 13.95 | 153.41 | 13
PUG2026/04.EL07.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.081 | Accessori per interruttori in gas ed in vuoto | 04.EL07.081.003 | contatto di segnalazione molle motoriduttore cariche/scariche | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 12.03 | 0 | 32.58 | 67.42 | 17.84 | 2.68 | 2.05 | 22.57 | 13
PUG2026/04.EL07.081.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.081 | Accessori per interruttori in gas ed in vuoto | 04.EL07.081.005 | contatto di segnalazione sganciatore di minima tensione | cad | Analisi | 0 | 5.81 | 35.01 | 0 | 14.24 | 85.76 | 40.82 | 6.12 | 4.69 | 51.64 | 13
PUG2026/04.EL07.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.001 | tensione nominale 10 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 279.52 | 0 | 25.4 | 74.6 | 374.67 | 56.2 | 43.09 | 473.96 | 13
PUG2026/04.EL07.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.003 | tensione nominale 12 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 312.16 | 0 | 23.36 | 76.64 | 407.31 | 61.1 | 46.84 | 515.24 | 13
PUG2026/04.EL07.083.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.005 | tensione nominale 15 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 346.22 | 0 | 21.56 | 78.44 | 441.37 | 66.21 | 50.76 | 558.33 | 13
PUG2026/04.EL07.083.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.007 | tensione nominale 18 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 358.98 | 0 | 20.95 | 79.05 | 454.13 | 68.12 | 52.22 | 574.47 | 13
PUG2026/04.EL07.083.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.009 | tensione nominale 24 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 422.84 | 0 | 18.37 | 81.63 | 517.99 | 77.7 | 59.57 | 655.25 | 13
PUG2026/04.EL07.083.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.011 | tensione nominale 30 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 544.86 | 0 | 14.87 | 85.13 | 640.01 | 96 | 73.6 | 809.61 | 13
PUG2026/04.EL07.083.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.083 | Scaricatore in porcellana per MT, potere di scarica 10 kA, conforme normativa IEC, impulso corrente minima 20 scariche a 250 A con durata 2000 µ sec, impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA | 04.EL07.083.013 | tensione nominale 36 kV | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 603.04 | 0 | 13.63 | 86.37 | 698.19 | 104.73 | 80.29 | 883.21 | 13
PUG2026/04.EL07.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.001 | tensione nominale 6 kV | cad | Analisi | 0 | 37 | 184.01 | 0 | 16.74 | 83.26 | 221.01 | 33.15 | 25.42 | 279.58 | 13
PUG2026/04.EL07.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.003 | tensione nominale 9 kV | cad | Analisi | 0 | 37 | 196.08 | 0 | 15.88 | 84.12 | 233.08 | 34.96 | 26.8 | 294.85 | 13
PUG2026/04.EL07.085.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.005 | tensione nominale 12 kV | cad | Analisi | 0 | 37 | 208.02 | 0 | 15.1 | 84.9 | 245.02 | 36.75 | 28.18 | 309.95 | 13
PUG2026/04.EL07.085.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.007 | tensione nominale 15 kV | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 230.27 | 0 | 15.52 | 84.48 | 272.56 | 40.88 | 31.34 | 344.79 | 13
PUG2026/04.EL07.085.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.009 | tensione nominale 18 kV | cad | Analisi | 0 | 42.29 | 261.4 | 0 | 13.92 | 86.08 | 303.69 | 45.55 | 34.92 | 384.17 | 13
PUG2026/04.EL07.085.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.011 | tensione nominale 24 kV | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 303.33 | 0 | 12.9 | 87.1 | 348.26 | 52.24 | 40.05 | 440.55 | 13
PUG2026/04.EL07.085.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.013 | tensione nominale 27 kV | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 327.61 | 0 | 12.06 | 87.94 | 372.54 | 55.88 | 42.84 | 471.26 | 13
PUG2026/04.EL07.085.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.015 | tensione nominale 30 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 343.69 | 0 | 12.16 | 87.84 | 391.26 | 58.69 | 45 | 494.95 | 13
PUG2026/04.EL07.085.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.085 | Scaricatore cilindrico M.T. per interni, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.085.017 | tensione nominale 36 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 572.57 | 0 | 7.67 | 92.33 | 620.14 | 93.02 | 71.32 | 784.48 | 13
PUG2026/04.EL07.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.001 | tensione nominale 15 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 237.25 | 0 | 16.7 | 83.3 | 284.82 | 42.72 | 32.75 | 360.3 | 13
PUG2026/04.EL07.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.003 | tensione nominale 18 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 283.96 | 0 | 14.35 | 85.65 | 331.53 | 49.73 | 38.13 | 419.39 | 13
PUG2026/04.EL07.087.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.005 | tensione nominale 24 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 330.68 | 0 | 12.58 | 87.42 | 378.25 | 56.74 | 43.5 | 478.49 | 13
PUG2026/04.EL07.087.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.007 | tensione nominale 27 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 356.53 | 0 | 11.77 | 88.23 | 404.1 | 60.62 | 46.47 | 511.19 | 13
PUG2026/04.EL07.087.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.009 | tensione nominale 30 kV | cad | Analisi | 0 | 47.57 | 371.04 | 0 | 11.36 | 88.64 | 418.61 | 62.79 | 48.14 | 529.55 | 13
PUG2026/04.EL07.087.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.011 | tensione nominale 36 kV | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 625.77 | 0 | 7.43 | 92.57 | 675.99 | 101.4 | 77.74 | 855.12 | 13
PUG2026/04.EL07.087.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.013 | tensione nominale 42 kV | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 746.67 | 0 | 6.3 | 93.7 | 796.89 | 119.53 | 91.64 | 1008.06 | 13
PUG2026/04.EL07.087.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.087 | Scaricatore M.T. per esterni con alette, involucro idrorepellente in silicone, corpo in fibra di vetro legata con resina epossidica, varistore all'ossido di zinco, tenuta corrente impulsiva di scarica (8/20) 10 kA, classe 1 di scarica della linea, frequenza di rete 15 60 Hz, conforme secondo le normative vigenti | 04.EL07.087.015 | tensione nominale 48 kV | cad | Analisi | 0 | 50.22 | 809.59 | 0 | 5.84 | 94.16 | 859.81 | 128.97 | 98.88 | 1087.66 | 13
PUG2026/04.EL07.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.089 | Disconnettore M.T., per il sezionamento di scaricatori sovraccaricati dalla rete, inserzione in serie allo scaricatore sulla linea di messa a terra, funzionamento spinterometrico, involucro in polietilene | 04.EL07.089.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 44.93 | 90.45 | 0 | 33.19 | 66.81 | 135.38 | 20.31 | 15.57 | 171.26 | 13
PUG2026/04.EL07.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.091 | Sistemi di fissaggio per scaricatori M.T. | 04.EL07.091.001 | fissaggio a parete | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 11.53 | 0 | 49.05 | 50.95 | 22.63 | 3.39 | 2.6 | 28.63 | 13
PUG2026/04.EL07.091.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.091 | Sistemi di fissaggio per scaricatori M.T. | 04.EL07.091.003 | fissaggio angolare | cad | Analisi | 0 | 11.1 | 11.53 | 0 | 49.05 | 50.95 | 22.63 | 3.39 | 2.6 | 28.63 | 13
PUG2026/04.EL07.091.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.091 | Sistemi di fissaggio per scaricatori M.T. | 04.EL07.091.005 | supporto isolato | cad | Analisi | 0 | 25.9 | 26.08 | 0 | 49.83 | 50.17 | 51.98 | 7.8 | 5.98 | 65.76 | 13
PUG2026/04.EL07.091.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.091 | Sistemi di fissaggio per scaricatori M.T. | 04.EL07.091.007 | fissaggio DIN | cad | Analisi | 0 | 35.94 | 35.68 | 0 | 50.18 | 49.82 | 71.62 | 10.74 | 8.24 | 90.61 | 13
PUG2026/04.EL07.091.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.091 | Sistemi di fissaggio per scaricatori M.T. | 04.EL07.091.009 | fissaggio per putrella | cad | Analisi | 0 | 59.2 | 60 | 0 | 49.67 | 50.33 | 119.2 | 17.88 | 13.71 | 150.79 | 13
PUG2026/04.EL07.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.093 | Contatore d'impulsi per scaricatori M.T., indicatore a 6 cifre, sensibilità minima 200 A (8/20), tenuta massima 100 kA (4/10), velocità massima di acquisizione 5 conteggi/sec, custodia in alluminio grado di protezione IP 67 | 04.EL07.093.001 | standard | cad | Analisi | 0 | 21.14 | 861.22 | 0 | 2.4 | 97.6 | 882.36 | 132.35 | 101.47 | 1116.19 | 13
PUG2026/04.EL07.093.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.093 | Contatore d'impulsi per scaricatori M.T., indicatore a 6 cifre, sensibilità minima 200 A (8/20), tenuta massima 100 kA (4/10), velocità massima di acquisizione 5 conteggi/sec, custodia in alluminio grado di protezione IP 67 | 04.EL07.093.003 | con scala di misura per la verifica della corrente di fuga (vita utile) | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1607.52 | 0 | 1.62 | 98.38 | 1633.95 | 245.09 | 187.9 | 2066.95 | 13
PUG2026/04.EL07.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.001 | sezione 35 mmq | m | Analisi | 0 | 3.7 | 9.94 | 0 | 27.13 | 72.87 | 13.64 | 2.05 | 1.57 | 17.25 | 13
PUG2026/04.EL07.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.003 | sezione 50 mmq | m | Analisi | 0 | 4.49 | 11.72 | 0 | 27.71 | 72.29 | 16.21 | 2.43 | 1.86 | 20.51 | 13
PUG2026/04.EL07.095.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.005 | sezione 70 mmq | m | Analisi | 0 | 4.76 | 14.85 | 0 | 24.26 | 75.74 | 19.61 | 2.94 | 2.25 | 24.8 | 13
PUG2026/04.EL07.095.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.007 | sezione 95 mmq | m | Analisi | 0 | 5.29 | 19.12 | 0 | 21.66 | 78.34 | 24.41 | 3.66 | 2.81 | 30.87 | 13
PUG2026/04.EL07.095.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.009 | sezione 120 mmq | m | Analisi | 0 | 6.34 | 22.93 | 0 | 21.67 | 78.33 | 29.27 | 4.39 | 3.37 | 37.03 | 13
PUG2026/04.EL07.095.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.011 | sezione 150 mmq | m | Analisi | 0 | 6.87 | 27.42 | 0 | 20.04 | 79.96 | 34.29 | 5.14 | 3.94 | 43.38 | 13
PUG2026/04.EL07.095.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.013 | sezione 185 mmq | m | Analisi | 0 | 7.4 | 33.54 | 0 | 18.08 | 81.92 | 40.94 | 6.14 | 4.71 | 51.79 | 13
PUG2026/04.EL07.095.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.015 | sezione 240 mmq | m | Analisi | 0 | 7.93 | 43 | 0 | 15.57 | 84.43 | 50.93 | 7.64 | 5.86 | 64.43 | 13
PUG2026/04.EL07.095.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL07 | CABINE DI TRASFORMAZIONE | 04.EL07.095 | Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV 20 kV | 04.EL07.095.017 | sezione 300 mmq | m | Analisi | 0 | 8.46 | 52.79 | 0 | 13.81 | 86.19 | 61.25 | 9.19 | 7.04 | 77.48 | 13
PUG2026/04.EL08.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.001 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.001.001 | potenza di picco fino a 250 W, efficienza del modulo > 14% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 0.91 | 0 | 33.23 | 66.77 | 1.36 | 0.2 | 0.16 | 1.72 | 13
PUG2026/04.EL08.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.001 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.001.003 | potenza di picco maggiore di 250 W fino a 350 W, efficienza del modulo > 17% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 31.17 | 68.83 | 1.45 | 0.22 | 0.17 | 1.84 | 13
PUG2026/04.EL08.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.001 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.001.005 | potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 1.14 | 0 | 28.43 | 71.57 | 1.59 | 0.24 | 0.18 | 2.01 | 13
PUG2026/04.EL08.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.003 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza | 04.EL08.003.001 | potenza di picco fino a 250 W, efficienza del modulo > 14% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 0.91 | 0 | 33.23 | 66.77 | 1.36 | 0.2 | 0.16 | 1.72 | 13
PUG2026/04.EL08.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.003 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza | 04.EL08.003.003 | potenza di picco maggiore di 250 W fino a 350 W, efficienza del modulo > 17% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 31.17 | 68.83 | 1.45 | 0.22 | 0.17 | 1.84 | 13
PUG2026/04.EL08.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.003 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza | 04.EL08.003.005 | potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20% | W | Analisi | 0 | 0.45 | 1.14 | 0 | 28.43 | 71.57 | 1.59 | 0.24 | 0.18 | 2.01 | 13
PUG2026/04.EL08.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.005 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.005.001 | efficienza del modulo fino al 15% | W | Analisi | 0 | 0.37 | 0.53 | 0 | 40.97 | 59.03 | 0.9 | 0.13 | 0.1 | 1.14 | 13
PUG2026/04.EL08.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.005 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.005.003 | efficienza del modulo > 15% | W | Analisi | 0 | 0.37 | 0.71 | 0 | 34.13 | 65.87 | 1.08 | 0.16 | 0.12 | 1.36 | 13
PUG2026/04.EL08.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.007 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza | 04.EL08.007.001 | efficienza del modulo fino al 15% | W | Analisi | 0 | 0.34 | 0.53 | 0 | 39.05 | 60.95 | 0.87 | 0.13 | 0.1 | 1.1 | 13
PUG2026/04.EL08.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.007 | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza | 04.EL08.007.003 | efficienza del modulo > 15% | W | Analisi | 0 | 0.34 | 0.71 | 0 | 32.36 | 67.64 | 1.05 | 0.16 | 0.12 | 1.33 | 13
PUG2026/04.EL08.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.009 | Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact, diodi di by-pass e scatola di giunzione, certificazioni CEI EN 61646 e 61730, efficienza del modulo < 10%, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell' 80% in 20 anni, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.009.001 | installato su tetto piano con inclinazione variabile | W | Analisi | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 36.14 | 63.86 | 1.1 | 0.16 | 0.13 | 1.39 | 13
PUG2026/04.EL08.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.009 | Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact, diodi di by-pass e scatola di giunzione, certificazioni CEI EN 61646 e 61730, efficienza del modulo < 10%, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell' 80% in 20 anni, misurato per Watt di picco di potenza | 04.EL08.009.003 | installato su tetto a falda inclinata | W | Analisi | 0 | 0.38 | 0.7 | 0 | 35.14 | 64.86 | 1.08 | 0.16 | 0.12 | 1.37 | 13
PUG2026/04.EL08.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.011 | Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo di acciaio zincato a caldo di altezza sino a 6 m, progettato per resistere ad una pressione del vento fino a 60 kg/mq, dotato di sistema di movimentazione a 2 assi indipendenti con 2 motori elettrici asincroni alimentati a 230 V potenza 0,37 W completi di encoder, rotazione azimutale con escursione di 240° e zenitale con escursione di 90°, centralina di controllo a microprocessore con interfaccia seriale RS 485, possibilità di collegamento di sensore di vento per messa in sicurezza automatica dell'inseguitore, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione della fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, consumo di energia annuo medio 9 kWh, con superficie modulare fino a | 04.EL08.011.001 | 25 mq | cad | Analisi | 0 | 622.6 | 5262.16 | 0 | 10.58 | 89.42 | 5884.76 | 882.71 | 676.75 | 7444.22 | 13
PUG2026/04.EL08.011.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.011 | Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo di acciaio zincato a caldo di altezza sino a 6 m, progettato per resistere ad una pressione del vento fino a 60 kg/mq, dotato di sistema di movimentazione a 2 assi indipendenti con 2 motori elettrici asincroni alimentati a 230 V potenza 0,37 W completi di encoder, rotazione azimutale con escursione di 240° e zenitale con escursione di 90°, centralina di controllo a microprocessore con interfaccia seriale RS 485, possibilità di collegamento di sensore di vento per messa in sicurezza automatica dell'inseguitore, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione della fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, consumo di energia annuo medio 9 kWh, con superficie modulare fino a | 04.EL08.011.003 | 36 mq | cad | Analisi | 0 | 815.04 | 6079.92 | 0 | 11.82 | 88.18 | 6894.96 | 1034.24 | 792.92 | 8722.12 | 13
PUG2026/04.EL08.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.013 | Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.013.001 | 3,3 kWh, capacità 63 Ah, potenza massima 3 kW | cad | Analisi | 0 | 79.24 | 3368.03 | 0 | 2.3 | 97.7 | 3447.27 | 517.09 | 396.44 | 4360.8 | 13
PUG2026/04.EL08.013.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.013 | Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.013.003 | 6,5 kWh, capacità 126 Ah, potenza massima 4,2 kW | cad | Analisi | 0 | 96.22 | 4705.68 | 0 | 2 | 98 | 4801.9 | 720.29 | 552.22 | 6074.4 | 13
PUG2026/04.EL08.013.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.013 | Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.013.005 | 9,8 kWh, capacità 189 Ah, potenza massima 5 kW | cad | Analisi | 0 | 124.52 | 6258.32 | 0 | 1.95 | 98.05 | 6382.84 | 957.43 | 734.03 | 8074.29 | 13
PUG2026/04.EL08.013.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.013 | Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.013.007 | 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW | cad | Analisi | 0 | 164.14 | 8217.03 | 0 | 1.96 | 98.04 | 8381.17 | 1257.18 | 963.83 | 10602.18 | 13
PUG2026/04.EL08.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.015 | Sistema di accumulo energia modulare con tecnologia Gel VRLA (batterie ermetiche regolate da valvola con elettrolita immobilizzato in struttura gelatinosa), durata 2500 cicli con DoD max 50%, per applicazioni residenziali, in involucro metallico da pavimento con serrature di sicurezza e griglie per la ventilazione grado di protezione IP21, tensione nominale 48 V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.015.001 | 6,2 kWh, capacità 130 Ah, potenza massima 3 kW | cad | Analisi | 0 | 130.18 | 3107.46 | 0 | 4.02 | 95.98 | 3237.64 | 485.65 | 372.33 | 4095.61 | 13
PUG2026/04.EL08.015.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.015 | Sistema di accumulo energia modulare con tecnologia Gel VRLA (batterie ermetiche regolate da valvola con elettrolita immobilizzato in struttura gelatinosa), durata 2500 cicli con DoD max 50%, per applicazioni residenziali, in involucro metallico da pavimento con serrature di sicurezza e griglie per la ventilazione grado di protezione IP21, tensione nominale 48 V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.015.003 | 9,6 kWh, capacità 200 Ah, potenza massima 3 kW | cad | Analisi | 0 | 198.1 | 4586.87 | 0 | 4.14 | 95.86 | 4784.97 | 717.75 | 550.27 | 6052.99 | 13
PUG2026/04.EL08.015.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.015 | Sistema di accumulo energia modulare con tecnologia Gel VRLA (batterie ermetiche regolate da valvola con elettrolita immobilizzato in struttura gelatinosa), durata 2500 cicli con DoD max 50%, per applicazioni residenziali, in involucro metallico da pavimento con serrature di sicurezza e griglie per la ventilazione grado di protezione IP21, tensione nominale 48 V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile | 04.EL08.015.005 | 12,5 kWh, capacità 260 Ah, potenza massima 5 kW | cad | Analisi | 0 | 226.4 | 5365.5 | 0 | 4.05 | 95.95 | 5591.9 | 838.79 | 643.07 | 7073.75 | 13
PUG2026/04.EL08.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.001 | massima tensione lato c.c. 600 V, potenza nominale in c.a. 1,2 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1261.61 | 0 | 5.51 | 94.49 | 1335.19 | 200.28 | 153.55 | 1689.02 | 13
PUG2026/04.EL08.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.003 | massima tensione lato c.c. 600 V, potenza nominale in c.a. 2,0 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1313.33 | 0 | 5.31 | 94.69 | 1386.91 | 208.04 | 159.49 | 1754.44 | 13
PUG2026/04.EL08.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.005 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 3,0 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1337.98 | 0 | 5.21 | 94.79 | 1411.56 | 211.73 | 162.33 | 1785.62 | 13
PUG2026/04.EL08.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.007 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 3,5 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1398.67 | 0 | 5 | 95 | 1472.25 | 220.84 | 169.31 | 1862.4 | 13
PUG2026/04.EL08.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.009 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 3,7 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1409.71 | 0 | 4.96 | 95.04 | 1483.29 | 222.49 | 170.58 | 1876.36 | 13
PUG2026/04.EL08.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.011 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 4,0 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1483.32 | 0 | 4.73 | 95.27 | 1556.9 | 233.54 | 179.04 | 1969.48 | 13
PUG2026/04.EL08.017.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.013 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 4,6 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1567.58 | 0 | 4.48 | 95.52 | 1641.16 | 246.17 | 188.73 | 2076.07 | 13
PUG2026/04.EL08.017.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.015 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 5,0 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1631.99 | 0 | 4.31 | 95.69 | 1705.57 | 255.84 | 196.14 | 2157.55 | 13
PUG2026/04.EL08.017.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.017 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 6,0 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1898.26 | 0 | 3.73 | 96.27 | 1971.84 | 295.78 | 226.76 | 2494.38 | 13
PUG2026/04.EL08.017.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.017 | Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.017.019 | massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 8,2 kW | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 2176.94 | 0 | 3.27 | 96.73 | 2250.52 | 337.58 | 258.81 | 2846.91 | 13
PUG2026/04.EL08.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.001 | 7,0 kW | cad | Analisi | 0 | 237.72 | 2373.59 | 0 | 9.1 | 90.9 | 2611.31 | 391.7 | 300.3 | 3303.31 | 13
PUG2026/04.EL08.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.003 | 8,2 kW | cad | Analisi | 0 | 243.38 | 2626.22 | 0 | 8.48 | 91.52 | 2869.6 | 430.44 | 330 | 3630.04 | 13
PUG2026/04.EL08.019.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.005 | 10,0 kW | cad | Analisi | 0 | 249.04 | 2831.46 | 0 | 8.08 | 91.92 | 3080.5 | 462.08 | 354.26 | 3896.83 | 13
PUG2026/04.EL08.019.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.007 | 12,5 kW | cad | Analisi | 0 | 254.7 | 3212.54 | 0 | 7.35 | 92.65 | 3467.24 | 520.09 | 398.73 | 4386.06 | 13
PUG2026/04.EL08.019.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.009 | 15,0 kW | cad | Analisi | 0 | 271.68 | 3234.87 | 0 | 7.75 | 92.25 | 3506.55 | 525.98 | 403.25 | 4435.79 | 13
PUG2026/04.EL08.019.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.011 | 17,5 kW | cad | Analisi | 0 | 328.28 | 3736.93 | 0 | 8.08 | 91.92 | 4065.21 | 609.78 | 467.5 | 5142.49 | 13
PUG2026/04.EL08.019.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.019 | Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.019.013 | 20,0 kW | cad | Analisi | 0 | 356.58 | 4100.82 | 0 | 8 | 92 | 4457.4 | 668.61 | 512.6 | 5638.61 | 13
PUG2026/04.EL08.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.021 | Inverter monofase per reti isolate (stand alone) completo di regolatore carica batterie MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 5%, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, in contenitore con grado di protezione IP 20 | 04.EL08.021.001 | tensione di ingresso nominale 12 V c.c., potenza nominale uscita 1000 VA | cad | Analisi | 0 | 67.92 | 741.51 | 0 | 8.39 | 91.61 | 809.43 | 121.41 | 93.08 | 1023.93 | 13
PUG2026/04.EL08.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.021 | Inverter monofase per reti isolate (stand alone) completo di regolatore carica batterie MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 5%, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, in contenitore con grado di protezione IP 20 | 04.EL08.021.003 | tensione di ingresso nominale 24 V c.c., potenza nominale uscita 2400 VA | cad | Analisi | 0 | 96.22 | 927.99 | 0 | 9.39 | 90.61 | 1024.21 | 153.63 | 117.78 | 1295.63 | 13
PUG2026/04.EL08.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.021 | Inverter monofase per reti isolate (stand alone) completo di regolatore carica batterie MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 5%, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, in contenitore con grado di protezione IP 20 | 04.EL08.021.005 | tensione di ingresso nominale 48 V c.c., potenza nominale uscita 5000 VA | cad | Analisi | 0 | 101.88 | 1231.4 | 0 | 7.64 | 92.36 | 1333.28 | 199.99 | 153.33 | 1686.6 | 13
PUG2026/04.EL08.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.023 | Inverter di stringa trifase, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione con scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispositivo di distacco automatico dalla rete, MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingresso, tensione di uscita 400 V 480 V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, completo di fusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.023.001 | 50,0 kW, conforme CEI 0-21, 3 MPPT indipendenti con 5 coppie di collegamento | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 6279.97 | 0 | 7.5 | 92.5 | 6789.37 | 1018.41 | 780.78 | 8588.55 | 13
PUG2026/04.EL08.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.023 | Inverter di stringa trifase, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione con scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispositivo di distacco automatico dalla rete, MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingresso, tensione di uscita 400 V 480 V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, completo di fusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.023.003 | 60,0 kW, conforme CEI 0-21, 3 MPPT indipendenti, con 5 coppie di collegamento | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 6923.73 | 0 | 6.85 | 93.15 | 7433.13 | 1114.97 | 854.81 | 9402.91 | 13
PUG2026/04.EL08.023.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.023 | Inverter di stringa trifase, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione con scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispositivo di distacco automatico dalla rete, MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingresso, tensione di uscita 400 V 480 V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, completo di fusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.023.005 | 100,0 kW, conforme CEI 0-16, 6 MPPT indipendenti, con 4 coppie di collegamento | cad | Analisi | 0 | 679.2 | 11419.05 | 0 | 5.61 | 94.39 | 12098.25 | 1814.74 | 1391.3 | 15304.29 | 13
PUG2026/04.EL08.023.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.023 | Inverter di stringa trifase, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione con scaricatori tipo 2 in ingresso e in uscita, dispositivo di distacco automatico dalla rete, MPPT range di tensione 480-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingresso, tensione di uscita 400 V 480 V c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, completo di fusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a. | 04.EL08.023.007 | 120,0 kW, conforme CEI 0-16, 6 MPPT indipendenti, con 4 coppie di collegamento | cad | Analisi | 0 | 764.1 | 12147.84 | 0 | 5.92 | 94.08 | 12911.94 | 1936.79 | 1484.87 | 16333.6 | 13
PUG2026/04.EL08.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.025 | Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequienza a doppia soglia regolabile, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 | 04.EL08.025.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 441.48 | 1093.46 | 0 | 28.76 | 71.24 | 1534.94 | 230.24 | 176.52 | 1941.7 | 13
PUG2026/04.EL08.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.001 | 3000 W | cad | Analisi | 0 | 113.2 | 2353.85 | 0 | 4.59 | 95.41 | 2467.05 | 370.06 | 283.71 | 3120.82 | 13
PUG2026/04.EL08.027.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.003 | 3680 W | cad | Analisi | 0 | 113.2 | 2453.84 | 0 | 4.41 | 95.59 | 2567.04 | 385.06 | 295.21 | 3247.31 | 13
PUG2026/04.EL08.027.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.005 | 4000 W | cad | Analisi | 0 | 113.2 | 2529.73 | 0 | 4.28 | 95.72 | 2642.93 | 396.44 | 303.94 | 3343.31 | 13
PUG2026/04.EL08.027.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.007 | 4600 W | cad | Analisi | 0 | 135.84 | 2730.9 | 0 | 4.74 | 95.26 | 2866.74 | 430.01 | 329.68 | 3626.43 | 13
PUG2026/04.EL08.027.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.009 | 5000 W | cad | Analisi | 0 | 152.82 | 3097.11 | 0 | 4.7 | 95.3 | 3249.93 | 487.49 | 373.74 | 4111.16 | 13
PUG2026/04.EL08.027.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.027 | Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro l'inversione di polarità, varistori di classe e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi c.c., range di tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 Hz, fattore di potenza 0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in uscita | 04.EL08.027.011 | 6000 W | cad | Analisi | 0 | 152.82 | 3412.72 | 0 | 4.29 | 95.71 | 3565.54 | 534.83 | 410.04 | 4510.41 | 13
PUG2026/04.EL08.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.029 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: tre kW (3000 lato c.a. 3000 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.029.001 | 1 batteria, energia totale accumulabile nominale 2,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 271.68 | 6962.67 | 0 | 3.76 | 96.24 | 7234.35 | 1085.15 | 831.95 | 9151.45 | 13
PUG2026/04.EL08.029.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.029 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: tre kW (3000 lato c.a. 3000 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.029.003 | 2 batterie, energia totale accumulabile nominale 4,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 311.3 | 8764.47 | 0 | 3.43 | 96.57 | 9075.77 | 1361.37 | 1043.71 | 11480.85 | 13
PUG2026/04.EL08.029.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.029 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: tre kW (3000 lato c.a. 3000 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.029.005 | 3 batterie, energia totale accumulabile nominale 7,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 10617.75 | 0 | 3.6 | 96.4 | 11013.95 | 1652.09 | 1266.6 | 13932.65 | 13
PUG2026/04.EL08.029.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.029 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: tre kW (3000 lato c.a. 3000 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.029.007 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 12419.55 | 0 | 3.09 | 96.91 | 12815.75 | 1922.36 | 1473.81 | 16211.92 | 13
PUG2026/04.EL08.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.031 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: quattro kW (3680 lato c.a. 3600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.031.001 | 1 batteria, energia totale accumulabile nominale 2,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 7297.29 | 0 | 3.73 | 96.27 | 7580.29 | 1137.04 | 871.73 | 9589.07 | 13
PUG2026/04.EL08.031.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.031 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: quattro kW (3680 lato c.a. 3600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.031.003 | 2 batterie, energia totale accumulabile nominale 4,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 9099.09 | 0 | 3.6 | 96.4 | 9438.69 | 1415.8 | 1085.45 | 11939.94 | 13
PUG2026/04.EL08.031.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.031 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: quattro kW (3680 lato c.a. 3600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.031.005 | 3 batterie, energia totale accumulabile nominale 7,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 10952.37 | 0 | 3.01 | 96.99 | 11291.97 | 1693.8 | 1298.58 | 14284.34 | 13
PUG2026/04.EL08.031.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.031 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: quattro kW (3680 lato c.a. 3600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.031.007 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 12754.17 | 0 | 2.59 | 97.41 | 13093.77 | 1964.07 | 1505.78 | 16563.62 | 13
PUG2026/04.EL08.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.033 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: cinque kW (4600 lato c.a. 4800 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.033.001 | 2 batterie, energia totale accumulabile nominale 4,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 9356.49 | 0 | 3.5 | 96.5 | 9696.09 | 1454.41 | 1115.05 | 12265.55 | 13
PUG2026/04.EL08.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.033 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: cinque kW (4600 lato c.a. 4800 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.033.003 | 3 batterie, energia totale accumulabile nominale 7,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 11209.77 | 0 | 3.41 | 96.59 | 11605.97 | 1740.9 | 1334.69 | 14681.55 | 13
PUG2026/04.EL08.033.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.033 | Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con tecnologia ioni Litio, per impianti fotovoltaici esistenti, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 230 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, carica batterie, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,9-1: cinque kW (4600 lato c.a. 4800 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.033.005 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 12895.74 | 0 | 3.39 | 96.61 | 13348.54 | 2002.28 | 1535.08 | 16885.9 | 13
PUG2026/04.EL08.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.001 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 226.4 | 22346.18 | 0 | 1 | 99 | 22572.58 | 3385.89 | 2595.85 | 28554.31 | 13
PUG2026/04.EL08.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.003 | 5 batterie, energia totale accumulabile nominale 12,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 254.7 | 24314 | 0 | 1.04 | 98.96 | 24568.7 | 3685.31 | 2825.4 | 31079.41 | 13
PUG2026/04.EL08.035.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.005 | 6 batterie, energia totale accumulabile nominale 14,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 26281.83 | 0 | 1.07 | 98.93 | 26564.83 | 3984.72 | 3054.96 | 33604.51 | 13
PUG2026/04.EL08.035.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.007 | 7 batterie, energia totale accumulabile nominale 16,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 311.3 | 28249.65 | 0 | 1.09 | 98.91 | 28560.95 | 4284.14 | 3284.51 | 36129.6 | 13
PUG2026/04.EL08.035.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.009 | 8 batterie, energia totale accumulabile nominale 19,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 30217.47 | 0 | 1.11 | 98.89 | 30557.07 | 4583.56 | 3514.06 | 38654.69 | 13
PUG2026/04.EL08.035.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.011 | 10 batterie, energia totale accumulabile nominale 24,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 34153.12 | 0 | 1.15 | 98.85 | 34549.32 | 5182.4 | 3973.17 | 43704.89 | 13
PUG2026/04.EL08.035.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.013 | 12 batterie, energia totale accumulabile nominale 26,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 35135.1 | 0 | 1.27 | 98.73 | 35587.9 | 5338.19 | 4092.61 | 45018.69 | 13
PUG2026/04.EL08.035.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.015 | 14 batterie, energia totale accumulabile nominale 28,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 38803.05 | 0 | 1.15 | 98.85 | 39255.85 | 5888.38 | 4514.42 | 49658.65 | 13
PUG2026/04.EL08.035.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.017 | 16 batterie, energia totale accumulabile nominale 31,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 42406.65 | 0 | 1.19 | 98.81 | 42916.05 | 6437.41 | 4935.35 | 54288.8 | 13
PUG2026/04.EL08.035.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.019 | 18 batterie, energia totale accumulabile nominale 33,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 566 | 46010.25 | 0 | 1.22 | 98.78 | 46576.25 | 6986.44 | 5356.27 | 58918.96 | 13
PUG2026/04.EL08.035.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.021 | 21 batterie, energia totale accumulabile nominale 36,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 622.6 | 51480 | 0 | 1.19 | 98.81 | 52102.6 | 7815.39 | 5991.8 | 65909.79 | 13
PUG2026/04.EL08.035.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.035 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: sei kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.035.023 | 24 batterie, energia totale accumulabile nominale 38,4,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 679.2 | 56885.4 | 0 | 1.18 | 98.82 | 57564.6 | 8634.69 | 6619.93 | 72819.22 | 13
PUG2026/04.EL08.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.001 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 23751.59 | 0 | 1.18 | 98.82 | 24034.59 | 3605.19 | 2763.98 | 30403.76 | 13
PUG2026/04.EL08.037.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.003 | 5 batterie, energia totale accumulabile nominale 12,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 25719.41 | 0 | 1.09 | 98.91 | 26002.41 | 3900.36 | 2990.28 | 32893.05 | 13
PUG2026/04.EL08.037.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.005 | 6 batterie, energia totale accumulabile nominale 14,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 311.3 | 27687.23 | 0 | 1.11 | 98.89 | 27998.53 | 4199.78 | 3219.83 | 35418.14 | 13
PUG2026/04.EL08.037.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.007 | 7 batterie, energia totale accumulabile nominale 16,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 311.3 | 29655.05 | 0 | 1.04 | 98.96 | 29966.35 | 4494.95 | 3446.13 | 37907.43 | 13
PUG2026/04.EL08.037.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.009 | 8 batterie, energia totale accumulabile nominale 19,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 31622.88 | 0 | 1.06 | 98.94 | 31962.48 | 4794.37 | 3675.69 | 40432.54 | 13
PUG2026/04.EL08.037.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.011 | 10 batterie, energia totale accumulabile nominale 24,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 35558.52 | 0 | 1.1 | 98.9 | 35954.72 | 5393.21 | 4134.79 | 45482.72 | 13
PUG2026/04.EL08.037.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.013 | 12 batterie, energia totale accumulabile nominale 26,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 424.5 | 36422.1 | 0 | 1.15 | 98.85 | 36846.6 | 5526.99 | 4237.36 | 46610.95 | 13
PUG2026/04.EL08.037.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.015 | 14 batterie, energia totale accumulabile nominale 28,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 40090.05 | 0 | 1.12 | 98.88 | 40542.85 | 6081.43 | 4662.43 | 51286.71 | 13
PUG2026/04.EL08.037.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.017 | 16 batterie, energia totale accumulabile nominale 31,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 43693.65 | 0 | 1.15 | 98.85 | 44203.05 | 6630.46 | 5083.35 | 55916.86 | 13
PUG2026/04.EL08.037.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.019 | 18 batterie, energia totale accumulabile nominale 33,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 566 | 47297.25 | 0 | 1.18 | 98.82 | 47863.25 | 7179.49 | 5504.27 | 60547.01 | 13
PUG2026/04.EL08.037.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.021 | 21 batterie, energia totale accumulabile nominale 36,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 622.6 | 52767 | 0 | 1.17 | 98.83 | 53389.6 | 8008.44 | 6139.8 | 67537.84 | 13
PUG2026/04.EL08.037.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.037 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: otto kW lato c.a. e carica/scarica c.c. | 04.EL08.037.023 | 24 batterie, energia totale accumulabile nominale 38,4,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 679.2 | 58172.4 | 0 | 1.15 | 98.85 | 58851.6 | 8827.74 | 6767.93 | 74447.27 | 13
PUG2026/04.EL08.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.001 | 4 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 24314 | 0 | 1.15 | 98.85 | 24597 | 3689.55 | 2828.66 | 31115.21 | 13
PUG2026/04.EL08.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.003 | 5 batterie, energia totale accumulabile nominale 12,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 283 | 26281.83 | 0 | 1.07 | 98.93 | 26564.83 | 3984.72 | 3054.96 | 33604.51 | 13
PUG2026/04.EL08.039.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.005 | 6 batterie, energia totale accumulabile nominale 14,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 28249.65 | 0 | 1.19 | 98.81 | 28589.25 | 4288.39 | 3287.76 | 36165.4 | 13
PUG2026/04.EL08.039.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.007 | 7 batterie, energia totale accumulabile nominale 16,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 339.6 | 30217.47 | 0 | 1.11 | 98.89 | 30557.07 | 4583.56 | 3514.06 | 38654.69 | 13
PUG2026/04.EL08.039.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.009 | 8 batterie, energia totale accumulabile nominale 19,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 32185.3 | 0 | 1.22 | 98.78 | 32581.5 | 4887.23 | 3746.87 | 41215.6 | 13
PUG2026/04.EL08.039.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.011 | 10 batterie, energia totale accumulabile nominale 24,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 36120.94 | 0 | 1.08 | 98.92 | 36517.14 | 5477.57 | 4199.47 | 46194.18 | 13
PUG2026/04.EL08.039.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.013 | 12 batterie, energia totale accumulabile nominale 26,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 36936.9 | 0 | 1.21 | 98.79 | 37389.7 | 5608.46 | 4299.82 | 47297.97 | 13
PUG2026/04.EL08.039.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.015 | 14 batterie, energia totale accumulabile nominale 28,8 kWh | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 40604.85 | 0 | 1.24 | 98.76 | 41114.25 | 6167.14 | 4728.14 | 52009.53 | 13
PUG2026/04.EL08.039.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.017 | 16 batterie, energia totale accumulabile nominale 31,2 kWh | cad | Analisi | 0 | 566 | 44208.45 | 0 | 1.26 | 98.74 | 44774.45 | 6716.17 | 5149.06 | 56639.68 | 13
PUG2026/04.EL08.039.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.019 | 18 batterie, energia totale accumulabile nominale 33,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 622.6 | 47812.05 | 0 | 1.29 | 98.71 | 48434.65 | 7265.2 | 5569.98 | 61269.83 | 13
PUG2026/04.EL08.039.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.021 | 21 batterie, energia totale accumulabile nominale 36,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 679.2 | 53281.8 | 0 | 1.26 | 98.74 | 53961 | 8094.15 | 6205.52 | 68260.67 | 13
PUG2026/04.EL08.039.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.039 | Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS, quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza nominale riferita a cos Φ 0,8-1: 10 kW (10000 W lato c.a. 9600 W carica/scarica c.c.) | 04.EL08.039.023 | 24 batterie, energia totale accumulabile nominale 38,4,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 735.8 | 58687.2 | 0 | 1.24 | 98.76 | 59423 | 8913.45 | 6833.65 | 75170.1 | 13
PUG2026/04.EL08.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.041 | Inverter ibrido trifase abbinato a sistema di accumulo energia con batterie ad alta tensione, inverter ibrido 8 kW (fattore di potenza 0,8-1) in contenitore grado di protezione IP65 da parete completo di 2 MPPT, tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica <3%, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), carica batterie; sistema di accumulo con batterie Litio-Ferro-Fosfato ad alto voltaggio, tensione di batteria 200-500 V, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, con esclusione delle linee di connessione fra i diversi apparati, con energia totale accumulabile | 04.EL08.041.001 | 9,6 kWh | cad | Analisi | 0 | 396.2 | 18957.9 | 0 | 2.05 | 97.95 | 19354.1 | 2903.12 | 2225.72 | 24482.94 | 13
PUG2026/04.EL08.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.041 | Inverter ibrido trifase abbinato a sistema di accumulo energia con batterie ad alta tensione, inverter ibrido 8 kW (fattore di potenza 0,8-1) in contenitore grado di protezione IP65 da parete completo di 2 MPPT, tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica <3%, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), carica batterie; sistema di accumulo con batterie Litio-Ferro-Fosfato ad alto voltaggio, tensione di batteria 200-500 V, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, con esclusione delle linee di connessione fra i diversi apparati, con energia totale accumulabile | 04.EL08.041.003 | 12,0 kWh | cad | Analisi | 0 | 452.8 | 20915.42 | 0 | 2.12 | 97.88 | 21368.22 | 3205.23 | 2457.35 | 27030.8 | 13
PUG2026/04.EL08.041.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.041 | Inverter ibrido trifase abbinato a sistema di accumulo energia con batterie ad alta tensione, inverter ibrido 8 kW (fattore di potenza 0,8-1) in contenitore grado di protezione IP65 da parete completo di 2 MPPT, tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, funzionamento connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica <3%, funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), carica batterie; sistema di accumulo con batterie Litio-Ferro-Fosfato ad alto voltaggio, tensione di batteria 200-500 V, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, con esclusione delle linee di connessione fra i diversi apparati, con energia totale accumulabile | 04.EL08.041.005 | 14,4 kWh | cad | Analisi | 0 | 509.4 | 23475.27 | 0 | 2.12 | 97.88 | 23984.67 | 3597.7 | 2758.24 | 30340.61 | 13
PUG2026/04.EL08.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.001 | misuratore di potenza trifase portata 100 A, linea Inverter | cad | Analisi | 0 | 45.28 | 321.75 | 0 | 12.34 | 87.66 | 367.03 | 55.05 | 42.21 | 464.29 | 13
PUG2026/04.EL08.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.003 | misuratore di potenza trifase portata 100 A, linea distributore energia | cad | Analisi | 0 | 46.41 | 180.18 | 0 | 20.48 | 79.52 | 226.59 | 33.99 | 26.06 | 286.64 | 13
PUG2026/04.EL08.043.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.005 | misuratore di potenza monofase portata 100 A, linea inverter | cad | Analisi | 0 | 34.53 | 173.75 | 0 | 16.58 | 83.42 | 208.28 | 31.24 | 23.95 | 263.47 | 13
PUG2026/04.EL08.043.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.007 | kit per comando automatico e rilevamento accensione gruppo elettrogeno | cad | Analisi | 0 | 53.77 | 238.1 | 0 | 18.42 | 81.58 | 291.87 | 43.78 | 33.57 | 369.22 | 13
PUG2026/04.EL08.043.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.009 | scheda comunicazione GPRS per controllo da remoto | cad | Analisi | 0 | 36.79 | 90.09 | 0 | 29 | 71 | 126.88 | 19.03 | 14.59 | 160.5 | 13
PUG2026/04.EL08.043.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.011 | scheda comunicazione Ethernet per controllo da remoto | cad | Analisi | 0 | 35.09 | 115.83 | 0 | 23.25 | 76.75 | 150.92 | 22.64 | 17.36 | 190.92 | 13
PUG2026/04.EL08.043.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.013 | scheda comunicazione WiFi per controllo da remoto | cad | Analisi | 0 | 35.09 | 102.96 | 0 | 25.42 | 74.58 | 138.05 | 20.71 | 15.88 | 174.64 | 13
PUG2026/04.EL08.043.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.015 | armadio rack di espansione per 2 batterie supplementari | cad | Analisi | 0 | 19.81 | 386.1 | 0 | 4.88 | 95.12 | 405.91 | 60.89 | 46.68 | 513.48 | 13
PUG2026/04.EL08.043.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.017 | carrello con ruote per sistema di accumulo | cad | Analisi | 0 | 16.98 | 244.53 | 0 | 6.49 | 93.51 | 261.51 | 39.23 | 30.07 | 330.81 | 13
PUG2026/04.EL08.043.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.019 | quadro di "backup" per controllo linea EPS e alimentazione linee privilegiate | cad | Analisi | 0 | 79.24 | 1074.65 | 0 | 6.87 | 93.13 | 1153.89 | 173.08 | 132.7 | 1459.67 | 13
PUG2026/04.EL08.043.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.043 | Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato | 04.EL08.043.021 | kit completo di scheda di comunicazione e misuratore di potenza trifase per linea inverter | cad | Analisi | 0 | 67.92 | 514.8 | 0 | 11.66 | 88.34 | 582.72 | 87.41 | 67.01 | 737.14 | 13
PUG2026/04.EL08.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.045 | Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940 | 04.EL08.045.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 67.92 | 916.18 | 0 | 6.9 | 93.1 | 984.1 | 147.62 | 113.17 | 1244.89 | 13
PUG2026/04.EL08.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.047 | Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale | 04.EL08.047.001 | 4 20 A, tensione nominale 900 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 1.81 | 8.8 | 0 | 17.07 | 82.93 | 10.61 | 1.59 | 1.22 | 13.42 | 13
PUG2026/04.EL08.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.047 | Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale | 04.EL08.047.003 | 4 20 A, tensione nominale 1000 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 1.81 | 10.04 | 0 | 15.28 | 84.72 | 11.85 | 1.78 | 1.36 | 14.99 | 13
PUG2026/04.EL08.047.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.047 | Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale | 04.EL08.047.005 | 25 A 32 A, tensione nominale 700 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 1.81 | 11.03 | 0 | 14.1 | 85.9 | 12.84 | 1.93 | 1.48 | 16.24 | 13
PUG2026/04.EL08.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.001 | 32 A 160 A, tensione nominale 750 V c.c., tipo NH 0 | cad | Analisi | 0 | 4.53 | 78.64 | 0 | 5.44 | 94.56 | 83.17 | 12.48 | 9.56 | 105.21 | 13
PUG2026/04.EL08.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.003 | 32 A 160 A, tensione nominale 750 V c.c., tipo NH 1 | cad | Analisi | 0 | 5.09 | 83.66 | 0 | 5.74 | 94.26 | 88.75 | 13.31 | 10.21 | 112.27 | 13
PUG2026/04.EL08.049.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.005 | 32 A 160 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 0 | cad | Analisi | 0 | 5.09 | 102.06 | 0 | 4.75 | 95.25 | 107.15 | 16.07 | 12.32 | 135.55 | 13
PUG2026/04.EL08.049.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.007 | 32 A 50 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1 | cad | Analisi | 0 | 6.79 | 176.51 | 0 | 3.71 | 96.29 | 183.3 | 27.5 | 21.08 | 231.88 | 13
PUG2026/04.EL08.049.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.009 | 63 A 125 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1 | cad | Analisi | 0 | 6.79 | 191.57 | 0 | 3.42 | 96.58 | 198.36 | 29.75 | 22.81 | 250.93 | 13
PUG2026/04.EL08.049.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.049 | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale | 04.EL08.049.011 | 160 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1 | cad | Analisi | 0 | 6.79 | 203.28 | 0 | 3.23 | 96.77 | 210.07 | 31.51 | 24.16 | 265.74 | 13
PUG2026/04.EL08.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.001 | maschio volante, sezione 1,5-2,5 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.003 | maschio volante, sezione 4-6 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.005 | femmina volante, sezione 1,5-2,5 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.007 | femmina volante, sezione 4-6 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.009 | maschio da pannello, sezione 4-6 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.011 | femmina da pannello, sezione 4-6 mmq | cad | Analisi | 0 | 1.92 | 4.16 | 0 | 31.63 | 68.37 | 6.08 | 0.91 | 0.7 | 7.7 | 13
PUG2026/04.EL08.051.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.013 | volante a "Y", 2 maschi e 1 femmina | cad | Analisi | 0 | 0.45 | 9.3 | 0 | 4.64 | 95.36 | 9.75 | 1.46 | 1.12 | 12.34 | 13
PUG2026/04.EL08.051.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.051 | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67 | 04.EL08.051.015 | volante a "Y", 2 femmine e 1 maschio | cad | Analisi | 0 | 0.45 | 9.3 | 0 | 4.64 | 95.36 | 9.75 | 1.46 | 1.12 | 12.34 | 13
PUG2026/04.EL08.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.001 | 20 A, installato su barra DIN35 | cad | Analisi | 0 | 35.66 | 138.61 | 0 | 20.46 | 79.54 | 174.27 | 26.14 | 20.04 | 220.45 | 13
PUG2026/04.EL08.053.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.003 | 32 A, installato su barra DIN35 | cad | Analisi | 0 | 35.66 | 144.79 | 0 | 19.76 | 80.24 | 180.45 | 27.07 | 20.75 | 228.27 | 13
PUG2026/04.EL08.053.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.005 | 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66 | cad | Analisi | 0 | 48.11 | 360.39 | 0 | 11.78 | 88.22 | 408.5 | 61.28 | 46.98 | 516.75 | 13
PUG2026/04.EL08.053.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.007 | 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66 | cad | Analisi | 0 | 49.81 | 369.42 | 0 | 11.88 | 88.12 | 419.23 | 62.88 | 48.21 | 530.32 | 13
PUG2026/04.EL08.053.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.009 | 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66 | cad | Analisi | 0 | 49.81 | 337.3 | 0 | 12.87 | 87.13 | 387.11 | 58.07 | 44.52 | 489.69 | 13
PUG2026/04.EL08.053.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.053 | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale | 04.EL08.053.011 | 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66 | cad | Analisi | 0 | 50.94 | 345.33 | 0 | 12.85 | 87.15 | 396.27 | 59.44 | 45.57 | 501.28 | 13
PUG2026/04.EL08.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.055 | Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di protezione IP 20 | 04.EL08.055.001 | 20 A | cad | Analisi | 0 | 11.32 | 6.12 | 0 | 64.91 | 35.09 | 17.44 | 2.62 | 2.01 | 22.06 | 13
PUG2026/04.EL08.055.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.055 | Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di protezione IP 20 | 04.EL08.055.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 11.32 | 12.75 | 0 | 47.03 | 52.97 | 24.07 | 3.61 | 2.77 | 30.45 | 13
PUG2026/04.EL08.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.057 | Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici 10,3 x 38, tensione nominale 600 V c.c. installato su guida DIN35 | 04.EL08.057.001 | 20 A | cad | Analisi | 0 | 15.85 | 9.65 | 0 | 62.15 | 37.85 | 25.5 | 3.82 | 2.93 | 32.25 | 13
PUG2026/04.EL08.057.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.057 | Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici 10,3 x 38, tensione nominale 600 V c.c. installato su guida DIN35 | 04.EL08.057.003 | 32 A | cad | Analisi | 0 | 15.85 | 16.45 | 0 | 49.07 | 50.93 | 32.3 | 4.84 | 3.71 | 40.86 | 13
PUG2026/04.EL08.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.059 | Base portafusibili tipo aperto per fusibili a coltello, unipolare, tensione nominale 1000 V c.c., lame di contatto in rame argentato | 04.EL08.059.001 | grandezza NH 0 | cad | Analisi | 0 | 14.15 | 10.88 | 0 | 56.53 | 43.47 | 25.03 | 3.75 | 2.88 | 31.66 | 13
PUG2026/04.EL08.059.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.059 | Base portafusibili tipo aperto per fusibili a coltello, unipolare, tensione nominale 1000 V c.c., lame di contatto in rame argentato | 04.EL08.059.003 | grandezza NH 1 | cad | Analisi | 0 | 14.15 | 19.49 | 0 | 42.06 | 57.94 | 33.64 | 5.05 | 3.87 | 42.55 | 13
PUG2026/04.EL08.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.001 | sezione 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 0.93 | 0.57 | 0 | 62.1 | 37.9 | 1.5 | 0.23 | 0.17 | 1.9 | 13
PUG2026/04.EL08.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.003 | sezione 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.13 | 0.76 | 0 | 59.83 | 40.17 | 1.89 | 0.28 | 0.22 | 2.39 | 13
PUG2026/04.EL08.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.005 | sezione 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.58 | 0.95 | 0 | 62.52 | 37.48 | 2.53 | 0.38 | 0.29 | 3.21 | 13
PUG2026/04.EL08.061.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.007 | sezione 6 mmq | m | Analisi | 0 | 1.7 | 1.32 | 0 | 56.26 | 43.74 | 3.02 | 0.45 | 0.35 | 3.82 | 13
PUG2026/04.EL08.061.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.009 | sezione 10 mmq | m | Analisi | 0 | 1.98 | 2.17 | 0 | 47.72 | 52.28 | 4.15 | 0.62 | 0.48 | 5.25 | 13
PUG2026/04.EL08.061.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.011 | sezione 16 mmq | m | Analisi | 0 | 2.26 | 3.83 | 0 | 37.15 | 62.85 | 6.09 | 0.91 | 0.7 | 7.71 | 13
PUG2026/04.EL08.061.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.061 | Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1- 2 | 04.EL08.061.013 | sezione 25 mmq | m | Analisi | 0 | 2.55 | 5.97 | 0 | 29.9 | 70.1 | 8.52 | 1.28 | 0.98 | 10.77 | 13
PUG2026/04.EL08.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.063 | Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segnalazione di allarme per produzione di energia non conforme alle condizioni ambientali due uscite relè e un ingresso digitale configurabili, alimentazione 15 ÷ 40 V c.a / 11 ÷ 28 V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio allarmi via rete GSM, compatibile con sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.063.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 649.9 | 0 | 10.17 | 89.83 | 723.48 | 108.52 | 83.2 | 915.2 | 13
PUG2026/04.EL08.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.065 | Contatore di energia monofase | 04.EL08.065.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 18.11 | 142.95 | 0 | 11.25 | 88.75 | 161.06 | 24.16 | 18.52 | 203.74 | 13
PUG2026/04.EL08.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.067 | Contatore di energia trifase | 04.EL08.067.001 | per impianti fino a 69 kW | cad | Analisi | 0 | 22.64 | 346.04 | 0 | 6.14 | 93.86 | 368.68 | 55.3 | 42.4 | 466.38 | 13
PUG2026/04.EL08.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.067 | Contatore di energia trifase | 04.EL08.067.003 | per impianti fino a 690 kW | cad | Analisi | 0 | 22.64 | 426.83 | 0 | 5.04 | 94.96 | 449.47 | 67.42 | 51.69 | 568.58 | 13
PUG2026/04.EL08.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.069 | Sensore di irraggiamento con uscita analogica compatibile con centralina di telecontrollo, in opera inclusa staffa di fissaggio e attivazione dell'impianto | 04.EL08.069.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 28.3 | 265.44 | 0 | 9.63 | 90.37 | 293.74 | 44.06 | 33.78 | 371.58 | 13
PUG2026/04.EL08.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.071 | Terminale di ricarica, tipo aziendale, per veicoli elettrici a pavimento, alimentazione monofase 230 V c.a., per sistemi TT TN IT, segnalazione locale, involucro in materiale termoplastico IP 54, potenza in uscita fino a 22 kW, sistema di controllo accesso con badge RFID, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 120 cm, potenza complessiva in uscita 7 kW su prese tipo T2 o T3, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.071.001 | 1 presa monofase In 32 A | cad | Analisi | 0 | 141.5 | 4014.47 | 0 | 3.4 | 96.6 | 4155.97 | 623.4 | 477.94 | 5257.3 | 13
PUG2026/04.EL08.071.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.071 | Terminale di ricarica, tipo aziendale, per veicoli elettrici a pavimento, alimentazione monofase 230 V c.a., per sistemi TT TN IT, segnalazione locale, involucro in materiale termoplastico IP 54, potenza in uscita fino a 22 kW, sistema di controllo accesso con badge RFID, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 120 cm, potenza complessiva in uscita 7 kW su prese tipo T2 o T3, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.071.003 | 2 prese monofase In 32 A | cad | Analisi | 0 | 198.1 | 5339.76 | 0 | 3.58 | 96.42 | 5537.86 | 830.68 | 636.85 | 7005.39 | 13
PUG2026/04.EL08.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.073 | Terminale di ricarica, tipo aziendale, per veicoli elettrici a pavimento, alimentazione trifase + N, 400/230 V c.a. per circuito di potenza e monofase 230 V c.a. per circuito di controllo, per sistemi TT TN IT, segnalazione locale involucro in materiale termoplastico IP 54, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 120 cm, potenza complessiva in uscita 22 kW su prese tipo T2 o T3, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.073.001 | 1 presa 3P+N In 32 A | cad | Analisi | 0 | 169.8 | 4423.74 | 0 | 3.7 | 96.3 | 4593.54 | 689.03 | 528.26 | 5810.83 | 13
PUG2026/04.EL08.073.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.073 | Terminale di ricarica, tipo aziendale, per veicoli elettrici a pavimento, alimentazione trifase + N, 400/230 V c.a. per circuito di potenza e monofase 230 V c.a. per circuito di controllo, per sistemi TT TN IT, segnalazione locale involucro in materiale termoplastico IP 54, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 120 cm, potenza complessiva in uscita 22 kW su prese tipo T2 o T3, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.073.003 | 2 prese 3P+N In 32 A | cad | Analisi | 0 | 226.4 | 5749.03 | 0 | 3.79 | 96.21 | 5975.43 | 896.31 | 687.17 | 7558.92 | 13
PUG2026/04.EL08.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.075 | Telaio in lamiera di acciaio zincata e verniciata alle polveri epossidiche installato per terminali a pavimento | 04.EL08.075.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 8.49 | 250 | 0 | 3.28 | 96.72 | 258.49 | 38.77 | 29.73 | 326.99 | 13
PUG2026/04.EL08.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.077 | Sistema di controllo accesso con badge RFID Radio, per terminali di ricarica tipo aziendale, installato a bordo terminale, compresa l'attivazione dell'impianto | 04.EL08.077.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 10.19 | 407.34 | 0 | 2.44 | 97.56 | 417.53 | 62.63 | 48.02 | 528.17 | 13
PUG2026/04.EL08.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.079 | Badge RFID per terminali di ricarica tipo aziendale, installato a bordo terminale | 04.EL08.079.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 0.57 | 6.56 | 0 | 7.94 | 92.06 | 7.13 | 1.07 | 0.82 | 9.01 | 13
PUG2026/04.EL08.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.081 | Cavo di alimentazione monofase, lunghezza 5 m, con terminali volanti, presa tipo T2 e spina tipo T1 | 04.EL08.081.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 45.28 | 490.35 | 0 | 8.45 | 91.55 | 535.63 | 80.34 | 61.6 | 677.57 | 13
PUG2026/04.EL08.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.083 | Cavo di alimentazione monofase, lunghezza 5 m, con terminali volanti, presa e spina tipo T2 | 04.EL08.083.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 45.28 | 598.46 | 0 | 7.03 | 92.97 | 643.74 | 96.56 | 74.03 | 814.33 | 13
PUG2026/04.EL08.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.085 | Cavo di alimentazione trifase, lunghezza 5 m, con terminali volanti, presa e spina tipo T2 | 04.EL08.085.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 45.28 | 708.49 | 0 | 6.01 | 93.99 | 753.77 | 113.07 | 86.68 | 953.52 | 13
PUG2026/04.EL08.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.087 | Torretta monofacciale in lamiera verniciata, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 56, piastra di base con tirafondi, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.087.001 | solo involucro | cad | Analisi | 0 | 39.62 | 1356.76 | 0 | 2.84 | 97.16 | 1396.38 | 209.46 | 160.58 | 1766.42 | 13
PUG2026/04.EL08.087.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.087 | Torretta monofacciale in lamiera verniciata, dimensioni indicative 40 x 25 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 56, piastra di base con tirafondi, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.087.003 | completa di 4 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione e centralino completo di guida DIN | cad | Analisi | 0 | 62.26 | 1861.26 | 0 | 3.24 | 96.76 | 1923.52 | 288.53 | 221.2 | 2433.25 | 13
PUG2026/04.EL08.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.001 | monofacciale solo involucro | cad | Analisi | 0 | 42.45 | 1514.41 | 0 | 2.73 | 97.27 | 1556.86 | 233.53 | 179.04 | 1969.43 | 13
PUG2026/04.EL08.089.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.003 | bifacciale solo involucro | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 1740.54 | 0 | 4.06 | 95.94 | 1814.12 | 272.12 | 208.62 | 2294.86 | 13
PUG2026/04.EL08.089.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.005 | monofacciale completa di 4 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 4 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 2012.61 | 0 | 3.53 | 96.47 | 2086.19 | 312.93 | 239.91 | 2639.03 | 13
PUG2026/04.EL08.089.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.007 | bifacciale completa di 8 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione, 2 centralini modulari completi di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 8 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 8 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 2563.96 | 0 | 2.79 | 97.21 | 2637.54 | 395.63 | 303.32 | 3336.49 | 13
PUG2026/04.EL08.089.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.009 | bifacciale completa di prese CEE diritte, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione, 6 prese CEE 2P+T 16 A e 2 prese 3P+N+T 16 A, 2 centralini modulari completi di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 6 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 2 interruttori magnetoremici 4P In 6 A, 6 interruttori differenziali bipolari e 2 tetrapolari, In 25 A Id 0,03 A | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 3025.22 | 0 | 2.37 | 97.63 | 3098.8 | 464.82 | 356.36 | 3919.98 | 13
PUG2026/04.EL08.089.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.011 | monofacciale completa di 4 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 44, con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 4 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico attacco 1/2" e rubinetto di erogazione 1/2" | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 2311.71 | 0 | 3.08 | 96.92 | 2385.29 | 357.79 | 274.31 | 3017.39 | 13
PUG2026/04.EL08.089.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.089 | Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 x 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie | 04.EL08.089.013 | bifacciale completa di 8 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 44, con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 4 interruttori differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico con attacco 1/2" e due rubinetti di erogazione 1/2" | cad | Analisi | 0 | 73.58 | 3162.16 | 0 | 2.27 | 97.73 | 3235.74 | 485.36 | 372.11 | 4093.21 | 13
PUG2026/04.EL08.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL08 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 04.EL08.091 | Microcomputer per trasmissione bidirezionale su Cloud di dati di produzione e consumo elettrico in involucro isolante installato su guida DIN, per connessione diretta al meter di lettura dati o tramite Modbus ad inverter fotovoltaici, completo di interfacce bluetooth e LAN WiFi, 4 interfacce USB protocollo Modbus RTU/ASCII, 1 interfaccia LAN protocollo Modbus TCP/IP, alimentazione 5 V c.c. per monitoraggio di stazioni, colonnine e walbox per la ricarica elettrica di autoveicoli | 04.EL08.091.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 39.62 | 750 | 0 | 5.02 | 94.98 | 789.62 | 118.44 | 90.81 | 998.87 | 13
PUG2026/04.EL09.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.001 | potenza reattiva 5 kVAR | cad | Analisi | 0 | 84.9 | 425.22 | 0 | 16.64 | 83.36 | 510.12 | 76.52 | 58.66 | 645.3 | 14
PUG2026/04.EL09.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.003 | potenza reattiva 10 kVAR | cad | Analisi | 0 | 99.05 | 444.14 | 0 | 18.23 | 81.77 | 543.19 | 81.48 | 62.47 | 687.14 | 14
PUG2026/04.EL09.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.005 | potenza reattiva 15 kVAR | cad | Analisi | 0 | 127.35 | 301.8 | 0 | 29.67 | 70.33 | 429.15 | 64.37 | 49.35 | 542.87 | 14
PUG2026/04.EL09.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.007 | potenza reattiva 20 kVAR | cad | Analisi | 0 | 141.5 | 480.18 | 0 | 22.76 | 77.24 | 621.68 | 93.25 | 71.49 | 786.43 | 14
PUG2026/04.EL09.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.009 | potenza reattiva 25 kVAR | cad | Analisi | 0 | 169.8 | 351.35 | 0 | 32.58 | 67.42 | 521.15 | 78.17 | 59.93 | 659.25 | 14
PUG2026/04.EL09.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.011 | potenza reattiva 30 kVAR | cad | Analisi | 0 | 183.95 | 565.77 | 0 | 24.54 | 75.46 | 749.72 | 112.46 | 86.22 | 948.4 | 14
PUG2026/04.EL09.001.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.013 | potenza reattiva 40 kVAR | cad | Analisi | 0 | 198.1 | 613.51 | 0 | 24.41 | 75.59 | 811.61 | 121.74 | 93.34 | 1026.69 | 14
PUG2026/04.EL09.001.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.015 | potenza reattiva 50 kVAR | cad | Analisi | 0 | 212.25 | 522.52 | 0 | 28.89 | 71.11 | 734.77 | 110.22 | 84.5 | 929.48 | 14
PUG2026/04.EL09.001.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.001 | Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.001.017 | potenza reattiva 60 kVAR | cad | Analisi | 0 | 226.4 | 859.46 | 0 | 20.85 | 79.15 | 1085.86 | 162.88 | 124.87 | 1373.61 | 14
PUG2026/04.EL09.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.001 | potenza reattiva 13 kVAR (7 gradini) | cad | Analisi | 0 | 113.2 | 653.15 | 0 | 14.77 | 85.23 | 766.35 | 114.95 | 88.13 | 969.43 | 14
PUG2026/04.EL09.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.003 | potenza reattiva 18,5 kVAR (5 gradini) | cad | Analisi | 0 | 127.35 | 680.18 | 0 | 15.77 | 84.23 | 807.53 | 121.13 | 92.87 | 1021.53 | 14
PUG2026/04.EL09.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.005 | potenza reattiva 26 kVAR (7 gradini) | cad | Analisi | 0 | 141.5 | 689.19 | 0 | 17.03 | 82.97 | 830.69 | 124.6 | 95.53 | 1050.82 | 14
PUG2026/04.EL09.003.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.007 | potenza reattiva 30 kVAR (4 gradini) | cad | Analisi | 0 | 147.16 | 702.7 | 0 | 17.32 | 82.68 | 849.86 | 127.48 | 97.73 | 1075.07 | 14
PUG2026/04.EL09.003.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.009 | potenza reattiva 35 kVAR (5 gradini) | cad | Analisi | 0 | 161.31 | 950.45 | 0 | 14.51 | 85.49 | 1111.76 | 166.76 | 127.85 | 1406.38 | 14
PUG2026/04.EL09.003.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.011 | potenza reattiva 37,5 kVAR (5 gradini) | cad | Analisi | 0 | 183.95 | 725.22 | 0 | 20.23 | 79.77 | 909.17 | 136.38 | 104.55 | 1150.1 | 14
PUG2026/04.EL09.003.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.013 | potenza reattiva 45 kVAR (6 gradini) | cad | Analisi | 0 | 212.25 | 855.86 | 0 | 19.87 | 80.13 | 1068.11 | 160.22 | 122.83 | 1351.16 | 14
PUG2026/04.EL09.003.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.015 | potenza reattiva 60 kVAR (8 gradini) | cad | Analisi | 0 | 234.89 | 1004.5 | 0 | 18.95 | 81.05 | 1239.39 | 185.91 | 142.53 | 1567.83 | 14
PUG2026/04.EL09.003.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.017 | potenza reattiva 75 kVAR (10 gradini) | cad | Analisi | 0 | 243.38 | 1297.3 | 0 | 15.8 | 84.2 | 1540.68 | 231.1 | 177.18 | 1948.96 | 14
PUG2026/04.EL09.003.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.019 | potenza reattiva 105 kVAR (14 gradini) | cad | Analisi | 0 | 254.7 | 1612.61 | 0 | 13.64 | 86.36 | 1867.31 | 280.1 | 214.74 | 2362.15 | 14
PUG2026/04.EL09.003.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.021 | potenza reattiva 127,5 kVAR (17 gradini) | cad | Analisi | 0 | 263.19 | 1828.83 | 0 | 12.58 | 87.42 | 2092.02 | 313.8 | 240.58 | 2646.41 | 14
PUG2026/04.EL09.003.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.023 | potenza reattiva 150 kVAR (10 gradini) | cad | Analisi | 0 | 274.51 | 1851.35 | 0 | 12.91 | 87.09 | 2125.86 | 318.88 | 244.47 | 2689.21 | 14
PUG2026/04.EL09.003.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.025 | potenza reattiva 180 kVAR (12 gradini) | cad | Analisi | 0 | 283 | 2175.67 | 0 | 11.51 | 88.49 | 2458.67 | 368.8 | 282.75 | 3110.22 | 14
PUG2026/04.EL09.003.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.027 | potenza reattiva 195 kVAR (13 gradini) | cad | Analisi | 0 | 291.49 | 2328.83 | 0 | 11.12 | 88.88 | 2620.32 | 393.05 | 301.34 | 3314.7 | 14
PUG2026/04.EL09.003.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.029 | potenza reattiva 300 kVAR (10 gradini) | cad | Analisi | 0 | 311.3 | 4864.86 | 0 | 6.01 | 93.99 | 5176.16 | 776.42 | 595.26 | 6547.84 | 14
PUG2026/04.EL09.003.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.031 | potenza reattiva 360 kVAR (12 gradini) | cad | Analisi | 0 | 331.11 | 5247.74 | 0 | 5.94 | 94.06 | 5578.85 | 836.83 | 641.57 | 7057.25 | 14
PUG2026/04.EL09.003.033 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL09 | RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT | 04.EL09.003 | Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 | 04.EL09.003.033 | potenza reattiva 420 kVAR (14 gradini) | cad | Analisi | 0 | 350.92 | 5986.48 | 0 | 5.54 | 94.46 | 6337.4 | 950.61 | 728.8 | 8016.81 | 14
PUG2026/04.EL10.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.001 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg | 04.EL10.001.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52000 | 15
PUG2026/04.EL10.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.001 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg | 04.EL10.001.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.003 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 630 kg | 04.EL10.003.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58700 | 15
PUG2026/04.EL10.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.003 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 630 kg | 04.EL10.003.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3050 | 15
PUG2026/04.EL10.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.005 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.005.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67300 | 15
PUG2026/04.EL10.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.005 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.005.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3250 | 15
PUG2026/04.EL10.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.007 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.007.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 81400 | 15
PUG2026/04.EL10.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.007 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.007.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3530 | 15
PUG2026/04.EL10.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.009 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.009.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98200 | 15
PUG2026/04.EL10.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.009 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.009.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3900 | 15
PUG2026/04.EL10.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.011 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: doppio accesso contrapposto stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.011.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL10.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.013 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: doppio accesso adiacente stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.013.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.015 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: triplo accesso stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.015.001 | impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 15
PUG2026/04.EL10.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.017 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.017.001 | rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.019.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.019 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.019.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 825 | 15
PUG2026/04.EL10.019.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.019 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.019.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 990 | 15
PUG2026/04.EL10.019.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.019 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.019.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1100 | 15
PUG2026/04.EL10.021.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.021 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.021.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1600 | 15
PUG2026/04.EL10.021.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.021 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.021.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1880 | 15
PUG2026/04.EL10.021.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.021 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.021.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2400 | 15
PUG2026/04.EL10.023.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.023 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: velocità fino a | 04.EL10.023.001 | 1,60 m/s | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.023.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.023 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: velocità fino a | 04.EL10.023.003 | 2,50 m/s | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15
PUG2026/04.EL10.025.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.025 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: manovra | 04.EL10.025.001 | simplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4600 | 15
PUG2026/04.EL10.025.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.025 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: manovra | 04.EL10.025.003 | duplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 15
PUG2026/04.EL10.025.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.025 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: manovra | 04.EL10.025.005 | triplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6500 | 15
PUG2026/04.EL10.027.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.027 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: combinatore telefonico con linea GSM | 04.EL10.027.001 | combinatore telefonico con linea GSM | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1900 | 15
PUG2026/04.EL10.029.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.029 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.029.001 | : impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21 | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.031.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.031 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.031.001 | impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21 | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.033.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.033 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.033.001 | incastellatura interna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 15
PUG2026/04.EL10.033.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.033 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.033.003 | incastellatura esterna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65 | 15
PUG2026/04.EL10.035.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.035 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.035.001 | impianto con fossa ribassata | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 15
PUG2026/04.EL10.035.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.035 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.035.003 | impianto con fossa secondo normativa | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.037.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.037 | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica per: taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | 04.EL10.037.001 | taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2100 | 15
PUG2026/04.EL10.039.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.039 | demolizione e smontaggio impianto esistente da sostituire compreso smaltimento e trasporto a pubblica discarica con suddivisione materiale di risulta per codice CER esclusa la pulizia dei locali e dei vani e il montaggio e smontaggio del ponteggio necessario | 04.EL10.039.001 | fino a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3500 | 15
PUG2026/04.EL10.039.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.039 | demolizione e smontaggio impianto esistente da sostituire compreso smaltimento e trasporto a pubblica discarica con suddivisione materiale di risulta per codice CER esclusa la pulizia dei locali e dei vani e il montaggio e smontaggio del ponteggio necessario | 04.EL10.039.003 | per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 15
PUG2026/04.EL10.041.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.041 | Ponteggio in tubi e giunti con pianale in tavole di legno tagliate a misura poste ogni due metri completo per la parte non accessibile dai varchi delle porte, di scala interna con botola, battitacco e ringhiera di protezione con ricorsi orizzontali, completo di smontaggio al termi dell'utilizzo | 04.EL10.041.001 | per impianti fino a 5 fermate (circa 20 m) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 | 15
PUG2026/04.EL10.041.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.041 | Ponteggio in tubi e giunti con pianale in tavole di legno tagliate a misura poste ogni due metri completo per la parte non accessibile dai varchi delle porte, di scala interna con botola, battitacco e ringhiera di protezione con ricorsi orizzontali, completo di smontaggio al termi dell'utilizzo | 04.EL10.041.003 | ponteggio aggiuntivo per ogni fermata in piu | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 15
PUG2026/04.EL10.043.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.043 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 480 kg | 04.EL10.043.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 15
PUG2026/04.EL10.043.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.043 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 480 kg | 04.EL10.043.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.045.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.045 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 630 kg | 04.EL10.045.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55600 | 15
PUG2026/04.EL10.045.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.045 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 630 kg | 04.EL10.045.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2930 | 15
PUG2026/04.EL10.047.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.047 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.047.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 64100 | 15
PUG2026/04.EL10.047.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.047 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.047.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3160 | 15
PUG2026/04.EL10.049.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.049 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.049.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 78400 | 15
PUG2026/04.EL10.049.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.049 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.049.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3510 | 15
PUG2026/04.EL10.051.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.051 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.051.001 | 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 95800 | 15
PUG2026/04.EL10.051.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.051 | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione:portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.051.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3830 | 15
PUG2026/04.EL10.053.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.053 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: doppio accesso contrapposto stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.053.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL10.055.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.055 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: doppio accesso adiacente stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.055.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.057.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.057 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: triplo accesso stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.057.001 | impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 15
PUG2026/04.EL10.059.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.059 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.059.001 | rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.061.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.061 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.061.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 830 | 15
PUG2026/04.EL10.061.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.061 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.061.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 990 | 15
PUG2026/04.EL10.061.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.061 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.061.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1085 | 15
PUG2026/04.EL10.063.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.063 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.063.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1550 | 15
PUG2026/04.EL10.063.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.063 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.063.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL10.063.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.063 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.063.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300 | 15
PUG2026/04.EL10.065.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.065 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: velocità fino a | 04.EL10.065.001 | 1,60 m/s | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.065.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.065 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: velocità fino a | 04.EL10.065.003 | 2,5 m/s | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15
PUG2026/04.EL10.067.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.067 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra | 04.EL10.067.001 | simplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4050 | 15
PUG2026/04.EL10.067.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.067 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra | 04.EL10.067.003 | duplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4590 | 15
PUG2026/04.EL10.067.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.067 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra | 04.EL10.067.005 | triplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6110 | 15
PUG2026/04.EL10.069.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.069 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: combinatore telefonico con linea GSM | 04.EL10.069.001 | combinatore telefonico con linea GSM | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1700 | 15
PUG2026/04.EL10.071.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.071 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.071.001 | impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21 | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.073.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.073 | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.073.001 | impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.075.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.075 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg | 04.EL10.075.001 | 4 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43000 | 15
PUG2026/04.EL10.075.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.075 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg | 04.EL10.075.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2400 | 15
PUG2026/04.EL10.077.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.077 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 630 kg | 04.EL10.077.001 | 4 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47000 | 15
PUG2026/04.EL10.077.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.077 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 630 kg | 04.EL10.077.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.079.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.079 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.079.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54000 | 15
PUG2026/04.EL10.079.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.079 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL10.079.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2900 | 15
PUG2026/04.EL10.081.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.081 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.081.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68200 | 15
PUG2026/04.EL10.081.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.081 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.500 kg | 04.EL10.081.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3150 | 15
PUG2026/04.EL10.083.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.083 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.083.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 73300 | 15
PUG2026/04.EL10.083.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.083 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 2.000 kg | 04.EL10.083.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3550 | 15
PUG2026/04.EL10.085.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.085 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 5.000 kg | 04.EL10.085.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100500 | 15
PUG2026/04.EL10.085.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.085 | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 5.000 kg | 04.EL10.085.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3800 | 15
PUG2026/04.EL10.087.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.087 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: doppio accesso contrapposto stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.087.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL10.089.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.089 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: doppio accesso adiacente stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.089.001 | per impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL10.091.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.091 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: triplo accesso stessa luce della principale con medesime finiture e caratteristiche per impianto a 5 fermate | 04.EL10.091.001 | impianto a 5 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 15
PUG2026/04.EL10.093.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.093 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.093.001 | rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.095.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.095 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.095.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 830 | 15
PUG2026/04.EL10.095.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.095 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.095.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 990 | 15
PUG2026/04.EL10.095.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.095 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio | 04.EL10.095.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1085 | 15
PUG2026/04.EL10.097.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.097 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.097.001 | apertura 700-800 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1550 | 15
PUG2026/04.EL10.097.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.097 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.097.003 | apertura 900-1000 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL10.097.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.097 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio | 04.EL10.097.005 | apertura 1200-1500 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300 | 15
PUG2026/04.EL10.099.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.099 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: manovra | 04.EL10.099.001 | simplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4050 | 15
PUG2026/04.EL10.099.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.099 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: manovra | 04.EL10.099.003 | duplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4590 | 15
PUG2026/04.EL10.099.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.099 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: manovra | 04.EL10.099.005 | triplex | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6110 | 15
PUG2026/04.EL10.101.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.101 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: combinatore telefonico con linea GSM | 04.EL10.101.001 | combinatore telefonico con linea GSM | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1700 | 15
PUG2026/04.EL10.103.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.103 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.103.001 | impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21 | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.105.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.105 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga | 04.EL10.105.001 | impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21 | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.107.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.107 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.107.001 | incastellatura interna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 15
PUG2026/04.EL10.107.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.107 | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL10.107.003 | incastellatura esterna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65 | 15
PUG2026/04.EL10.109.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.109 | realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: | 04.EL10.109.001 | impianto con fossa ribassata | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 15
PUG2026/04.EL10.109.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.109 | realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: | 04.EL10.109.003 | impianto con fossa secondo normativa | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL10.111.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL10 | ASCENSORI E MONTACARICHI | 04.EL10.111 | taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | 04.EL10.111.001 | per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/04.EL11.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.001 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 250 kg | 04.EL11.001.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24300 | 15
PUG2026/04.EL11.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.001 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 250 kg | 04.EL11.001.003 | sovrapprezzo per azionamenento elettrico, valutato a corpo | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6300 | 15
PUG2026/04.EL11.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.001 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 250 kg | 04.EL11.001.005 | sovrapprezzo per manovra universale, valutato a corpo | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 | 15
PUG2026/04.EL11.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.001 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 250 kg | 04.EL11.001.007 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a "uomo presente" | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/04.EL11.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.001 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 250 kg | 04.EL11.001.009 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a manovra universale | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2650 | 15
PUG2026/04.EL11.003.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.003 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 600 kg | 04.EL11.003.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28000 | 15
PUG2026/04.EL11.003.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.003 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 600 kg | 04.EL11.003.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a "uomo presente" | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 15
PUG2026/04.EL11.003.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.003 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 600 kg | 04.EL11.003.005 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a manovra universale | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3300 | 15
PUG2026/04.EL11.005.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.005 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL11.005.001 | 2 fermate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33000 | 15
PUG2026/04.EL11.005.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.005 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL11.005.003 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a "uomo presente" | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3100 | 15
PUG2026/04.EL11.005.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.005 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg | 04.EL11.005.005 | sovrapprezzo per ogni fermata in più oltre le due, per impianto con manovra a manovra universale | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3800 | 15
PUG2026/04.EL11.007.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.001 | accesso con apertura oltre 800 mm fino a 1.100 mm | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL11.007.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.003 | supporto del carico (cabina) con doppio ingresso opposto o adiacente, per impianto con manovra a "uomo presente" | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 15
PUG2026/04.EL11.007.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.005 | cabina con doppio ingresso opposto o adiacente, per impianto con manovra a manovra universale | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 15
PUG2026/04.EL11.007.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.007 | rivestimento supporto del carico (cabina) in acciaio inox antigraffio | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 15
PUG2026/04.EL11.007.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.009 | rivestimento supporto del carico (cabina) e porte interne in acciaio inox antigraffio | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL11.007.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.011 | porta di piano automatica rivestita in acciaio inox antigraffio | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1690 | 15
PUG2026/04.EL11.007.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.013 | supporto del carico (cabina) con una parete panoramica in vetro di sicurezza trasparente | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 15
PUG2026/04.EL11.007.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.015 | porta di piano a battente con finestratura panoramica | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2500 | 15
PUG2026/04.EL11.007.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.017 | porta di piano a battente EI 60 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1990 | 15
PUG2026/04.EL11.007.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.019 | porta di piano automatica EI 120 | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2690 | 15
PUG2026/04.EL11.007.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.021 | combinatore telefonico con linea GSM | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2800 | 15
PUG2026/04.EL11.007.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.007 | Piattaforma elevatrice senza porte nel supporto del carico (cabina), con manovra a "uomo presente", in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n.17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN 81-4; installata in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata fino a 250 Kg, dimensione interne di cabina fino a 900 x 1.300 mm con accessi delle porte di piano di dimensioni fino a 800 x 2.000 mm, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile fino a 3,50 m e velocità massima 0,15 m/s, tensione di alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento massimo +/-20 mm, limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C, dotata di dispositivo di emergenza per il ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, manovra di emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita, luce di emergenza all'interno del supporto del carico (cabina), bottoniere interne e di piano con pulsanti a "uomo presente"; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per la prova del paracadute, centralina completa di valvola di non ritorno, dispositivo per controllo del sovraccarico, vasca recupero olio, supporto del carico (cabina), rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche in tinta RAL complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate, n. 1 fotocellulla in corrispondenza dell'accesso al supporto del carico (cabina), centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza massima di 10 m dal vano di corsa; completo di arcata, dispositivi paracadute, funi, gruppo oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; compresi il trasporto e lo scarico, l'assistenza muraria e tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: Sovrapprezzi alle piattaforme elevatrici | 04.EL11.007.023 | resistenza scaldaolio | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1200 | 15
PUG2026/04.EL11.009.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.009 | Sovrapprezzo per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL11.009.001 | incastellatura interna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 15
PUG2026/04.EL11.009.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.009 | Sovrapprezzo per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL11.009.003 | incastellatura esterna | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65 | 15
PUG2026/04.EL11.011.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.011 | Sovrapprezzo per realizzazione scavo della fossa e platea di fondazione, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile | 04.EL11.011.001 | per realizzazione scavo della fossa e platea di fondazione | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15
PUG2026/04.EL11.013.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.013 | Sovrapprezzo per taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | 04.EL11.013.001 | per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala) | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 15
PUG2026/04.EL11.015.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.015 | Montascale conforme al D.M. 236/89 in edifici per civile abitazione, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente portata 150 kg; sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani (funzionamento solo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide; motore: 24 V c.c., 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 240 V / 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paracadute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore, con guida rettilinea a pendenza costante, fino a 10 alzate | 04.EL11.015.001 | fino a 10 alzate | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17500 | 15
PUG2026/04.EL11.017.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.001 | installazione guida a pendenza variabile su tratti rettilinei | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300 | 15
PUG2026/04.EL11.017.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.003 | ogni cambio di pendenza su tratti rettilinei di montascale a pendenza variabile | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 15
PUG2026/04.EL11.017.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.005 | rampa in più, fino a 10 alzate ognuna | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250 | 15
PUG2026/04.EL11.017.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.007 | curva di partenza e/o curva di percorso | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1300 | 15
PUG2026/04.EL11.017.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.009 | impianto con movimento curvilineo | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2990 | 15
PUG2026/04.EL11.017.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.011 | guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 520 | 15
PUG2026/04.EL11.017.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.013 | elemento curvo 90°/180° (curva stretta) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1300 | 15
PUG2026/04.EL11.017.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.015 | elemento curvo 90°/180° (curva larga) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo | m | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1600 | 15
PUG2026/04.EL11.017.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.017 | impianto idoneo ad essere installato all'esterno | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 15
PUG2026/04.EL11.017.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.019 | piattaforma a ribaltamento motorizzato | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2400 | 15
PUG2026/04.EL11.017.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.021 | dotazione di comandi fissi di piano | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1200 | 15
PUG2026/04.EL11.017.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.023 | pulsantiera comandi di tipo pensile per accompagnatore | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 495 | 15
PUG2026/04.EL11.017.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.025 | pedana munita di scivolo laterale anziché frontale | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 960 | 15
PUG2026/04.EL11.017.027 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.027 | dispositivo d'emergenza anti black-out | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1300 | 15
PUG2026/04.EL11.017.029 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.029 | segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 240 | 15
PUG2026/04.EL11.017.031 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL11 | PIATTAFORME ELEVATRICI E SCALE MOBILI | 04.EL11.017 | Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per | 04.EL11.017.031 | segnalatore acustico o luminoso da installarsi nel vano scala | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650 | 15
PUG2026/04.EL12.001.001 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.001 | assistenza alla posa di scatolette quadrate con lati fino a 10 cm, su muratura o tavolato in mattoni forati | cad | Analisi | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.54 | 0.98 | 0.75 | 8.27 | 14
PUG2026/04.EL12.001.003 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.003 | assistenza alla posa di scatolette quadrate con lati fino a 10 cm, su muratura in mattoni semi portanti o pieni | cad | Analisi | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.54 | 1.28 | 0.98 | 10.8 | 14
PUG2026/04.EL12.001.005 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.005 | assistenza alla posa di scatolette quadrate con lati fino a 10 cm, su muratura in calcestruzzo | cad | Analisi | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10.54 | 1.58 | 1.21 | 13.33 | 14
PUG2026/04.EL12.001.007 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.007 | assistenza alla posa di scatole con lati superiori ai 10 cm fino a 30 cm, su muratura o tavolato in mattoni forati | cad | Analisi | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.14 | 1.37 | 1.05 | 11.56 | 14
PUG2026/04.EL12.001.009 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.009 | assistenza alla posa di scatole con lati superiori ai 10 cm fino a 30 cm, su muratura in mattoni semi portanti o pieni | cad | Analisi | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10.23 | 1.53 | 1.18 | 12.94 | 14
PUG2026/04.EL12.001.011 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.011 | assistenza alla posa di scatole con lati superiori ai 10 cm fino a 30 cm, su muratura in calcestruzzo | cad | Analisi | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12.24 | 1.84 | 1.41 | 15.48 | 14
PUG2026/04.EL12.001.013 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.013 | affrancatura pavimento da tubi flessibili in PVC, copertura totale con malta bastarda per ogni tubo diametro medio 3-4 cm | m | Analisi | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.51 | 0.53 | 0.4 | 4.44 | 14
PUG2026/04.EL12.001.015 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.015 | formazione di scanalature per posa tubi flessibili o rigidi di qualsiasi diametro, compreso imbottitura con malta bastarda, assistenza alla posa tubi, relative necessarie pulizie e abbassamento del materiale di risulta, fino a 2 tubi per scanalatura, su tavolati | m | Analisi | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.15 | 2.42 | 1.86 | 20.43 | 14
PUG2026/04.EL12.001.017 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.017 | formazione di scanalature per posa tubi flessibili o rigidi di qualsiasi diametro, compreso imbottitura con malta bastarda, assistenza alla posa tubi, relative necessarie pulizie e abbassamento del materiale di risulta, fino a 2 tubi per scanalatura, su muri portanti in laterizio | m | Analisi | 0 | 19.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19.17 | 2.88 | 2.2 | 24.25 | 14
PUG2026/04.EL12.001.019 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.019 | formazione di scanalature per posa tubi flessibili o rigidi di qualsiasi diametro, compreso imbottitura con malta bastarda, assistenza alla posa tubi, relative necessarie pulizie e abbassamento del materiale di risulta, fino a 2 tubi per scanalatura, su muri calcestruzzo, spessore massimo 25 cm | m | Analisi | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28.2 | 4.23 | 3.24 | 35.67 | 14
PUG2026/04.EL12.001.021 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.021 | assistenza alla posa di scatola centralini misura massima 40x50 cm, su tavolati | cad | Analisi | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13.15 | 1.97 | 1.51 | 16.63 | 14
PUG2026/04.EL12.001.023 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.023 | assistenza alla posa di scatola centralini misura massima 40x50 cm, su muri portanti in laterizio | cad | Analisi | 0 | 24.19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24.19 | 3.63 | 2.78 | 30.6 | 14
PUG2026/04.EL12.001.025 |  | 04 | IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12 | ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI ELETTRICI | 04.EL12.001 | Assistenza muraria per impianto elettrico | 04.EL12.001.025 | assistenza alla posa di scatola centralini misura massima 40x50 cm, su muri calcestruzzo | cad | Analisi | 0 | 45.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45.25 | 6.79 | 5.2 | 57.25 | 14
PUG2026/05.I01.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.001 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, del montaggio sanitari e rubinetteria | 05.I01.001.001 | di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25 | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 370.8 | 0 | 71.96 | 28.04 | 1322.28 | 198.34 | 152.06 | 1672.68 | 15
PUG2026/05.I01.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.003 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico | 05.I01.003.001 | di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") | cad | Analisi | 0 | 951.48 | 370.8 | 0 | 71.96 | 28.04 | 1322.28 | 198.34 | 152.06 | 1672.68 | 15
PUG2026/05.I01.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.005 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico | 05.I01.005.001 | di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente | cad | Analisi | 0 | 708.12 | 249.88 | 0 | 73.92 | 26.08 | 958 | 143.7 | 110.17 | 1211.87 | 15
PUG2026/05.I01.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.001 | doccia | cad | Analisi | 0 | 159.66 | 106.14 | 0 | 60.07 | 39.93 | 265.8 | 39.87 | 30.57 | 336.23 | 15
PUG2026/05.I01.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.003 | lavabo | cad | Analisi | 0 | 159.66 | 106.14 | 0 | 60.07 | 39.93 | 265.8 | 39.87 | 30.57 | 336.23 | 15
PUG2026/05.I01.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.005 | bidet | cad | Analisi | 0 | 159.66 | 106.14 | 0 | 60.07 | 39.93 | 265.8 | 39.87 | 30.57 | 336.23 | 15
PUG2026/05.I01.007.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.007 | vaso | cad | Analisi | 0 | 93.14 | 70.41 | 0 | 56.95 | 43.05 | 163.55 | 24.53 | 18.81 | 206.89 | 15
PUG2026/05.I01.007.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.009 | lavello | cad | Analisi | 0 | 159.66 | 106.14 | 0 | 60.07 | 39.93 | 265.8 | 39.87 | 30.57 | 336.23 | 15
PUG2026/05.I01.007.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.007 | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.007.011 | lavatrice | cad | Analisi | 0 | 101.33 | 61.91 | 0 | 62.07 | 37.93 | 163.25 | 24.49 | 18.77 | 206.51 | 15
PUG2026/05.I01.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.009 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente con tubo in multistrato reticolato di Tipo C, con strato intermedio in alluminio, coibentata, comprensiva di giunzioni terminali realizzate con raccordi a pressare, in bronzo o acciaio inox, del tipo a gomito doppio con flangia, a passaggio totale o flusso ottimizzato, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, predisponendo l'allacciamento in serie degli apparecchi con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di acqua ed evitarne la stagnazione oppure ad anello con soluzione di continuità tra gli apparecchi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.009.001 | allacciamento in serie | cad | Analisi | 0 | 874.89 | 292.5 | 0 | 74.94 | 25.06 | 1167.39 | 175.11 | 134.25 | 1476.75 | 15
PUG2026/05.I01.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.009 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente con tubo in multistrato reticolato di Tipo C, con strato intermedio in alluminio, coibentata, comprensiva di giunzioni terminali realizzate con raccordi a pressare, in bronzo o acciaio inox, del tipo a gomito doppio con flangia, a passaggio totale o flusso ottimizzato, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, predisponendo l'allacciamento in serie degli apparecchi con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di acqua ed evitarne la stagnazione oppure ad anello con soluzione di continuità tra gli apparecchi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza muraria | 05.I01.009.003 | allacciamento ad anello | cad | Analisi | 0 | 874.89 | 311.78 | 0 | 73.73 | 26.27 | 1186.67 | 178 | 136.47 | 1501.14 | 15
PUG2026/05.I01.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.011 | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria | 05.I01.011.001 | scarico realizzata all'interno di un bagno standard | cad | Analisi | 0 | 506.12 | 338.31 | 0 | 59.94 | 40.06 | 844.43 | 126.66 | 97.11 | 1068.2 | 15
PUG2026/05.I01.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.013 | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria | 05.I01.013.001 | scarico realizzata all'interno di un bagno standard | cad | Analisi | 0 | 506.12 | 316.91 | 0 | 61.49 | 38.51 | 823.03 | 123.45 | 94.65 | 1041.13 | 15
PUG2026/05.I01.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.015 | Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C | 05.I01.015.001 | costo per colonna di n. 10 appartamenti | cad | Analisi | 0 | 532.2 | 898.9 | 0 | 37.19 | 62.81 | 1431.1 | 214.67 | 164.58 | 1810.34 | 15
PUG2026/05.I01.015.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.015 | Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C | 05.I01.015.003 | costo per appartamento | cad | Analisi | 0 | 53.22 | 89.89 | 0 | 37.19 | 62.81 | 143.11 | 21.47 | 16.46 | 181.03 | 15
PUG2026/05.I01.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.017 | Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C | 05.I01.017.001 | costo per colonna di n. 10 appartamenti | cad | Analisi | 0 | 532.2 | 1355.74 | 0 | 28.19 | 71.81 | 1887.94 | 283.19 | 217.11 | 2388.24 | 15
PUG2026/05.I01.017.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.017 | Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C | 05.I01.017.003 | costo per appartamento | cad | Analisi | 0 | 53.22 | 135.35 | 0 | 28.22 | 71.78 | 188.57 | 28.29 | 21.69 | 238.54 | 15
PUG2026/05.I01.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.019 | Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname | 05.I01.019.001 | dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m | cad | Analisi | 0 | 743.64 | 631.9 | 0 | 54.06 | 45.94 | 1375.54 | 206.33 | 158.19 | 1740.06 | 15
PUG2026/05.I01.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.019 | Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname | 05.I01.019.003 | dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m | cad | Analisi | 0 | 531.17 | 451.36 | 0 | 54.06 | 45.94 | 982.53 | 147.38 | 112.99 | 1242.9 | 15
PUG2026/05.I01.021.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.001 | Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 88.75 | 0 | 40.58 | 59.42 | 149.35 | 22.4 | 17.18 | 188.93 | 15
PUG2026/05.I01.021.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.003 | Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 107.2 | 0 | 36.11 | 63.89 | 167.8 | 25.17 | 19.3 | 212.27 | 15
PUG2026/05.I01.021.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.005 | Allaccio per lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 88.75 | 0 | 40.58 | 59.42 | 149.35 | 22.4 | 17.18 | 188.93 | 15
PUG2026/05.I01.021.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.007 | Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 107.2 | 0 | 36.11 | 63.89 | 167.8 | 25.17 | 19.3 | 212.27 | 15
PUG2026/05.I01.021.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.009 | Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 107.2 | 0 | 36.11 | 63.89 | 167.8 | 25.17 | 19.3 | 212.27 | 15
PUG2026/05.I01.021.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.011 | Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 70.25 | 0 | 41.82 | 58.18 | 120.75 | 18.11 | 13.89 | 152.75 | 15
PUG2026/05.I01.021.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.013 | Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 70.25 | 0 | 41.82 | 58.18 | 120.75 | 18.11 | 13.89 | 152.75 | 15
PUG2026/05.I01.021.015 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.015 | Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 60.25 | 0 | 29.53 | 70.47 | 85.5 | 12.83 | 9.83 | 108.16 | 15
PUG2026/05.I01.021.017 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.017 | Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 88.75 | 0 | 42.52 | 57.48 | 154.4 | 23.16 | 17.76 | 195.32 | 15
PUG2026/05.I01.021.019 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.019 | Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad | Analisi | 0 | 55.55 | 118.7 | 0 | 31.88 | 68.12 | 174.25 | 26.14 | 20.04 | 220.43 | 15
PUG2026/05.I01.021.021 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.021 | Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 102.25 | 0 | 37.21 | 62.79 | 162.85 | 24.43 | 18.73 | 206.01 | 15
PUG2026/05.I01.021.023 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.023 | Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 68.25 | 0 | 30.75 | 69.25 | 98.55 | 14.78 | 11.33 | 124.67 | 15
PUG2026/05.I01.021.025 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.025 | Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 53.5 | 0 | 36.16 | 63.84 | 83.8 | 12.57 | 9.64 | 106.01 | 15
PUG2026/05.I01.021.027 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.027 | Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 53.5 | 0 | 36.16 | 63.84 | 83.8 | 12.57 | 9.64 | 106.01 | 15
PUG2026/05.I01.021.029 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.029 | Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 40.4 | 55.5 | 0 | 42.13 | 57.87 | 95.9 | 14.39 | 11.03 | 121.31 | 15
PUG2026/05.I01.021.031 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.031 | Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 (1"). | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 51.9 | 0 | 28.02 | 71.98 | 72.1 | 10.82 | 8.29 | 91.21 | 15
PUG2026/05.I01.021.033 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.033 | Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 67.25 | 0 | 31.06 | 68.94 | 97.55 | 14.63 | 11.22 | 123.4 | 15
PUG2026/05.I01.021.035 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.021 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. | 05.I01.021.035 | Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso. | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 28 | 0 | 41.91 | 58.09 | 48.2 | 7.23 | 5.54 | 60.97 | 15
PUG2026/05.I01.023.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.001 | per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 88.75 | 0 | 58.72 | 41.28 | 215 | 32.25 | 24.73 | 271.98 | 15
PUG2026/05.I01.023.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.003 | per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 107.2 | 0 | 54.08 | 45.92 | 233.45 | 35.02 | 26.85 | 295.31 | 15
PUG2026/05.I01.023.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.005 | per lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 88.75 | 0 | 58.72 | 41.28 | 215 | 32.25 | 24.73 | 271.98 | 15
PUG2026/05.I01.023.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.007 | per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 107.2 | 0 | 54.08 | 45.92 | 233.45 | 35.02 | 26.85 | 295.31 | 15
PUG2026/05.I01.023.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.009 | per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 107.2 | 0 | 54.08 | 45.92 | 233.45 | 35.02 | 26.85 | 295.31 | 15
PUG2026/05.I01.023.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.011 | per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 76.03 | 70.25 | 0 | 51.98 | 48.02 | 146.28 | 21.94 | 16.82 | 185.04 | 15
PUG2026/05.I01.023.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.013 | per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 76.03 | 70.25 | 0 | 51.98 | 48.02 | 146.28 | 21.94 | 16.82 | 185.04 | 15
PUG2026/05.I01.023.015 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.015 | per beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 60.25 | 0 | 45.6 | 54.4 | 110.75 | 16.61 | 12.74 | 140.1 | 15
PUG2026/05.I01.023.017 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.017 | per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 126.25 | 88.75 | 0 | 58.72 | 41.28 | 215 | 32.25 | 24.73 | 271.98 | 15
PUG2026/05.I01.023.019 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.019 | per vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4") | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 114.7 | 0 | 56.91 | 43.09 | 266.2 | 39.93 | 30.61 | 336.74 | 15
PUG2026/05.I01.023.021 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.021 | per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4") | cad | Analisi | 0 | 141.4 | 102.25 | 0 | 58.03 | 41.97 | 243.65 | 36.55 | 28.02 | 308.22 | 15
PUG2026/05.I01.023.023 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.023 | per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 90.9 | 68.25 | 0 | 57.12 | 42.88 | 159.15 | 23.87 | 18.3 | 201.32 | 15
PUG2026/05.I01.023.025 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.025 | per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90 | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 53.5 | 0 | 58.61 | 41.39 | 129.25 | 19.39 | 14.86 | 163.5 | 15
PUG2026/05.I01.023.027 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.027 | per vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90 | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 53.5 | 0 | 58.61 | 41.39 | 129.25 | 19.39 | 14.86 | 163.5 | 15
PUG2026/05.I01.023.029 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.029 | per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") | cad | Analisi | 0 | 90.9 | 55.5 | 0 | 62.09 | 37.91 | 146.4 | 21.96 | 16.84 | 185.2 | 15
PUG2026/05.I01.023.031 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.031 | per flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 25 (1") | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 51.9 | 0 | 36.86 | 63.14 | 82.2 | 12.33 | 9.45 | 103.98 | 15
PUG2026/05.I01.023.033 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.033 | per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4") | cad | Analisi | 0 | 80.8 | 67.25 | 0 | 54.58 | 45.42 | 148.05 | 22.21 | 17.03 | 187.28 | 15
PUG2026/05.I01.023.035 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.023 | Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | 05.I01.023.035 | incremento per allaccio vaso o bidet sospeso | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 28 | 0 | 47.42 | 52.58 | 53.25 | 7.99 | 6.12 | 67.36 | 15
PUG2026/05.I01.025.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.001 | per lavabo, lavamani | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.003 | per lavello cucina | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.005 | per lavapiedi | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.007 | per lavatoio | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.009 | per pilozzo | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.011 | per lavastoviglie | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25.53 | 3.83 | 2.94 | 32.3 | 15
PUG2026/05.I01.025.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.013 | per lavatrice | cad | Analisi | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25.53 | 3.83 | 2.94 | 32.3 | 15
PUG2026/05.I01.025.015 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.015 | per beverino | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25.25 | 3.79 | 2.9 | 31.94 | 15
PUG2026/05.I01.025.017 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.017 | per bidet | cad | Analisi | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65.65 | 9.85 | 7.55 | 83.05 | 15
PUG2026/05.I01.025.019 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.019 | per vasca da bagno | cad | Analisi | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80.8 | 12.12 | 9.29 | 102.21 | 15
PUG2026/05.I01.025.021 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.021 | per piatto doccia | cad | Analisi | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80.8 | 12.12 | 9.29 | 102.21 | 15
PUG2026/05.I01.025.023 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.023 | per orinatoio | cad | Analisi | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60.6 | 9.09 | 6.97 | 76.66 | 15
PUG2026/05.I01.025.025 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.025 | per vaso a cacciata | cad | Analisi | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45.45 | 6.82 | 5.23 | 57.49 | 15
PUG2026/05.I01.025.027 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.027 | per vaso alla turca | cad | Analisi | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45.45 | 6.82 | 5.23 | 57.49 | 15
PUG2026/05.I01.025.029 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.029 | per cassetta di scarico | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50.5 | 7.58 | 5.81 | 63.88 | 15
PUG2026/05.I01.025.031 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.031 | per flussometro | cad | Analisi | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10.1 | 1.52 | 1.16 | 12.78 | 15
PUG2026/05.I01.025.033 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.033 | per scaldacqua elettrico o termoelettrico | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50.5 | 7.58 | 5.81 | 63.88 | 15
PUG2026/05.I01.025.035 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.025 | Solo montaggio di apparecchi igienico-sanitari, nuovi o precedentemente smontati, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. con predisposizione per allaccio già esistente. Sono escluse le valvole, le tubazioni di adduzione e di scarico e i relativi rivestimenti, la fornitura degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie, le opere murarie in generale. | 05.I01.025.035 | incremento per allaccio vaso o bidet sospeso | cad | Analisi | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.05 | 0.76 | 0.58 | 6.39 | 15
PUG2026/05.I01.027.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I01 | RETI DI DISTRIBUZIONE E SCARICO | 05.I01.027 | Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle norme di sicurezza (UNI 7129) con una lunghezza massima fino a m 15 dalla derivazione, rubinetto di intercettazione da incasso con maniglia esterna installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. | 05.I01.027.001 | Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetti | cad | Analisi | 1.53 | 17.43 | 90.11 | 1.41 | 15.98 | 82.61 | 109.08 | 16.36 | 12.54 | 137.99 | 15
PUG2026/05.I02.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.001 | Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.001.001 | delle dimensioni di circa 70 x 55 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 228.01 | 0 | 41.02 | 58.98 | 386.59 | 57.99 | 44.46 | 489.04 | 15
PUG2026/05.I02.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.001 | Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.001.003 | delle dimensioni di circa 65 x 50 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 221.41 | 0 | 41.73 | 58.27 | 379.99 | 57 | 43.7 | 480.69 | 15
PUG2026/05.I02.001.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.001 | Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.001.005 | sovrapprezzo per colonna in vetrochina | cad | Analisi | 0 | 10.57 | 65.8 | 0 | 13.84 | 86.16 | 76.37 | 11.46 | 8.78 | 96.61 | 15
PUG2026/05.I02.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.003 | Lavabo in ceramica per disabili con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie | 05.I02.003.001 | con mensole fisse in acciaio verniciato | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 489.11 | 0 | 24.48 | 75.52 | 647.69 | 97.15 | 74.48 | 819.33 | 15
PUG2026/05.I02.003.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.003 | Lavabo in ceramica per disabili con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie | 05.I02.003.003 | con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 645.11 | 0 | 19.73 | 80.27 | 803.69 | 120.55 | 92.42 | 1016.67 | 15
PUG2026/05.I02.003.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.003 | Lavabo in ceramica per disabili con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie | 05.I02.003.005 | con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 726.11 | 0 | 17.92 | 82.08 | 884.69 | 132.7 | 101.74 | 1119.13 | 15
PUG2026/05.I02.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.005 | Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.005.001 | a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 269.71 | 0 | 37.03 | 62.97 | 428.29 | 64.24 | 49.25 | 541.79 | 15
PUG2026/05.I02.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.005 | Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.005.003 | sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 473.61 | 0 | 30.86 | 69.14 | 685.05 | 102.76 | 78.78 | 866.59 | 15
PUG2026/05.I02.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.007 | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.007.001 | per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 233.72 | 0 | 40.42 | 59.58 | 392.3 | 58.85 | 45.11 | 496.26 | 15
PUG2026/05.I02.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.007 | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.007.003 | per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 238.93 | 0 | 39.89 | 60.11 | 397.51 | 59.63 | 45.71 | 502.85 | 15
PUG2026/05.I02.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.007 | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.007.005 | monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 492.22 | 0 | 24.37 | 75.63 | 650.8 | 97.62 | 74.84 | 823.26 | 15
PUG2026/05.I02.007.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.007 | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.007.007 | monoblocco con scarico a parete completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 421.39 | 0 | 27.34 | 72.66 | 579.97 | 87 | 66.7 | 733.66 | 15
PUG2026/05.I02.007.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.007 | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.007.009 | sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 225 | 0 | 41.34 | 58.66 | 383.58 | 57.54 | 44.11 | 485.23 | 15
PUG2026/05.I02.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.009 | Vaso igienico (WC/bidet) per disabili in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie | 05.I02.009.001 | installato a pavimento | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 543.13 | 0 | 22.6 | 77.4 | 701.71 | 105.26 | 80.7 | 887.66 | 15
PUG2026/05.I02.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.009 | Vaso igienico (WC/bidet) per disabili in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie | 05.I02.009.003 | installato a parete | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 588.13 | 0 | 21.24 | 78.76 | 746.71 | 112.01 | 85.87 | 944.59 | 15
PUG2026/05.I02.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.011 | Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento, installato a filo pavimento | 05.I02.011.001 | erogazione acqua dalla parete, pedana 60 x 60 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 202.93 | 0 | 43.87 | 56.13 | 361.51 | 54.23 | 41.57 | 457.31 | 15
PUG2026/05.I02.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.011 | Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento, installato a filo pavimento | 05.I02.011.003 | erogazione acqua dalla ceramica, pedana 45 x 60 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 230.43 | 0 | 40.77 | 59.23 | 389.01 | 58.35 | 44.74 | 492.1 | 15
PUG2026/05.I02.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.013 | Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per la muratura e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario | 05.I02.013.001 | per WC sospeso, con predisposta curva di allacciamento DN 90 | cad | Analisi | 0 | 166 | 231.57 | 0 | 41.75 | 58.25 | 397.57 | 59.64 | 45.72 | 502.93 | 15
PUG2026/05.I02.013.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.013 | Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per la muratura e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario | 05.I02.013.003 | per WC a pavimento | cad | Analisi | 0 | 166 | 231.57 | 0 | 41.75 | 58.25 | 397.57 | 59.64 | 45.72 | 502.93 | 15
PUG2026/05.I02.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.015 | Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie | 05.I02.015.001 | con comando a pulsante pneumatico incassato | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 108.82 | 0 | 49.28 | 50.72 | 214.54 | 32.18 | 24.67 | 271.39 | 15
PUG2026/05.I02.015.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.015 | Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie | 05.I02.015.003 | con comando a catenella | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 83.93 | 0 | 55.74 | 44.26 | 189.65 | 28.45 | 21.81 | 239.91 | 15
PUG2026/05.I02.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.017 | Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.017.001 | delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 212.12 | 0 | 33.26 | 66.74 | 317.84 | 47.68 | 36.55 | 402.07 | 15
PUG2026/05.I02.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.019 | Risciacquo per orinatoio antivandalo in ottone cromato normale con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su quattro livelli | 05.I02.019.001 | per installazione a muro, alimentazione dall'alto o da dietro | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 103.92 | 0 | 50.43 | 49.57 | 209.64 | 31.45 | 24.11 | 265.19 | 15
PUG2026/05.I02.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.019 | Risciacquo per orinatoio antivandalo in ottone cromato normale con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su quattro livelli | 05.I02.019.003 | per installazione a incasso, alimentazione dall'alto, placca esterna in acciaio inox con fissaggio antivandalo senza viti a vista | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 173.92 | 0 | 37.81 | 62.19 | 279.64 | 41.95 | 32.16 | 353.74 | 15
PUG2026/05.I02.021.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.021 | Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca, maniglie del tipo normale, flessibile da 1.500 mm e appendidoccia con forcella orientabile a parete, piletta con tappo a catenella e troppopieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.021.001 | in ghisa porcellanata delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 280.06 | 0 | 36.15 | 63.85 | 438.64 | 65.8 | 50.44 | 554.88 | 15
PUG2026/05.I02.021.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.021 | Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca, maniglie del tipo normale, flessibile da 1.500 mm e appendidoccia con forcella orientabile a parete, piletta con tappo a catenella e troppopieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.021.003 | in acciaio porcellanato delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 192.27 | 0 | 45.2 | 54.8 | 350.85 | 52.63 | 40.35 | 443.83 | 15
PUG2026/05.I02.023.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.001 | 90 x 90 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 440.91 | 0 | 26.45 | 73.55 | 599.49 | 89.92 | 68.94 | 758.35 | 15
PUG2026/05.I02.023.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.003 | 80 x 80 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 384.36 | 0 | 29.21 | 70.79 | 542.94 | 81.44 | 62.44 | 686.82 | 15
PUG2026/05.I02.023.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.005 | ad angolo curvo 90 x 90 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 461.71 | 0 | 25.57 | 74.43 | 620.29 | 93.04 | 71.33 | 784.67 | 15
PUG2026/05.I02.023.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.007 | ad angolo curvo 80 x 80 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 431.81 | 0 | 26.86 | 73.14 | 590.39 | 88.56 | 67.89 | 746.84 | 15
PUG2026/05.I02.023.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.009 | 100 x 75 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 475.68 | 0 | 25 | 75 | 634.26 | 95.14 | 72.94 | 802.34 | 15
PUG2026/05.I02.023.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.023 | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di | 05.I02.023.011 | 90 x 75 x 6 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 421.08 | 0 | 27.36 | 72.64 | 579.66 | 86.95 | 66.66 | 733.27 | 15
PUG2026/05.I02.025.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.025 | Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettone a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.025.001 | a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 382.07 | 0 | 29.33 | 70.67 | 540.65 | 81.1 | 62.17 | 683.92 | 15
PUG2026/05.I02.025.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.025 | Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettone a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie | 05.I02.025.003 | ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 302.07 | 0 | 34.43 | 65.57 | 460.65 | 69.1 | 52.97 | 582.72 | 15
PUG2026/05.I02.027.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.027 | Beverino in porcellana vetrificata (vetrochina) con foro laterale per zampillo, delle dimensioni di circa 45 x 40 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di mensole, piletta, sifone, raccordi per l'alimentazione e per lo scarico oltre alla rubinetteria, ecc.; il tutto in ottone del tipo pesante cromato comprese le opere murarie e quanto altro necessario per darlo in opera a regola d'arte | 05.I02.027.001 | dimensioni di circa 45 x 40 cm | cad | Analisi | 0 | 231.08 | 106.01 | 0 | 68.55 | 31.45 | 337.09 | 50.56 | 38.77 | 426.42 | 15
PUG2026/05.I02.030.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.030 | Ammortizzatore del colpo di ariete per impianti domestici, con corpo in acciaio inox e membrana in elastomero, co attacchi filettati: 1/2” M con tenute PTFE sulla filettatura, 3/8” F con calotta x 3/8” M, 525150 3/4” F con calotta x 3/4” M. Corpo in ottone cromato, smorzatore in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inox, tenute in EPDM. Fluido d’impiego acqua. Pressione massima del colpo d’ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima d’esercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C | 05.I02.030.001 | ammortizzatore del colpo d’ariete misura DN 1/2” M | cad | Analisi | 0 | 12.24 | 48.23 | 0 | 20.24 | 79.76 | 60.47 | 9.07 | 6.95 | 76.49 | 15
PUG2026/05.I02.030.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.030 | Ammortizzatore del colpo di ariete per impianti domestici, con corpo in acciaio inox e membrana in elastomero, co attacchi filettati: 1/2” M con tenute PTFE sulla filettatura, 3/8” F con calotta x 3/8” M, 525150 3/4” F con calotta x 3/4” M. Corpo in ottone cromato, smorzatore in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inox, tenute in EPDM. Fluido d’impiego acqua. Pressione massima del colpo d’ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima d’esercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C | 05.I02.030.003 | ammortizzatore del colpo d’ariete per sottolavelli e sottolavabi misura DN 3/8” F calotta x DN 3/8” M | cad | Analisi | 0 | 12.24 | 53.11 | 0 | 18.73 | 81.27 | 65.35 | 9.8 | 7.52 | 82.67 | 15
PUG2026/05.I02.030.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.030 | Ammortizzatore del colpo di ariete per impianti domestici, con corpo in acciaio inox e membrana in elastomero, co attacchi filettati: 1/2” M con tenute PTFE sulla filettatura, 3/8” F con calotta x 3/8” M, 525150 3/4” F con calotta x 3/4” M. Corpo in ottone cromato, smorzatore in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inox, tenute in EPDM. Fluido d’impiego acqua. Pressione massima del colpo d’ariete 50 bar. Inizio intervento attivo 3 bar. Pressione massima d’esercizio 10 bar. Temperatura massima del fluido 90°C | 05.I02.030.005 | ammortizzatore del colpo d’ariete per lavatrici misura DN 3/4” F calotta x DN 3/4” M | cad | Analisi | 0 | 12.24 | 62.4 | 0 | 16.4 | 83.6 | 74.64 | 11.2 | 8.58 | 94.42 | 15
PUG2026/05.I02.032.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.001 | DN 1/2" M | cad | Analisi | 0 | 8.57 | 26.9 | 0 | 24.16 | 75.84 | 35.47 | 5.32 | 4.08 | 44.87 | 15
PUG2026/05.I02.032.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.003 | DN 3/4" M | cad | Analisi | 0 | 8.57 | 44.25 | 0 | 16.22 | 83.78 | 52.82 | 7.92 | 6.07 | 66.81 | 15
PUG2026/05.I02.032.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.005 | DN 1" M | cad | Analisi | 0 | 12.24 | 61.01 | 0 | 16.71 | 83.29 | 73.25 | 10.99 | 8.42 | 92.66 | 15
PUG2026/05.I02.032.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.007 | DN 1"1/4 M | cad | Analisi | 0 | 15.91 | 126.27 | 0 | 11.19 | 88.81 | 142.18 | 21.33 | 16.35 | 179.86 | 15
PUG2026/05.I02.032.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.009 | DN 1"1/2 M | cad | Analisi | 0 | 17.14 | 191.54 | 0 | 8.21 | 91.79 | 208.68 | 31.3 | 24 | 263.98 | 15
PUG2026/05.I02.032.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I02 | APPARECCHI SANITARI | 05.I02.032 | Ammortizzatore del colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata pistone in ottone a doppia tenuta con O ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C attacco filettato M | 05.I02.032.011 | DN 2" M | cad | Analisi | 0 | 22.03 | 252.62 | 0 | 8.02 | 91.98 | 274.65 | 41.2 | 31.58 | 347.43 | 15
PUG2026/05.I03.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.001 | Erogatore elettronico di sapone, capacità 800 ml, alimentazione a pile 3 x 1,5 V, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.001.001 | in policarbonato antiurto | cad | Analisi | 0 | 62.68 | 138.3 | 0 | 31.19 | 68.81 | 200.98 | 30.15 | 23.11 | 254.24 | 15
PUG2026/05.I03.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.001 | Erogatore elettronico di sapone, capacità 800 ml, alimentazione a pile 3 x 1,5 V, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.001.003 | in acciaio inox AISI 304 | cad | Analisi | 0 | 62.68 | 210.3 | 0 | 22.96 | 77.04 | 272.98 | 40.95 | 31.39 | 345.32 | 15
PUG2026/05.I03.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.003 | Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.003.001 | per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio | cad | Analisi | 0 | 31.34 | 99.6 | 0 | 23.93 | 76.07 | 130.94 | 19.64 | 15.06 | 165.64 | 15
PUG2026/05.I03.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.005 | Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.005.001 | rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm | cad | Analisi | 0 | 31.34 | 93.6 | 0 | 25.08 | 74.92 | 124.94 | 18.74 | 14.37 | 158.05 | 15
PUG2026/05.I03.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.005 | Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.005.003 | a muro, profondità 78 cm | cad | Analisi | 0 | 31.34 | 100.2 | 0 | 23.83 | 76.17 | 131.54 | 19.73 | 15.13 | 166.4 | 15
PUG2026/05.I03.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.007 | Specchio reclinabile a maniglione in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.007.001 | reclinabile a maniglione in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm | cad | Analisi | 0 | 125.36 | 317.49 | 0 | 28.31 | 71.69 | 442.85 | 66.43 | 50.93 | 560.21 | 15
PUG2026/05.I03.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.009 | Sedile per doccia ribaltabile con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco | 05.I03.009.001 | in acciaio inox lucido | cad | Analisi | 0 | 94.02 | 272.7 | 0 | 25.64 | 74.36 | 366.72 | 55.01 | 42.17 | 463.9 | 15
PUG2026/05.I03.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.009 | Sedile per doccia ribaltabile con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco | 05.I03.009.003 | in acciaio inox satinato | cad | Analisi | 0 | 31.34 | 282 | 0 | 10 | 90 | 313.34 | 47 | 36.03 | 396.38 | 15
PUG2026/05.I03.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.011 | Erogatore d'aria calda elettronico, funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz, potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.011.001 | a raggi infrarossi in acciaio cromato satinato | cad | Analisi | 0 | 62.68 | 231.96 | 0 | 21.27 | 78.73 | 294.64 | 44.2 | 33.88 | 372.72 | 15
PUG2026/05.I03.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.011 | Erogatore d'aria calda elettronico, funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz, potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.011.003 | a pulsante in acciaio cromato satinato | cad | Analisi | 0 | 62.68 | 154 | 0 | 28.93 | 71.07 | 216.68 | 32.5 | 24.92 | 274.1 | 15
PUG2026/05.I03.011.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I03 | ACCESSORI BAGNO | 05.I03.011 | Erogatore d'aria calda elettronico, funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz, potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio | 05.I03.011.005 | a pulsante in acciaio porcellanato bianco | cad | Analisi | 0 | 62.68 | 155.8 | 0 | 28.69 | 71.31 | 218.48 | 32.77 | 25.13 | 276.38 | 15
PUG2026/05.I04.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.001 | Gruppo vasca esterno cromato completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con flessibile da 1500 mm, con maniglie del tipo | 05.I04.001.001 | a croce, doccia cromata con impugnatura in ceramica | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 155.63 | 0 | 25.35 | 74.65 | 208.49 | 31.27 | 23.98 | 263.74 | 15
PUG2026/05.I04.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.001 | Gruppo vasca esterno cromato completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con flessibile da 1500 mm, con maniglie del tipo | 05.I04.001.003 | normale, doccia con corpo in plastica bianca | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 71.65 | 0 | 42.45 | 57.55 | 124.51 | 18.68 | 14.32 | 157.51 | 15
PUG2026/05.I04.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.003 | Gruppo vasca da incasso cromato composto da bocca di erogazione, deviatore a muro, doccia cromata con impugnatura in ceramica e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcella orientabile a parete e con maniglie del tipo normale | 05.I04.003.001 | vasca da incasso cromato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 67.15 | 0 | 44.05 | 55.95 | 120.01 | 18 | 13.8 | 151.81 | 15
PUG2026/05.I04.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.005 | Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo | 05.I04.005.001 | a croce | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 232.5 | 0 | 18.52 | 81.48 | 285.36 | 42.8 | 32.82 | 360.98 | 15
PUG2026/05.I04.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.005 | Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo | 05.I04.005.003 | normale | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 48.75 | 0 | 52.02 | 47.98 | 101.61 | 15.24 | 11.69 | 128.54 | 15
PUG2026/05.I04.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.007 | Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.007.001 | a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 93.2 | 0 | 36.19 | 63.81 | 146.06 | 21.91 | 16.8 | 184.77 | 15
PUG2026/05.I04.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.007 | Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.007.003 | normale, senza scarico | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 85 | 0 | 38.34 | 61.66 | 137.86 | 20.68 | 15.85 | 174.39 | 15
PUG2026/05.I04.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.007 | Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.007.005 | normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 99 | 0 | 34.81 | 65.19 | 151.86 | 22.78 | 17.46 | 192.1 | 15
PUG2026/05.I04.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.009 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo | 05.I04.009.001 | a croce, con bocca girevole, erogazione con doccetta orientabile, scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 106.18 | 0 | 33.24 | 66.76 | 159.04 | 23.86 | 18.29 | 201.19 | 15
PUG2026/05.I04.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.009 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo | 05.I04.009.003 | normale, erogazione con doccetta orientabile, senza scarico | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 113.98 | 0 | 31.68 | 68.32 | 166.84 | 25.03 | 19.19 | 211.05 | 15
PUG2026/05.I04.009.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.009 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo | 05.I04.009.005 | normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 126.65 | 0 | 29.45 | 70.55 | 179.51 | 26.93 | 20.64 | 227.08 | 15
PUG2026/05.I04.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.011 | Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.011.001 | a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 93.2 | 0 | 36.19 | 63.81 | 146.06 | 21.91 | 16.8 | 184.77 | 15
PUG2026/05.I04.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.011 | Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.011.003 | normale, senza scarico | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 85 | 0 | 38.34 | 61.66 | 137.86 | 20.68 | 15.85 | 174.39 | 15
PUG2026/05.I04.011.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.011 | Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo | 05.I04.011.005 | normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 99 | 0 | 34.81 | 65.19 | 151.86 | 22.78 | 17.46 | 192.1 | 15
PUG2026/05.I04.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.013 | Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole | 05.I04.013.001 | normale completo di rosone | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 101.36 | 0 | 34.28 | 65.72 | 154.22 | 23.13 | 17.74 | 195.09 | 15
PUG2026/05.I04.013.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.013 | Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole | 05.I04.013.003 | con leva clinica | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 154.75 | 0 | 25.46 | 74.54 | 207.61 | 31.14 | 23.88 | 262.63 | 15
PUG2026/05.I04.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.015 | Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico | 05.I04.015.001 | monocomando cromato da incasso per vasca | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 87 | 0 | 37.79 | 62.21 | 139.86 | 20.98 | 16.08 | 176.92 | 15
PUG2026/05.I04.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.017 | Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia | 05.I04.017.001 | con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 68.75 | 0 | 43.47 | 56.53 | 121.61 | 18.24 | 13.99 | 153.84 | 15
PUG2026/05.I04.017.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.017 | Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia | 05.I04.017.003 | con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 73.46 | 0 | 41.85 | 58.15 | 126.32 | 18.95 | 14.53 | 159.79 | 15
PUG2026/05.I04.017.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.017 | Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia | 05.I04.017.005 | con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 252.5 | 0 | 17.31 | 82.69 | 305.36 | 45.8 | 35.12 | 386.28 | 15
PUG2026/05.I04.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.019 | Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico | 05.I04.019.001 | normale | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 73.7 | 0 | 41.77 | 58.23 | 126.56 | 18.98 | 14.55 | 160.1 | 15
PUG2026/05.I04.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.019 | Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico | 05.I04.019.003 | con leva clinica e bocca girevole | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 106 | 0 | 33.27 | 66.73 | 158.86 | 23.83 | 18.27 | 200.96 | 15
PUG2026/05.I04.021.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.021 | Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 | 05.I04.021.001 | monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 96.18 | 0 | 35.47 | 64.53 | 149.04 | 22.36 | 17.14 | 188.54 | 15
PUG2026/05.I04.023.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.023 | Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento | 05.I04.023.001 | normale | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 91.36 | 0 | 36.65 | 63.35 | 144.22 | 21.63 | 16.59 | 182.44 | 15
PUG2026/05.I04.023.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.023 | Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento | 05.I04.023.003 | con leva clinica e bocca girevole | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 144.75 | 0 | 26.75 | 73.25 | 197.61 | 29.64 | 22.73 | 249.98 | 15
PUG2026/05.I04.025.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I04 | RUBINETTERIA | 05.I04.025 | Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato | 05.I04.025.001 | per lavatrice con bocchettone portagomma cromato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 22.8 | 0 | 69.87 | 30.13 | 75.66 | 11.35 | 8.7 | 95.71 | 15
PUG2026/05.I05.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.001 | Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri | 05.I05.001.001 | diametro nominale attacchi 1/2" | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 468.55 | 0 | 18.41 | 81.59 | 574.27 | 86.14 | 66.04 | 726.45 | 15
PUG2026/05.I05.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.001 | Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri | 05.I05.001.003 | diametro nominale attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 492.53 | 0 | 17.67 | 82.33 | 598.25 | 89.74 | 68.8 | 756.79 | 15
PUG2026/05.I05.001.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.001 | Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri | 05.I05.001.005 | diametro nominale attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 635.34 | 0 | 14.27 | 85.73 | 741.06 | 111.16 | 85.22 | 937.44 | 15
PUG2026/05.I05.001.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.001 | Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri | 05.I05.001.007 | diametro nominale attacchi 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1113.87 | 0 | 8.67 | 91.33 | 1219.59 | 182.94 | 140.25 | 1542.78 | 15
PUG2026/05.I05.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.001 | diametro nominale attacchi 1/2" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 51.17 | 0 | 34.06 | 65.94 | 77.6 | 11.64 | 8.92 | 98.16 | 15
PUG2026/05.I05.003.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.003 | diametro nominale attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 70.49 | 0 | 27.27 | 72.73 | 96.92 | 14.54 | 11.15 | 122.6 | 15
PUG2026/05.I05.003.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.005 | diametro nominale attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 86.1 | 0 | 23.49 | 76.51 | 112.53 | 16.88 | 12.94 | 142.35 | 15
PUG2026/05.I05.003.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.007 | diametro nominale attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 198.1 | 0 | 11.77 | 88.23 | 224.53 | 33.68 | 25.82 | 284.03 | 15
PUG2026/05.I05.003.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.009 | diametro nominale attacchi 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 367.43 | 0 | 6.71 | 93.29 | 393.86 | 59.08 | 45.29 | 498.23 | 15
PUG2026/05.I05.003.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.011 | diametro nominale attacchi 2" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 417.62 | 0 | 15.96 | 84.04 | 496.91 | 74.54 | 57.14 | 628.59 | 15
PUG2026/05.I05.003.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.003 | Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri | 05.I05.003.013 | diametro nominale attacchi 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 417.62 | 0 | 15.96 | 84.04 | 496.91 | 74.54 | 57.14 | 628.59 | 15
PUG2026/05.I05.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.001 | 1/2" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 44.45 | 0 | 37.29 | 62.71 | 70.88 | 10.63 | 8.15 | 89.66 | 15
PUG2026/05.I05.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.003 | 3/4" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 58.03 | 0 | 31.29 | 68.71 | 84.46 | 12.67 | 9.71 | 106.84 | 15
PUG2026/05.I05.005.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.005 | 1" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 70.49 | 0 | 27.27 | 72.73 | 96.92 | 14.54 | 11.15 | 122.6 | 15
PUG2026/05.I05.005.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.007 | 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 160.37 | 0 | 14.15 | 85.85 | 186.8 | 28.02 | 21.48 | 236.3 | 15
PUG2026/05.I05.005.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.009 | 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 307.44 | 0 | 7.92 | 92.08 | 333.87 | 50.08 | 38.4 | 422.35 | 15
PUG2026/05.I05.005.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.005 | Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri | 05.I05.005.011 | 2" | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 390.6 | 0 | 6.34 | 93.66 | 417.03 | 62.55 | 47.96 | 527.54 | 15
PUG2026/05.I05.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.001 | diametro nominale 50 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 758.91 | 0 | 12.23 | 87.77 | 864.63 | 129.69 | 99.43 | 1093.76 | 15
PUG2026/05.I05.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.003 | diametro nominale 65 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1017.77 | 0 | 9.41 | 90.59 | 1123.49 | 168.52 | 129.2 | 1421.21 | 15
PUG2026/05.I05.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.005 | diametro nominale 80 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1118.43 | 0 | 8.64 | 91.36 | 1224.15 | 183.62 | 140.78 | 1548.55 | 15
PUG2026/05.I05.007.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.007 | diametro nominale 100 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1476.76 | 0 | 6.68 | 93.32 | 1582.48 | 237.37 | 181.99 | 2001.84 | 15
PUG2026/05.I05.007.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.009 | diametro nominale 125 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2382.91 | 0 | 4.25 | 95.75 | 2488.63 | 373.29 | 286.19 | 3148.12 | 15
PUG2026/05.I05.007.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.011 | diametro nominale 150 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2990.3 | 0 | 3.41 | 96.59 | 3096.02 | 464.4 | 356.04 | 3916.47 | 15
PUG2026/05.I05.007.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.007 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 1,5-6 bar | 05.I05.007.013 | diametro nominale 200 mm | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5489.37 | 0 | 1.89 | 98.11 | 5595.09 | 839.26 | 643.44 | 7077.79 | 15
PUG2026/05.I05.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.001 | diametro nominale 50 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 821.63 | 0 | 11.26 | 88.74 | 925.89 | 138.88 | 106.48 | 1171.25 | 15
PUG2026/05.I05.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.003 | diametro nominale 65 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1118.43 | 0 | 8.53 | 91.47 | 1222.69 | 183.4 | 140.61 | 1546.7 | 15
PUG2026/05.I05.009.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.005 | diametro nominale 80 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1257.8 | 0 | 7.65 | 92.35 | 1362.06 | 204.31 | 156.64 | 1723.01 | 15
PUG2026/05.I05.009.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.007 | diametro nominale 100 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1655.96 | 0 | 5.92 | 94.08 | 1760.22 | 264.03 | 202.43 | 2226.68 | 15
PUG2026/05.I05.009.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.009 | diametro nominale 125 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 2442.69 | 0 | 4.09 | 95.91 | 2546.95 | 382.04 | 292.9 | 3221.89 | 15
PUG2026/05.I05.009.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.011 | diametro nominale 150 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 3269.11 | 0 | 3.09 | 96.91 | 3373.37 | 506.01 | 387.94 | 4267.31 | 15
PUG2026/05.I05.009.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.009 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 2-8 bar | 05.I05.009.013 | diametro nominale 200 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 5907.48 | 0 | 1.73 | 98.27 | 6011.74 | 901.76 | 691.35 | 7604.85 | 15
PUG2026/05.I05.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.001 | diametro nominale 50 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 892.33 | 0 | 10.46 | 89.54 | 996.59 | 149.49 | 114.61 | 1260.69 | 15
PUG2026/05.I05.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.003 | diametro nominale 65 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1217.97 | 0 | 7.89 | 92.11 | 1322.23 | 198.33 | 152.06 | 1672.62 | 15
PUG2026/05.I05.011.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.005 | diametro nominale 80 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1377.22 | 0 | 7.04 | 92.96 | 1481.48 | 222.22 | 170.37 | 1874.07 | 15
PUG2026/05.I05.011.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.007 | diametro nominale 100 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 1825.36 | 0 | 5.4 | 94.6 | 1929.62 | 289.44 | 221.91 | 2440.97 | 15
PUG2026/05.I05.011.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.009 | diametro nominale 125 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 2651.85 | 0 | 3.78 | 96.22 | 2756.11 | 413.42 | 316.95 | 3486.48 | 15
PUG2026/05.I05.011.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.011 | diametro nominale 150 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 3577.6 | 0 | 2.83 | 97.17 | 3681.86 | 552.28 | 423.41 | 4657.55 | 15
PUG2026/05.I05.011.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.011 | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:regolazione di esercizio 4-12 bar | 05.I05.011.013 | diametro nominale 200 mm | cad | Analisi | 0 | 104.26 | 3577.6 | 0 | 2.83 | 97.17 | 3681.86 | 552.28 | 423.41 | 4657.55 | 15
PUG2026/05.I05.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.001 | capacità 350 l, diametro 670 mm, altezza 1.100 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 178.63 | 0 | 30.74 | 69.26 | 257.92 | 38.69 | 29.66 | 326.27 | 15
PUG2026/05.I05.013.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.003 | capacità 500 l, diametro 730 mm, altezza 1.370 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 223.47 | 0 | 26.19 | 73.81 | 302.76 | 45.41 | 34.82 | 382.99 | 15
PUG2026/05.I05.013.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.005 | capacità 1.000 l, diametro 920 mm, altezza 1.600 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 366.79 | 0 | 17.77 | 82.23 | 446.08 | 66.91 | 51.3 | 564.29 | 15
PUG2026/05.I05.013.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.007 | capacità 1.500 l, diametro 1.100 mm, altezza 1.740 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 600.52 | 0 | 11.66 | 88.34 | 679.81 | 101.97 | 78.18 | 859.96 | 15
PUG2026/05.I05.013.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.009 | capacità 2.100 l, diametro 1.250 mm, altezza 1.900 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 699.75 | 0 | 10.18 | 89.82 | 779.04 | 116.86 | 89.59 | 985.49 | 15
PUG2026/05.I05.013.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.011 | capacità 3.300 l, diametro 1.450 mm, altezza 2.200 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 952.59 | 0 | 7.68 | 92.32 | 1031.88 | 154.78 | 118.67 | 1305.33 | 15
PUG2026/05.I05.013.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.013 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.013.013 | capacità 5.300 l, diametro 2.050 mm, altezza 1.760 mm | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1231.15 | 0 | 12.11 | 87.89 | 1400.76 | 210.11 | 161.09 | 1771.96 | 15
PUG2026/05.I05.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.001 | capacità 300 l, diametro 665 mm, lunghezza 900 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 180.46 | 0 | 30.53 | 69.47 | 259.75 | 38.96 | 29.87 | 328.58 | 15
PUG2026/05.I05.015.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.003 | capacità 500 l, diametro 780 mm, lunghezza 1.080 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 240.46 | 0 | 24.8 | 75.2 | 319.75 | 47.96 | 36.77 | 404.48 | 15
PUG2026/05.I05.015.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.005 | capacità 1.000 l, diametro 960 mm, lunghezza 1.420 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 356.71 | 0 | 18.19 | 81.81 | 436 | 65.4 | 50.14 | 551.54 | 15
PUG2026/05.I05.015.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.007 | capacità 1.500 l, diametro 1.150 mm, lunghezza 1.490 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 525.46 | 0 | 13.11 | 86.89 | 604.75 | 90.71 | 69.55 | 765.01 | 15
PUG2026/05.I05.015.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.009 | capacità 2.000 l, diametro 1.200 mm, lunghezza 1.790 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 525.46 | 0 | 13.11 | 86.89 | 604.75 | 90.71 | 69.55 | 765.01 | 15
PUG2026/05.I05.015.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.011 | capacità 3.000 l, diametro 1.450 mm, lunghezza 1.870 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 724.21 | 0 | 9.87 | 90.13 | 803.5 | 120.53 | 92.4 | 1016.43 | 15
PUG2026/05.I05.015.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.015 | Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.015.013 | capacità 5.000 l, diametro 1.720 mm, lunghezza 2.230 mm | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1207.96 | 0 | 12.31 | 87.69 | 1377.57 | 206.63 | 158.42 | 1742.62 | 15
PUG2026/05.I05.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.001 | capacità 100 l, diametro 500 mm, altezza 935 mm, peso 15 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 309.37 | 0 | 20.4 | 79.6 | 388.66 | 58.3 | 44.7 | 491.65 | 15
PUG2026/05.I05.017.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.003 | capacità 200 l, diametro 500 mm, altezza 1.310 mm, peso 20 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 348.33 | 0 | 18.54 | 81.46 | 427.62 | 64.14 | 49.18 | 540.94 | 15
PUG2026/05.I05.017.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.005 | capacità 300 l, diametro 500 mm, altezza 1.835 mm, peso 26 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 387.28 | 0 | 16.99 | 83.01 | 466.57 | 69.99 | 53.66 | 590.21 | 15
PUG2026/05.I05.017.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.007 | capacità 300 l, diametro 600 mm, altezza 1.360 mm, peso 27 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 299.82 | 0 | 20.91 | 79.09 | 379.11 | 56.87 | 43.6 | 479.57 | 15
PUG2026/05.I05.017.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.009 | capacità 500 l, diametro 650 mm, altezza 1.590 mm, peso 34 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 372.58 | 0 | 17.55 | 82.45 | 451.87 | 67.78 | 51.97 | 571.62 | 15
PUG2026/05.I05.017.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.011 | capacità 750 l, diametro 750 mm, altezza 1.910 mm, peso 47 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 502.68 | 0 | 13.62 | 86.38 | 581.97 | 87.3 | 66.93 | 736.19 | 15
PUG2026/05.I05.017.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.013 | capacità 1.000 l, diametro 850 mm, altezza 1.880 mm, peso 55 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 559.27 | 0 | 12.42 | 87.58 | 638.56 | 95.78 | 73.43 | 807.78 | 15
PUG2026/05.I05.017.015 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.015 | capacità 1.500 l, diametro 1.100 mm, altezza 1.900 mm, peso 86 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 962.14 | 0 | 14.99 | 85.01 | 1131.75 | 169.76 | 130.15 | 1431.66 | 15
PUG2026/05.I05.017.017 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.017 | capacità 2.000 l, diametro 1.100 mm, altezza 2.400 mm, peso 117 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1147.36 | 0 | 12.88 | 87.12 | 1316.97 | 197.54 | 151.45 | 1665.96 | 15
PUG2026/05.I05.017.019 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.019 | capacità 3.000 l, diametro 1.270 mm, altezza 2.580 mm, peso 159 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1789.02 | 0 | 8.66 | 91.34 | 1958.63 | 293.79 | 225.24 | 2477.66 | 15
PUG2026/05.I05.017.021 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.021 | capacità 4.000 l, diametro 1.430 mm, altezza 2.570 mm, peso 198 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 2206.5 | 0 | 7.14 | 92.86 | 2376.11 | 356.42 | 273.25 | 3005.77 | 15
PUG2026/05.I05.017.023 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.023 | capacità 5.000 l, diametro 1.600 mm, altezza 2.585 mm, peso 228 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 2506.38 | 0 | 6.34 | 93.66 | 2675.99 | 401.4 | 307.74 | 3385.12 | 15
PUG2026/05.I05.017.025 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.025 | capacità 6.000 l, diametro 1.600 mm, altezza 3.205 mm, peso 379 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 3828.64 | 0 | 4.24 | 95.76 | 3998.25 | 599.74 | 459.8 | 5057.78 | 15
PUG2026/05.I05.017.027 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.027 | capacità 8.000 l, diametro 1.600 mm, altezza 4.205 mm, peso 547 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 5142.82 | 0 | 3.19 | 96.81 | 5312.43 | 796.86 | 610.93 | 6720.22 | 15
PUG2026/05.I05.017.029 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.017 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale | 05.I05.017.029 | capacità 10.000 l, diametro 1.600 mm, altezza 4.955 mm, peso 627 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 5753.61 | 0 | 2.86 | 97.14 | 5923.22 | 888.48 | 681.17 | 7492.87 | 15
PUG2026/05.I05.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.001 | capacità 100 l, diametro 500 mm, lunghezza 770 mm, peso 15 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 321.13 | 0 | 19.8 | 80.2 | 400.42 | 60.06 | 46.05 | 506.53 | 15
PUG2026/05.I05.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.003 | capacità 200 l, diametro 500 mm, lunghezza 1.145 mm, peso 20 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 354.94 | 0 | 18.26 | 81.74 | 434.23 | 65.13 | 49.94 | 549.3 | 15
PUG2026/05.I05.019.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.005 | capacità 300 l, diametro 500 mm, lunghezza 1.670 mm, peso 26 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 396.1 | 0 | 16.68 | 83.32 | 475.39 | 71.31 | 54.67 | 601.37 | 15
PUG2026/05.I05.019.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.007 | capacità 300 l, diametro 600 mm, lunghezza 1.190 mm, peso 28 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 309.37 | 0 | 20.4 | 79.6 | 388.66 | 58.3 | 44.7 | 491.65 | 15
PUG2026/05.I05.019.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.009 | capacità 500 l, diametro 650 mm, lunghezza 1.420 mm, peso 34 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 384.34 | 0 | 17.1 | 82.9 | 463.63 | 69.54 | 53.32 | 586.49 | 15
PUG2026/05.I05.019.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.011 | capacità 750 l, diametro 750 mm, lunghezza 1.760 mm, peso 48 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 512.97 | 0 | 13.39 | 86.61 | 592.26 | 88.84 | 68.11 | 749.21 | 15
PUG2026/05.I05.019.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.013 | capacità 1.000 l, diametro 850 mm, lunghezza 1.730 mm, peso 55 kg | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 573.24 | 0 | 12.15 | 87.85 | 652.53 | 97.88 | 75.04 | 825.45 | 15
PUG2026/05.I05.019.015 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.015 | capacità 1.500 l, diametro 1.100 mm, lunghezza 1.760 mm, peso 86 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 971.7 | 0 | 14.86 | 85.14 | 1141.31 | 171.2 | 131.25 | 1443.75 | 15
PUG2026/05.I05.019.017 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.017 | capacità 2.000 l, diametro 1.100 mm, lunghezza 2.160 mm, peso 118 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1159.86 | 0 | 12.76 | 87.24 | 1329.47 | 199.42 | 152.89 | 1681.77 | 15
PUG2026/05.I05.019.019 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.019 | capacità 3.000 l, diametro 1.270 mm, lunghezza 2.430 mm, peso 160 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 1789.75 | 0 | 8.66 | 91.34 | 1959.36 | 293.9 | 225.33 | 2478.58 | 15
PUG2026/05.I05.019.021 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.021 | capacità 4.000 l, diametro 1.430 mm, lunghezza 2.500 mm, peso 199 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 2246.92 | 0 | 7.02 | 92.98 | 2416.53 | 362.48 | 277.9 | 3056.9 | 15
PUG2026/05.I05.019.023 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.023 | capacità 5.000 l, diametro 1.600 mm, lunghezza 2.500 mm, peso 230 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 2557.83 | 0 | 6.22 | 93.78 | 2727.44 | 409.12 | 313.66 | 3450.21 | 15
PUG2026/05.I05.019.025 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.025 | capacità 6.000 l, diametro 6.600 mm, lunghezza 3.030 mm, peso 371 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 3752.94 | 0 | 4.32 | 95.68 | 3922.55 | 588.38 | 451.09 | 4962.02 | 15
PUG2026/05.I05.019.027 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.027 | capacità 8.000 l, diametro 1.600 mm, lunghezza 4.030 mm, peso 509 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 4818.69 | 0 | 3.4 | 96.6 | 4988.3 | 748.24 | 573.65 | 6310.19 | 15
PUG2026/05.I05.019.029 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.019 | Serbatoio in acciaio zincato per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: orizzontale | 05.I05.019.029 | capacità 10.000 l, diametro 1.600 mm, lunghezza 4.780 mm, peso 588 kg | cad | Analisi | 0 | 169.61 | 5395.66 | 0 | 3.05 | 96.95 | 5565.27 | 834.79 | 640.01 | 7040.06 | 15
PUG2026/05.I05.021.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.021 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 6 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.021.001 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 2964.8 | 0 | 7.74 | 92.26 | 3213.7 | 482.05 | 369.57 | 4065.32 | 15
PUG2026/05.I05.021.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.021 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 6 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.021.003 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 3550.4 | 0 | 6.55 | 93.45 | 3799.3 | 569.89 | 436.92 | 4806.11 | 15
PUG2026/05.I05.021.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.021 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 6 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.021.005 | 3.000 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 5429 | 0 | 4.38 | 95.62 | 5677.9 | 851.68 | 652.96 | 7182.54 | 15
PUG2026/05.I05.023.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.001 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 1740.8 | 0 | 12.51 | 87.49 | 1989.7 | 298.45 | 228.81 | 2516.96 | 15
PUG2026/05.I05.023.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.003 | 800 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 2060.6 | 0 | 10.78 | 89.22 | 2309.5 | 346.42 | 265.59 | 2921.51 | 15
PUG2026/05.I05.023.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.005 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 2273 | 0 | 9.87 | 90.13 | 2521.9 | 378.28 | 290.02 | 3190.2 | 15
PUG2026/05.I05.023.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.007 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 3337.4 | 0 | 6.94 | 93.06 | 3586.3 | 537.94 | 412.42 | 4536.66 | 15
PUG2026/05.I05.023.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.009 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 3975.8 | 0 | 5.89 | 94.11 | 4224.7 | 633.7 | 485.84 | 5344.24 | 15
PUG2026/05.I05.023.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.023 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie | 05.I05.023.011 | 3.000 l | cad | Analisi | 0 | 248.9 | 5997.2 | 0 | 3.98 | 96.02 | 6246.1 | 936.91 | 718.3 | 7901.31 | 15
PUG2026/05.I05.025.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.025 | Autoclave montaliquidi in lamiera d'acciaio zincata 10 bar, verticale, completa di valvola di sicurezza a molla collaudata e certificata secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto a 3 vie, 300 l | 05.I05.025.001 | in lamiera d'acciaio zincata 10 bar | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1699.4 | 0 | 11.07 | 88.93 | 1910.84 | 286.63 | 219.75 | 2417.21 | 15
PUG2026/05.I05.027.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.027 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con una pompa centrifuga a media prevalenza, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.027.001 | capacità 300 l, potenza 1,1 kW, portata 6000 l/h, prevalenza massima 56 m (circa n. appartamenti 8 10) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 4736 | 0 | 4.27 | 95.73 | 4947.44 | 742.12 | 568.96 | 6258.51 | 15
PUG2026/05.I05.027.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.027 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con una pompa centrifuga a media prevalenza, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.027.003 | capacità 500 l, potenza 1,1 kW, portata 6000 l/h, prevalenza massima 56 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 10-12) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 5019.2 | 0 | 4.04 | 95.96 | 5230.64 | 784.6 | 601.52 | 6616.76 | 15
PUG2026/05.I05.029.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.029 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con una pompa centrifuga autoadescanti a media prevalenza, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.029.001 | capacità 300 l, potenza 0,75 kW, portata 3000 l/h, prevalenza massima 52 m (circa n. appartamenti 3-6) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 4377.8 | 0 | 4.61 | 95.39 | 4589.24 | 688.39 | 527.76 | 5805.39 | 15
PUG2026/05.I05.029.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.029 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con una pompa centrifuga autoadescanti a media prevalenza, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.029.003 | capacità 500 l, potenza 1,1 kW, portata 5.800 l/h, prevalenza massima 55 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 8-10) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 4802 | 0 | 4.22 | 95.78 | 5013.44 | 752.02 | 576.55 | 6342 | 15
PUG2026/05.I05.031.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.001 | capacità 500 l, potenza 1,1 kW, portata 12.000 l/h, prevalenza massima 56 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 25-30) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 6693.8 | 0 | 3.06 | 96.94 | 6905.24 | 1035.79 | 794.1 | 8735.13 | 15
PUG2026/05.I05.031.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.003 | capacità 800 l, potenza 1,5 kW, portata 15.000 l/h, prevalenza massima 68 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 30-42) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 8171 | 0 | 2.52 | 97.48 | 8382.44 | 1257.37 | 963.98 | 10603.79 | 15
PUG2026/05.I05.031.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.005 | capacità 1000 l, potenza 1,5 kW, portata 15.000 l/h, prevalenza massima 68 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n.appartamenti 42-48) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 8217.2 | 0 | 2.51 | 97.49 | 8428.64 | 1264.3 | 969.29 | 10662.23 | 15
PUG2026/05.I05.031.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.007 | capacità 1500 l, potenza 2,2 kW, portata 22.000 l/h, prevalenza massima 58 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 55-70) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 9663.2 | 0 | 2.14 | 97.86 | 9874.64 | 1481.2 | 1135.58 | 12491.42 | 15
PUG2026/05.I05.031.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.009 | capacità 2000 l, potenza 2,2 kW, portata 22.000 l/h, prevalenza massima 58 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 70-80) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 10797.8 | 0 | 1.92 | 98.08 | 11009.24 | 1651.39 | 1266.06 | 13926.69 | 15
PUG2026/05.I05.031.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.031 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge verticali, alimentazione 400 V-1-50 Hz | 05.I05.031.011 | capacità 3000 l, potenza 2,5 kW, portata 26.000 l/h, prevalenza massima 80 m, pressione massima ammissibile 6 ÷ 8 bar (circa n. appartamenti 85-90) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 12345.2 | 0 | 1.68 | 98.32 | 12556.64 | 1883.5 | 1444.01 | 15884.15 | 15
PUG2026/05.I05.033.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.033 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge autoadescanti | 05.I05.033.001 | capacità 300 l, potenza 0,75 kW, portata 6.000 l/h, (circa n. appartamenti 12-16) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 5595.8 | 0 | 3.64 | 96.36 | 5807.24 | 871.09 | 667.83 | 7346.16 | 15
PUG2026/05.I05.033.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.033 | Autoclave montaliquidi in acciaio zincata da 10 bar, verticale, completa di valvole di sicurezza a molla collaudate e certificate CE secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED, con manometro e rubinetto portamanometro a 3 vie, 300 l: con due pompe centrifuge autoadescanti | 05.I05.033.003 | capacità 500 l, potenza 1,1 kW, portata 11.600 l/h, prevalenza massima 55 m, pressione massima ammissibile 6÷ 8 bar (circa appartamenti 18-20) | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 6184.4 | 0 | 3.31 | 96.69 | 6395.84 | 959.38 | 735.52 | 8090.74 | 15
PUG2026/05.I05.035.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.035 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.035.001 | potenza nominale singola pompa 0,75 kW, portata 0,6 ÷ 7,2 mc/h, prevalenza 47 ÷ 25,8 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1309.19 | 0 | 13.9 | 86.1 | 1520.63 | 228.09 | 174.87 | 1923.59 | 15
PUG2026/05.I05.035.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.035 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.035.003 | potenza nominale singola pompa 1,0 kW, portata 0,6 ÷ 9,6 mc/h, prevalenza 47 ÷ 27,2 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1364.96 | 0 | 13.41 | 86.59 | 1576.4 | 236.46 | 181.29 | 1994.14 | 15
PUG2026/05.I05.035.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.035 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.035.005 | potenza nominale singola pompa 1,1 kW, portata 0,6 ÷ 9,6 mc/h, prevalenza 58 ÷ 38 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1803.25 | 0 | 10.49 | 89.51 | 2014.69 | 302.2 | 231.69 | 2548.58 | 15
PUG2026/05.I05.035.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.035 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.035.007 | potenza nominale singola pompa 1,85 kW, portata 0,6 ÷ 14,4 mc/h, prevalenza 60 ÷ 34,2 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1856.93 | 0 | 10.22 | 89.78 | 2068.37 | 310.26 | 237.86 | 2616.49 | 15
PUG2026/05.I05.037.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.037 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 400 V-3-50 Hz | 05.I05.037.001 | potenza nominale singola pompa 1,1 kW, portata 0,6 ÷ 9,6 mc/h, prevalenza 58 ÷ 38 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2127.86 | 0 | 9.04 | 90.96 | 2339.3 | 350.9 | 269.02 | 2959.21 | 15
PUG2026/05.I05.037.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.037 | Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari, con due elettropompe centrifughe autoadescanti, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 416, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione: alimentazione 400 V-3-50 Hz | 05.I05.037.003 | potenza nominale singola pompa 1,85 kW, portata 0,6 ÷ 14,4 mc/h, prevalenza 60 ÷ 34,2 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2201.51 | 0 | 8.76 | 91.24 | 2412.95 | 361.94 | 277.49 | 3052.38 | 15
PUG2026/05.I05.039.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.039 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.039.001 | potenza nominale singola pompa 0,75 kW, portata 1,2-11 mc/h, prevalenza 16 ÷ 41 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1350.71 | 0 | 13.54 | 86.46 | 1562.15 | 234.32 | 179.65 | 1976.12 | 15
PUG2026/05.I05.039.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.039 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.039.003 | potenza nominale singola pompa 1,1 kW, portata 1,2-13,2 mc/h, prevalenza 25 ÷ 49 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1575.88 | 0 | 11.83 | 88.17 | 1787.32 | 268.1 | 205.54 | 2260.96 | 15
PUG2026/05.I05.039.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.039 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione 230 V-1-50 Hz | 05.I05.039.005 | potenza nominale singola pompa 1,85 kW, portata 2-12 mc/h, prevalenza 34 ÷ 58 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1664.54 | 0 | 11.27 | 88.73 | 1875.98 | 281.4 | 215.74 | 2373.11 | 15
PUG2026/05.I05.041.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.041 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione trifase 400 V-3-50 Hz | 05.I05.041.001 | potenza nominale singola pompa 1,1 kW, portata 1,2-13,2 mc/h, prevalenza 25 ÷ 49 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1591.61 | 0 | 11.73 | 88.27 | 1803.05 | 270.46 | 207.35 | 2280.86 | 15
PUG2026/05.I05.041.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.041 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione trifase 400 V-3-50 Hz | 05.I05.041.003 | potenza nominale singola pompa 1,85 kW, portata 2-12 mc/h, prevalenza 34 ÷ 58 m | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1748.31 | 0 | 10.79 | 89.21 | 1959.75 | 293.96 | 225.37 | 2479.08 | 15
PUG2026/05.I05.041.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.041 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione trifase 400 V-3-50 Hz | 05.I05.041.005 | potenza nominale singola pompa 2,2 kW, portata 1,8-19,2 mc/h, prevalenza 36 ÷ 60 m | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 2688.58 | 0 | 8.95 | 91.05 | 2952.88 | 442.93 | 339.58 | 3735.39 | 15
PUG2026/05.I05.041.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.041 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione trifase 400 V-3-50 Hz | 05.I05.041.007 | potenza nominale singola pompa 3 kW, portata 1,8-19,2 mc/h, prevalenza 47 ÷ 71 m | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 2846.6 | 0 | 8.5 | 91.5 | 3110.9 | 466.63 | 357.75 | 3935.28 | 15
PUG2026/05.I05.041.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I05 | APPROVIGIONAMENTO IDRICO | 05.I05.041 | Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante o pressostato di protezione): alimentazione trifase 400 V-3-50 Hz | 05.I05.041.009 | potenza nominale singola pompa 4 kW, portata 1,8-19,2 mc/h, prevalenza 58 ÷ 83 m | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 2963.91 | 0 | 8.19 | 91.81 | 3228.21 | 484.23 | 371.24 | 4083.69 | 15
PUG2026/05.I06.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.001 | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di | 05.I06.001.001 | 80 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 476.15 | 0 | 18.17 | 81.83 | 581.87 | 87.28 | 66.92 | 736.07 | 15
PUG2026/05.I06.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.001 | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di | 05.I06.001.003 | 100 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 493.09 | 0 | 17.66 | 82.34 | 598.81 | 89.82 | 68.86 | 757.49 | 15
PUG2026/05.I06.001.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.001 | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di | 05.I06.001.005 | 150 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 604.74 | 0 | 14.88 | 85.12 | 710.46 | 106.57 | 81.7 | 898.73 | 15
PUG2026/05.I06.001.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.001 | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di | 05.I06.001.007 | 200 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 714.85 | 0 | 12.88 | 87.12 | 820.57 | 123.09 | 94.37 | 1038.02 | 15
PUG2026/05.I06.001.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.001 | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di | 05.I06.001.009 | 300 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 837.28 | 0 | 11.21 | 88.79 | 943 | 141.45 | 108.45 | 1192.9 | 15
PUG2026/05.I06.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.003 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica D secondo direttiva ErP, in opera, della capacità di | 05.I06.003.001 | 200 l, con serbatoio primario da 28 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1451.74 | 0 | 6.79 | 93.21 | 1557.46 | 233.62 | 179.11 | 1970.19 | 15
PUG2026/05.I06.003.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.003 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica D secondo direttiva ErP, in opera, della capacità di | 05.I06.003.003 | 350 l, con serbatoio primario da 52 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2275.42 | 0 | 4.44 | 95.56 | 2381.14 | 357.17 | 273.83 | 3012.14 | 15
PUG2026/05.I06.003.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.003 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica D secondo direttiva ErP, in opera, della capacità di | 05.I06.003.005 | 500 l, con serbatoio primario da 68 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2790.22 | 0 | 3.65 | 96.35 | 2895.94 | 434.39 | 333.03 | 3663.36 | 15
PUG2026/05.I06.003.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.003 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica D secondo direttiva ErP, in opera, della capacità di | 05.I06.003.007 | 800 l, con serbatoio primario da 110 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3843.58 | 0 | 2.68 | 97.32 | 3949.3 | 592.4 | 454.17 | 4995.86 | 15
PUG2026/05.I06.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.005 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica E secondo direttiva ErP, della capacità di | 05.I06.005.001 | 500 l, con bollitore sanitario da 125 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1768.54 | 0 | 5.64 | 94.36 | 1874.26 | 281.14 | 215.54 | 2370.94 | 15
PUG2026/05.I06.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.005 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica E secondo direttiva ErP, della capacità di | 05.I06.005.003 | 1.000 l, con bollitore sanitario da 210 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2473.42 | 0 | 4.1 | 95.9 | 2579.14 | 386.87 | 296.6 | 3262.61 | 15
PUG2026/05.I06.005.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.005 | Bollitore modulare verticale ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica E secondo direttiva ErP, della capacità di | 05.I06.005.005 | 1.500 l, con bollitore sanitario da 260 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3122.86 | 0 | 3.27 | 96.73 | 3228.58 | 484.29 | 371.29 | 4084.15 | 15
PUG2026/05.I06.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.001 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1527.15 | 0 | 6.47 | 93.53 | 1632.87 | 244.93 | 187.78 | 2065.57 | 15
PUG2026/05.I06.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.003 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2782.74 | 0 | 3.66 | 96.34 | 2888.46 | 433.27 | 332.17 | 3653.9 | 15
PUG2026/05.I06.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.005 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2980.3 | 0 | 3.43 | 96.57 | 3086.02 | 462.9 | 354.89 | 3903.82 | 15
PUG2026/05.I06.007.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.007 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3636.87 | 0 | 2.82 | 97.18 | 3742.59 | 561.39 | 430.4 | 4734.37 | 15
PUG2026/05.I06.007.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.009 | 3.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4373.43 | 0 | 2.36 | 97.64 | 4479.15 | 671.87 | 515.1 | 5666.12 | 15
PUG2026/05.I06.007.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.007 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con uno scambiatore in acciaio inox AISI 316 L estraibile, della capacità di | 05.I06.007.011 | 5.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 6252.05 | 0 | 1.66 | 98.34 | 6357.77 | 953.67 | 731.14 | 8042.58 | 15
PUG2026/05.I06.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.001 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1980.8 | 0 | 5.07 | 94.93 | 2086.52 | 312.98 | 239.95 | 2639.44 | 15
PUG2026/05.I06.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.003 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2942.28 | 0 | 3.47 | 96.53 | 3048 | 457.2 | 350.52 | 3855.73 | 15
PUG2026/05.I06.009.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.005 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3541.83 | 0 | 2.9 | 97.1 | 3647.55 | 547.13 | 419.47 | 4614.15 | 15
PUG2026/05.I06.009.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.007 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4415.4 | 0 | 2.34 | 97.66 | 4521.12 | 678.17 | 519.93 | 5719.22 | 15
PUG2026/05.I06.009.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.009 | 3.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5626.37 | 0 | 1.84 | 98.16 | 5732.09 | 859.81 | 659.19 | 7251.1 | 15
PUG2026/05.I06.009.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.009 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di | 05.I06.009.011 | 5.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 7824.17 | 0 | 1.33 | 98.67 | 7929.89 | 1189.48 | 911.94 | 10031.31 | 15
PUG2026/05.I06.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.001 | 300 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1150.78 | 0 | 8.41 | 91.59 | 1256.5 | 188.48 | 144.5 | 1589.47 | 15
PUG2026/05.I06.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.003 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1447.12 | 0 | 6.81 | 93.19 | 1552.84 | 232.93 | 178.58 | 1964.34 | 15
PUG2026/05.I06.011.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.005 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2428.87 | 0 | 4.17 | 95.83 | 2534.59 | 380.19 | 291.48 | 3206.26 | 15
PUG2026/05.I06.011.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.007 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3726.32 | 0 | 2.76 | 97.24 | 3832.04 | 574.81 | 440.68 | 4847.53 | 15
PUG2026/05.I06.011.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.009 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4563.31 | 0 | 2.26 | 97.74 | 4669.03 | 700.35 | 536.94 | 5906.32 | 15
PUG2026/05.I06.011.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.011 | 3.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5652.86 | 0 | 1.84 | 98.16 | 5758.58 | 863.79 | 662.24 | 7284.6 | 15
PUG2026/05.I06.011.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.011 | Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, classe energetica C secondo ErP, in opera: con uno scambiatore estraibile, della capacità di | 05.I06.011.013 | 5.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 8585.02 | 0 | 1.22 | 98.78 | 8690.74 | 1303.61 | 999.44 | 10993.79 | 15
PUG2026/05.I06.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.001 | 200 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1756.28 | 0 | 5.68 | 94.32 | 1862 | 279.3 | 214.13 | 2355.42 | 15
PUG2026/05.I06.013.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.003 | 300 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 1996.66 | 0 | 5.03 | 94.97 | 2102.38 | 315.36 | 241.77 | 2659.51 | 15
PUG2026/05.I06.013.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.005 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2376.76 | 0 | 4.26 | 95.74 | 2482.48 | 372.37 | 285.49 | 3140.34 | 15
PUG2026/05.I06.013.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.007 | 800 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2952.12 | 0 | 3.46 | 96.54 | 3057.84 | 458.68 | 351.65 | 3868.17 | 15
PUG2026/05.I06.013.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.009 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3831.26 | 0 | 2.69 | 97.31 | 3936.98 | 590.55 | 452.75 | 4980.28 | 15
PUG2026/05.I06.013.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.011 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 5846.3 | 0 | 1.78 | 98.22 | 5952.02 | 892.8 | 684.48 | 7529.3 | 15
PUG2026/05.I06.013.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.013 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di | 05.I06.013.013 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 7059.49 | 0 | 1.48 | 98.52 | 7165.21 | 1074.78 | 824 | 9063.98 | 15
PUG2026/05.I06.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.001 | 200 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2008.95 | 0 | 5 | 95 | 2114.67 | 317.2 | 243.19 | 2675.05 | 15
PUG2026/05.I06.015.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.003 | 300 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2284.33 | 0 | 4.42 | 95.58 | 2390.05 | 358.51 | 274.86 | 3023.41 | 15
PUG2026/05.I06.015.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.005 | 500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2841.4 | 0 | 3.59 | 96.41 | 2947.12 | 442.07 | 338.92 | 3728.11 | 15
PUG2026/05.I06.015.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.007 | 800 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 3410.46 | 0 | 3.01 | 96.99 | 3516.18 | 527.43 | 404.36 | 4447.96 | 15
PUG2026/05.I06.015.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.009 | 1.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 4630.91 | 0 | 2.23 | 97.77 | 4736.63 | 710.49 | 544.71 | 5991.83 | 15
PUG2026/05.I06.015.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.011 | 1.500 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 6336.82 | 0 | 1.64 | 98.36 | 6442.54 | 966.38 | 740.89 | 8149.81 | 15
PUG2026/05.I06.015.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.015 | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di | 05.I06.015.013 | 2.000 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 7598.27 | 0 | 1.37 | 98.63 | 7703.99 | 1155.6 | 885.96 | 9745.54 | 15
PUG2026/05.I06.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.017 | Scaldabagno murale a gas (classe A di efficienza energetica secondo direttiva ErP), a camera stagna a tiraggio forzato, potenzialità termica nominale 26,2 kW, produzione d'acqua sanitaria con ΔT 25 °C pari a 15 l/min, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.017.001 | potenzialità termica nominale 26,2 kW | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 580.68 | 0 | 26.69 | 73.31 | 792.12 | 118.82 | 91.09 | 1002.03 | 15
PUG2026/05.I06.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.019 | Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità esterna | 05.I06.019.001 | 80 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1694.83 | 0 | 11.09 | 88.91 | 1906.27 | 285.94 | 219.22 | 2411.43 | 15
PUG2026/05.I06.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.019 | Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità esterna | 05.I06.019.003 | 100 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1827.93 | 0 | 10.37 | 89.63 | 2039.37 | 305.91 | 234.53 | 2579.8 | 15
PUG2026/05.I06.021.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.021 | Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: con unità esterna separata, comprensivo di tubazioni in rame rivestito e collegamenti elettrici tra unità interna ed esterna | 05.I06.021.001 | 80 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1694.83 | 0 | 11.09 | 88.91 | 1906.27 | 285.94 | 219.22 | 2411.43 | 15
PUG2026/05.I06.021.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.021 | Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: con unità esterna separata, comprensivo di tubazioni in rame rivestito e collegamenti elettrici tra unità interna ed esterna | 05.I06.021.003 | 100 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1815.83 | 0 | 10.43 | 89.57 | 2027.27 | 304.09 | 233.14 | 2564.5 | 15
PUG2026/05.I06.023.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.023 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: senza serpentino di integrazione, della capacità di | 05.I06.023.001 | 200 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2166.73 | 0 | 8.89 | 91.11 | 2378.17 | 356.73 | 273.49 | 3008.39 | 15
PUG2026/05.I06.023.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.023 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: senza serpentino di integrazione, della capacità di | 05.I06.023.003 | 270 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2584.18 | 0 | 7.56 | 92.44 | 2795.62 | 419.34 | 321.5 | 3536.46 | 15
PUG2026/05.I06.025.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.025 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione, della capacità di | 05.I06.025.001 | 200 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2421.44 | 0 | 8.03 | 91.97 | 2632.88 | 394.93 | 302.78 | 3330.59 | 15
PUG2026/05.I06.025.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.025 | Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione, della capacità di | 05.I06.025.003 | 270 l | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2832.23 | 0 | 6.95 | 93.05 | 3043.67 | 456.55 | 350.02 | 3850.24 | 15
PUG2026/05.I06.027.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.001 | da 30 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 171.5 | 0 | 38.14 | 61.86 | 277.22 | 41.58 | 31.88 | 350.68 | 15
PUG2026/05.I06.027.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.003 | da 50 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 195.09 | 0 | 35.15 | 64.85 | 300.81 | 45.12 | 34.59 | 380.52 | 15
PUG2026/05.I06.027.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.005 | da 80 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 211.54 | 0 | 33.32 | 66.68 | 317.26 | 47.59 | 36.48 | 401.33 | 15
PUG2026/05.I06.027.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.007 | da 100 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.500 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 236.56 | 0 | 30.89 | 69.11 | 342.28 | 51.34 | 39.36 | 432.98 | 15
PUG2026/05.I06.027.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.009 | da 80 l, orizzontale, con resistenza elettrica da 1.500 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 257.3 | 0 | 29.12 | 70.88 | 363.02 | 54.45 | 41.75 | 459.21 | 15
PUG2026/05.I06.027.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.027 | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.027.011 | da 100 l, orizzontale, con resistenza elettrica da 1.500 W | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 283.04 | 0 | 27.19 | 72.81 | 388.76 | 58.31 | 44.71 | 491.78 | 15
PUG2026/05.I06.029.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.029 | Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.029.001 | da 10 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 157.2 | 0 | 40.21 | 59.79 | 262.92 | 39.44 | 30.24 | 332.59 | 15
PUG2026/05.I06.029.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.029 | Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici | 05.I06.029.003 | da 15 l | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 172.93 | 0 | 37.94 | 62.06 | 278.65 | 41.8 | 32.04 | 352.49 | 15
PUG2026/05.I06.031.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.031 | Scaldacqua a pompa di calore monoblocco pensile per la produzione di acqua calda sanitaria. Caratteristiche principali: - Capacità accumulo: 100 litri; - Possibilità di installazione con staffe a parete; - Potenza nominale resa PdC: 865-963 W; - Potenza massima assorbita PdC: 350 W; - Resistenza elettrica integrativa: 1,2 kW; - Refrigerante: R134a (contenuto 0,6 kg); - Display multifunzione per la programmazione delle modalità di funzionamento. Posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni idrauliche e gas refrigerante, delle opere murarie. | 05.I06.031.001 | Scaldacqua monoblocco pensile da 100 l | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2201.61 | 15
PUG2026/05.I06.033.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.033 | Scaldacqua a pompa di calore monoblocco a basamento per la produzione di acqua calda sanitaria. Caratteristiche principali: Corpo in acciaio vetrificato, anodo magnesio di serie; - Potenza massima assorbita PdC: 700 W ; - Resistenza elettrica integrativa: 1,6 kW; - Refrigerante: R513A (contenuto 0,80 kg); - Display multifunzione per la programmazione delle modalità di funzionamento. Posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni idrauliche e gas refrigerante, delle opere murarie. | 05.I06.033.001 | Scaldacqua monoblocco a basamento da 200 l; Peso a vuoto 80 Kg; COP a temperatura ambiente 15 °C pari a 3,07 | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2694.2 | 0 | 7.45 | 92.55 | 2911.16 | 436.67 | 334.78 | 3682.62 | 15
PUG2026/05.I06.033.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.033 | Scaldacqua a pompa di calore monoblocco a basamento per la produzione di acqua calda sanitaria. Caratteristiche principali: Corpo in acciaio vetrificato, anodo magnesio di serie; - Potenza massima assorbita PdC: 700 W ; - Resistenza elettrica integrativa: 1,6 kW; - Refrigerante: R513A (contenuto 0,80 kg); - Display multifunzione per la programmazione delle modalità di funzionamento. Posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni idrauliche e gas refrigerante, delle opere murarie. | 05.I06.033.003 | Scaldacqua monoblocco a basamento da 300 l; Peso a vuoto 92 Kg; COP a temperatura ambiente 15 °C pari a 3,61 | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2781.6 | 0 | 7.24 | 92.76 | 2998.56 | 449.78 | 344.83 | 3793.18 | 15
PUG2026/05.I06.035.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.035 | Scaldacqua a pompa di calore a basamento monofase per la produzione di acqua calda sanitaria con un serpentino di scambio termico per l'abbinamento dei pannelli solari o di altra fonte termica (ad es. caldaia, termostufa, ecc.), avente superfice di scambio 1,2 mq. Caratteristiche principali: - Corpo in acciaio vetrificato, anodo magnesio di serie; -Potenza massima assorbita PdC: 700 W ; - Resistenza elettrica integrativa: 1,6 kW; - Refrigerante: R513A (contenuto 0,80 kg); - Display multifunzione per la programmazione delle modalità di funzionamento. Posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni idrauliche e gas refrigerante, delle opere murarie. | 05.I06.035.001 | Scaldacqua monoblocco a basamento da 200 l con serpentino di scambio termico integrativo; Peso a vuoto 97 Kg; COP a temperatura ambiente 15 °C pari a 3,07 | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2846.2 | 0 | 7.08 | 92.92 | 3063.16 | 459.47 | 352.26 | 3874.9 | 15
PUG2026/05.I06.035.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.035 | Scaldacqua a pompa di calore a basamento monofase per la produzione di acqua calda sanitaria con un serpentino di scambio termico per l'abbinamento dei pannelli solari o di altra fonte termica (ad es. caldaia, termostufa, ecc.), avente superfice di scambio 1,2 mq. Caratteristiche principali: - Corpo in acciaio vetrificato, anodo magnesio di serie; -Potenza massima assorbita PdC: 700 W ; - Resistenza elettrica integrativa: 1,6 kW; - Refrigerante: R513A (contenuto 0,80 kg); - Display multifunzione per la programmazione delle modalità di funzionamento. Posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni idrauliche e gas refrigerante, delle opere murarie. | 05.I06.035.003 | Scaldacqua monoblocco a basamento da 200 l con serpentino di scambio termico integrativo; Peso a vuoto 111 Kg; COP a temperatura ambiente 15 °C pari a 3,44 | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 3013.4 | 0 | 6.72 | 93.28 | 3230.36 | 484.55 | 371.49 | 4086.41 | 15
PUG2026/05.I06.037.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.037 | Scaldacqua a pompa di calore splittato. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split murale con unità esterna costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di120 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nell'unità esterna, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,51 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,20 kW a 230 V, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 15, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. | 05.I06.037.001 | Modello split murale, capacità 120 litri | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2460.5 | 0 | 8.1 | 91.9 | 2677.46 | 401.62 | 307.91 | 3386.99 | 15
PUG2026/05.I06.037.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.037 | Scaldacqua a pompa di calore splittato. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split murale con unità esterna costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di120 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nell'unità esterna, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,51 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,20 kW a 230 V, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 15, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. | 05.I06.037.003 | Modello split murale, capacità 150 litri | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2721.85 | 0 | 7.38 | 92.62 | 2938.81 | 440.82 | 337.96 | 3717.59 | 15
PUG2026/05.I06.037.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.037 | Scaldacqua a pompa di calore splittato. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split murale con unità esterna costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di120 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nell'unità esterna, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,51 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,20 kW a 230 V, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 15, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. | 05.I06.037.005 | Modello split murale, capacità 200 litri | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 2847.53 | 0 | 7.08 | 92.92 | 3064.49 | 459.67 | 352.42 | 3876.58 | 15
PUG2026/05.I06.037.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I06 | PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 05.I06.037 | Scaldacqua a pompa di calore splittato. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split murale con unità esterna costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di120 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nell'unità esterna, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,51 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,20 kW a 230 V, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 15, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. | 05.I06.037.007 | Modello split a terra, capacità 300 litri | cad | Analisi | 0 | 216.96 | 3907.54 | 0 | 5.26 | 94.74 | 4124.5 | 618.68 | 474.32 | 5217.49 | 15
PUG2026/05.I07.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.001 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.001.001 | altezza 7", diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 45.6 | 0 | 53.69 | 46.31 | 98.46 | 14.77 | 11.32 | 124.55 | 15
PUG2026/05.I07.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.001 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.001.003 | altezza 7", diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 53.4 | 0 | 49.75 | 50.25 | 106.26 | 15.94 | 12.22 | 134.42 | 15
PUG2026/05.I07.001.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.001 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.001.005 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 46.6 | 0 | 53.15 | 46.85 | 99.46 | 14.92 | 11.44 | 125.82 | 15
PUG2026/05.I07.001.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.001 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.001.007 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 55.2 | 0 | 48.92 | 51.08 | 108.06 | 16.21 | 12.43 | 136.7 | 15
PUG2026/05.I07.001.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.001 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.001.009 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 75.8 | 0 | 51.13 | 48.87 | 155.09 | 23.26 | 17.84 | 196.19 | 15
PUG2026/05.I07.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.003 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.003.001 | altezza 7", diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 74.9 | 0 | 41.37 | 58.63 | 127.76 | 19.16 | 14.69 | 161.62 | 15
PUG2026/05.I07.003.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.003 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.003.003 | altezza 7", diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 92.3 | 0 | 36.41 | 63.59 | 145.16 | 21.77 | 16.69 | 183.63 | 15
PUG2026/05.I07.003.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.003 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.003.005 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 99.1 | 0 | 34.79 | 65.21 | 151.96 | 22.79 | 17.48 | 192.23 | 15
PUG2026/05.I07.003.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.003 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.003.007 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 107.7 | 0 | 32.92 | 67.08 | 160.56 | 24.08 | 18.46 | 203.11 | 15
PUG2026/05.I07.003.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.003 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.003.009 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 128.3 | 0 | 38.2 | 61.8 | 207.59 | 31.14 | 23.87 | 262.6 | 15
PUG2026/05.I07.005.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.005 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.005.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 133.05 | 0 | 37.34 | 62.66 | 212.34 | 31.85 | 24.42 | 268.61 | 15
PUG2026/05.I07.005.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.005 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.005.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 140.25 | 0 | 36.12 | 63.88 | 219.54 | 32.93 | 25.25 | 277.72 | 15
PUG2026/05.I07.005.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.005 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.005.005 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 159.8 | 0 | 33.16 | 66.84 | 239.09 | 35.86 | 27.5 | 302.45 | 15
PUG2026/05.I07.005.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.005 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.005.007 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 177.3 | 0 | 30.9 | 69.1 | 256.59 | 38.49 | 29.51 | 324.59 | 15
PUG2026/05.I07.005.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.005 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ | 05.I07.005.009 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 212.8 | 0 | 27.15 | 72.85 | 292.09 | 43.81 | 33.59 | 369.49 | 15
PUG2026/05.I07.007.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.007 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.007.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 184.15 | 0 | 22.3 | 77.7 | 237.01 | 35.55 | 27.26 | 299.82 | 15
PUG2026/05.I07.007.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.007 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.007.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 191.35 | 0 | 21.65 | 78.35 | 244.21 | 36.63 | 28.08 | 308.93 | 15
PUG2026/05.I07.007.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.007 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.007.005 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 210.9 | 0 | 20.04 | 79.96 | 263.76 | 39.56 | 30.33 | 333.66 | 15
PUG2026/05.I07.007.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.007 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.007.007 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 228.4 | 0 | 18.79 | 81.21 | 281.26 | 42.19 | 32.34 | 355.79 | 15
PUG2026/05.I07.007.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.007 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ | 05.I07.007.009 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 263.9 | 0 | 23.1 | 76.9 | 343.19 | 51.48 | 39.47 | 434.14 | 15
PUG2026/05.I07.009.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.009 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.009.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 121.15 | 0 | 30.38 | 69.62 | 174.01 | 26.1 | 20.01 | 220.12 | 15
PUG2026/05.I07.009.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.009 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.009.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 128.35 | 0 | 29.17 | 70.83 | 181.21 | 27.18 | 20.84 | 229.23 | 15
PUG2026/05.I07.009.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.009 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.009.005 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 147.9 | 0 | 26.33 | 73.67 | 200.76 | 30.11 | 23.09 | 253.96 | 15
PUG2026/05.I07.009.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.009 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.009.007 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 165.4 | 0 | 24.22 | 75.78 | 218.26 | 32.74 | 25.1 | 276.1 | 15
PUG2026/05.I07.009.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.009 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.009.009 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 200.9 | 0 | 28.3 | 71.7 | 280.19 | 42.03 | 32.22 | 354.44 | 15
PUG2026/05.I07.011.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.011 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in nylon con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.011.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 470.1 | 0 | 10.11 | 89.89 | 522.96 | 78.44 | 60.14 | 661.54 | 15
PUG2026/05.I07.011.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.011 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in nylon con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.011.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 477.3 | 0 | 9.97 | 90.03 | 530.16 | 79.52 | 60.97 | 670.65 | 15
PUG2026/05.I07.011.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.011 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in nylon con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.011.005 | altezza 20", diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 532.75 | 0 | 9.03 | 90.97 | 585.61 | 87.84 | 67.35 | 740.8 | 15
PUG2026/05.I07.011.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.011 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in nylon con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.011.007 | altezza 20", diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 539.95 | 0 | 8.92 | 91.08 | 592.81 | 88.92 | 68.17 | 749.9 | 15
PUG2026/05.I07.013.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.013 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in acciaio inox 304 con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.013.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 489 | 0 | 9.76 | 90.24 | 541.86 | 81.28 | 62.31 | 685.45 | 15
PUG2026/05.I07.013.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.013 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in acciaio inox 304 con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.013.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 496.2 | 0 | 9.63 | 90.37 | 549.06 | 82.36 | 63.14 | 694.56 | 15
PUG2026/05.I07.013.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.013 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in acciaio inox 304 con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.013.005 | altezza 20", diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 568.1 | 0 | 8.51 | 91.49 | 620.96 | 93.14 | 71.41 | 785.51 | 15
PUG2026/05.I07.013.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.013 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia in acciaio inox 304 con un grado di filtrazione di 150 µ | 05.I07.013.007 | altezza 20", diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 575.3 | 0 | 8.42 | 91.58 | 628.16 | 94.22 | 72.24 | 794.62 | 15
PUG2026/05.I07.015.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.015 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.015.001 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 470.1 | 0 | 10.11 | 89.89 | 522.96 | 78.44 | 60.14 | 661.54 | 15
PUG2026/05.I07.015.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.015 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.015.003 | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 477.3 | 0 | 9.97 | 90.03 | 530.16 | 79.52 | 60.97 | 670.65 | 15
PUG2026/05.I07.015.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.015 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.015.005 | altezza 20", diametro attacchi 3/4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 538 | 0 | 8.95 | 91.05 | 590.86 | 88.63 | 67.95 | 747.44 | 15
PUG2026/05.I07.015.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.015 | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa e bicchiere in acciaio inox 316, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar: con cartuccia al carbone attivo | 05.I07.015.007 | altezza 20", diametro attacchi 1" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 545.2 | 0 | 8.84 | 91.16 | 598.06 | 89.71 | 68.78 | 756.55 | 15
PUG2026/05.I07.017.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.017 | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.017.001 | portata massima 6,4 mc/h, attacchi diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 151.45 | 0 | 51.15 | 48.85 | 310.03 | 46.5 | 35.65 | 392.19 | 15
PUG2026/05.I07.017.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.017 | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.017.003 | portata massima 9,6 mc/h, attacchi diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 173.3 | 0 | 47.78 | 52.22 | 331.88 | 49.78 | 38.17 | 419.83 | 15
PUG2026/05.I07.017.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.017 | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.017.005 | portata massima 10,6 mc/h, attacchi diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 241.45 | 0 | 39.64 | 60.36 | 400.03 | 60 | 46 | 506.04 | 15
PUG2026/05.I07.017.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.017 | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.017.007 | portata massima 22,0 mc/h, attacchi diametro 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 295.65 | 0 | 34.91 | 65.09 | 454.23 | 68.13 | 52.24 | 574.6 | 15
PUG2026/05.I07.017.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.017 | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.017.009 | portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 347.25 | 0 | 31.35 | 68.65 | 505.83 | 75.87 | 58.17 | 639.87 | 15
PUG2026/05.I07.019.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.019 | Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, con gestione automatica con programma a tempo, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.019.001 | portata massima 3,5 mc/h, attacchi diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 612.3 | 0 | 20.57 | 79.43 | 770.88 | 115.63 | 88.65 | 975.16 | 15
PUG2026/05.I07.019.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.019 | Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, con gestione automatica con programma a tempo, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.019.003 | portata massima 4 mc/h, attacchi diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 625.5 | 0 | 20.22 | 79.78 | 784.08 | 117.61 | 90.17 | 991.86 | 15
PUG2026/05.I07.019.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.019 | Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, con gestione automatica con programma a tempo, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.019.005 | portata massima 5,5 mc/h, attacchi diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 640.45 | 0 | 19.85 | 80.15 | 799.03 | 119.85 | 91.89 | 1010.77 | 15
PUG2026/05.I07.019.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.019 | Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, con gestione automatica con programma a tempo, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.019.007 | portata massima 10 mc/h, attacchi diametro 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 820.3 | 0 | 16.2 | 83.8 | 978.88 | 146.83 | 112.57 | 1238.28 | 15
PUG2026/05.I07.019.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.019 | Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, con gestione automatica con programma a tempo, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar | 05.I07.019.009 | portata massima 15 mc/h, attacchi diametro 2" | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 877.85 | 0 | 15.3 | 84.7 | 1036.43 | 155.46 | 119.19 | 1311.08 | 15
PUG2026/05.I07.021.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.021 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione manuale | 05.I07.021.001 | portata massima 30,0 mc/h, attacchi DN 40 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1401.24 | 0 | 10.17 | 89.83 | 1559.82 | 233.97 | 179.38 | 1973.17 | 15
PUG2026/05.I07.021.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.021 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione manuale | 05.I07.021.003 | portata massima 40,0 mc/h, attacchi DN 50 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1470.8 | 0 | 9.73 | 90.27 | 1629.38 | 244.41 | 187.38 | 2061.17 | 15
PUG2026/05.I07.021.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.021 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione manuale | 05.I07.021.005 | portata massima 49,6 mc/h, attacchi DN 65 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1559.19 | 0 | 9.23 | 90.77 | 1717.77 | 257.67 | 197.54 | 2172.98 | 15
PUG2026/05.I07.021.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.021 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione manuale | 05.I07.021.007 | portata massima 54,0 mc/h, attacchi DN 80 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1605.42 | 0 | 8.99 | 91.01 | 1764 | 264.6 | 202.86 | 2231.46 | 15
PUG2026/05.I07.023.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.023 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione automatica con programma di gestione a tempo | 05.I07.023.001 | portata massima 30,0 mc/h, attacchi DN 40 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1921.48 | 0 | 7.62 | 92.38 | 2080.06 | 312.01 | 239.21 | 2631.28 | 15
PUG2026/05.I07.023.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.023 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione automatica con programma di gestione a tempo | 05.I07.023.003 | portata massima 40,0 mc/h, attacchi DN 50 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1990.22 | 0 | 7.38 | 92.62 | 2148.8 | 322.32 | 247.11 | 2718.23 | 15
PUG2026/05.I07.023.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.023 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione automatica con programma di gestione a tempo | 05.I07.023.005 | portata massima 49,6 mc/h, attacchi DN 65 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 2084.04 | 0 | 7.07 | 92.93 | 2242.62 | 336.39 | 257.9 | 2836.91 | 15
PUG2026/05.I07.023.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.023 | Filtro autopulente flangiato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, corpo in acciaio inox AISI304L, grado di filtrazione 150 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico, pressione d'esercizio 1,5 ÷ 10 bar: versione automatica con programma di gestione a tempo | 05.I07.023.007 | portata massima 54,0 mc/h, attacchi DN 80 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2129.5 | 0 | 4.73 | 95.27 | 2235.22 | 335.28 | 257.05 | 2827.55 | 15
PUG2026/05.I07.025.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.025 | Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da | 05.I07.025.001 | 3/4'', portata 800 l/h, ciclica 54 | cad | Analisi | 0 | 260.26 | 1079 | 0 | 19.43 | 80.57 | 1339.26 | 200.89 | 154.01 | 1694.16 | 15
PUG2026/05.I07.025.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.025 | Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da | 05.I07.025.003 | 1'', portata 1200 l/h, ciclica 105 | cad | Analisi | 0 | 260.26 | 1315.2 | 0 | 16.52 | 83.48 | 1575.46 | 236.32 | 181.18 | 1992.96 | 15
PUG2026/05.I07.025.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.025 | Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da | 05.I07.025.005 | 1'', portata 2200 l/h, ciclica 160 | cad | Analisi | 0 | 260.26 | 1392.2 | 0 | 15.75 | 84.25 | 1652.46 | 247.87 | 190.03 | 2090.36 | 15
PUG2026/05.I07.025.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.025 | Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da | 05.I07.025.007 | 1'', portata 3000 l/h, ciclica 215 | cad | Analisi | 0 | 260.26 | 1450.2 | 0 | 15.22 | 84.78 | 1710.46 | 256.57 | 196.7 | 2163.73 | 15
PUG2026/05.I07.027.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.027 | Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio | 05.I07.027.001 | in linea | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 38.5 | 0 | 67.31 | 32.69 | 117.79 | 17.67 | 13.55 | 149 | 15
PUG2026/05.I07.027.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.027 | Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio | 05.I07.027.003 | a squadra | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 42 | 0 | 71.57 | 28.43 | 147.72 | 22.16 | 16.99 | 186.87 | 15
PUG2026/05.I07.029.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.029 | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, completa di kit base per fissaggio pompa e posizionamento tanica con contenitore di sicurezza, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. E' esclusa la tanica di contenimento prodotti. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). | 05.I07.029.001 | DN 20 (3/4") - Q = 2,5 | cad | Analisi | 0 | 89.86 | 997.33 | 0 | 8.27 | 91.73 | 1087.19 | 163.08 | 125.03 | 1375.3 | 15
PUG2026/05.I07.029.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.029 | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, completa di kit base per fissaggio pompa e posizionamento tanica con contenitore di sicurezza, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. E' esclusa la tanica di contenimento prodotti. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). | 05.I07.029.003 | DN 25 (1") - Q = 3,5 | cad | Analisi | 0 | 89.86 | 1033.78 | 0 | 8 | 92 | 1123.64 | 168.55 | 129.22 | 1421.41 | 15
PUG2026/05.I07.029.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.029 | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, completa di kit base per fissaggio pompa e posizionamento tanica con contenitore di sicurezza, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. E' esclusa la tanica di contenimento prodotti. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). | 05.I07.029.005 | DN 32 (1" 1/4) - Q = 5,0 | cad | Analisi | 0 | 89.86 | 1067.56 | 0 | 7.76 | 92.24 | 1157.42 | 173.61 | 133.1 | 1464.14 | 15
PUG2026/05.I07.029.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.029 | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, completa di kit base per fissaggio pompa e posizionamento tanica con contenitore di sicurezza, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. E' esclusa la tanica di contenimento prodotti. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). | 05.I07.029.007 | DN 40 (1" 1/2) - Q = 10,0 | cad | Analisi | 0 | 89.86 | 1298.67 | 0 | 6.47 | 93.53 | 1388.53 | 208.28 | 159.68 | 1756.49 | 15
PUG2026/05.I07.029.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.029 | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, completa di kit base per fissaggio pompa e posizionamento tanica con contenitore di sicurezza, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. E' esclusa la tanica di contenimento prodotti. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). | 05.I07.029.009 | DN 50 (2") - Q = 15,0 | cad | Analisi | 0 | 89.86 | 1400 | 0 | 6.03 | 93.97 | 1489.86 | 223.48 | 171.33 | 1884.68 | 15
PUG2026/05.I07.031.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.031 | Pompa dosatrice a membrana con disearazione automatica per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). | 05.I07.031.001 | Q = 2 - P = 10. | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 640 | 0 | 7.63 | 92.37 | 692.86 | 103.93 | 79.68 | 876.47 | 15
PUG2026/05.I07.031.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.031 | Pompa dosatrice a membrana con disearazione automatica per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). | 05.I07.031.003 | Q = 8 - P = 8 . | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 842.67 | 0 | 5.9 | 94.1 | 895.53 | 134.33 | 102.99 | 1132.85 | 15
PUG2026/05.I07.033.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.001 | Centralina per comando a distanza | cad | Analisi | 0 | 37 | 303 | 0 | 10.88 | 89.12 | 340 | 51 | 39.1 | 430.1 | 15
PUG2026/05.I07.033.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.003 | Sonda di livello universale con tubo di calma per serbatoio cilindrico | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 109.8 | 0 | 12.62 | 87.38 | 125.66 | 18.85 | 14.45 | 158.96 | 15
PUG2026/05.I07.033.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.005 | Contatore DN 15 (1/2") - Q = 1,5 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 95.68 | 0 | 58 | 42 | 227.83 | 34.17 | 26.2 | 288.2 | 15
PUG2026/05.I07.033.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.007 | Contatore DN 20 (3/4") - Q = 2,5 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 104.88 | 0 | 55.75 | 44.25 | 237.03 | 35.55 | 27.26 | 299.84 | 15
PUG2026/05.I07.033.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.009 | Contatore DN 25 (1") - Q = 3,5 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 176.64 | 0 | 42.8 | 57.2 | 308.79 | 46.32 | 35.51 | 390.62 | 15
PUG2026/05.I07.033.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.011 | Contatore DN 32 (1" 1/4) - Q = 5,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 197.8 | 0 | 40.05 | 59.95 | 329.95 | 49.49 | 37.94 | 417.39 | 15
PUG2026/05.I07.033.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.013 | Contatore DN 40 (1" 1/2) - Q = 10,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 312.8 | 0 | 29.7 | 70.3 | 444.95 | 66.74 | 51.17 | 562.86 | 15
PUG2026/05.I07.033.015 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.015 | Contatore DN 50 (2") - Q = 15,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 529 | 0 | 19.99 | 80.01 | 661.15 | 99.17 | 76.03 | 836.35 | 15
PUG2026/05.I07.033.017 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.017 | Contatore DN 65 (2" 1/2) - Q = 40,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 987.14 | 0 | 11.81 | 88.19 | 1119.29 | 167.89 | 128.72 | 1415.9 | 15
PUG2026/05.I07.033.019 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.019 | Contatore DN 80 (3") - Q = 100,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 1043.57 | 0 | 11.24 | 88.76 | 1175.72 | 176.36 | 135.21 | 1487.29 | 15
PUG2026/05.I07.033.021 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.033 | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). | 05.I07.033.021 | Contatore DN 100 (4") - Q = 125,0 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 1125.71 | 0 | 10.51 | 89.49 | 1257.86 | 188.68 | 144.65 | 1591.19 | 15
PUG2026/05.I07.035.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.001 | C = 100 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 117.14 | 0 | 11.92 | 88.08 | 133 | 19.95 | 15.29 | 168.24 | 15
PUG2026/05.I07.035.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.003 | C = 100 con alloggiamento pompa dosatrice | cad | Analisi | 0 | 7.93 | 72.86 | 0 | 9.81 | 90.19 | 80.79 | 12.12 | 9.29 | 102.2 | 15
PUG2026/05.I07.035.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.005 | C = 200 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 142.86 | 0 | 9.99 | 90.01 | 158.72 | 23.81 | 18.25 | 200.78 | 15
PUG2026/05.I07.035.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.007 | C = 300 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 170 | 0 | 8.53 | 91.47 | 185.86 | 27.88 | 21.37 | 235.11 | 15
PUG2026/05.I07.035.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.009 | C = 500 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 232.14 | 0 | 6.39 | 93.61 | 248 | 37.2 | 28.52 | 313.72 | 15
PUG2026/05.I07.035.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.035 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). | 05.I07.035.011 | C = 1000 | cad | Analisi | 0 | 15.86 | 335.71 | 0 | 4.51 | 95.49 | 351.57 | 52.74 | 40.43 | 444.73 | 15
PUG2026/05.I07.037.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.001 | P = 20 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 5406.15 | 0 | 3.76 | 96.24 | 5617.59 | 842.64 | 646.02 | 7106.25 | 15
PUG2026/05.I07.037.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.003 | P = 40 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 5835.38 | 0 | 3.5 | 96.5 | 6046.82 | 907.02 | 695.38 | 7649.23 | 15
PUG2026/05.I07.037.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.005 | P = 80 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 6780 | 0 | 3.02 | 96.98 | 6991.44 | 1048.72 | 804.02 | 8844.17 | 15
PUG2026/05.I07.037.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.007 | P = 150 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 7613.85 | 0 | 2.7 | 97.3 | 7825.29 | 1173.79 | 899.91 | 9898.99 | 15
PUG2026/05.I07.037.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.009 | P = 240 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 7747.69 | 0 | 2.66 | 97.34 | 7959.13 | 1193.87 | 915.3 | 10068.3 | 15
PUG2026/05.I07.037.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.011 | P = 450 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 8760.77 | 0 | 2.36 | 97.64 | 8972.21 | 1345.83 | 1031.8 | 11349.85 | 15
PUG2026/05.I07.037.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.013 | P = 650 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 13523.08 | 0 | 1.54 | 98.46 | 13734.52 | 2060.18 | 1579.47 | 17374.17 | 15
PUG2026/05.I07.037.015 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.015 | P = 950 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 14019.23 | 0 | 1.49 | 98.51 | 14230.67 | 2134.6 | 1636.53 | 18001.8 | 15
PUG2026/05.I07.037.017 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.017 | P =1200 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 15665.38 | 0 | 1.33 | 98.67 | 15876.82 | 2381.52 | 1825.83 | 20084.18 | 15
PUG2026/05.I07.037.019 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.019 | P = 1500 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 16626.15 | 0 | 1.26 | 98.74 | 16837.59 | 2525.64 | 1936.32 | 21299.55 | 15
PUG2026/05.I07.037.021 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.021 | P =1800 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 18833.08 | 0 | 1.66 | 98.34 | 19150.24 | 2872.54 | 2202.28 | 24225.05 | 15
PUG2026/05.I07.037.023 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I07 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA | 05.I07.037 | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità, completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). | 05.I07.037.023 | P =2000 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 19935.38 | 0 | 1.57 | 98.43 | 20252.54 | 3037.88 | 2329.04 | 25619.46 | 15
PUG2026/05.I08.001.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.001 | attacchi DN 32, n° 29 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1055.64 | 0 | 27.68 | 72.32 | 1459.64 | 218.95 | 167.86 | 1846.44 | 15
PUG2026/05.I08.001.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.003 | attacchi DN 32, n° 41 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1283.64 | 0 | 23.94 | 76.06 | 1687.64 | 253.15 | 194.08 | 2134.86 | 15
PUG2026/05.I08.001.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.005 | attacchi DN 32, n° 17 piastre, 755 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1109.64 | 0 | 26.69 | 73.31 | 1513.64 | 227.05 | 174.07 | 1914.75 | 15
PUG2026/05.I08.001.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.007 | attacchi DN 32, n° 27 piastre, 755 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1427.64 | 0 | 22.06 | 77.94 | 1831.64 | 274.75 | 210.64 | 2317.02 | 15
PUG2026/05.I08.001.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.009 | attacchi DN 32, n° 21 piastre, 755 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1751.64 | 0 | 18.74 | 81.26 | 2155.64 | 323.35 | 247.9 | 2726.88 | 15
PUG2026/05.I08.001.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.011 | attacchi DN 32, n° 53 piastre, 755 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 2279.64 | 0 | 15.05 | 84.95 | 2683.64 | 402.55 | 308.62 | 3394.8 | 15
PUG2026/05.I08.001.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.001 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in EPDM | 05.I08.001.013 | attacchi DN 32, n° 69 piastre, 755 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 2795.64 | 0 | 12.63 | 87.37 | 3199.64 | 479.95 | 367.96 | 4047.54 | 15
PUG2026/05.I08.003.001 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.001 | attacchi DN 32, n° 21 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 869.64 | 0 | 31.72 | 68.28 | 1273.64 | 191.05 | 146.47 | 1611.15 | 15
PUG2026/05.I08.003.003 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.003 | attacchi DN 32, n° 49 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 1379.64 | 0 | 22.65 | 77.35 | 1783.64 | 267.55 | 205.12 | 2256.3 | 15
PUG2026/05.I08.003.005 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.005 | attacchi DN 65, n° 23 piastre, 819 mm x 310 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 3390.7 | 0 | 10.65 | 89.35 | 3794.7 | 569.21 | 436.39 | 4800.3 | 15
PUG2026/05.I08.003.007 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.007 | attacchi DN 65, n° 35 piastre, 819 mm x 310 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 3772.3 | 0 | 9.67 | 90.33 | 4176.3 | 626.45 | 480.27 | 5283.02 | 15
PUG2026/05.I08.003.009 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.009 | attacchi DN 50, n° 39 piastre, 950 mm x 400 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 3603.12 | 0 | 10.08 | 89.92 | 4007.12 | 601.07 | 460.82 | 5069.01 | 15
PUG2026/05.I08.003.011 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.011 | attacchi DN 50, n° 57 piastre, 950 mm x 400 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 404 | 4175.52 | 0 | 8.82 | 91.18 | 4579.52 | 686.93 | 526.64 | 5793.09 | 15
PUG2026/05.I08.003.013 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.013 | attacchi DN 65, n° 93 piastre, 950 mm x 400 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 505 | 5156.78 | 0 | 8.92 | 91.08 | 5661.78 | 849.27 | 651.1 | 7162.15 | 15
PUG2026/05.I08.003.015 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.015 | attacchi DN 65, n° 121 piastre, 950 mm x 400 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 505 | 6047.18 | 0 | 7.71 | 92.29 | 6552.18 | 982.83 | 753.5 | 8288.51 | 15
PUG2026/05.I08.003.017 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.017 | attacchi DN 100, n° 77 piastre, 1.124 mm x 530 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 606 | 8903.42 | 0 | 6.37 | 93.63 | 9509.42 | 1426.41 | 1093.58 | 12029.42 | 15
PUG2026/05.I08.003.019 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.019 | attacchi DN 100, n° 97 piastre, 1.124 mm x 530 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 606 | 9983.42 | 0 | 5.72 | 94.28 | 10589.42 | 1588.41 | 1217.78 | 13395.62 | 15
PUG2026/05.I08.003.021 |  | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I08 | SCAMBIATORI DI CALORE | 05.I08.003 | Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico, attacchi filettati o flangiati, idoneo per la produzione rapida di acqua calda sanitaria, in opera comprese le valvole d'intercettazione, valvole di ritegno, sonda termostatica, con esclusione dei rivestimenti delle tubazione, elettropompa di circolazione e strumenti di regolazione: con guarnizioni in NBR | 05.I08.003.021 | attacchi DN 100, n° 117 piastre, 1.124 mm x 530 mm (H x L) | cad | Analisi | 0 | 606 | 11063.42 | 0 | 5.19 | 94.81 | 11669.42 | 1750.41 | 1341.98 | 14761.82 | 15
PUG2026/05.I09.001.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.001 | diametro 1/4" | cad | Analisi | 0 | 3.88 | 4.51 | 0 | 46.25 | 53.75 | 8.39 | 1.26 | 0.96 | 10.61 | 15
PUG2026/05.I09.001.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.003 | diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 3.9 | 5.32 | 0 | 42.33 | 57.67 | 9.22 | 1.38 | 1.06 | 11.67 | 15
PUG2026/05.I09.001.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.005 | diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 3.92 | 5.94 | 0 | 39.73 | 60.27 | 9.86 | 1.48 | 1.13 | 12.47 | 15
PUG2026/05.I09.001.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.007 | diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 3.89 | 8.15 | 0 | 32.32 | 67.68 | 12.04 | 1.81 | 1.38 | 15.23 | 15
PUG2026/05.I09.001.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.009 | diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 3.94 | 11.55 | 0 | 25.44 | 74.56 | 15.49 | 2.32 | 1.78 | 19.6 | 15
PUG2026/05.I09.001.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.001 | Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.001.011 | diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 3.86 | 15.57 | 0 | 19.85 | 80.15 | 19.43 | 2.91 | 2.23 | 24.57 | 15
PUG2026/05.I09.003.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.001 | diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 3.87 | 9.19 | 0 | 29.62 | 70.38 | 13.06 | 1.96 | 1.5 | 16.52 | 15
PUG2026/05.I09.003.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.003 | diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 3.93 | 9.68 | 0 | 28.87 | 71.13 | 13.61 | 2.04 | 1.56 | 17.21 | 15
PUG2026/05.I09.003.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.005 | diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 3.87 | 12.2 | 0 | 24.07 | 75.93 | 16.07 | 2.41 | 1.85 | 20.33 | 15
PUG2026/05.I09.003.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.007 | diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 3.89 | 15.06 | 0 | 20.54 | 79.46 | 18.95 | 2.84 | 2.18 | 23.97 | 15
PUG2026/05.I09.003.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.009 | diametro 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 3.86 | 20.94 | 0 | 15.55 | 84.45 | 24.8 | 3.72 | 2.85 | 31.37 | 15
PUG2026/05.I09.003.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.011 | diametro 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 3.98 | 25.81 | 0 | 13.35 | 86.65 | 29.79 | 4.47 | 3.43 | 37.68 | 15
PUG2026/05.I09.003.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.013 | diametro 2" | cad | Analisi | 0 | 5.86 | 37.95 | 0 | 13.38 | 86.62 | 43.81 | 6.57 | 5.04 | 55.42 | 15
PUG2026/05.I09.003.015 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.015 | diametro 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 5.79 | 64.55 | 0 | 8.23 | 91.77 | 70.34 | 10.55 | 8.09 | 88.98 | 15
PUG2026/05.I09.003.017 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.003 | Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero | 05.I09.003.017 | diametro 3" | cad | Analisi | 0 | 5.56 | 86.93 | 0 | 6.01 | 93.99 | 92.49 | 13.87 | 10.64 | 117 | 15
PUG2026/05.I09.005.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.001 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20 | cad | Analisi | 0.88 | 5.18 | 42.17 | 1.82 | 10.74 | 87.44 | 48.23 | 7.23 | 5.55 | 61.01 | 15
PUG2026/05.I09.005.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.003 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20 | cad | Analisi | 0.88 | 5.28 | 43.5 | 1.76 | 10.64 | 87.59 | 49.66 | 7.45 | 5.71 | 62.82 | 15
PUG2026/05.I09.005.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.005 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16 | cad | Analisi | 1.31 | 7.36 | 60.12 | 1.91 | 10.69 | 87.39 | 68.79 | 10.32 | 7.91 | 87.02 | 15
PUG2026/05.I09.005.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.007 | Diametro nominale 25 (1") PN = 16 | cad | Analisi | 1.31 | 7.77 | 63.55 | 1.81 | 10.7 | 87.49 | 72.64 | 10.9 | 8.35 | 91.88 | 15
PUG2026/05.I09.005.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.009 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10 | cad | Analisi | 2.63 | 14.92 | 120.87 | 1.9 | 10.78 | 87.32 | 138.42 | 20.76 | 15.92 | 175.1 | 15
PUG2026/05.I09.005.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.011 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10 | cad | Analisi | 2.63 | 15.02 | 121.54 | 1.89 | 10.79 | 87.32 | 139.19 | 20.88 | 16.01 | 176.08 | 15
PUG2026/05.I09.005.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.005 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90 °C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.005.013 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10 | cad | Analisi | 3.94 | 22.28 | 180.26 | 1.91 | 10.79 | 87.3 | 206.48 | 30.97 | 23.75 | 261.2 | 15
PUG2026/05.I09.007.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.007 | Flussostato per tubazioni con contatto magnetico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.007.001 | Fino a DN 20 (3/4"), Diametro nominale 15 (1/2") | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.17 | 15
PUG2026/05.I09.007.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.007 | Flussostato per tubazioni con contatto magnetico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.007.003 | Fino a DN 20 (3/4"), Diametro nominale 20 (3/4") | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.7 | 15
PUG2026/05.I09.007.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.007 | Flussostato per tubazioni con contatto magnetico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | 05.I09.007.005 | Fino a DN 200 (8") | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 119.83 | 15
PUG2026/05.I09.009.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.001 | Diametro nominale 15 (1/2") | cad | Analisi | 1.02 | 6.22 | 49.9 | 1.79 | 10.88 | 87.33 | 57.14 | 8.57 | 6.57 | 72.28 | 15
PUG2026/05.I09.009.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.003 | Diametro nominale 20 (3/4") | cad | Analisi | 1.17 | 6.22 | 53.15 | 1.93 | 10.27 | 87.8 | 60.54 | 9.08 | 6.96 | 76.58 | 15
PUG2026/05.I09.009.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.005 | Diametro nominale 25 (1") | cad | Analisi | 1.31 | 7.88 | 64.22 | 1.79 | 10.73 | 87.48 | 73.41 | 11.01 | 8.44 | 92.86 | 15
PUG2026/05.I09.009.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.007 | Diametro nominale 32 (1"1/4) | cad | Analisi | 1.61 | 9.22 | 75 | 1.87 | 10.74 | 87.38 | 85.83 | 12.87 | 9.87 | 108.57 | 15
PUG2026/05.I09.009.009 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.009 | Diametro nominale 40 (1"1/2) | cad | Analisi | 2.04 | 11.92 | 94.6 | 1.88 | 10.98 | 87.14 | 108.56 | 16.28 | 12.48 | 137.33 | 15
PUG2026/05.I09.009.011 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.011 | Diametro nominale 50 (2") | cad | Analisi | 2.92 | 16.68 | 135.35 | 1.88 | 10.77 | 87.35 | 154.95 | 23.24 | 17.82 | 196.02 | 15
PUG2026/05.I09.009.013 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.013 | Diametro nominale 65 (2"1/2) | cad | Analisi | 7.89 | 43.62 | 350.46 | 1.96 | 10.85 | 87.19 | 401.97 | 60.3 | 46.23 | 508.49 | 15
PUG2026/05.I09.009.015 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.015 | Diametro nominale 80 (3") | cad | Analisi | 13.14 | 73.26 | 581.38 | 1.97 | 10.97 | 87.06 | 667.78 | 100.17 | 76.8 | 844.75 | 15
PUG2026/05.I09.009.017 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.017 | Diametro nominale 100 (4") | cad | Analisi | 18.99 | 105.8 | 853.11 | 1.94 | 10.82 | 87.24 | 977.89 | 146.68 | 112.46 | 1237.03 | 15
PUG2026/05.I09.009.019 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.019 | Diametro nominale 125 (5") | cad | Analisi | 29.21 | 155.43 | 1275.02 | 2 | 10.65 | 87.35 | 1459.66 | 218.95 | 167.86 | 1846.47 | 15
PUG2026/05.I09.009.021 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.021 | Diametro nominale 150 (6") | cad | Analisi | 39.58 | 219.57 | 1772.36 | 1.95 | 10.81 | 87.24 | 2031.51 | 304.73 | 233.62 | 2569.86 | 15
PUG2026/05.I09.009.023 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.023 | Diametro nominale 200 (8") | cad | Analisi | 39.58 | 222.78 | 3595.69 | 1.03 | 5.77 | 93.2 | 3858.05 | 578.71 | 443.68 | 4880.43 | 15
PUG2026/05.I09.009.025 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.025 | Diametro nominale 250 (10") | cad | Analisi | 39.58 | 233.15 | 5020.15 | 0.75 | 4.4 | 94.85 | 5292.87 | 793.93 | 608.68 | 6695.48 | 15
PUG2026/05.I09.009.027 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.009 | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. | 05.I09.009.027 | Diametro nominale 300 (12") | cad | Analisi | 39.58 | 233.15 | 7802.05 | 0.49 | 2.89 | 96.62 | 8074.77 | 1211.22 | 928.6 | 10214.59 | 15
PUG2026/05.I09.011.001 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.011 | Contatore d'acqua fredda a lettura diretta | 05.I09.011.001 | del tipo a quadrante bagnato - diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 16.64 | 26.71 | 0 | 38.38 | 61.62 | 43.35 | 6.5 | 4.99 | 54.84 | 15
PUG2026/05.I09.011.003 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.011 | Contatore d'acqua fredda a lettura diretta | 05.I09.011.003 | del tipo a quadrante bagnato - diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 16.93 | 34.32 | 0 | 33.03 | 66.97 | 51.25 | 7.69 | 5.89 | 64.83 | 15
PUG2026/05.I09.011.005 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.011 | Contatore d'acqua fredda a lettura diretta | 05.I09.011.005 | del tipo a quadrante asciutto - diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 16.57 | 34.66 | 0 | 32.34 | 67.66 | 51.23 | 7.68 | 5.89 | 64.8 | 15
PUG2026/05.I09.011.007 | NP | 05 | IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO | 05.I09 | VALVOLE E CONTATORI | 05.I09.011 | Contatore d'acqua fredda a lettura diretta | 05.I09.011.007 | del tipo a quadrante asciutto - diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 16.94 | 38.96 | 0 | 30.3 | 69.7 | 55.9 | 8.38 | 6.43 | 70.71 | 15
PUG2026/06.A01.001.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.001 | 1 kg, classe 8A-34BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 53.43 | 0 | 33.1 | 66.9 | 79.86 | 11.98 | 9.18 | 101.02 | 15
PUG2026/06.A01.001.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.003 | 2 kg, classe 13A-89BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 60.85 | 0 | 30.28 | 69.72 | 87.28 | 13.09 | 10.04 | 110.41 | 15
PUG2026/06.A01.001.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.005 | 6 kg, classe 34A-233BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 69.01 | 0 | 27.69 | 72.31 | 95.44 | 14.32 | 10.98 | 120.73 | 15
PUG2026/06.A01.001.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.007 | 6 kg, classe 55A-233BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 92.56 | 0 | 22.21 | 77.79 | 118.99 | 17.85 | 13.68 | 150.52 | 15
PUG2026/06.A01.001.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.009 | 9 kg, classe 55A-233BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 99.43 | 0 | 21 | 79 | 125.86 | 18.88 | 14.47 | 159.21 | 15
PUG2026/06.A01.001.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.001.011 | 12 kg, classe 55A-233BC | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 114.27 | 0 | 18.78 | 81.22 | 140.7 | 21.11 | 16.18 | 177.99 | 15
PUG2026/06.A01.003.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.003 | Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.003.001 | 2 kg, classe 55B | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 108.34 | 0 | 19.61 | 80.39 | 134.77 | 20.22 | 15.5 | 170.48 | 15
PUG2026/06.A01.003.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.003 | Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.003.003 | 5 kg, classe 113B | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 152.11 | 0 | 14.8 | 85.2 | 178.54 | 26.78 | 20.53 | 225.85 | 15
PUG2026/06.A01.005.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.005 | Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, classe A-B1-C, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica | 06.A01.005.001 | kg 30 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 400.68 | 0 | 6.19 | 93.81 | 427.11 | 64.07 | 49.12 | 540.29 | 15
PUG2026/06.A01.005.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.005 | Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, classe A-B1-C, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica | 06.A01.005.003 | kg 50 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 515.69 | 0 | 4.88 | 95.12 | 542.12 | 81.32 | 62.34 | 685.78 | 15
PUG2026/06.A01.005.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.005 | Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, classe A-B1-C, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica | 06.A01.005.005 | kg 100 | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 853.3 | 0 | 3 | 97 | 879.73 | 131.96 | 101.17 | 1112.86 | 15
PUG2026/06.A01.007.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.007 | Estintore carrellato a CO2 omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio | 06.A01.007.001 | 18 kg, classe B8-C | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1224.3 | 0 | 2.11 | 97.89 | 1250.73 | 187.61 | 143.83 | 1582.17 | 15
PUG2026/06.A01.007.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.007 | Estintore carrellato a CO2 omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio | 06.A01.007.003 | 27 kg, classe B8-C | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 1365.28 | 0 | 1.9 | 98.1 | 1391.71 | 208.76 | 160.05 | 1760.51 | 15
PUG2026/06.A01.007.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.007 | Estintore carrellato a CO2 omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio | 06.A01.007.005 | 54 kg, classe B1-C | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 2448.6 | 0 | 1.07 | 98.93 | 2475.03 | 371.25 | 284.63 | 3130.91 | 15
PUG2026/06.A01.009.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.009 | Estintore automatico pressurizzato a polvere per soffitto, classe ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica, da 6 kg, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.009.001 | da 6 kg | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 118.72 | 0 | 30.81 | 69.19 | 171.58 | 25.74 | 19.73 | 217.05 | 15
PUG2026/06.A01.011.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.011 | Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.011.001 | 2 kg, classe 13A 70B 40F | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 78.03 | 0 | 25.3 | 74.7 | 104.46 | 15.67 | 12.01 | 132.14 | 15
PUG2026/06.A01.011.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.011 | Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.011.003 | 6 kg, classe 43A 233B 75F | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 127.8 | 0 | 17.14 | 82.86 | 154.23 | 23.13 | 17.74 | 195.1 | 15
PUG2026/06.A01.011.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.011 | Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte | 06.A01.011.005 | 9 kg, classe 55A 233B 75F | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 162.9 | 0 | 13.96 | 86.04 | 189.33 | 28.4 | 21.77 | 239.5 | 15
PUG2026/06.A01.013.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.013 | Posizionamento di estintore con supporto | 06.A01.013.001 | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 160 mm per estintore a polvere da 6 kg | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 35.62 | 0 | 27.73 | 72.27 | 49.29 | 7.39 | 5.67 | 62.35 | 15
PUG2026/06.A01.013.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.013 | Posizionamento di estintore con supporto | 06.A01.013.003 | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 140 mm per estintore a CO2 da 5 kg | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 35.62 | 0 | 27.73 | 72.27 | 49.29 | 7.39 | 5.67 | 62.35 | 15
PUG2026/06.A01.013.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.013 | Posizionamento di estintore con supporto | 06.A01.013.005 | universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 13.36 | 0 | 50.56 | 49.44 | 27.03 | 4.05 | 3.11 | 34.19 | 15
PUG2026/06.A01.015.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.015 | Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere | 06.A01.015.001 | dimensioni 355 x 550 x 150 mm, in acciaio al carbonio verniciata, per idrante a muro DN 45 | cad | Analisi | 0 | 99.11 | 39.9 | 0 | 71.3 | 28.7 | 139.01 | 20.85 | 15.99 | 175.85 | 15
PUG2026/06.A01.015.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.015 | Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere | 06.A01.015.003 | dimensioni 780 x 400 x 385 mm, in acciaio zincato non verniciato, per gruppi autopompa | cad | Analisi | 0 | 85.64 | 99.4 | 0 | 46.28 | 53.72 | 185.04 | 27.76 | 21.28 | 234.07 | 15
PUG2026/06.A01.015.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.015 | Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere | 06.A01.015.005 | dimensioni 970 x 500 x 500 mm, in acciaio zincato non verniciato, per gruppi autopompa | cad | Analisi | 0 | 85.64 | 138.6 | 0 | 38.19 | 61.81 | 224.24 | 33.64 | 25.79 | 283.66 | 15
PUG2026/06.A01.017.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.001 | dimensioni 600 x 460 x 415 mm, in acciaio zincato non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 95.72 | 0 | 21.64 | 78.36 | 122.15 | 18.32 | 14.05 | 154.52 | 15
PUG2026/06.A01.017.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.003 | dimensioni 800 x 460 x 415 mm, in acciaio zincato non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 115.75 | 0 | 18.59 | 81.41 | 142.18 | 21.33 | 16.35 | 179.86 | 15
PUG2026/06.A01.017.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.005 | dimensioni 990 x 560 x 515 mm, in acciaio zincato non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 156.56 | 0 | 14.44 | 85.56 | 182.99 | 27.45 | 21.04 | 231.48 | 15
PUG2026/06.A01.017.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.007 | dimensioni 600 x 460 x 415 mm, in acciaio inox non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 228.54 | 0 | 10.37 | 89.63 | 254.97 | 38.25 | 29.32 | 322.54 | 15
PUG2026/06.A01.017.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.009 | dimensioni 800 x 460 x 415 mm, in acciaio inox non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 242.2 | 0 | 9.84 | 90.16 | 268.63 | 40.29 | 30.89 | 339.82 | 15
PUG2026/06.A01.017.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.017 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio | 06.A01.017.011 | dimensioni 990 x 560 x 515 mm, in acciaio inox non verniciato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 371.74 | 0 | 6.64 | 93.36 | 398.17 | 59.73 | 45.79 | 503.69 | 15
PUG2026/06.A01.019.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.019 | Cassetta portaestintore in acciaio al carbonio verniciato rosso con portello sigillabile e oblò di ispezione | 06.A01.019.001 | dimensioni 320 x 600 x 260 mm, per estintore da 6 kg a polvere o 2 kg a CO2 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 70.63 | 0 | 36.21 | 63.79 | 110.73 | 16.61 | 12.73 | 140.07 | 15
PUG2026/06.A01.019.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.019 | Cassetta portaestintore in acciaio al carbonio verniciato rosso con portello sigillabile e oblò di ispezione | 06.A01.019.003 | dimensioni 320 x 800 x 260 mm, per estintore da 9/12 kg a polvere o 5 kg a CO2 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 80.28 | 0 | 33.31 | 66.69 | 120.38 | 18.06 | 13.84 | 152.27 | 15
PUG2026/06.A01.021.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.021 | Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie | 06.A01.021.001 | manichetta da 15 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 138.6 | 0 | 48.81 | 51.19 | 270.75 | 40.61 | 31.14 | 342.5 | 15
PUG2026/06.A01.021.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.021 | Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie | 06.A01.021.003 | manichetta da 20 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 149.8 | 0 | 46.87 | 53.13 | 281.95 | 42.29 | 32.42 | 356.67 | 15
PUG2026/06.A01.021.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.021 | Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie | 06.A01.021.005 | manichetta da 25 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 161 | 0 | 45.08 | 54.92 | 293.15 | 43.97 | 33.71 | 370.83 | 15
PUG2026/06.A01.021.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.021 | Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie | 06.A01.021.007 | manichetta da 30 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 172.2 | 0 | 43.42 | 56.58 | 304.35 | 45.65 | 35 | 385 | 15
PUG2026/06.A01.021.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.021 | Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie | 06.A01.021.009 | sovrapprezzo per versione in acciaio inox | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 15
PUG2026/06.A01.023.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.023 | Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello pieno con maniglia e cerniera | 06.A01.023.001 | manichetta da 15 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 182 | 0 | 42.07 | 57.93 | 314.15 | 47.12 | 36.13 | 397.4 | 15
PUG2026/06.A01.023.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.023 | Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello pieno con maniglia e cerniera | 06.A01.023.003 | manichetta da 20 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 193.2 | 0 | 40.62 | 59.38 | 325.35 | 48.8 | 37.42 | 411.57 | 15
PUG2026/06.A01.023.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.023 | Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello pieno con maniglia e cerniera | 06.A01.023.005 | manichetta da 25 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 204.4 | 0 | 39.27 | 60.73 | 336.55 | 50.48 | 38.7 | 425.74 | 15
PUG2026/06.A01.023.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.023 | Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello pieno con maniglia e cerniera | 06.A01.023.007 | manichetta da 30 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 215.6 | 0 | 38 | 62 | 347.75 | 52.16 | 39.99 | 439.9 | 15
PUG2026/06.A01.023.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.023 | Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di raccordi e manicotti in ottone per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello pieno con maniglia e cerniera | 06.A01.023.009 | sovrapprezzo per versione in acciaio inox | % | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 15
PUG2026/06.A01.025.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.025 | Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie | 06.A01.025.001 | manichetta da 15 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 156.1 | 0 | 45.85 | 54.15 | 288.25 | 43.24 | 33.15 | 364.64 | 15
PUG2026/06.A01.025.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.025 | Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie | 06.A01.025.003 | manichetta da 20 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 167.3 | 0 | 44.13 | 55.87 | 299.45 | 44.92 | 34.44 | 378.8 | 15
PUG2026/06.A01.025.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.025 | Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie | 06.A01.025.005 | manichetta da 25 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 178.5 | 0 | 42.54 | 57.46 | 310.65 | 46.6 | 35.72 | 392.97 | 15
PUG2026/06.A01.025.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.025 | Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie | 06.A01.025.007 | manichetta da 30 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 189.7 | 0 | 41.06 | 58.94 | 321.85 | 48.28 | 37.01 | 407.14 | 15
PUG2026/06.A01.025.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.025 | Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, completa di manichetta diametro nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2, posta in opera completa di portello pieno con maniglia e cerniera, escluse le opere murarie | 06.A01.025.009 | sovrapprezzo per versione in acciaio inox | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15
PUG2026/06.A01.027.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.027 | Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura safe crash, valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata | 06.A01.027.001 | manichetta da 15 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 345.77 | 0 | 27.65 | 72.35 | 477.92 | 71.69 | 54.96 | 604.57 | 15
PUG2026/06.A01.027.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.027 | Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura safe crash, valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata | 06.A01.027.003 | manichetta da 20 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 381.39 | 0 | 25.73 | 74.27 | 513.54 | 77.03 | 59.06 | 649.63 | 15
PUG2026/06.A01.027.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.027 | Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura safe crash, valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata | 06.A01.027.005 | manichetta da 25 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 417 | 0 | 24.06 | 75.94 | 549.15 | 82.37 | 63.15 | 694.67 | 15
PUG2026/06.A01.027.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.027 | Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura safe crash, valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata | 06.A01.027.007 | manichetta da 30 m | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 452.62 | 0 | 22.6 | 77.4 | 584.77 | 87.72 | 67.25 | 739.73 | 15
PUG2026/06.A01.029.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.029 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.029.001 | lunghezza 10 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 53.42 | 0 | 49.74 | 50.26 | 106.28 | 15.94 | 12.22 | 134.44 | 15
PUG2026/06.A01.029.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.029 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.029.003 | lunghezza 15 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 69.75 | 0 | 43.11 | 56.89 | 122.61 | 18.39 | 14.1 | 155.1 | 15
PUG2026/06.A01.029.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.029 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.029.005 | lunghezza 20 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 86.07 | 0 | 38.05 | 61.95 | 138.93 | 20.84 | 15.98 | 175.75 | 15
PUG2026/06.A01.029.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.029 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.029.007 | lunghezza 25 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 102.4 | 0 | 43.64 | 56.36 | 181.69 | 27.25 | 20.89 | 229.84 | 15
PUG2026/06.A01.029.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.029 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.029.009 | lunghezza 30 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 118.72 | 0 | 40.04 | 59.96 | 198.01 | 29.7 | 22.77 | 250.48 | 15
PUG2026/06.A01.031.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.031 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.031.001 | lunghezza 10 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 103.88 | 0 | 33.72 | 66.28 | 156.74 | 23.51 | 18.03 | 198.28 | 15
PUG2026/06.A01.031.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.031 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.031.003 | lunghezza 15 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 126.88 | 0 | 29.41 | 70.59 | 179.74 | 26.96 | 20.67 | 227.37 | 15
PUG2026/06.A01.031.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.031 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.031.005 | lunghezza 20 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 149.88 | 0 | 26.07 | 73.93 | 202.74 | 30.41 | 23.32 | 256.47 | 15
PUG2026/06.A01.031.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.031 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.031.007 | lunghezza 25 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 172.89 | 0 | 31.44 | 68.56 | 252.18 | 37.83 | 29 | 319.01 | 15
PUG2026/06.A01.031.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.031 | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, calza in poliestere alta tenacità rivestimento interno in EPDM, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.031.009 | lunghezza 30 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 195.89 | 0 | 28.81 | 71.19 | 275.18 | 41.28 | 31.65 | 348.1 | 15
PUG2026/06.A01.033.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.033 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.033.001 | lunghezza 10 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 62.33 | 0 | 45.89 | 54.11 | 115.19 | 17.28 | 13.25 | 145.72 | 15
PUG2026/06.A01.033.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.033 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.033.003 | lunghezza 15 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 85.33 | 0 | 38.25 | 61.75 | 138.19 | 20.73 | 15.89 | 174.81 | 15
PUG2026/06.A01.033.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.033 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.033.005 | lunghezza 20 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 108.33 | 0 | 32.79 | 67.21 | 161.19 | 24.18 | 18.54 | 203.91 | 15
PUG2026/06.A01.033.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.033 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.033.007 | lunghezza 25 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 131.33 | 0 | 37.65 | 62.35 | 210.62 | 31.59 | 24.22 | 266.43 | 15
PUG2026/06.A01.033.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.033 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 45 | 06.A01.033.009 | lunghezza 30 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 154.34 | 0 | 33.94 | 66.06 | 233.63 | 35.04 | 26.87 | 295.54 | 15
PUG2026/06.A01.035.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.035 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.035.001 | lunghezza 10 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 119.46 | 0 | 30.68 | 69.32 | 172.32 | 25.85 | 19.82 | 217.98 | 15
PUG2026/06.A01.035.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.035 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.035.003 | lunghezza 15 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 150.63 | 0 | 25.98 | 74.02 | 203.49 | 30.52 | 23.4 | 257.41 | 15
PUG2026/06.A01.035.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.035 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.035.005 | lunghezza 20 m | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 181.79 | 0 | 22.53 | 77.47 | 234.65 | 35.2 | 26.98 | 296.83 | 15
PUG2026/06.A01.035.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.035 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.035.007 | lunghezza 25 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 212.95 | 0 | 27.13 | 72.87 | 292.24 | 43.84 | 33.61 | 369.68 | 15
PUG2026/06.A01.035.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.035 | Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordi all'estremità a norma UNI 804: UNI 70 | 06.A01.035.009 | lunghezza 30 m | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 244.12 | 0 | 24.52 | 75.48 | 323.41 | 48.51 | 37.19 | 409.11 | 15
PUG2026/06.A01.037.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.037 | Lancia a più effetti con dispositivo di commutazione in lega leggera e rivestimento in gomma ed ottone con velo protettivo del tipo omologato | 06.A01.037.001 | UNI 45 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 295.01 | 0 | 11.96 | 88.04 | 335.11 | 50.27 | 38.54 | 423.91 | 15
PUG2026/06.A01.037.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.037 | Lancia a più effetti con dispositivo di commutazione in lega leggera e rivestimento in gomma ed ottone con velo protettivo del tipo omologato | 06.A01.037.003 | UNI 70 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 315.2 | 0 | 11.28 | 88.72 | 355.3 | 53.29 | 40.86 | 449.45 | 15
PUG2026/06.A01.039.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.039 | Lancia in ottone cromato attacco portagomma | 06.A01.039.001 | per tubo naspo diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 25.18 | 0 | 61.42 | 38.58 | 65.28 | 9.79 | 7.51 | 82.57 | 15
PUG2026/06.A01.039.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.039 | Lancia in ottone cromato attacco portagomma | 06.A01.039.003 | per tubo naspo diametro 1 3/4" | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 26.71 | 0 | 60.02 | 39.98 | 66.81 | 10.02 | 7.68 | 84.51 | 15
PUG2026/06.A01.039.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.039 | Lancia in ottone cromato attacco portagomma | 06.A01.039.005 | per tubo naspo diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 27.47 | 0 | 59.34 | 40.66 | 67.57 | 10.13 | 7.77 | 85.47 | 15
PUG2026/06.A01.041.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.041 | Lancia in ABS UNI 25, corpo valvola e attacco filettato femmina UNI 811 in ottone cromato UNI EN 12165 | 06.A01.041.001 | ABS UNI 25 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 30.52 | 0 | 56.78 | 43.22 | 70.62 | 10.59 | 8.12 | 89.33 | 15
PUG2026/06.A01.043.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.043 | Lancia in lega leggera, attacco filettato femmina UNI 811 in ottone UNI EN 12165 | 06.A01.043.001 | tipo UNI 45 portata acqua da 60 a 250 l/min | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 555.6 | 0 | 6.73 | 93.27 | 595.7 | 89.35 | 68.5 | 753.55 | 15
PUG2026/06.A01.043.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.043 | Lancia in lega leggera, attacco filettato femmina UNI 811 in ottone UNI EN 12165 | 06.A01.043.003 | tipo UNI 70 portata acqua da 130 a 400 l/min | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 599.87 | 0 | 6.27 | 93.73 | 639.97 | 95.99 | 73.6 | 809.56 | 15
PUG2026/06.A01.045.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.045 | Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, attacco e uscita filettata M UNI 810: UNI 45 | 06.A01.045.001 | da 1"1/2 gas ISO 7, PN 16 EN 671/2 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 21.52 | 0 | 65.07 | 34.93 | 61.62 | 9.24 | 7.09 | 77.94 | 15
PUG2026/06.A01.045.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.045 | Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, attacco e uscita filettata M UNI 810: UNI 45 | 06.A01.045.003 | da 1"1/2 gas ISO 7, PN 25 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 35.62 | 0 | 52.96 | 47.04 | 75.72 | 11.36 | 8.71 | 95.78 | 15
PUG2026/06.A01.047.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.047 | Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, attacco e uscita filettata M UNI 810: UNI 70 | 06.A01.047.001 | da 2'' gas ISO 228, PN 12 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 42.29 | 0 | 48.67 | 51.33 | 82.39 | 12.36 | 9.47 | 104.22 | 15
PUG2026/06.A01.047.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.047 | Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, attacco e uscita filettata M UNI 810: UNI 70 | 06.A01.047.003 | da 2"1/2 gas ISO 228, PN 16 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 66.78 | 0 | 37.52 | 62.48 | 106.88 | 16.03 | 12.29 | 135.2 | 15
PUG2026/06.A01.049.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.049 | Rubinetto idrante a squadra in ottone UNI EN 1982 attacco filettato maschio gas uscita filettata maschio a 90° UNI 810 | 06.A01.049.001 | UNI 45 da 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 21.52 | 0 | 71.07 | 28.93 | 74.38 | 11.16 | 8.55 | 94.09 | 15
PUG2026/06.A01.049.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.049 | Rubinetto idrante a squadra in ottone UNI EN 1982 attacco filettato maschio gas uscita filettata maschio a 90° UNI 810 | 06.A01.049.003 | UNI 70 da 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 40.1 | 66.78 | 0 | 37.52 | 62.48 | 106.88 | 16.03 | 12.29 | 135.2 | 15
PUG2026/06.A01.051.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.051 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente | 06.A01.051.001 | diametro 2" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 292.6 | 0 | 41.95 | 58.05 | 504.04 | 75.61 | 57.96 | 637.61 | 15
PUG2026/06.A01.051.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.051 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente | 06.A01.051.003 | diametro 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 354.16 | 0 | 37.38 | 62.62 | 565.6 | 84.84 | 65.04 | 715.48 | 15
PUG2026/06.A01.051.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.051 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente | 06.A01.051.005 | diametro 3" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 461.66 | 0 | 31.41 | 68.59 | 673.1 | 100.97 | 77.41 | 851.47 | 15
PUG2026/06.A01.053.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.053 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di un rubinetto idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.053.001 | diametro 2" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 376.33 | 0 | 35.97 | 64.03 | 587.77 | 88.17 | 67.59 | 743.53 | 15
PUG2026/06.A01.053.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.053 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di un rubinetto idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.053.003 | diametro 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 444.93 | 0 | 32.21 | 67.79 | 656.37 | 98.46 | 75.48 | 830.31 | 15
PUG2026/06.A01.053.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.053 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di un rubinetto idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.053.005 | diametro 3" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 575.04 | 0 | 26.88 | 73.12 | 786.48 | 117.97 | 90.44 | 994.89 | 15
PUG2026/06.A01.053.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.053 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di un rubinetto idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.053.007 | diametro 4" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 728.07 | 0 | 30.34 | 69.66 | 1045.23 | 156.78 | 120.2 | 1322.21 | 15
PUG2026/06.A01.055.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.055 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di due rubinetti idranti di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.055.001 | diametro 3" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 675.21 | 0 | 31.96 | 68.04 | 992.37 | 148.85 | 114.12 | 1255.34 | 15
PUG2026/06.A01.055.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.055 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma UNI 804, preassemblato, del tipo orizzontale, con attacchi flangiati PN 16, completo di due rubinetti idranti di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange, bulloni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie | 06.A01.055.003 | diametro 4" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 881.39 | 0 | 26.46 | 73.54 | 1198.55 | 179.78 | 137.83 | 1516.16 | 15
PUG2026/06.A01.057.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.057 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con due rubinetti idranti di presa | 06.A01.057.001 | diametro 5" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 1512.23 | 0 | 17.34 | 82.66 | 1829.39 | 274.41 | 210.38 | 2314.17 | 15
PUG2026/06.A01.057.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.057 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con due rubinetti idranti di presa | 06.A01.057.003 | diametro 6" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 1876.37 | 0 | 14.46 | 85.54 | 2193.53 | 329.03 | 252.26 | 2774.81 | 15
PUG2026/06.A01.059.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.059 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con tre rubinetti idranti di presa | 06.A01.059.001 | diametro 5" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 1631.15 | 0 | 16.28 | 83.72 | 1948.31 | 292.25 | 224.06 | 2464.61 | 15
PUG2026/06.A01.059.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.059 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con tre rubinetti idranti di presa | 06.A01.059.003 | diametro 6" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 2215.68 | 0 | 12.52 | 87.48 | 2532.84 | 379.93 | 291.28 | 3204.04 | 15
PUG2026/06.A01.061.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.061 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con quattro rubinetti idranti di presa | 06.A01.061.001 | diametro 5" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 1968.51 | 0 | 13.88 | 86.12 | 2285.67 | 342.85 | 262.85 | 2891.37 | 15
PUG2026/06.A01.061.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.061 | Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, in opera con esclusione delle opere murarie: con quattro rubinetti idranti di presa | 06.A01.061.003 | diametro 6" | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 2363.73 | 0 | 11.83 | 88.17 | 2680.89 | 402.13 | 308.3 | 3391.32 | 15
PUG2026/06.A01.063.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.063 | Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro | 06.A01.063.001 | attacco diametro nominale 50 mm, sbocco UNI 45 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 224.72 | 0 | 58.53 | 41.47 | 541.88 | 81.28 | 62.32 | 685.48 | 15
PUG2026/06.A01.063.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.063 | Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro | 06.A01.063.003 | attacco diametro nominale 65 mm, sbocco UNI 70 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 262.18 | 0 | 54.75 | 45.25 | 579.34 | 86.9 | 66.62 | 732.87 | 15
PUG2026/06.A01.063.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.063 | Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro | 06.A01.063.005 | attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 282.56 | 0 | 52.88 | 47.12 | 599.72 | 89.96 | 68.97 | 758.65 | 15
PUG2026/06.A01.065.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.065 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro | 06.A01.065.001 | attacco flangiato diametro nominale 50 mm, 2 uscite DN 45 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 416.15 | 0 | 43.25 | 56.75 | 733.31 | 110 | 84.33 | 927.64 | 15
PUG2026/06.A01.065.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.065 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro | 06.A01.065.003 | attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite DN 45 o DN 75 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 508.52 | 0 | 38.41 | 61.59 | 825.68 | 123.85 | 94.95 | 1044.49 | 15
PUG2026/06.A01.065.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.065 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro | 06.A01.065.005 | attacco flangiato diametro nominale 50 mm, 2 uscite DN 45 e uno per carico autopompa DN 70 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 469.58 | 0 | 40.31 | 59.69 | 786.74 | 118.01 | 90.48 | 995.23 | 15
PUG2026/06.A01.065.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.065 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro | 06.A01.065.007 | attacco flangiato diametro nominale 80 mm, 2 uscite DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 | cad | Analisi | 0 | 317.16 | 567.88 | 0 | 35.84 | 64.16 | 885.04 | 132.76 | 101.78 | 1119.58 | 15
PUG2026/06.A01.067.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.067 | Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta dalle sole tubazioni in acciaio zincato passanti in vista complete di raccordi e staffaggi, testine e colonna montante, escluse le opere murarie, la stazione di comando, la campana d'allarme e quant'altro non specificato, costo per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 141 °C | 06.A01.067.001 | in ottone con finitura naturale, diametro attacco 1/2" upright o pendent | cad | Analisi | 0 | 222.37 | 76.38 | 0 | 74.43 | 25.57 | 298.75 | 44.81 | 34.36 | 377.92 | 15
PUG2026/06.A01.067.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.067 | Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta dalle sole tubazioni in acciaio zincato passanti in vista complete di raccordi e staffaggi, testine e colonna montante, escluse le opere murarie, la stazione di comando, la campana d'allarme e quant'altro non specificato, costo per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 141 °C | 06.A01.067.003 | in ottone con finitura naturale, diametro attacco 3/4" upright o pendent | cad | Analisi | 0 | 222.37 | 77.58 | 0 | 74.14 | 25.86 | 299.95 | 44.99 | 34.49 | 379.43 | 15
PUG2026/06.A01.069.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.001 | diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m | m | Analisi | 0 | 8.81 | 4.69 | 0 | 65.24 | 34.76 | 13.5 | 2.03 | 1.55 | 17.08 | 15
PUG2026/06.A01.069.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.003 | diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m | m | Analisi | 0 | 8.81 | 5.83 | 0 | 60.17 | 39.83 | 14.64 | 2.2 | 1.68 | 18.52 | 15
PUG2026/06.A01.069.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.005 | diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m | m | Analisi | 0 | 8.81 | 8.72 | 0 | 50.26 | 49.74 | 17.53 | 2.63 | 2.02 | 22.17 | 15
PUG2026/06.A01.069.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.007 | diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m | m | Analisi | 0 | 8.81 | 11.06 | 0 | 44.34 | 55.66 | 19.87 | 2.98 | 2.29 | 25.14 | 15
PUG2026/06.A01.069.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.009 | diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m | m | Analisi | 0 | 8.81 | 12.76 | 0 | 40.83 | 59.17 | 21.57 | 3.24 | 2.48 | 27.29 | 15
PUG2026/06.A01.069.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.011 | diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m | m | Analisi | 0 | 13.22 | 16.48 | 0 | 44.51 | 55.49 | 29.69 | 4.45 | 3.41 | 37.56 | 15
PUG2026/06.A01.069.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.013 | diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m | m | Analisi | 0 | 13.22 | 21.16 | 0 | 38.44 | 61.56 | 34.38 | 5.16 | 3.95 | 43.49 | 15
PUG2026/06.A01.069.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.015 | diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m | m | Analisi | 0 | 17.62 | 28.22 | 0 | 38.44 | 61.56 | 45.84 | 6.88 | 5.27 | 57.98 | 15
PUG2026/06.A01.069.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.069 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media | 06.A01.069.017 | diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m | m | Analisi | 0 | 17.62 | 40.07 | 0 | 30.54 | 69.46 | 57.69 | 8.65 | 6.63 | 72.98 | 15
PUG2026/06.A01.071.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.001 | diametro 15 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 4.47 | 0 | 66.37 | 33.63 | 13.28 | 1.99 | 1.53 | 16.79 | 15
PUG2026/06.A01.071.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.003 | diametro 18 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 4.66 | 0 | 65.41 | 34.59 | 13.47 | 2.02 | 1.55 | 17.04 | 15
PUG2026/06.A01.071.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.005 | diametro 22 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 5.97 | 0 | 59.61 | 40.39 | 14.78 | 2.22 | 1.7 | 18.7 | 15
PUG2026/06.A01.071.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.007 | diametro 28 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 8.18 | 0 | 51.86 | 48.14 | 16.99 | 2.55 | 1.95 | 21.49 | 15
PUG2026/06.A01.071.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.009 | diametro 35 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 10.57 | 0 | 45.46 | 54.54 | 19.38 | 2.91 | 2.23 | 24.51 | 15
PUG2026/06.A01.071.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.011 | diametro 42 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 13.22 | 12.45 | 0 | 51.49 | 48.51 | 25.66 | 3.85 | 2.95 | 32.46 | 15
PUG2026/06.A01.071.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.013 | diametro 54 mm, spessore 1,5 mm | m | Analisi | 0 | 13.22 | 16.1 | 0 | 45.08 | 54.92 | 29.32 | 4.4 | 3.37 | 37.08 | 15
PUG2026/06.A01.071.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.015 | diametro 64,0 mm, spessore 2,0 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 32.01 | 0 | 35.5 | 64.5 | 49.63 | 7.44 | 5.71 | 62.78 | 15
PUG2026/06.A01.071.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.017 | diametro 76,1 mm, spessore 2,0 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 33.83 | 0 | 34.25 | 65.75 | 51.45 | 7.72 | 5.92 | 65.08 | 15
PUG2026/06.A01.071.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.019 | diametro 88,9 mm, spessore 2,0 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 42.36 | 0 | 29.38 | 70.62 | 59.98 | 9 | 6.9 | 75.87 | 15
PUG2026/06.A01.071.021 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.071 | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura interna ed esterna del tipo sendzmir, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di aria compressa e sprinkler, non idoneo per acqua sanitaria, con raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110 °C o pressione max. di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili | 06.A01.071.021 | diametro 108,0 mm, spessore 2,0 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 52.05 | 0 | 25.29 | 74.71 | 69.67 | 10.45 | 8.01 | 88.14 | 15
PUG2026/06.A01.073.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.001 | diametro 20 x 2,8 mm | m | Analisi | 0 | 4.4 | 2.03 | 0 | 68.49 | 31.51 | 6.43 | 0.96 | 0.74 | 8.14 | 15
PUG2026/06.A01.073.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.003 | diametro 25 x 3,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 3.03 | 0 | 74.39 | 25.61 | 11.84 | 1.78 | 1.36 | 14.98 | 15
PUG2026/06.A01.073.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.005 | diametro 32 x 4,4 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 10.58 | 0 | 45.44 | 54.56 | 19.39 | 2.91 | 2.23 | 24.53 | 15
PUG2026/06.A01.073.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.007 | diametro 40 x 5,5 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 8.18 | 0 | 51.86 | 48.14 | 16.99 | 2.55 | 1.95 | 21.49 | 15
PUG2026/06.A01.073.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.009 | diametro 50 x 6,9 mm | m | Analisi | 0 | 8.81 | 10.57 | 0 | 45.46 | 54.54 | 19.38 | 2.91 | 2.23 | 24.51 | 15
PUG2026/06.A01.073.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.011 | diametro 63 x 8,6 mm | m | Analisi | 0 | 13.22 | 12.45 | 0 | 51.49 | 48.51 | 25.66 | 3.85 | 2.95 | 32.46 | 15
PUG2026/06.A01.073.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.013 | diametro 75 x 10,3 mm | m | Analisi | 0 | 13.22 | 16.1 | 0 | 45.08 | 54.92 | 29.32 | 4.4 | 3.37 | 37.08 | 15
PUG2026/06.A01.073.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.015 | diametro 90 x 12,3 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 32.01 | 0 | 35.5 | 64.5 | 49.63 | 7.44 | 5.71 | 62.78 | 15
PUG2026/06.A01.073.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.017 | diametro 110 x 15,1 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 33.83 | 0 | 34.25 | 65.75 | 51.45 | 7.72 | 5.92 | 65.08 | 15
PUG2026/06.A01.073.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.073 | Tubo in polipropilene PP-R per impianti sprinkler, prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato, bassa infiammabilità secondo DIN 4102-1, classe antincendio B1, dilatazione lineare ridotta (con α = 0,035 mm/mK), colore rosso con strisce verdi, SDR 7,4, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni | 06.A01.073.019 | diametro 125 x 17,1 mm | m | Analisi | 0 | 17.62 | 42.36 | 0 | 29.38 | 70.62 | 59.98 | 9 | 6.9 | 75.87 | 15
PUG2026/06.A01.075.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.075 | Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato | 06.A01.075.001 | diametro interno 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 514.21 | 0 | 9.32 | 90.68 | 567.07 | 85.06 | 65.21 | 717.34 | 15
PUG2026/06.A01.075.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.075 | Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato | 06.A01.075.003 | diametro interno 2" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 607.7 | 0 | 8 | 92 | 660.56 | 99.08 | 75.96 | 835.61 | 15
PUG2026/06.A01.075.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.075 | Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato | 06.A01.075.005 | diametro interno 2"1/2 | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 732.35 | 0 | 6.73 | 93.27 | 785.21 | 117.78 | 90.3 | 993.29 | 15
PUG2026/06.A01.075.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.075 | Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato | 06.A01.075.007 | diametro interno 3" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 872.59 | 0 | 5.71 | 94.29 | 925.45 | 138.82 | 106.43 | 1170.69 | 15
PUG2026/06.A01.075.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.075 | Giunto flessibile antisismico, composto da curve e giunti flessibili, consente un movimento di 100 mm delle tubazioni giuntate lungo i tre assi ortogonali, fornito preassemblato | 06.A01.075.009 | diametro interno 4" | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 1041.4 | 0 | 4.83 | 95.17 | 1094.26 | 164.14 | 125.84 | 1384.24 | 15
PUG2026/06.A01.077.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.077 | con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C | 06.A01.077.001 | con finitura cromata, diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 13.36 | 0 | 50.56 | 49.44 | 27.03 | 4.05 | 3.11 | 34.19 | 15
PUG2026/06.A01.077.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.077 | con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C | 06.A01.077.003 | in ottone con finitura naturale, diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 16.7 | 0 | 45 | 55 | 30.37 | 4.55 | 3.49 | 38.41 | 15
PUG2026/06.A01.077.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.077 | con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C | 06.A01.077.005 | in ottone con finitura naturale, diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 18.18 | 0 | 42.91 | 57.09 | 31.85 | 4.78 | 3.66 | 40.28 | 15
PUG2026/06.A01.079.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.079 | con bulbo di vetro, tipo orizzontale, in ottone con finitura naturale per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C, diametro 1/2" | 06.A01.079.001 | diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 13.67 | 25.6 | 0 | 34.8 | 65.2 | 39.27 | 5.89 | 4.52 | 49.67 | 15
PUG2026/06.A01.081.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.081 | Stazione di allarme a umido con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a umido, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.081.001 | 3" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2632.94 | 0 | 7.43 | 92.57 | 2844.38 | 426.66 | 327.1 | 3598.14 | 15
PUG2026/06.A01.081.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.081 | Stazione di allarme a umido con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a umido, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.081.003 | 4" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 2778.64 | 0 | 7.07 | 92.93 | 2990.08 | 448.51 | 343.86 | 3782.45 | 15
PUG2026/06.A01.081.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.081 | Stazione di allarme a umido con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a umido, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.081.005 | 6" | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 3261.53 | 0 | 7.5 | 92.5 | 3525.83 | 528.87 | 405.47 | 4460.17 | 15
PUG2026/06.A01.083.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.083 | Stazione di allarme a secco con pressione di esercizio pari a 12 bar verniciata di colore rosso, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a secco, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.083.001 | 3" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 4308.81 | 0 | 4.68 | 95.32 | 4520.25 | 678.04 | 519.83 | 5718.12 | 15
PUG2026/06.A01.083.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.083 | Stazione di allarme a secco con pressione di esercizio pari a 12 bar verniciata di colore rosso, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a secco, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.083.003 | 4" | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 4548.02 | 0 | 4.44 | 95.56 | 4759.46 | 713.92 | 547.34 | 6020.72 | 15
PUG2026/06.A01.083.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.083 | Stazione di allarme a secco con pressione di esercizio pari a 12 bar verniciata di colore rosso, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a secco, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.083.005 | 6" | cad | Analisi | 0 | 237.87 | 5068.98 | 0 | 4.48 | 95.52 | 5306.85 | 796.03 | 610.29 | 6713.17 | 15
PUG2026/06.A01.085.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.085 | Stazione di allarme a umido per impianto a diluvio con pressione di esercizio massima pari a 20 bar verniciata di colore rosso, completa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore di apertura, riduttore di pressione, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.085.001 | 2" | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 5106.3 | 0 | 4.92 | 95.08 | 5370.6 | 805.59 | 617.62 | 6793.81 | 15
PUG2026/06.A01.085.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.085 | Stazione di allarme a umido per impianto a diluvio con pressione di esercizio massima pari a 20 bar verniciata di colore rosso, completa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore di apertura, riduttore di pressione, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.085.003 | 3" | cad | Analisi | 0 | 264.3 | 6113.57 | 0 | 4.14 | 95.86 | 6377.87 | 956.68 | 733.46 | 8068.01 | 15
PUG2026/06.A01.085.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.085 | Stazione di allarme a umido per impianto a diluvio con pressione di esercizio massima pari a 20 bar verniciata di colore rosso, completa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore di apertura, riduttore di pressione, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.085.005 | 4" | cad | Analisi | 0 | 370.02 | 7065.21 | 0 | 4.98 | 95.02 | 7435.23 | 1115.28 | 855.05 | 9405.57 | 15
PUG2026/06.A01.085.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.085 | Stazione di allarme a umido per impianto a diluvio con pressione di esercizio massima pari a 20 bar verniciata di colore rosso, completa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore di apertura, riduttore di pressione, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, dei seguenti diametri nominali | 06.A01.085.007 | 6" | cad | Analisi | 0 | 370.02 | 9146.95 | 0 | 3.89 | 96.11 | 9516.97 | 1427.55 | 1094.45 | 12038.97 | 15
PUG2026/06.A01.087.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.001 | erogatore ad erogazione assiale con carica estinguente da 3.250 g, dimensioni 220 x 220 mm, peso complessivo 12.000 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 1219.88 | 0 | 2.94 | 97.06 | 1256.88 | 188.53 | 144.54 | 1589.96 | 15
PUG2026/06.A01.087.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.003 | erogatore ad erogazione assiale con carica estinguente da 6.700 g, dimensioni 340 x 220 mm, peso complessivo 18.000 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 1576.03 | 0 | 2.29 | 97.71 | 1613.03 | 241.95 | 185.5 | 2040.49 | 15
PUG2026/06.A01.087.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.005 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 110 g, dimensioni 120 x 22 mm, peso complessivo 550 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 390.82 | 0 | 8.65 | 91.35 | 427.82 | 64.17 | 49.2 | 541.19 | 15
PUG2026/06.A01.087.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.007 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 170 g, dimensioni 124 x 34 mm, peso complessivo 850 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 406.88 | 0 | 8.34 | 91.66 | 443.88 | 66.58 | 51.05 | 561.51 | 15
PUG2026/06.A01.087.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.009 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 300 g, dimensioni 133 x 54 mm, peso complessivo 1.250 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 495.92 | 0 | 6.94 | 93.06 | 532.92 | 79.94 | 61.29 | 674.15 | 15
PUG2026/06.A01.087.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.011 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 900 g, dimensioni 165 x 72 mm, peso complessivo 2.100 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 756.46 | 0 | 4.66 | 95.34 | 793.46 | 119.02 | 91.25 | 1003.73 | 15
PUG2026/06.A01.087.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.013 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 1.400 g, dimensioni 217 x 99 mm, peso complessivo 4.400 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 838.2 | 0 | 4.23 | 95.77 | 875.2 | 131.28 | 100.65 | 1107.13 | 15
PUG2026/06.A01.087.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.015 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 2.300 g, dimensioni 217 x 99 mm, peso complessivo 4.500 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 983.43 | 0 | 3.63 | 96.37 | 1020.43 | 153.06 | 117.35 | 1290.85 | 15
PUG2026/06.A01.087.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.017 | erogatore ad erogazione assiale con carica estinguente da 520 g, dimensioni 165 x 72 mm, peso complessivo 2.100 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 482.05 | 0 | 7.13 | 92.87 | 519.05 | 77.86 | 59.69 | 656.6 | 15
PUG2026/06.A01.087.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.019 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 15 g, dimensioni 75 x 20 mm, peso complessivo 100 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 221.52 | 0 | 14.31 | 85.69 | 258.52 | 38.78 | 29.73 | 327.03 | 15
PUG2026/06.A01.087.021 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.021 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 30 g, dimensioni 75 x 28 mm, peso complessivo 150 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 310.55 | 0 | 10.65 | 89.35 | 347.55 | 52.13 | 39.97 | 439.65 | 15
PUG2026/06.A01.087.023 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.023 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 55 g, dimensioni 105 x 20 mm, peso complessivo 500 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 340.47 | 0 | 9.8 | 90.2 | 377.47 | 56.62 | 43.41 | 477.5 | 15
PUG2026/06.A01.087.025 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.025 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 110 g, dimensioni 105 x 28 mm, peso complessivo 650 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 400.32 | 0 | 8.46 | 91.54 | 437.32 | 65.6 | 50.29 | 553.21 | 15
PUG2026/06.A01.087.027 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.027 | erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 5 g, dimensioni 80 x 16 mm, peso complessivo 70 g | cad | Analisi | 0 | 37 | 190.86 | 0 | 16.24 | 83.76 | 227.86 | 34.18 | 26.2 | 288.25 | 15
PUG2026/06.A01.087.029 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.087 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio | 06.A01.087.029 | box di connessione alla linea di attivazione per generatori aerosol, contenitore in ABS, grado protezione IP 55, completo di connettore bipolare con ghiera di bloccaggio e di condensatori sulla scheda per garantire l'effettiva attivazione di tutti i generatori sulla linea d'estinzione | cad | Analisi | 0 | 37 | 63.92 | 0 | 36.66 | 63.34 | 100.92 | 15.14 | 11.61 | 127.67 | 15
PUG2026/06.A01.089.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.089 | Unità di gestione di generatori di aerosol di sali di potassio per impianto di spegnimento automatico, 6 linee di attivazione monitorate (5 mA) per 10 erogatori per linea, ingressi e uscite monitorate, bus di comunicazione RS-485, segnalazione acustica e led di allarme e guasto, memoria eventi non volatile, corrente di attivazione 1,3 A, alimentazione da rete 88- 264 V c.a. e batterie 12 V 7 Ah | 06.A01.089.001 | per una zona | cad | Analisi | 0 | 116.29 | 870.46 | 0 | 11.79 | 88.21 | 986.75 | 148.01 | 113.48 | 1248.24 | 15
PUG2026/06.A01.089.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.089 | Unità di gestione di generatori di aerosol di sali di potassio per impianto di spegnimento automatico, 6 linee di attivazione monitorate (5 mA) per 10 erogatori per linea, ingressi e uscite monitorate, bus di comunicazione RS-485, segnalazione acustica e led di allarme e guasto, memoria eventi non volatile, corrente di attivazione 1,3 A, alimentazione da rete 88- 264 V c.a. e batterie 12 V 7 Ah | 06.A01.089.003 | per due zone (3+3 o 4+2 linee per zona) | cad | Analisi | 0 | 116.29 | 1149.4 | 0 | 9.19 | 90.81 | 1265.69 | 189.85 | 145.55 | 1601.1 | 15
PUG2026/06.A01.089.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.089 | Unità di gestione di generatori di aerosol di sali di potassio per impianto di spegnimento automatico, 6 linee di attivazione monitorate (5 mA) per 10 erogatori per linea, ingressi e uscite monitorate, bus di comunicazione RS-485, segnalazione acustica e led di allarme e guasto, memoria eventi non volatile, corrente di attivazione 1,3 A, alimentazione da rete 88- 264 V c.a. e batterie 12 V 7 Ah | 06.A01.089.005 | per 6 zone (1 linea per zona) | cad | Analisi | 0 | 116.29 | 1498.54 | 0 | 7.2 | 92.8 | 1614.83 | 242.22 | 185.71 | 2042.76 | 15
PUG2026/06.A01.091.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.001 | erogatore con carica estinguente fino a 0,4 kg, diametro 165 mm, altezza 127 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 531.76 | 0 | 6.51 | 93.49 | 568.76 | 85.31 | 65.41 | 719.48 | 15
PUG2026/06.A01.091.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.003 | erogatore con carica estinguente fino a 0,7 kg, diametro 165 mm, altezza 230 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 569.99 | 0 | 6.1 | 93.9 | 606.99 | 91.05 | 69.8 | 767.84 | 15
PUG2026/06.A01.091.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.005 | erogatore con carica estinguente fino a 1,45 kg, diametro 165 mm, altezza 290 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 659.95 | 0 | 5.31 | 94.69 | 696.95 | 104.54 | 80.15 | 881.64 | 15
PUG2026/06.A01.091.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.007 | erogatore con carica estinguente fino a 2,21 kg, diametro 165 mm, altezza 310 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 785.13 | 0 | 4.5 | 95.5 | 822.13 | 123.32 | 94.55 | 1040 | 15
PUG2026/06.A01.091.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.009 | erogatore con carica estinguente fino a 4,42 kg, diametro 165 mm, altezza 572 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 1626.97 | 0 | 2.22 | 97.78 | 1663.97 | 249.6 | 191.36 | 2104.92 | 15
PUG2026/06.A01.091.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.011 | erogatore in plafoniera da incasso 600 x 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente fino a 2,9 kg | cad | Analisi | 0 | 37 | 1785.14 | 0 | 2.03 | 97.97 | 1822.14 | 273.32 | 209.55 | 2305.01 | 15
PUG2026/06.A01.091.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.013 | erogatore in plafoniera da incasso 600 x 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente fino a 4,4 kg | cad | Analisi | 0 | 37 | 1842.11 | 0 | 1.97 | 98.03 | 1879.11 | 281.87 | 216.1 | 2377.08 | 15
PUG2026/06.A01.091.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.015 | erogatore con carica estinguente da 0,09 kg, non refrigerato, diametro 60 mm, altezza 155 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 387.83 | 0 | 8.71 | 91.29 | 424.83 | 63.72 | 48.86 | 537.41 | 15
PUG2026/06.A01.091.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.017 | erogatore con carica estinguente da 0,4 kg, non refrigerato, diametro 165 mm, altezza 130 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 481.53 | 0 | 7.14 | 92.86 | 518.53 | 77.78 | 59.63 | 655.94 | 15
PUG2026/06.A01.091.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.019 | erogatore con carica estinguente da 0,85 kg, non refrigerato, diametro 165 mm, altezza 170 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 541.5 | 0 | 6.4 | 93.6 | 578.5 | 86.78 | 66.53 | 731.81 | 15
PUG2026/06.A01.091.021 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.021 | erogatore con carica estinguente da 1,2 kg, non refrigerato, diametro 165 mm, altezza 230 mm | cad | Analisi | 0 | 37 | 638.96 | 0 | 5.47 | 94.53 | 675.96 | 101.39 | 77.74 | 855.09 | 15
PUG2026/06.A01.091.023 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.023 | box di connessione degli erogatori alla linea di comando, con connettori ad innesto, ad una via | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 46.31 | 0 | 36.33 | 63.67 | 72.74 | 10.91 | 8.37 | 92.02 | 15
PUG2026/06.A01.091.025 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.091 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI EN 15276 e UNI ISO 15779, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio | 06.A01.091.025 | box di connessione degli erogatori alla linea di comando, con connettori ad innesto, a due vie | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 63.17 | 0 | 29.5 | 70.5 | 89.6 | 13.44 | 10.3 | 113.34 | 15
PUG2026/06.A01.093.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.093 | Unità di gestione automatica per impianti di spegnimento con erogatori di aerosol di sali di potassio, in grado di azionare il sistema mediante segnalazione di allarme incendio da parte di una centrale esterna con possibilità di parzializzare due zone separate di scarica estinguente, verifica delle funzionalità dell'impianto e controllo di linea tramite display, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate nonché dell'efficienza dell'alimentatore e delle batterie tampone, dimensioni 200 x 320 x 160 mm, gestione fino a 5 linee per un massimo di 10 dispositivi erogatori ognuna | 06.A01.093.001 | dimensioni 200 x 320 x 160 mm | cad | Analisi | 0 | 63.43 | 763.46 | 0 | 7.67 | 92.33 | 826.89 | 124.03 | 95.09 | 1046.02 | 15
PUG2026/06.A01.095.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.095 | Tester per collaudo e verifica del funzionamento delle linee, completo di 9 connettori ponticellati e isolati ed 1 connettore con cavo e led (in parallelo), fornito a piè d'opera | 06.A01.095.001 | completo di 9 connettori | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.3 | 15
PUG2026/06.A01.097.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.001 | ponticellati e isolati ed 1 connettore con cavo e led (in parallelo) | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1049.55 | 0 | 7.02 | 92.98 | 1128.84 | 169.33 | 129.82 | 1427.98 | 15
PUG2026/06.A01.097.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.003 | generatore con carica estinguente da 1,0 kg, peso lordo 11,80 ± 0,35 kg, dimensioni 322 x 174 x 220 mm, con attivatore termomeccanico | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1219.71 | 0 | 6.1 | 93.9 | 1299 | 194.85 | 149.39 | 1643.24 | 15
PUG2026/06.A01.097.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.005 | generatore con carica estinguente da 2,0 kg, peso lordo di 18,40 ± 0,35 kg, dimensioni 322 x 320 x 220 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1545.8 | 0 | 4.88 | 95.12 | 1625.09 | 243.76 | 186.89 | 2055.74 | 15
PUG2026/06.A01.097.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.007 | generatore con carica estinguente da 2,0 kg, peso lordo di 18,40 ± 0,35 kg, dimensioni 322 x 320 x 220 mm, con attivatore termomeccanico | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1733.21 | 0 | 4.37 | 95.63 | 1812.5 | 271.88 | 208.44 | 2292.81 | 15
PUG2026/06.A01.097.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.009 | generatore con carica estinguente da 3,0 kg, peso lordo di 24,90 ± 0,35 kg, dimensioni 384 x 343 x 255 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 1958.1 | 0 | 3.89 | 96.11 | 2037.39 | 305.61 | 234.3 | 2577.3 | 15
PUG2026/06.A01.097.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.011 | generatore con carica estinguente da 3,0 kg, peso lordo 24,90 ± 0,35 kg, dimensioni 384 x 343 x 255 mm, con attivatore termomeccanico | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 2145.5 | 0 | 3.56 | 96.44 | 2224.79 | 333.72 | 255.85 | 2814.36 | 15
PUG2026/06.A01.097.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.097 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio, con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione conica, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico intercambiabile 6-24 V, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva Emc per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compresi di staffe di fissaggio e cablaggio mediante connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20- 105 V2 2 x 1 mmq, completo di box di connessione e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.097.013 | generatore con carica estinguente da 6,3 kg, peso lordo 20,95 kg, diametro 377 mm, lunghezza 310 mm | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 3200.99 | 0 | 2.42 | 97.58 | 3280.28 | 492.04 | 377.23 | 4149.55 | 15
PUG2026/06.A01.099.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.001 | con carica estinguente da 20 g, peso lordo di 520 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 141 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 307.71 | 0 | 15.89 | 84.11 | 365.86 | 54.88 | 42.07 | 462.81 | 15
PUG2026/06.A01.099.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.003 | con carica estinguente da 50 g, peso lordo di 780 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 202 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 393.27 | 0 | 12.88 | 87.12 | 451.42 | 67.71 | 51.91 | 571.04 | 15
PUG2026/06.A01.099.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.005 | con carica estinguente da 100 g, peso lordo di 1.110 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 302 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 451.57 | 0 | 11.41 | 88.59 | 509.72 | 76.46 | 58.62 | 644.79 | 15
PUG2026/06.A01.099.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.007 | con carica estinguente da 200 g, peso lordo di 1.970 ± 100 g, dimensioni 85 x 85 x 223 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 533.33 | 0 | 9.83 | 90.17 | 591.48 | 88.72 | 68.02 | 748.22 | 15
PUG2026/06.A01.099.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.009 | con carica estinguente da 400 g, peso lordo di 3.080 ± 100 g, dimensioni 85 x 85 x 347 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 634.04 | 0 | 8.4 | 91.6 | 692.19 | 103.83 | 79.6 | 875.62 | 15
PUG2026/06.A01.099.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.099 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore termomeccanico | 06.A01.099.011 | con carica estinguente da 800 g, peso lordo di 6.470 ± 100 g, dimensioni 150 x 150 x 357 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 958.84 | 0 | 5.72 | 94.28 | 1016.99 | 152.55 | 116.95 | 1286.49 | 15
PUG2026/06.A01.101.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.001 | con carica estinguente da 20 g, peso lordo di 520 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 129 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 355.07 | 0 | 14.07 | 85.93 | 413.22 | 61.98 | 47.52 | 522.72 | 15
PUG2026/06.A01.101.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.003 | con carica estinguente da 50 g, peso lordo di 780 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 190 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 427 | 0 | 11.99 | 88.01 | 485.15 | 72.77 | 55.79 | 613.71 | 15
PUG2026/06.A01.101.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.005 | con carica estinguente da 100 g, peso lordo di 1.110 ± 50 g, dimensioni 45 x 45 x 291 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 500.44 | 0 | 10.41 | 89.59 | 558.59 | 83.79 | 64.24 | 706.61 | 15
PUG2026/06.A01.101.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.007 | con carica estinguente da 200 g, peso lordo di 1.970 ± 100 g, dimensioni 85 x 85 x 211 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 584.49 | 0 | 9.05 | 90.95 | 642.64 | 96.4 | 73.9 | 812.93 | 15
PUG2026/06.A01.101.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.009 | con carica estinguente da 400 g, peso lordo di 3.080 ± 100 g, dimensioni 85 x 85 x 335 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 682.91 | 0 | 7.85 | 92.15 | 741.06 | 111.16 | 85.22 | 937.44 | 15
PUG2026/06.A01.101.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.101 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol condensato a base di carbonato di potassio con valore di PH non superiore a 9, realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, erogazione lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, certificati UNI EN 15276, conformi alla direttiva EMC per la compatibilità elettromagnetica secondo EN 61000-6, compreso di staffe di fissaggio, cablaggio e quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte: generatore dotato di attivatore elettrico intercambiabile, completo di box di connessione, connettori circolari volanti e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq, attivazione a 6-24 V | 06.A01.101.011 | con carica estinguente da 800 g, peso lordo di 6.470 ± 100 g, dimensioni 150 x 150 x 343 mm | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 1030.43 | 0 | 5.34 | 94.66 | 1088.58 | 163.29 | 125.19 | 1377.05 | 15
PUG2026/06.A01.103.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.103 | Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A) indipendente per ciascuna linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza alimentazione; funzione di controllo integrità linee di uscita; segnalazione guasto linee di uscita; indicazione stato di funzionamento centrale; indicazione scarica avvenuta; funzione test mediante chiave elettromeccanica; in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio mediante un ingresso per il comando di attivazione dello spegnimento, compresi un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto libero da tensione; completa di quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.103.001 | per 1 zona, capace di gestire l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 514.47 | 0 | 10.15 | 89.85 | 572.62 | 85.89 | 65.85 | 724.36 | 15
PUG2026/06.A01.103.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.103 | Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A) indipendente per ciascuna linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza alimentazione; funzione di controllo integrità linee di uscita; segnalazione guasto linee di uscita; indicazione stato di funzionamento centrale; indicazione scarica avvenuta; funzione test mediante chiave elettromeccanica; in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio mediante un ingresso per il comando di attivazione dello spegnimento, compresi un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto libero da tensione; completa di quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte | 06.A01.103.003 | per 2 zone, capace di gestire, per ciascuna zona, l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate | cad | Analisi | 0 | 58.15 | 813.45 | 0 | 6.67 | 93.33 | 871.6 | 130.74 | 100.23 | 1102.57 | 15
PUG2026/06.A01.105.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.105 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.105.001 | a 2 zone di rivelazione | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 368.75 | 0 | 29.12 | 70.88 | 520.25 | 78.04 | 59.83 | 658.12 | 15
PUG2026/06.A01.105.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.105 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.105.003 | a 4 zone di rivelazione | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 514.5 | 0 | 22.75 | 77.25 | 666 | 99.9 | 76.59 | 842.49 | 15
PUG2026/06.A01.105.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.105 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.105.005 | a 8 zone di rivelazione | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 657.75 | 0 | 18.72 | 81.28 | 809.25 | 121.39 | 93.06 | 1023.7 | 15
PUG2026/06.A01.105.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.105 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.105.007 | a 16 zone di rivelazione | cad | Analisi | 0 | 202 | 1712.75 | 0 | 10.55 | 89.45 | 1914.75 | 287.21 | 220.2 | 2422.16 | 15
PUG2026/06.A01.107.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.107 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.107.001 | schede di espansione a 2 zone per centrali a 8 zone | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 122.67 | 0 | 17.73 | 82.27 | 149.1 | 22.37 | 17.15 | 188.61 | 15
PUG2026/06.A01.107.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.107 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.107.003 | schede di espansione a 8 zone per centrali a 16 zone | cad | Analisi | 0 | 95.15 | 436 | 0 | 17.91 | 82.09 | 531.15 | 79.67 | 61.08 | 671.9 | 15
PUG2026/06.A01.107.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.107 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.107.005 | unità di comando per lo spegnimento remota a microprocessore, per centrali a 16 zone | cad | Analisi | 0 | 79.29 | 504.14 | 0 | 13.59 | 86.41 | 583.43 | 87.51 | 67.09 | 738.04 | 15
PUG2026/06.A01.109.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.109 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione di allarme a mezzi led, massima temperatura ammissibile 60 °C, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.109.001 | completo di base di montaggio | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 63.75 | 0 | 35.67 | 64.33 | 99.1 | 14.87 | 11.4 | 125.36 | 15
PUG2026/06.A01.109.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.109 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione di allarme a mezzi led, massima temperatura ammissibile 60 °C, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.109.003 | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 78.94 | 0 | 30.93 | 69.07 | 114.29 | 17.14 | 13.14 | 144.58 | 15
PUG2026/06.A01.109.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.109 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione di allarme a mezzi led, massima temperatura ammissibile 60 °C, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.109.005 | con relè ausiliario | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 88.24 | 0 | 36.4 | 63.6 | 138.74 | 20.81 | 15.96 | 175.51 | 15
PUG2026/06.A01.111.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.111 | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.111.001 | completo di base di montaggio | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 54 | 0 | 39.56 | 60.44 | 89.35 | 13.4 | 10.28 | 113.03 | 15
PUG2026/06.A01.111.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.111 | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.111.003 | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 63.3 | 0 | 35.83 | 64.17 | 98.65 | 14.8 | 11.34 | 124.79 | 15
PUG2026/06.A01.113.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.113 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura di ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.113.001 | completo di base di montaggio | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 44.85 | 0 | 31.05 | 68.95 | 65.05 | 9.76 | 7.48 | 82.29 | 15
PUG2026/06.A01.113.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.113 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura di ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.113.003 | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 46.06 | 0 | 30.49 | 69.51 | 66.26 | 9.94 | 7.62 | 83.82 | 15
PUG2026/06.A01.113.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.113 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura di ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.113.005 | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | Analisi | 0 | 20.2 | 55.76 | 0 | 26.59 | 73.41 | 75.96 | 11.39 | 8.74 | 96.09 | 15
PUG2026/06.A01.113.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.113 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura di ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.113.007 | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | Analisi | 0 | 40.4 | 118.18 | 0 | 25.48 | 74.52 | 158.58 | 23.79 | 18.24 | 200.6 | 15
PUG2026/06.A01.115.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.115 | Rivelatore lineare | 06.A01.115.001 | ottico di fumo, tipo a riflessione, portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 1145.25 | 0 | 2.99 | 97.01 | 1180.6 | 177.09 | 135.77 | 1493.46 | 15
PUG2026/06.A01.115.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.115 | Rivelatore lineare | 06.A01.115.003 | ottico di fumo, tipo a riflessione, portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 1500 | 0 | 2.3 | 97.7 | 1535.35 | 230.3 | 176.57 | 1942.22 | 15
PUG2026/06.A01.117.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.117 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.117.001 | segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale | cad | Analisi | 0 | 757.5 | 1963.03 | 0 | 27.84 | 72.16 | 2720.53 | 408.08 | 312.86 | 3441.47 | 15
PUG2026/06.A01.119.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.119 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.119.001 | a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | Analisi | 0 | 202 | 3225 | 0 | 5.89 | 94.11 | 3427 | 514.05 | 394.11 | 4335.16 | 15
PUG2026/06.A01.119.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.119 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.119.003 | a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | Analisi | 0 | 202 | 5100 | 0 | 3.81 | 96.19 | 5302 | 795.3 | 609.73 | 6707.03 | 15
PUG2026/06.A01.121.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.121 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.121.001 | completo di base di montaggio | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 137.33 | 0 | 26.89 | 73.11 | 187.83 | 28.17 | 21.6 | 237.6 | 15
PUG2026/06.A01.121.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.121 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.121.003 | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 300.75 | 0 | 10.52 | 89.48 | 336.1 | 50.42 | 38.65 | 425.17 | 15
PUG2026/06.A01.123.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.123 | Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.123.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 135 | 0 | 15.76 | 84.24 | 160.25 | 24.04 | 18.43 | 202.72 | 15
PUG2026/06.A01.125.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.125 | Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.125.001 | completo di base di montaggio | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 251.25 | 0 | 10.76 | 89.24 | 281.55 | 42.23 | 32.38 | 356.16 | 15
PUG2026/06.A01.125.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.125 | Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.125.003 | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 257.25 | 0 | 12.08 | 87.92 | 292.6 | 43.89 | 33.65 | 370.14 | 15
PUG2026/06.A01.127.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.127 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.127.001 | montato in ambiente interno | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 39.55 | 0 | 38.97 | 61.03 | 64.8 | 9.72 | 7.45 | 81.97 | 15
PUG2026/06.A01.127.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.127 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.127.003 | montato in ambiente esterno, grado di protezione IP 67 | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 228 | 0 | 9.97 | 90.03 | 253.25 | 37.99 | 29.12 | 320.36 | 15
PUG2026/06.A01.127.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.127 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.127.005 | montato in ambiente a rischio esplosione con grado di protezione IP 64 | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 340.05 | 0 | 6.91 | 93.09 | 365.3 | 54.8 | 42.01 | 462.1 | 15
PUG2026/06.A01.129.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.129 | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.129.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 20.7 | 0 | 54.95 | 45.05 | 45.95 | 6.89 | 5.28 | 58.13 | 15
PUG2026/06.A01.131.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.131 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.131.001 | segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 122.25 | 0 | 22.43 | 77.57 | 157.6 | 23.64 | 18.12 | 199.36 | 15
PUG2026/06.A01.131.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.131 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.131.003 | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, grado di protezione IP 21, 107 dB a 1 m | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 48 | 0 | 34.47 | 65.53 | 73.25 | 10.99 | 8.42 | 92.66 | 15
PUG2026/06.A01.131.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.131 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.131.005 | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, grado di protezione IP 65, 107 dB a 1 m | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 54 | 0 | 31.86 | 68.14 | 79.25 | 11.89 | 9.11 | 100.25 | 15
PUG2026/06.A01.131.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.131 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.131.007 | segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 dB a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 258.5 | 0 | 12.03 | 87.97 | 293.85 | 44.08 | 33.79 | 371.72 | 15
PUG2026/06.A01.133.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.133 | Sirena di allarme da interno, grado di protezione IP 31C, con lampeggiante, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.133.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 154.5 | 0 | 18.62 | 81.38 | 189.85 | 28.48 | 21.83 | 240.16 | 15
PUG2026/06.A01.135.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.135 | Sirena di allarme, grado di protezione IP 66, certificata EN 54-3, volume regolabile, , compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.135.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 339.3 | 0 | 9.44 | 90.56 | 374.65 | 56.2 | 43.08 | 473.93 | 15
PUG2026/06.A01.137.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.137 | Luce flash, grado di protezione IP 66, certificata EN 54.23, intensità luminosa 56cd corpo piramidale antiurto, compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.137.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 598.5 | 0 | 5.58 | 94.42 | 633.85 | 95.08 | 72.89 | 801.82 | 15
PUG2026/06.A01.139.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.001 | a luce fissa, con 4 lampade della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 36.36 | 0 | 29.41 | 70.59 | 51.51 | 7.73 | 5.92 | 65.16 | 15
PUG2026/06.A01.139.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.003 | stagno a luce fissa, con 4 lampade della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c., grado di protezione IP 65 | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 60.61 | 0 | 20 | 80 | 75.76 | 11.36 | 8.71 | 95.84 | 15
PUG2026/06.A01.139.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.005 | a luce fissa, lampade allo xeno, alimentazione 12-24 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 47.88 | 0 | 24.04 | 75.96 | 63.03 | 9.45 | 7.25 | 79.73 | 15
PUG2026/06.A01.139.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.007 | a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 51.52 | 0 | 22.72 | 77.28 | 66.67 | 10 | 7.67 | 84.34 | 15
PUG2026/06.A01.139.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.009 | a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica, per interni, alimentazione 12-48 V c.c. | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 64.85 | 0 | 18.94 | 81.06 | 80 | 12 | 9.2 | 101.2 | 15
PUG2026/06.A01.139.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.139 | Cassonetto di segnalazione luminoso con diciture da inserire sul frontale incluse | 06.A01.139.011 | stagno a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12- 48 V c.c., grado di protezione IP 65 | cad | Analisi | 0 | 15.15 | 71.52 | 0 | 17.48 | 82.52 | 86.67 | 13 | 9.97 | 109.64 | 15
PUG2026/06.A01.141.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.141 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.141.001 | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 400 N | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 81.5 | 0 | 27.1 | 72.9 | 111.8 | 16.77 | 12.86 | 141.43 | 15
PUG2026/06.A01.141.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.141 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.141.003 | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 800 N | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 112.5 | 0 | 21.22 | 78.78 | 142.8 | 21.42 | 16.42 | 180.64 | 15
PUG2026/06.A01.141.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.141 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.141.005 | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, con tubo distanziale regolabile 150 ÷ 175 mm e testa girvole, tenuta fino a 400 N | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 126 | 0 | 19.39 | 80.61 | 156.3 | 23.45 | 17.97 | 197.72 | 15
PUG2026/06.A01.141.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.141 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.141.007 | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, con tubo distanziale regolabile 300 ÷ 325 mm e testa girvole, tenuta fino a 400 N | cad | Analisi | 0 | 30.3 | 141.5 | 0 | 17.64 | 82.36 | 171.8 | 25.77 | 19.76 | 217.33 | 15
PUG2026/06.A01.143.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.143 | Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.143.001 | base da incasso, tenuta fino a 2750 N | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 106.5 | 0 | 24.92 | 75.08 | 141.85 | 21.28 | 16.31 | 179.44 | 15
PUG2026/06.A01.143.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.143 | Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto | 06.A01.143.003 | base da parete, tenuta fino a 6000 N | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 146 | 0 | 19.49 | 80.51 | 181.35 | 27.2 | 20.86 | 229.41 | 15
PUG2026/06.A01.145.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.145 | Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.145.001 | 1 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 1.54 | 0 | 45.27 | 54.73 | 2.82 | 0.42 | 0.32 | 3.57 | 15
PUG2026/06.A01.145.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.145 | Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.145.003 | 2 x 1,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 2.06 | 0 | 38.28 | 61.72 | 3.33 | 0.5 | 0.38 | 4.22 | 15
PUG2026/06.A01.145.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.145 | Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.145.005 | 2 x 2,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 2.59 | 0 | 32.98 | 67.02 | 3.87 | 0.58 | 0.45 | 4.9 | 15
PUG2026/06.A01.145.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.145 | Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.145.007 | 2 x 4 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 3.21 | 0 | 28.43 | 71.57 | 4.49 | 0.67 | 0.52 | 5.68 | 15
PUG2026/06.A01.147.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.001 | 2 x 0,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 0.87 | 0 | 59.43 | 40.57 | 2.15 | 0.32 | 0.25 | 2.72 | 15
PUG2026/06.A01.147.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.003 | 2 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 1.53 | 1.06 | 0 | 59.09 | 40.91 | 2.59 | 0.39 | 0.3 | 3.28 | 15
PUG2026/06.A01.147.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.005 | 2 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.53 | 1.23 | 0 | 55.49 | 44.51 | 2.76 | 0.41 | 0.32 | 3.49 | 15
PUG2026/06.A01.147.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.007 | 2 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.53 | 1.54 | 0 | 49.81 | 50.19 | 3.08 | 0.46 | 0.35 | 3.89 | 15
PUG2026/06.A01.147.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.009 | 2 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.53 | 2.35 | 0 | 39.44 | 60.56 | 3.88 | 0.58 | 0.45 | 4.91 | 15
PUG2026/06.A01.147.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.011 | 4 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 2.34 | 0 | 43.29 | 56.71 | 4.13 | 0.62 | 0.47 | 5.22 | 15
PUG2026/06.A01.147.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.147 | Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.147.013 | 4 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.3 | 2.92 | 0 | 44.05 | 55.95 | 5.22 | 0.78 | 0.6 | 6.6 | 15
PUG2026/06.A01.149.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.001 | 2 x 0,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 1.61 | 0 | 44.28 | 55.72 | 2.88 | 0.43 | 0.33 | 3.65 | 15
PUG2026/06.A01.149.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.003 | 2 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 1.89 | 0 | 40.31 | 59.69 | 3.17 | 0.47 | 0.36 | 4.01 | 15
PUG2026/06.A01.149.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.005 | 2 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 2.27 | 0 | 36.01 | 63.99 | 3.54 | 0.53 | 0.41 | 4.48 | 15
PUG2026/06.A01.149.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.007 | 2 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.53 | 2.8 | 0 | 35.33 | 64.67 | 4.34 | 0.65 | 0.5 | 5.48 | 15
PUG2026/06.A01.149.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.009 | 2 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 3.64 | 0 | 32.91 | 67.09 | 5.43 | 0.81 | 0.62 | 6.87 | 15
PUG2026/06.A01.149.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.011 | 4 x 0,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 2.49 | 0 | 41.8 | 58.2 | 4.28 | 0.64 | 0.49 | 5.41 | 15
PUG2026/06.A01.149.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.013 | 4 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 3.01 | 0 | 37.23 | 62.77 | 4.8 | 0.72 | 0.55 | 6.07 | 15
PUG2026/06.A01.149.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.015 | 4 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 3.66 | 0 | 32.78 | 67.22 | 5.45 | 0.82 | 0.63 | 6.9 | 15
PUG2026/06.A01.149.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.017 | 4 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.04 | 4.66 | 0 | 30.46 | 69.54 | 6.7 | 1.01 | 0.77 | 8.48 | 15
PUG2026/06.A01.149.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.149 | Cavo antincendio schermato FTE29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29, conduttore interno in rame rosso flessibile in classe 5, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.149.019 | 4 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.3 | 6.84 | 0 | 25.16 | 74.84 | 9.13 | 1.37 | 1.05 | 11.55 | 15
PUG2026/06.A01.151.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.001 | 2 x 0,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.22 | 1.56 | 0 | 43.77 | 56.23 | 2.78 | 0.42 | 0.32 | 3.52 | 15
PUG2026/06.A01.151.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.003 | 2 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 1.75 | 0 | 42.13 | 57.87 | 3.03 | 0.45 | 0.35 | 3.83 | 15
PUG2026/06.A01.151.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.005 | 2 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.35 | 2.12 | 0 | 38.95 | 61.05 | 3.47 | 0.52 | 0.4 | 4.39 | 15
PUG2026/06.A01.151.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.007 | 2 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.46 | 2.66 | 0 | 35.39 | 64.61 | 4.11 | 0.62 | 0.47 | 5.2 | 15
PUG2026/06.A01.151.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.009 | 2 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.66 | 3.5 | 0 | 32.19 | 67.81 | 5.16 | 0.77 | 0.59 | 6.52 | 15
PUG2026/06.A01.151.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.011 | 4 x 0,50 mmq | m | Analisi | 0 | 1.28 | 2.5 | 0 | 33.81 | 66.19 | 3.78 | 0.57 | 0.43 | 4.78 | 15
PUG2026/06.A01.151.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.013 | 4 x 0,75 mmq | m | Analisi | 0 | 1.74 | 2.92 | 0 | 37.29 | 62.71 | 4.66 | 0.7 | 0.54 | 5.89 | 15
PUG2026/06.A01.151.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.015 | 4 x 1 mmq | m | Analisi | 0 | 1.79 | 3.53 | 0 | 33.62 | 66.38 | 5.32 | 0.8 | 0.61 | 6.72 | 15
PUG2026/06.A01.151.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.017 | 4 x 1,5 mmq | m | Analisi | 0 | 1.91 | 4.53 | 0 | 29.73 | 70.27 | 6.44 | 0.97 | 0.74 | 8.15 | 15
PUG2026/06.A01.151.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.151 | Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200 | 06.A01.151.019 | 4 x 2,5 mmq | m | Analisi | 0 | 2.2 | 6.69 | 0 | 24.71 | 75.29 | 8.88 | 1.33 | 1.02 | 11.24 | 15
PUG2026/06.A01.153.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.001 | oltre 20 fino a 40 mc/h fino a 400 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6764.74 | 15
PUG2026/06.A01.153.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.003 | oltre 20 fino a 40 mc/h oltre 400 fino a 600 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7971.38 | 15
PUG2026/06.A01.153.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.005 | oltre 20 fino a 40 mc/h oltre 600 fino a 800 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8332.12 | 15
PUG2026/06.A01.153.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.007 | oltre 20 fino a 40 mc/h oltre 800 fino a 1000 k | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9986.19 | 15
PUG2026/06.A01.153.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.009 | oltre 40 fino a 80 mc/h fino a 400 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8150.32 | 15
PUG2026/06.A01.153.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.011 | oltre 40 fino a 80 mc/h oltre 400 fino a 600 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8810.26 | 15
PUG2026/06.A01.153.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.013 | oltre 40 fino a 80 mc/h oltre 600 fino a 800 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10798.51 | 15
PUG2026/06.A01.153.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.015 | oltre 40 fino a 80 mc/h oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12340.7 | 15
PUG2026/06.A01.153.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.017 | oltre 80 fino a 160 mc/h fino a 400 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10917.26 | 15
PUG2026/06.A01.153.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.153 | Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V 3f 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti kPa: prevalenza) | 06.A01.153.019 | oltre 80 fino a 160 mc/h oltre 400 fino a 600 kPa | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12800.63 | 15
PUG2026/06.A01.155.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.155 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 310 mm | 06.A01.155.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 966 | 0 | 15.04 | 84.96 | 1137.07 | 170.56 | 130.76 | 1438.39 | 15
PUG2026/06.A01.155.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.155 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 310 mm | 06.A01.155.003 | motore elettrico a 2 poli, portata aria massima 3.370 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 966 | 0 | 15.04 | 84.96 | 1137.07 | 170.56 | 130.76 | 1438.39 | 15
PUG2026/06.A01.157.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.157 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 500 mm | 06.A01.157.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 1155 | 0 | 12.9 | 87.1 | 1326.07 | 198.91 | 152.5 | 1677.48 | 15
PUG2026/06.A01.157.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.157 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 500 mm | 06.A01.157.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 1155 | 0 | 12.9 | 87.1 | 1326.07 | 198.91 | 152.5 | 1677.48 | 15
PUG2026/06.A01.159.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.159 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 630 mm | 06.A01.159.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 1400 | 0 | 10.89 | 89.11 | 1571.07 | 235.66 | 180.67 | 1987.4 | 15
PUG2026/06.A01.159.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.159 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 630 mm | 06.A01.159.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 1211 | 0 | 12.38 | 87.62 | 1382.07 | 207.31 | 158.94 | 1748.32 | 15
PUG2026/06.A01.161.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.161 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.161.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW | cad | Analisi | 0 | 245.53 | 3976 | 0 | 5.82 | 94.18 | 4221.53 | 633.23 | 485.48 | 5340.23 | 15
PUG2026/06.A01.161.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.161 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.161.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW | cad | Analisi | 0 | 245.53 | 3738 | 0 | 6.16 | 93.84 | 3983.53 | 597.53 | 458.11 | 5039.16 | 15
PUG2026/06.A01.161.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.161 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.161.005 | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW | cad | Analisi | 0 | 245.53 | 3150 | 0 | 7.23 | 92.77 | 3395.53 | 509.33 | 390.49 | 4295.34 | 15
PUG2026/06.A01.161.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.161 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.161.007 | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW | cad | Analisi | 0 | 245.53 | 3822 | 0 | 6.04 | 93.96 | 4067.53 | 610.13 | 467.77 | 5145.42 | 15
PUG2026/06.A01.163.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.163 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 310 mm, motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW | 06.A01.163.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 115.23 | 1624 | 0 | 6.63 | 93.37 | 1739.23 | 260.89 | 200.01 | 2200.13 | 15
PUG2026/06.A01.165.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.165 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 500 mm | 06.A01.165.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | Analisi | 0 | 171.07 | 1841 | 0 | 8.5 | 91.5 | 2012.07 | 301.81 | 231.39 | 2545.27 | 15
PUG2026/06.A01.165.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.165 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 500 mm | 06.A01.165.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | Analisi | 0 | 166.97 | 1680 | 0 | 9.04 | 90.96 | 1846.97 | 277.04 | 212.4 | 2336.41 | 15
PUG2026/06.A01.167.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.167 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 630 mm | 06.A01.167.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW | cad | Analisi | 0 | 170.01 | 2359 | 0 | 6.72 | 93.28 | 2529.01 | 379.35 | 290.84 | 3199.2 | 15
PUG2026/06.A01.167.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.167 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 630 mm | 06.A01.167.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1kW | cad | Analisi | 0 | 164.47 | 1967 | 0 | 7.72 | 92.28 | 2131.47 | 319.72 | 245.12 | 2696.31 | 15
PUG2026/06.A01.169.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.169 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.169.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW | cad | Analisi | 0 | 245.53 | 6174 | 0 | 3.82 | 96.18 | 6419.53 | 962.93 | 738.25 | 8120.7 | 15
PUG2026/06.A01.169.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.169 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.169.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW | cad | Analisi | 0 | 229.67 | 5782 | 0 | 3.82 | 96.18 | 6011.67 | 901.75 | 691.34 | 7604.76 | 15
PUG2026/06.A01.169.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.169 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.169.005 | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW | cad | Analisi | 0 | 242.98 | 4627 | 0 | 4.99 | 95.01 | 4869.98 | 730.5 | 560.05 | 6160.52 | 15
PUG2026/06.A01.169.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.169 | Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: diametro pala girante 1.000 mm | 06.A01.169.007 | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW | cad | Analisi | 0 | 258.83 | 4102 | 0 | 5.94 | 94.06 | 4360.83 | 654.13 | 501.5 | 5516.46 | 15
PUG2026/06.A01.171.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.171 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione monofase 230 V 50 Hz | 06.A01.171.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW | cad | Analisi | 0 | 281.68 | 1525 | 0 | 15.59 | 84.41 | 1806.68 | 271 | 207.77 | 2285.44 | 15
PUG2026/06.A01.171.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.171 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione monofase 230 V 50 Hz | 06.A01.171.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | Analisi | 0 | 318.9 | 1637.35 | 0 | 16.3 | 83.7 | 1956.25 | 293.44 | 224.97 | 2474.65 | 15
PUG2026/06.A01.171.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.171 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione monofase 230 V 50 Hz | 06.A01.171.005 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,80 kW | cad | Analisi | 0 | 323.36 | 1785 | 0 | 15.34 | 84.66 | 2108.36 | 316.25 | 242.46 | 2667.08 | 15
PUG2026/06.A01.173.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.173 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione trifase 380 V 50 Hz | 06.A01.173.001 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW | cad | Analisi | 0 | 275.88 | 991.25 | 0 | 21.77 | 78.23 | 1267.13 | 190.07 | 145.72 | 1602.92 | 15
PUG2026/06.A01.173.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.173 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione trifase 380 V 50 Hz | 06.A01.173.003 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,80 kW | cad | Analisi | 0 | 332.66 | 1450 | 0 | 18.66 | 81.34 | 1782.66 | 267.4 | 205.01 | 2255.06 | 15
PUG2026/06.A01.173.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.173 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione trifase 380 V 50 Hz | 06.A01.173.005 | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | Analisi | 0 | 319.44 | 1650 | 0 | 16.22 | 83.78 | 1969.44 | 295.42 | 226.49 | 2491.35 | 15
PUG2026/06.A01.173.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.173 | Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:alimentazione trifase 380 V 50 Hz | 06.A01.173.007 | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 7.200 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | Analisi | 0 | 432.91 | 1983.8 | 0 | 17.91 | 82.09 | 2416.71 | 362.51 | 277.92 | 3057.14 | 15
PUG2026/06.A01.175.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.175 | Controllo estintore, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso (UNI 9994-1 giugno 2013, punti 4.1 e4.5). | 06.A01.175.001 | operazione con frequenza semestrale | cad | Analisi | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.15 | 1.07 | 0.82 | 9.04 | 15
PUG2026/06.A01.177.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.177 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi | 06.A01.177.001 | portatile | cad | Analisi | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.15 | 1.07 | 0.82 | 9.04 | 15
PUG2026/06.A01.179.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.179 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi: schiuma o idrico, 18 mesi | 06.A01.179.001 | carrellato | cad | Analisi | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15.83 | 2.37 | 1.82 | 20.02 | 15
PUG2026/06.A01.181.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.181 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi: polvere, 36 mesi | 06.A01.181.001 | portatile, da kg 6 | cad | Analisi | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13.53 | 2.03 | 1.56 | 17.12 | 15
PUG2026/06.A01.181.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.181 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi: polvere, 36 mesi | 06.A01.181.003 | carrellato, da kg 30 | cad | Analisi | 0 | 60.51 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60.51 | 9.08 | 6.96 | 76.54 | 15
PUG2026/06.A01.183.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.183 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi: CO2, 60 mesi | 06.A01.183.001 | portatile, da kg 2 | cad | Analisi | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12.51 | 1.88 | 1.44 | 15.82 | 15
PUG2026/06.A01.185.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.185 | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente (compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di stinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): schiuma o idrico, 18 mesi: CO2, 60 mesi | 06.A01.185.001 | carrellato, da kg 5 | cad | Analisi | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18.38 | 2.76 | 2.11 | 23.25 | 15
PUG2026/06.A01.187.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.187 | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE comprese tutte le attività previste nella revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 giugno 2013p.to 4.3) | 06.A01.187.001 | collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere/idrico, da kg 6 | cad | Analisi | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26.81 | 4.02 | 3.08 | 33.91 | 15
PUG2026/06.A01.187.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.187 | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE comprese tutte le attività previste nella revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 giugno 2013p.to 4.3) | 06.A01.187.003 | collaudo UNI 9994 estintore carrellato polvere, da kg 30 | cad | Analisi | 0 | 76.85 | 0 | 0 | 100 | 0 | 76.85 | 11.53 | 8.84 | 97.21 | 15
PUG2026/06.A01.187.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.187 | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE comprese tutte le attività previste nella revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 giugno 2013p.to 4.3) | 06.A01.187.005 | collaudo ISPESL estintore CO2, da 2 kg | cad | Analisi | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38.3 | 5.74 | 4.4 | 48.44 | 15
PUG2026/06.A01.187.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.187 | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE comprese tutte le attività previste nella revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 giugno 2013p.to 4.3) | 06.A01.187.007 | collaudo ISPESL estintore CO2, da 5 kg | cad | Analisi | 0 | 44.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44.17 | 6.63 | 5.08 | 55.87 | 15
PUG2026/06.A01.189.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.189 | Estinguente per ricarica estintori | 06.A01.189.001 | polvere ABC al 40% | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 15
PUG2026/06.A01.189.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.189 | Estinguente per ricarica estintori | 06.A01.189.003 | polvere ABC al 50% | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 15
PUG2026/06.A01.189.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.189 | Estinguente per ricarica estintori | 06.A01.189.005 | polvere ABC al 90% | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 15
PUG2026/06.A01.189.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.189 | Estinguente per ricarica estintori | 06.A01.189.007 | anidride carbonica (CO2) | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 15
PUG2026/06.A01.189.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.189 | Estinguente per ricarica estintori | 06.A01.189.009 | per estintore idrico | cad | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 15
PUG2026/06.A01.191.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.191 | Smaltimento di fusti di schiuma (codice CER 161002) nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti | 06.A01.191.001 | vedi voce | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.81 | 15
PUG2026/06.A01.193.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.193 | Recupero di estintori obsoleti (codice CER 160505) nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti | 06.A01.193.001 | vedi voce | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.58 | 15
PUG2026/06.A01.195.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A01 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO | 06.A01.195 | Recupero di polvere antincendio (codice CER 160509) in saccone del tipo BIG BAG, nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, smaltimento con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti. | 06.A01.195.001 | vedi voce | kg | Prezzo a corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.46 | 15
PUG2026/06.A02.001.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.001 | ampiezza muro 800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 93.23 | 268.55 | 8.65 | 23.54 | 67.81 | 396.03 | 59.4 | 45.54 | 500.98 | 1
PUG2026/06.A02.001.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.003 | ampiezza muro 900 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 283.02 | 8.23 | 23.77 | 68 | 416.21 | 62.43 | 47.86 | 526.51 | 1
PUG2026/06.A02.001.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.005 | ampiezza muro 1.000 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 101.79 | 295.86 | 7.93 | 23.57 | 68.5 | 431.9 | 64.79 | 49.67 | 546.36 | 1
PUG2026/06.A02.001.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.007 | ampiezza muro 1.265 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 104.65 | 366.78 | 6.77 | 20.69 | 72.53 | 505.68 | 75.85 | 58.15 | 639.68 | 1
PUG2026/06.A02.001.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.009 | ampiezza muro 800 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 107.5 | 282.01 | 8.08 | 25.37 | 66.55 | 423.76 | 63.56 | 48.73 | 536.06 | 1
PUG2026/06.A02.001.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.011 | ampiezza muro 900 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 110.36 | 295.66 | 7.78 | 25.07 | 67.16 | 440.27 | 66.04 | 50.63 | 556.94 | 1
PUG2026/06.A02.001.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.013 | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 306.87 | 7.54 | 24.92 | 67.54 | 454.33 | 68.15 | 52.25 | 574.73 | 1
PUG2026/06.A02.001.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.001 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.001.015 | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 380.64 | 6.45 | 21.86 | 71.69 | 530.96 | 79.64 | 61.06 | 671.66 | 1
PUG2026/06.A02.003.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.001 | ampiezza muro 800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 93.23 | 326.03 | 7.55 | 20.56 | 71.89 | 453.51 | 68.03 | 52.15 | 573.69 | 1
PUG2026/06.A02.003.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.003 | ampiezza muro 900 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 344.98 | 7.16 | 20.69 | 72.15 | 478.17 | 71.73 | 54.99 | 604.89 | 1
PUG2026/06.A02.003.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.005 | ampiezza muro 1.000 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 101.79 | 362.72 | 6.87 | 20.41 | 72.72 | 498.76 | 74.81 | 57.36 | 630.94 | 1
PUG2026/06.A02.003.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.007 | ampiezza muro 1.265 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 104.65 | 454.84 | 5.77 | 17.63 | 76.61 | 593.74 | 89.06 | 68.28 | 751.08 | 1
PUG2026/06.A02.003.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.009 | ampiezza muro 800 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 107.5 | 340.3 | 7.1 | 22.3 | 70.59 | 482.05 | 72.31 | 55.44 | 609.8 | 1
PUG2026/06.A02.003.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.011 | ampiezza muro 900 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 110.36 | 359.66 | 6.79 | 21.88 | 71.32 | 504.27 | 75.64 | 57.99 | 637.9 | 1
PUG2026/06.A02.003.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.013 | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 377.39 | 6.53 | 21.57 | 71.9 | 524.85 | 78.73 | 60.36 | 663.94 | 1
PUG2026/06.A02.003.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.003 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.003.015 | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 474.81 | 5.48 | 18.57 | 75.95 | 625.13 | 93.77 | 71.89 | 790.79 | 1
PUG2026/06.A02.005.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.001 | ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 93.23 | 520.67 | 5.28 | 14.38 | 80.33 | 648.15 | 97.22 | 74.54 | 819.91 | 1
PUG2026/06.A02.005.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.003 | ampiezza muro 1.265 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 532.29 | 5.15 | 14.87 | 79.99 | 665.48 | 99.82 | 76.53 | 841.83 | 1
PUG2026/06.A02.005.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.005 | ampiezza muro 1.300 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 101.79 | 538.4 | 5.08 | 15.09 | 79.83 | 674.44 | 101.17 | 77.56 | 853.17 | 1
PUG2026/06.A02.005.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.007 | ampiezza muro 1.400 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 104.65 | 550.22 | 4.97 | 15.19 | 79.84 | 689.12 | 103.37 | 79.25 | 871.74 | 1
PUG2026/06.A02.005.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.009 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 107.5 | 560.22 | 4.88 | 15.31 | 79.81 | 701.97 | 105.3 | 80.73 | 888 | 1
PUG2026/06.A02.005.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.011 | ampiezza muro 1.600 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 110.36 | 573.46 | 4.77 | 15.37 | 79.86 | 718.07 | 107.71 | 82.58 | 908.36 | 1
PUG2026/06.A02.005.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.013 | ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 597.3 | 4.6 | 15.2 | 80.2 | 744.76 | 111.71 | 85.65 | 942.12 | 1
PUG2026/06.A02.005.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.015 | ampiezza muro 2.000 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 627.88 | 4.4 | 14.91 | 80.68 | 778.2 | 116.73 | 89.49 | 984.42 | 1
PUG2026/06.A02.005.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.017 | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 543.5 | 4.96 | 16.38 | 78.66 | 690.96 | 103.64 | 79.46 | 874.07 | 1
PUG2026/06.A02.005.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.019 | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 551.03 | 4.9 | 16.21 | 78.89 | 698.49 | 104.77 | 80.33 | 883.59 | 1
PUG2026/06.A02.005.021 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.021 | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 1059.55 | 2.84 | 9.38 | 87.78 | 1207.01 | 181.05 | 138.81 | 1526.87 | 1
PUG2026/06.A02.005.023 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.023 | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 568.57 | 4.78 | 15.81 | 79.41 | 716.03 | 107.4 | 82.34 | 905.78 | 1
PUG2026/06.A02.005.025 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.025 | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 580.6 | 4.7 | 15.55 | 79.75 | 728.06 | 109.21 | 83.73 | 921 | 1
PUG2026/06.A02.005.027 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.027 | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 593.02 | 4.63 | 15.29 | 80.09 | 740.48 | 111.07 | 85.16 | 936.71 | 1
PUG2026/06.A02.005.029 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.029 | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 619.93 | 4.46 | 14.75 | 80.78 | 767.39 | 115.11 | 88.25 | 970.75 | 1
PUG2026/06.A02.005.031 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.005 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.005.031 | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 650.5 | 4.29 | 14.19 | 81.52 | 797.96 | 119.69 | 91.77 | 1009.42 | 1
PUG2026/06.A02.007.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.001 | ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 93.23 | 609.94 | 4.64 | 12.64 | 82.71 | 737.42 | 110.61 | 84.8 | 932.84 | 1
PUG2026/06.A02.007.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.003 | ampiezza muro 1.265 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 623.59 | 4.53 | 13.07 | 82.4 | 756.78 | 113.52 | 87.03 | 957.33 | 1
PUG2026/06.A02.007.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.005 | ampiezza muro 1.300 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 101.79 | 637.45 | 4.43 | 13.16 | 82.41 | 773.49 | 116.02 | 88.95 | 978.47 | 1
PUG2026/06.A02.007.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.007 | ampiezza muro 1.400 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 104.65 | 654.17 | 4.32 | 13.2 | 82.49 | 793.07 | 118.96 | 91.2 | 1003.23 | 1
PUG2026/06.A02.007.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.009 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 107.5 | 673.94 | 4.2 | 13.18 | 82.62 | 815.69 | 122.35 | 93.8 | 1031.85 | 1
PUG2026/06.A02.007.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.011 | ampiezza muro 1.600 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 110.36 | 691.67 | 4.1 | 13.2 | 82.71 | 836.28 | 125.44 | 96.17 | 1057.89 | 1
PUG2026/06.A02.007.013 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.013 | ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 717.15 | 3.96 | 13.09 | 82.94 | 864.61 | 129.69 | 99.43 | 1093.73 | 1
PUG2026/06.A02.007.015 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.015 | ampiezza muro 2.000 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 764.84 | 3.74 | 12.68 | 83.57 | 915.16 | 137.27 | 105.24 | 1157.67 | 1
PUG2026/06.A02.007.017 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.017 | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 631.96 | 4.39 | 14.53 | 81.08 | 779.42 | 116.91 | 89.63 | 985.97 | 1
PUG2026/06.A02.007.019 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.019 | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 646.83 | 4.31 | 14.25 | 81.44 | 794.29 | 119.14 | 91.34 | 1004.78 | 1
PUG2026/06.A02.007.021 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.021 | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 660.28 | 4.24 | 14.02 | 81.74 | 807.74 | 121.16 | 92.89 | 1021.79 | 1
PUG2026/06.A02.007.023 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.023 | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 679.84 | 4.14 | 13.68 | 82.18 | 827.3 | 124.1 | 95.14 | 1046.54 | 1
PUG2026/06.A02.007.025 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.025 | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 699.62 | 4.04 | 13.36 | 82.59 | 847.08 | 127.06 | 97.41 | 1071.56 | 1
PUG2026/06.A02.007.027 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.027 | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 718.57 | 3.95 | 13.07 | 82.97 | 866.03 | 129.9 | 99.59 | 1095.53 | 1
PUG2026/06.A02.007.029 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.029 | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 746.29 | 3.83 | 12.67 | 83.5 | 893.75 | 134.06 | 102.78 | 1130.6 | 1
PUG2026/06.A02.007.031 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.007 | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.007.031 | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm | cad | Analisi | 34.25 | 113.21 | 796.84 | 3.63 | 11.99 | 84.38 | 944.3 | 141.65 | 108.59 | 1194.54 | 1
PUG2026/06.A02.009.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.009 | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.009.001 | 300 x 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, EI 60 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 234.79 | 0 | 5.73 | 94.27 | 249.06 | 37.36 | 28.64 | 315.06 | 1
PUG2026/06.A02.009.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.009 | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.009.003 | 300 x 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, EI 120 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 691.75 | 0 | 2.02 | 97.98 | 706.02 | 105.9 | 81.19 | 893.12 | 1
PUG2026/06.A02.009.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.009 | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.009.005 | 400 x 600 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, EI 60 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 364.02 | 0 | 3.77 | 96.23 | 378.29 | 56.74 | 43.5 | 478.54 | 1
PUG2026/06.A02.009.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.009 | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.009.007 | 400 x 600 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, EI 120 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 691.75 | 0 | 2.02 | 97.98 | 706.02 | 105.9 | 81.19 | 893.12 | 1
PUG2026/06.A02.011.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.011 | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.011.001 | diametro 300 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, EI 60 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 387.25 | 0 | 3.55 | 96.45 | 401.52 | 60.23 | 46.18 | 507.93 | 1
PUG2026/06.A02.011.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.011 | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.011.003 | diametro 300 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, EI 120 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 681.15 | 0 | 2.05 | 97.95 | 695.42 | 104.31 | 79.97 | 879.71 | 1
PUG2026/06.A02.011.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.011 | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.011.005 | diametro 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, EI 60 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 454.51 | 0 | 3.04 | 96.96 | 468.78 | 70.32 | 53.91 | 593.01 | 1
PUG2026/06.A02.011.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.011 | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio EI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura | 06.A02.011.007 | diametro 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, EI 120 | cad | Analisi | 0 | 14.27 | 849.1 | 0 | 1.65 | 98.35 | 863.37 | 129.51 | 99.29 | 1092.17 | 1
PUG2026/06.A02.013.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.013 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.013.001 | ampiezza muro 900 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 96.09 | 2414.24 | 1.35 | 3.78 | 94.88 | 2544.58 | 381.69 | 292.63 | 3218.89 | 1
PUG2026/06.A02.013.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.013 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.013.003 | ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 3213.03 | 1.02 | 2.96 | 96.02 | 3346.22 | 501.93 | 384.82 | 4232.97 | 1
PUG2026/06.A02.013.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.013 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.013.005 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 3872.41 | 0.85 | 2.51 | 96.63 | 4007.31 | 601.1 | 460.84 | 5069.25 | 1
PUG2026/06.A02.013.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.013 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.013.007 | ampiezza muro 1.750 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 105.22 | 4500.57 | 0.74 | 2.27 | 96.99 | 4640.04 | 696.01 | 533.6 | 5869.65 | 1
PUG2026/06.A02.015.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.015 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.015.001 | ampiezza muro 900 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 96.09 | 3993.22 | 0.83 | 2.33 | 96.84 | 4123.56 | 618.53 | 474.21 | 5216.3 | 1
PUG2026/06.A02.015.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.015 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.015.003 | ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm | cad | Analisi | 57.18 | 98.94 | 5318.34 | 1.04 | 1.81 | 97.15 | 5474.47 | 821.17 | 629.56 | 6925.2 | 1
PUG2026/06.A02.015.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.015 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.015.005 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 6555.43 | 0.51 | 1.5 | 97.98 | 6690.33 | 1003.55 | 769.39 | 8463.27 | 1
PUG2026/06.A02.015.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.015 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.015.007 | ampiezza muro 1.750 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 105.22 | 7777.71 | 0.43 | 1.33 | 98.24 | 7917.18 | 1187.58 | 910.48 | 10015.23 | 1
PUG2026/06.A02.017.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.017 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.017.001 | ampiezza muro 900 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 96.09 | 4748.97 | 0.7 | 1.97 | 97.33 | 4879.31 | 731.9 | 561.12 | 6172.32 | 1
PUG2026/06.A02.017.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.017 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.017.003 | ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 6326.01 | 0.53 | 1.53 | 97.94 | 6459.2 | 968.88 | 742.81 | 8170.89 | 1
PUG2026/06.A02.017.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.017 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.017.005 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 7827.22 | 0.43 | 1.26 | 98.31 | 7962.12 | 1194.32 | 915.64 | 10072.09 | 1
PUG2026/06.A02.017.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.017 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.017.007 | ampiezza muro 1.750 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 105.22 | 9319.98 | 0.36 | 1.11 | 98.53 | 9459.45 | 1418.92 | 1087.84 | 11966.2 | 1
PUG2026/06.A02.019.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.019 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.019.001 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 96.09 | 4200.13 | 0.79 | 2.22 | 96.99 | 4330.47 | 649.57 | 498 | 5478.04 | 1
PUG2026/06.A02.019.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.019 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.019.003 | ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 5036.59 | 0.66 | 1.91 | 97.42 | 5169.78 | 775.47 | 594.52 | 6539.77 | 1
PUG2026/06.A02.019.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.019 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 60 | 06.A02.019.005 | ampiezza muro 2.100 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 5556.33 | 0.6 | 1.77 | 97.63 | 5691.23 | 853.68 | 654.49 | 7199.41 | 1
PUG2026/06.A02.021.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.021 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.021.001 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 105.22 | 6769.44 | 0.5 | 1.52 | 97.98 | 6908.91 | 1036.34 | 794.52 | 8739.77 | 1
PUG2026/06.A02.021.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.021 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.021.003 | ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 8119.75 | 0.41 | 1.2 | 98.39 | 8252.94 | 1237.94 | 949.09 | 10439.97 | 1
PUG2026/06.A02.021.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.021 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 90 | 06.A02.021.005 | ampiezza muro 2.100 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 9488.89 | 0.36 | 1.05 | 98.6 | 9623.79 | 1443.57 | 1106.74 | 12174.1 | 1
PUG2026/06.A02.023.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.023 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.023.001 | ampiezza muro 1.500 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 96.09 | 8042.45 | 0.42 | 1.18 | 98.41 | 8172.79 | 1225.92 | 939.87 | 10338.57 | 1
PUG2026/06.A02.023.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.023 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.023.003 | ampiezza muro 1.800 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 98.94 | 9647.38 | 0.35 | 1.01 | 98.64 | 9780.57 | 1467.09 | 1124.77 | 12372.42 | 1
PUG2026/06.A02.023.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.023 | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: EI 120 | 06.A02.023.005 | ampiezza muro 2.100 x 2.050 mm | cad | Analisi | 34.25 | 100.65 | 11356.72 | 0.3 | 0.88 | 98.83 | 11491.62 | 1723.74 | 1321.54 | 14536.9 | 1
PUG2026/06.A02.025.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.025 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti | 06.A02.025.001 | maniglione interno e placca esterna, per anta principale o unica anta | cad | Analisi | 0.25 | 17.77 | 188.44 | 0.12 | 8.6 | 91.27 | 206.46 | 30.97 | 23.74 | 261.17 | 1
PUG2026/06.A02.025.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.025 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti | 06.A02.025.003 | maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta | cad | Analisi | 0.25 | 17.77 | 194.82 | 0.12 | 8.35 | 91.54 | 212.84 | 31.93 | 24.48 | 269.24 | 1
PUG2026/06.A02.025.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.025 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti | 06.A02.025.005 | maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta | cad | Analisi | 0.25 | 17.77 | 277.9 | 0.08 | 6 | 93.91 | 295.92 | 44.39 | 34.03 | 374.33 | 1
PUG2026/06.A02.025.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.025 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti | 06.A02.025.007 | maniglione interno per seconda anta (larghezza minima anta 400 mm) | cad | Analisi | 0.25 | 17.77 | 145.95 | 0.15 | 10.83 | 89.01 | 163.97 | 24.59 | 18.86 | 207.42 | 1
PUG2026/06.A02.027.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.001 | EI 30 L x H = 800 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 823.53 | 3.52 | 11.92 | 84.56 | 973.85 | 146.08 | 111.99 | 1231.92 | 1
PUG2026/06.A02.027.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.003 | EI 30 L x H = 900 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 127.48 | 849.04 | 3.39 | 12.61 | 84 | 1010.78 | 151.62 | 116.24 | 1278.63 | 1
PUG2026/06.A02.027.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.005 | EI 60 L x H = 800 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 1574.08 | 1.99 | 6.73 | 91.28 | 1724.4 | 258.66 | 198.31 | 2181.36 | 1
PUG2026/06.A02.027.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.007 | EI 60 L x H = 900 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 1590.95 | 1.97 | 6.67 | 91.37 | 1741.27 | 261.19 | 200.25 | 2202.7 | 1
PUG2026/06.A02.027.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.009 | EI 120 L x H = 800 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 2621.68 | 1.24 | 4.19 | 94.58 | 2772 | 415.8 | 318.78 | 3506.58 | 1
PUG2026/06.A02.027.011 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A02 | PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO | 06.A02.027 | Porta tagliafuoco in legno ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1/01, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi sui tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti | 06.A02.027.011 | EI 120 L x H = 900 x 2150 | cad | Analisi | 34.25 | 116.07 | 2686.63 | 1.21 | 4.09 | 94.7 | 2836.95 | 425.54 | 326.25 | 3588.74 | 1
PUG2026/06.A03.001.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.001 | Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo EI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di 100 mm, sigillatura con stucco intumescente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il tamponamento è conteggiato per cmq di sezione della tubazione. | 06.A03.001.001 | vedi voce | cm² | Analisi | 0 | 0.33 | 0.18 | 0 | 64.19 | 35.81 | 0.51 | 0.08 | 0.06 | 0.64 | 1
PUG2026/06.A03.003.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.003 | Tamponamento antifiamma EI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di 50 mm, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | 06.A03.003.001 | per fori del diametro di 30 mm | cad | Analisi | 0 | 3.57 | 6.55 | 0 | 35.27 | 64.73 | 10.12 | 1.52 | 1.16 | 12.8 | 1
PUG2026/06.A03.003.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.003 | Tamponamento antifiamma EI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di 50 mm, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | 06.A03.003.003 | per fori del diametro di 40 mm | cad | Analisi | 0 | 4.43 | 34.5 | 0 | 11.39 | 88.61 | 38.93 | 5.84 | 4.48 | 49.25 | 1
PUG2026/06.A03.005.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.005 | Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pannelli di legno da disporre a parete o a soffitto per qualsiasi essenza legnosa ad eccezione dei manufatti "tamburati", compresa: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica "trasparente" fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.005.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 17.85 | 5.7 | 0 | 75.79 | 24.21 | 23.55 | 3.53 | 2.71 | 29.79 | 1
PUG2026/06.A03.007.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.007 | Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120', compresa: la preparazione del fondo; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | 06.A03.007.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 14.87 | 23.08 | 0 | 39.19 | 60.81 | 37.95 | 5.69 | 4.36 | 48.01 | 1
PUG2026/06.A03.009.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.009 | Trattamenti intumescente di solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120', compresa: la preparazione del fondo; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | 06.A03.009.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 17.85 | 23.08 | 0 | 43.61 | 56.39 | 40.92 | 6.14 | 4.71 | 51.77 | 1
PUG2026/06.A03.011.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.011 | Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili, compresa: la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice bicomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.011.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 11.9 | 12.54 | 0 | 48.68 | 51.32 | 24.44 | 3.67 | 2.81 | 30.92 | 1
PUG2026/06.A03.013.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.013 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' o 90', strutture portanti quali: capriate, travi, pilastri etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.013.001 | trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | m² | Analisi | 0 | 5.95 | 19.75 | 0 | 23.15 | 76.85 | 25.69 | 3.85 | 2.95 | 32.5 | 1
PUG2026/06.A03.013.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.013 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' o 90', strutture portanti quali: capriate, travi, pilastri etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.013.003 | trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60’. | m² | Analisi | 0 | 7.73 | 19.75 | 0 | 28.14 | 71.86 | 27.48 | 4.12 | 3.16 | 34.76 | 1
PUG2026/06.A03.013.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.013 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' o 90', strutture portanti quali: capriate, travi, pilastri etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.013.005 | trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. | m² | Analisi | 0 | 9.52 | 25.98 | 0 | 26.81 | 73.19 | 35.5 | 5.33 | 4.08 | 44.91 | 1
PUG2026/06.A03.015.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.015 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.015.001 | trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | m² | Analisi | 0 | 7.08 | 25.98 | 0 | 21.42 | 78.58 | 33.07 | 4.96 | 3.8 | 41.83 | 1
PUG2026/06.A03.015.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.015 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.015.003 | trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | m² | Analisi | 0 | 8.54 | 25.98 | 0 | 24.74 | 75.26 | 34.52 | 5.18 | 3.97 | 43.67 | 1
PUG2026/06.A03.015.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.015 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.015.005 | trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | m² | Analisi | 0 | 9.14 | 25.98 | 0 | 26.02 | 73.98 | 35.12 | 5.27 | 4.04 | 44.43 | 1
PUG2026/06.A03.015.007 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.015 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.015.007 | trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | m² | Analisi | 0 | 11.52 | 25.98 | 0 | 30.71 | 69.29 | 37.5 | 5.62 | 4.31 | 47.44 | 1
PUG2026/06.A03.015.009 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.015 | Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | 06.A03.015.009 | trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. | m² | Analisi | 0 | 14.17 | 25.98 | 0 | 35.28 | 64.72 | 40.15 | 6.02 | 4.62 | 50.79 | 1
PUG2026/06.A03.017.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.017 | Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | 06.A03.017.001 | a superficie rustica. | m² | Analisi | 0 | 8.54 | 25.52 | 0 | 25.08 | 74.92 | 34.06 | 5.11 | 3.92 | 43.08 | 1
PUG2026/06.A03.017.003 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.017 | Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | 06.A03.017.003 | a superficie rasata. | m² | Analisi | 0 | 9.14 | 25.52 | 0 | 26.37 | 73.63 | 34.65 | 5.2 | 3.98 | 43.83 | 1
PUG2026/06.A03.017.005 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.017 | Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | 06.A03.017.005 | per ogni centimetro in più. | m² | Analisi | 0 | 0.59 | 0.03 | 0 | 95.66 | 4.34 | 0.62 | 0.09 | 0.07 | 0.79 | 1
PUG2026/06.A03.019.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.019 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura nascosta munita di certificazione REI 180 che garantisca una temp. max di 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto è costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore idoneo alla certificazione richiesta, o in alternativa con pannelli in cartongesso. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti a passo di 200 mm, ad una orditura di supporto in profili a C 18 x 48 x 18 posti ad interasse di 610 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione, sopra i profili a C sarà posato uno strato di lana di roccia di densità 50Kg/mc con spessore 40mm. Compreso certificazioni e posa fino a 4 metri. | 06.A03.019.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 34.07 | 60.25 | 0 | 36.12 | 63.88 | 94.32 | 14.15 | 10.85 | 119.31 | 1
PUG2026/06.A03.021.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.021 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180 che garantisca una temp. max di 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto è costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm. o in alternativa con pannelli in cartongesso Le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici a T rovescio da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a L da 24 x 20 spessore 0,5 mm. Sopra le lastre sarà posato uno strato di lana di roccia di densità 50Kg/mc con spessore 40mm. Compreso certificazioni e posa fino a 4 metri. | 06.A03.021.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 34.07 | 45.27 | 0 | 42.94 | 57.06 | 79.34 | 11.9 | 9.12 | 100.37 | 1
PUG2026/06.A03.023.001 |  | 06 | IMPIANTI ANTINCENDIO | 06.A03 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI | 06.A03.023 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 12 mm e dimensioni di 1200 x 2500 mm. o in alternativa con pannelli in cartongesso le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici a T rovescio da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a L da 24 x 20 spessore 0,5 mm. compreso certificazioni e posa fino a 4 metri. | 06.A03.023.001 | vedi voce | m² | Analisi | 0 | 20.82 | 36.11 | 0 | 36.57 | 63.43 | 56.93 | 8.54 | 6.55 | 72.02 | 1
PUG2026/07.T01.001.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.001 | 100 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2095.48 | 0 | 23.24 | 76.76 | 2729.8 | 409.47 | 313.93 | 3453.2 | 15
PUG2026/07.T01.001.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.003 | 120 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2317.08 | 0 | 21.49 | 78.51 | 2951.4 | 442.71 | 339.41 | 3733.52 | 15
PUG2026/07.T01.001.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.005 | 150 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2506.34 | 0 | 20.2 | 79.8 | 3140.66 | 471.1 | 361.18 | 3972.93 | 15
PUG2026/07.T01.001.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.007 | 200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2867.14 | 0 | 18.12 | 81.88 | 3501.46 | 525.22 | 402.67 | 4429.35 | 15
PUG2026/07.T01.001.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.009 | 250 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3637.8 | 0 | 14.85 | 85.15 | 4272.12 | 640.82 | 491.29 | 5404.23 | 15
PUG2026/07.T01.001.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.011 | 300 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4079.82 | 0 | 13.46 | 86.54 | 4714.14 | 707.12 | 542.13 | 5963.39 | 15
PUG2026/07.T01.001.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.013 | 350 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4821.82 | 0 | 11.63 | 88.37 | 5456.14 | 818.42 | 627.46 | 6902.02 | 15
PUG2026/07.T01.001.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.015 | 420 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5445.82 | 0 | 10.43 | 89.57 | 6080.14 | 912.02 | 699.22 | 7691.38 | 15
PUG2026/07.T01.001.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.017 | 510 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5891.82 | 0 | 9.72 | 90.28 | 6526.14 | 978.92 | 750.51 | 8255.57 | 15
PUG2026/07.T01.001.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.019 | 630 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6665.82 | 0 | 8.69 | 91.31 | 7300.14 | 1095.02 | 839.52 | 9234.68 | 15
PUG2026/07.T01.001.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.021 | 750 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 7844.4 | 0 | 9.73 | 90.27 | 8690.16 | 1303.52 | 999.37 | 10993.05 | 15
PUG2026/07.T01.001.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.023 | 870 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 8786.4 | 0 | 8.78 | 91.22 | 9632.16 | 1444.82 | 1107.7 | 12184.68 | 15
PUG2026/07.T01.001.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.025 | 970 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 9296.4 | 0 | 8.34 | 91.66 | 10142.16 | 1521.32 | 1166.35 | 12829.83 | 15
PUG2026/07.T01.001.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.027 | 1.030 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 9730.4 | 0 | 9.8 | 90.2 | 10787.6 | 1618.14 | 1240.57 | 13646.31 | 15
PUG2026/07.T01.001.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.029 | 1.200 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 12113.6 | 0 | 8.03 | 91.97 | 13170.8 | 1975.62 | 1514.64 | 16661.06 | 15
PUG2026/07.T01.001.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.001 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.001.031 | 1.300 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 12741.6 | 0 | 7.66 | 92.34 | 13798.8 | 2069.82 | 1586.86 | 17455.48 | 15
PUG2026/07.T01.003.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.001 | 100 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2456.28 | 0 | 20.52 | 79.48 | 3090.6 | 463.59 | 355.42 | 3909.61 | 15
PUG2026/07.T01.003.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.003 | 120 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2630.28 | 0 | 19.43 | 80.57 | 3264.6 | 489.69 | 375.43 | 4129.72 | 15
PUG2026/07.T01.003.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.005 | 150 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2819.54 | 0 | 18.37 | 81.63 | 3453.86 | 518.08 | 397.19 | 4369.13 | 15
PUG2026/07.T01.003.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.007 | 200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3281.54 | 0 | 16.2 | 83.8 | 3915.86 | 587.38 | 450.32 | 4953.56 | 15
PUG2026/07.T01.003.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.009 | 250 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3887.8 | 0 | 14.03 | 85.97 | 4522.12 | 678.32 | 520.04 | 5720.48 | 15
PUG2026/07.T01.003.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.011 | 300 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4329.82 | 0 | 12.78 | 87.22 | 4964.14 | 744.62 | 570.88 | 6279.64 | 15
PUG2026/07.T01.003.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.013 | 350 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5439.82 | 0 | 10.44 | 89.56 | 6074.14 | 911.12 | 698.53 | 7683.79 | 15
PUG2026/07.T01.003.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.015 | 420 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5307.82 | 0 | 10.67 | 89.33 | 5942.14 | 891.32 | 683.35 | 7516.81 | 15
PUG2026/07.T01.003.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.017 | 510 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 20432 | 0 | 3.01 | 96.99 | 21066.32 | 3159.95 | 2422.63 | 26648.89 | 15
PUG2026/07.T01.003.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.019 | 630 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 20328 | 0 | 3.03 | 96.97 | 20962.32 | 3144.35 | 2410.67 | 26517.33 | 15
PUG2026/07.T01.003.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.021 | 750 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 8490.4 | 0 | 9.06 | 90.94 | 9336.16 | 1400.42 | 1073.66 | 11810.24 | 15
PUG2026/07.T01.003.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.023 | 870 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 9528.4 | 0 | 8.15 | 91.85 | 10374.16 | 1556.12 | 1193.03 | 13123.31 | 15
PUG2026/07.T01.003.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.025 | 970 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 10038.4 | 0 | 7.77 | 92.23 | 10884.16 | 1632.62 | 1251.68 | 13768.46 | 15
PUG2026/07.T01.003.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.027 | 1.030 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 10422.4 | 0 | 9.21 | 90.79 | 11479.6 | 1721.94 | 1320.15 | 14521.69 | 15
PUG2026/07.T01.003.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.029 | 1.200 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 13881.6 | 0 | 7.08 | 92.92 | 14938.8 | 2240.82 | 1717.96 | 18897.58 | 15
PUG2026/07.T01.003.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.003 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.003.031 | 1.300 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 14409.6 | 0 | 6.84 | 93.16 | 15466.8 | 2320.02 | 1778.68 | 19565.5 | 15
PUG2026/07.T01.005.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.001 | 100 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2028.28 | 0 | 23.82 | 76.18 | 2662.6 | 399.39 | 306.2 | 3368.19 | 15
PUG2026/07.T01.005.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.003 | 120 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2240.28 | 0 | 22.07 | 77.93 | 2874.6 | 431.19 | 330.58 | 3636.37 | 15
PUG2026/07.T01.005.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.005 | 150 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2555.54 | 0 | 19.89 | 80.11 | 3189.86 | 478.48 | 366.83 | 4035.17 | 15
PUG2026/07.T01.005.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.007 | 200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2767.54 | 0 | 18.65 | 81.35 | 3401.86 | 510.28 | 391.21 | 4303.35 | 15
PUG2026/07.T01.005.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.009 | 250 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3103.8 | 0 | 16.97 | 83.03 | 3738.12 | 560.72 | 429.88 | 4728.72 | 15
PUG2026/07.T01.005.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.011 | 300 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3413.82 | 0 | 15.67 | 84.33 | 4048.14 | 607.22 | 465.54 | 5120.9 | 15
PUG2026/07.T01.005.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.013 | 350 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3993.82 | 0 | 13.71 | 86.29 | 4628.14 | 694.22 | 532.24 | 5854.6 | 15
PUG2026/07.T01.005.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.015 | 420 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7271.32 | 0 | 8.02 | 91.98 | 7905.64 | 1185.85 | 909.15 | 10000.63 | 15
PUG2026/07.T01.005.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.017 | 500 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8354.82 | 0 | 7.06 | 92.94 | 8989.14 | 1348.37 | 1033.75 | 11371.26 | 15
PUG2026/07.T01.005.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.019 | 620 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9610.82 | 0 | 6.19 | 93.81 | 10245.14 | 1536.77 | 1178.19 | 12960.1 | 15
PUG2026/07.T01.005.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.021 | 750 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 10685.9 | 0 | 7.33 | 92.67 | 11531.66 | 1729.75 | 1326.14 | 14587.55 | 15
PUG2026/07.T01.005.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.023 | 850 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11795.9 | 0 | 6.69 | 93.31 | 12641.66 | 1896.25 | 1453.79 | 15991.7 | 15
PUG2026/07.T01.005.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.025 | 950 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 13375.4 | 0 | 5.95 | 94.05 | 14221.16 | 2133.17 | 1635.43 | 17989.77 | 15
PUG2026/07.T01.005.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.027 | 1.020 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 14142.4 | 0 | 6.96 | 93.04 | 15199.6 | 2279.94 | 1747.95 | 19227.49 | 15
PUG2026/07.T01.005.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.029 | 1.200 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 17756.6 | 0 | 5.62 | 94.38 | 18813.8 | 2822.07 | 2163.59 | 23799.46 | 15
PUG2026/07.T01.005.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.005 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di | 07.T01.005.031 | 1.300 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 21024.1 | 0 | 4.79 | 95.21 | 22081.3 | 3312.2 | 2539.35 | 27932.84 | 15
PUG2026/07.T01.007.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.001 | 110 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3906.28 | 0 | 13.97 | 86.03 | 4540.6 | 681.09 | 522.17 | 5743.86 | 15
PUG2026/07.T01.007.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.003 | 120 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4094.28 | 0 | 13.41 | 86.59 | 4728.6 | 709.29 | 543.79 | 5981.68 | 15
PUG2026/07.T01.007.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.005 | 150 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4223.54 | 0 | 13.06 | 86.94 | 4857.86 | 728.68 | 558.65 | 6145.19 | 15
PUG2026/07.T01.007.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.007 | 200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4525.54 | 0 | 12.29 | 87.71 | 5159.86 | 773.98 | 593.38 | 6527.22 | 15
PUG2026/07.T01.007.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.009 | 250 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5281.8 | 0 | 10.72 | 89.28 | 5916.12 | 887.42 | 680.35 | 7483.89 | 15
PUG2026/07.T01.007.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.011 | 300 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5915.82 | 0 | 9.68 | 90.32 | 6550.14 | 982.52 | 753.27 | 8285.93 | 15
PUG2026/07.T01.007.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.013 | 350 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6339.82 | 0 | 9.1 | 90.9 | 6974.14 | 1046.12 | 802.03 | 8822.29 | 15
PUG2026/07.T01.007.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.015 | 400 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6849.82 | 0 | 8.48 | 91.52 | 7484.14 | 1122.62 | 860.68 | 9467.44 | 15
PUG2026/07.T01.007.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.017 | 470 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7451.82 | 0 | 7.84 | 92.16 | 8086.14 | 1212.92 | 929.91 | 10228.97 | 15
PUG2026/07.T01.007.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.019 | 600 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8267.82 | 0 | 7.13 | 92.87 | 8902.14 | 1335.32 | 1023.75 | 11261.21 | 15
PUG2026/07.T01.007.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.021 | 700 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 9260.4 | 0 | 8.37 | 91.63 | 10106.16 | 1515.92 | 1162.21 | 12784.29 | 15
PUG2026/07.T01.007.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.023 | 800 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11222.4 | 0 | 7.01 | 92.99 | 12068.16 | 1810.22 | 1387.84 | 15266.22 | 15
PUG2026/07.T01.007.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.025 | 900 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12098.4 | 0 | 6.53 | 93.47 | 12944.16 | 1941.62 | 1488.58 | 16374.36 | 15
PUG2026/07.T01.007.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.027 | 1.000 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 13162.4 | 0 | 7.43 | 92.57 | 14219.6 | 2132.94 | 1635.25 | 17987.79 | 15
PUG2026/07.T01.007.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.029 | 1.200 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 16025.6 | 0 | 6.19 | 93.81 | 17082.8 | 2562.42 | 1964.52 | 21609.74 | 15
PUG2026/07.T01.007.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.007 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore gasolio, della potenzialità termica massima di | 07.T01.007.031 | 1.400 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 16959.6 | 0 | 5.87 | 94.13 | 18016.8 | 2702.52 | 2071.93 | 22791.25 | 15
PUG2026/07.T01.009.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.001 | 110 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4478.28 | 0 | 12.41 | 87.59 | 5112.6 | 766.89 | 587.95 | 6467.44 | 15
PUG2026/07.T01.009.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.003 | 120 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4520.28 | 0 | 12.31 | 87.69 | 5154.6 | 773.19 | 592.78 | 6520.57 | 15
PUG2026/07.T01.009.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.005 | 150 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4559.54 | 0 | 12.21 | 87.79 | 5193.86 | 779.08 | 597.29 | 6570.23 | 15
PUG2026/07.T01.009.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.007 | 200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4727.54 | 0 | 11.83 | 88.17 | 5361.86 | 804.28 | 616.61 | 6782.75 | 15
PUG2026/07.T01.009.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.009 | 250 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5447.8 | 0 | 10.43 | 89.57 | 6082.12 | 912.32 | 699.44 | 7693.88 | 15
PUG2026/07.T01.009.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.011 | 300 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6141.82 | 0 | 9.36 | 90.64 | 6776.14 | 1016.42 | 779.26 | 8571.82 | 15
PUG2026/07.T01.009.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.013 | 350 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6465.82 | 0 | 8.93 | 91.07 | 7100.14 | 1065.02 | 816.52 | 8981.68 | 15
PUG2026/07.T01.009.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.015 | 400 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6825.82 | 0 | 8.5 | 91.5 | 7460.14 | 1119.02 | 857.92 | 9437.08 | 15
PUG2026/07.T01.009.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.017 | 470 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7569.82 | 0 | 7.73 | 92.27 | 8204.14 | 1230.62 | 943.48 | 10378.24 | 15
PUG2026/07.T01.009.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.019 | 600 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 8169.82 | 0 | 9.38 | 90.62 | 9015.58 | 1352.34 | 1036.79 | 11404.71 | 15
PUG2026/07.T01.009.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.021 | 700 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 9864.4 | 0 | 7.9 | 92.1 | 10710.16 | 1606.52 | 1231.67 | 13548.35 | 15
PUG2026/07.T01.009.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.023 | 800 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12606.4 | 0 | 6.29 | 93.71 | 13452.16 | 2017.82 | 1547 | 17016.98 | 15
PUG2026/07.T01.009.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.025 | 900 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 13536.4 | 0 | 5.88 | 94.12 | 14382.16 | 2157.32 | 1653.95 | 18193.43 | 15
PUG2026/07.T01.009.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.027 | 1.000 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 14742.4 | 0 | 6.69 | 93.31 | 15799.6 | 2369.94 | 1816.95 | 19986.49 | 15
PUG2026/07.T01.009.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.029 | 1.200 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 18999.6 | 0 | 5.27 | 94.73 | 20056.8 | 3008.52 | 2306.53 | 25371.85 | 15
PUG2026/07.T01.009.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.009 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera completa di accessori con esclusione della termoregolazione, collegamenti elettrici ed equipotenziali: caldaia con bruciatore bistadio a metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore della potenzialità termica massima di | 07.T01.009.031 | 1.400 kW | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 19857.6 | 0 | 5.05 | 94.95 | 20914.8 | 3137.22 | 2405.2 | 26457.22 | 15
PUG2026/07.T01.011.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.011 | Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che garantisce bassissime emissioni di NOx (classe 6) raffreddando la fiamma, scambiatore primario in rame e acciaio, vaso d'espansione da 10 l, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, della potenza termica di 24 kW, portata di acqua calda sanitaria di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico | 07.T01.011.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 927.16 | 0 | 31.32 | 68.68 | 1350.04 | 202.51 | 155.25 | 1707.8 | 15
PUG2026/07.T01.013.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.013 | Generatore termico premiscelato a condensazione funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), marcato CE, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, completo di raccolta condensa, clapet anti-ricircolo fumi, valvola di sicurezza, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, display a cristalli liquidi, regolatore climatico a microprocessore, modulazione di potenza, sensore temperatura esterno, miscelate e sanitario tramite accumulo esterno, funzione antilegionella, circolatori di rilancio, circuito solare, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.013.001 | 14 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2130.66 | 0 | 16.56 | 83.44 | 2553.54 | 383.03 | 293.66 | 3230.23 | 15
PUG2026/07.T01.013.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.013 | Generatore termico premiscelato a condensazione funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), marcato CE, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, completo di raccolta condensa, clapet anti-ricircolo fumi, valvola di sicurezza, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, display a cristalli liquidi, regolatore climatico a microprocessore, modulazione di potenza, sensore temperatura esterno, miscelate e sanitario tramite accumulo esterno, funzione antilegionella, circolatori di rilancio, circuito solare, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.013.003 | 23 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2195.66 | 0 | 16.15 | 83.85 | 2618.54 | 392.78 | 301.13 | 3312.45 | 15
PUG2026/07.T01.013.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.013 | Generatore termico premiscelato a condensazione funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), marcato CE, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, completo di raccolta condensa, clapet anti-ricircolo fumi, valvola di sicurezza, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, display a cristalli liquidi, regolatore climatico a microprocessore, modulazione di potenza, sensore temperatura esterno, miscelate e sanitario tramite accumulo esterno, funzione antilegionella, circolatori di rilancio, circuito solare, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.013.005 | 34 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2605.16 | 0 | 13.97 | 86.03 | 3028.04 | 454.21 | 348.22 | 3830.47 | 15
PUG2026/07.T01.013.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.013 | Generatore termico premiscelato a condensazione funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), marcato CE, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, completo di raccolta condensa, clapet anti-ricircolo fumi, valvola di sicurezza, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, display a cristalli liquidi, regolatore climatico a microprocessore, modulazione di potenza, sensore temperatura esterno, miscelate e sanitario tramite accumulo esterno, funzione antilegionella, circolatori di rilancio, circuito solare, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.013.007 | 46 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 3151.16 | 0 | 11.83 | 88.17 | 3574.04 | 536.11 | 411.01 | 4521.16 | 15
PUG2026/07.T01.013.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.013 | Generatore termico premiscelato a condensazione funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), marcato CE, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, completo di raccolta condensa, clapet anti-ricircolo fumi, valvola di sicurezza, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, display a cristalli liquidi, regolatore climatico a microprocessore, modulazione di potenza, sensore temperatura esterno, miscelate e sanitario tramite accumulo esterno, funzione antilegionella, circolatori di rilancio, circuito solare, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.013.009 | 54 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 3287.66 | 0 | 11.4 | 88.6 | 3710.54 | 556.58 | 426.71 | 4693.83 | 15
PUG2026/07.T01.015.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.015 | Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-ailicio-magnesio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria e gli accessori per il trattamento acque, delle seguenti potenzialità | 07.T01.015.001 | 320 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 14394.16 | 0 | 2.85 | 97.15 | 14817.04 | 2222.56 | 1703.96 | 18743.56 | 15
PUG2026/07.T01.015.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.015 | Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-ailicio-magnesio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria e gli accessori per il trattamento acque, delle seguenti potenzialità | 07.T01.015.003 | 390 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 15692.16 | 0 | 2.62 | 97.38 | 16115.04 | 2417.26 | 1853.23 | 20385.53 | 15
PUG2026/07.T01.015.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.015 | Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-ailicio-magnesio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria e gli accessori per il trattamento acque, delle seguenti potenzialità | 07.T01.015.005 | 460 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 16852.66 | 0 | 3.63 | 96.37 | 17486.98 | 2623.05 | 2011 | 22121.03 | 15
PUG2026/07.T01.015.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.015 | Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-ailicio-magnesio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria e gli accessori per il trattamento acque, delle seguenti potenzialità | 07.T01.015.007 | 520 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 18117.66 | 0 | 3.38 | 96.62 | 18751.98 | 2812.8 | 2156.48 | 23721.25 | 15
PUG2026/07.T01.015.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.015 | Generatore a basamento a condensazione compatto, funzionante a metano, scambiatore primario a basso contenuto d'acqua in lega d'allumino-ailicio-magnesio a basse emissioni di NOx, a temperatura scorrevole, pannello comandi laterale o frontale, elettronica a bordo caldaia per la gestione in cascata tramite cavo collegamento BUS, con sonda esterna, clapet reflusso fumi, strumentazione per la gestione del circolatore primario e di cascata, circolatore secondario, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria e gli accessori per il trattamento acque, delle seguenti potenzialità | 07.T01.015.009 | 585 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 19520.16 | 0 | 2.64 | 97.36 | 20048.76 | 3007.31 | 2305.61 | 25361.68 | 15
PUG2026/07.T01.017.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.001 | 22 kW (solo riscaldamento) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1721.16 | 0 | 19.72 | 80.28 | 2144.04 | 321.61 | 246.56 | 2712.21 | 15
PUG2026/07.T01.017.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.003 | 32 kW (solo riscaldamento) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1994.16 | 0 | 17.5 | 82.5 | 2417.04 | 362.56 | 277.96 | 3057.56 | 15
PUG2026/07.T01.017.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.005 | 22 kW (riscaldamento) e 27 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1766.66 | 0 | 19.31 | 80.69 | 2189.54 | 328.43 | 251.8 | 2769.77 | 15
PUG2026/07.T01.017.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.007 | 25 kW (riscaldamento) e 33 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1922.66 | 0 | 18.03 | 81.97 | 2345.54 | 351.83 | 269.74 | 2967.11 | 15
PUG2026/07.T01.017.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.009 | 29 kW (riscaldamento) e 34 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2000.66 | 0 | 17.45 | 82.55 | 2423.54 | 363.53 | 278.71 | 3065.78 | 15
PUG2026/07.T01.017.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.011 | 20 kW (riscaldamento) e 29 kW (recuperatore sanitario e scambiatore di calore sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2059.16 | 0 | 17.04 | 82.96 | 2482.04 | 372.31 | 285.43 | 3139.78 | 15
PUG2026/07.T01.017.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.017 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionate a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile brevettato, superficie di scambio 0,55 mq, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, ad elevata modulazione di potenza, circolatore modulante, produzione sanitaria a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, dima posteriore con porta vaso da 8 l, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.017.013 | 29 kW (riscaldamento) e 34 kW (recuperatore sanitario e scambiatore di calore sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2254.16 | 0 | 15.8 | 84.2 | 2677.04 | 401.56 | 307.86 | 3386.46 | 15
PUG2026/07.T01.019.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.019 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.019.001 | 18 kW (riscaldamento) e 27 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1688.66 | 0 | 20.03 | 79.97 | 2111.54 | 316.73 | 242.83 | 2671.1 | 15
PUG2026/07.T01.019.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.019 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.019.003 | 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1786.16 | 0 | 19.14 | 80.86 | 2209.04 | 331.36 | 254.04 | 2794.44 | 15
PUG2026/07.T01.019.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.019 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.019.005 | 29 kW (riscaldamento) e 34 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1922.66 | 0 | 18.03 | 81.97 | 2345.54 | 351.83 | 269.74 | 2967.11 | 15
PUG2026/07.T01.019.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.019 | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), per installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.019.007 | 29 kW (riscaldamento) e 34 kW (recupero sanitario e scambiatore di calore sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 2130.66 | 0 | 16.56 | 83.44 | 2553.54 | 383.03 | 293.66 | 3230.23 | 15
PUG2026/07.T01.021.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.021 | Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, classe NOx6, by pass automatico, delle seguenti potenzialità, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.021.001 | 24 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1194.16 | 0 | 26.15 | 73.85 | 1617.04 | 242.56 | 185.96 | 2045.56 | 15
PUG2026/07.T01.021.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.021 | Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, classe NOx6, by pass automatico, delle seguenti potenzialità, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.021.003 | 28 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1216.16 | 0 | 25.8 | 74.2 | 1639.04 | 245.86 | 188.49 | 2073.39 | 15
PUG2026/07.T01.021.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.021 | Generatore termico modulante a condensazione, per installazione murale, per il riscaldamento degli ambienti e predisposto per la produzione sanitaria tramite l'abbinamento ad un accumulo sanitario mono/doppio scambiatore escluso, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore modulante, circolatore modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, classe NOx6, by pass automatico, delle seguenti potenzialità, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.021.005 | 32 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1249.16 | 0 | 25.29 | 74.71 | 1672.04 | 250.81 | 192.28 | 2115.13 | 15
PUG2026/07.T01.023.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.023 | Generatore termico a condensazione istantaneo per installazione murale da esterno, per produzione acqua calda sanitaria integrata tramite scambiatore istantaneo e per riscaldamento, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore ed elettropompa modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, scambiatore di calore sanitario a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, misuratore di portata, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, capacità 9 l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.023.001 | 24 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1414.16 | 0 | 23.02 | 76.98 | 1837.04 | 275.56 | 211.26 | 2323.86 | 15
PUG2026/07.T01.023.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.023 | Generatore termico a condensazione istantaneo per installazione murale da esterno, per produzione acqua calda sanitaria integrata tramite scambiatore istantaneo e per riscaldamento, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore ed elettropompa modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, scambiatore di calore sanitario a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, misuratore di portata, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, capacità 9 l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.023.003 | 28 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1447.16 | 0 | 22.61 | 77.39 | 1870.04 | 280.51 | 215.05 | 2365.6 | 15
PUG2026/07.T01.023.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.023 | Generatore termico a condensazione istantaneo per installazione murale da esterno, per produzione acqua calda sanitaria integrata tramite scambiatore istantaneo e per riscaldamento, marcato CE, costituito da: camera di combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore ed elettropompa modulante, bruciatore metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte emissioni inquinanti, scambiatore di calore sanitario a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, misuratore di portata, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione a membrana per circuito riscaldamento, capacità 9 l, classe NOx6, by-pass automatico, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.023.005 | 32 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1496.66 | 0 | 22.03 | 77.97 | 1919.54 | 287.93 | 220.75 | 2428.22 | 15
PUG2026/07.T01.025.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.025 | Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione costituito da generatore termico da installare a basamento, marcato CE, efficienza energetica 4 stelle, classe NOx 6, camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, raccolta condensa, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, valvola di sicurezza riscaldamento, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, vaso d'espansione circuito riscaldamento, valvola servocomandata a tre vie, display LCD, regolatore climatico a microprocessore, guppo di produzione acqua calda sanitaria costituito da scambiatore di calore a piastre, elettropompa di circolazione acqua calda sanitaria, serbatoio di accumulo in acciaio inossidabile (100 l), sensore di temperatura, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.025.001 | 22 kW (riscaldamento), 22 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 3314.96 | 0 | 11.31 | 88.69 | 3737.84 | 560.68 | 429.85 | 4728.37 | 15
PUG2026/07.T01.025.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.025 | Generatore termico a gas premiscelato modulante a condensazione costituito da generatore termico da installare a basamento, marcato CE, efficienza energetica 4 stelle, classe NOx 6, camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, raccolta condensa, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia a bassissime emissioni, valvola di sicurezza riscaldamento, circolatore ad alta efficienza modulante in classe A, vaso d'espansione circuito riscaldamento, valvola servocomandata a tre vie, display LCD, regolatore climatico a microprocessore, guppo di produzione acqua calda sanitaria costituito da scambiatore di calore a piastre, elettropompa di circolazione acqua calda sanitaria, serbatoio di accumulo in acciaio inossidabile (100 l), sensore di temperatura, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità | 07.T01.025.003 | 27 kW (riscaldamento), 34 kW (sanitario) | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 3396.86 | 0 | 11.07 | 88.93 | 3819.74 | 572.96 | 439.27 | 4831.97 | 15
PUG2026/07.T01.027.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.001 | 115,9 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6193.52 | 0 | 9.29 | 90.71 | 6827.84 | 1024.18 | 785.2 | 8637.22 | 15
PUG2026/07.T01.027.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.003 | 136 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6802.37 | 0 | 8.53 | 91.47 | 7436.69 | 1115.5 | 855.22 | 9407.41 | 15
PUG2026/07.T01.027.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.005 | 152,5 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7292.42 | 0 | 8 | 92 | 7926.74 | 1189.01 | 911.58 | 10027.33 | 15
PUG2026/07.T01.027.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.007 | 169,0 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8924.27 | 0 | 6.64 | 93.36 | 9558.59 | 1433.79 | 1099.24 | 12091.62 | 15
PUG2026/07.T01.027.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.009 | 187,8 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9442.01 | 0 | 6.3 | 93.7 | 10076.33 | 1511.45 | 1158.78 | 12746.56 | 15
PUG2026/07.T01.027.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.011 | 206,5 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10110.26 | 0 | 5.9 | 94.1 | 10744.58 | 1611.69 | 1235.63 | 13591.89 | 15
PUG2026/07.T01.027.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.013 | 225,3 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10611.86 | 0 | 5.64 | 94.36 | 11246.18 | 1686.93 | 1293.31 | 14226.42 | 15
PUG2026/07.T01.027.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.015 | 244,0 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11215.57 | 0 | 7.01 | 92.99 | 12061.33 | 1809.2 | 1387.05 | 15257.58 | 15
PUG2026/07.T01.027.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.017 | 263,3 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11402.02 | 0 | 6.91 | 93.09 | 12247.78 | 1837.17 | 1408.49 | 15493.44 | 15
PUG2026/07.T01.027.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.019 | 282,6 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 12351.32 | 0 | 6.41 | 93.59 | 13197.08 | 1979.56 | 1517.66 | 16694.31 | 15
PUG2026/07.T01.027.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.027 | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento, completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.027.021 | 302 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 13005.27 | 0 | 6.11 | 93.89 | 13851.03 | 2077.65 | 1592.87 | 17521.55 | 15
PUG2026/07.T01.029.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.001 | 56 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 6294.3 | 0 | 11.85 | 88.15 | 7140.06 | 1071.01 | 821.11 | 9032.18 | 15
PUG2026/07.T01.029.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.003 | 67 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6903.15 | 0 | 8.42 | 91.58 | 7537.47 | 1130.62 | 866.81 | 9534.9 | 15
PUG2026/07.T01.029.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.005 | 87 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7393.2 | 0 | 7.9 | 92.1 | 8027.52 | 1204.13 | 923.16 | 10154.81 | 15
PUG2026/07.T01.029.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.007 | 107 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8924.27 | 0 | 6.64 | 93.36 | 9558.59 | 1433.79 | 1099.24 | 12091.62 | 15
PUG2026/07.T01.029.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.009 | 136 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9642.01 | 0 | 6.17 | 93.83 | 10276.33 | 1541.45 | 1181.78 | 12999.56 | 15
PUG2026/07.T01.029.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.011 | 170 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 10312.26 | 0 | 7.58 | 92.42 | 11158.02 | 1673.7 | 1283.17 | 14114.9 | 15
PUG2026/07.T01.029.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.013 | 221 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 10813.86 | 0 | 7.25 | 92.75 | 11659.62 | 1748.94 | 1340.86 | 14749.42 | 15
PUG2026/07.T01.029.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.029 | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento, classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità | 07.T01.029.015 | 289 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 11625.57 | 0 | 6.78 | 93.22 | 12471.33 | 1870.7 | 1434.2 | 15776.23 | 15
PUG2026/07.T01.031.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.031 | Caldaia a basamento con corpo in ghisa, funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe C secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica di 32,4 kW con bollitore in acciaio inox da | 07.T01.031.001 | 50 l | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 2501.28 | 0 | 25.27 | 74.73 | 3347.04 | 502.06 | 384.91 | 4234.01 | 15
PUG2026/07.T01.031.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.031 | Caldaia a basamento con corpo in ghisa, funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe C secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica di 32,4 kW con bollitore in acciaio inox da | 07.T01.031.003 | 110 l | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 2735.18 | 0 | 23.62 | 76.38 | 3580.94 | 537.14 | 411.81 | 4529.89 | 15
PUG2026/07.T01.033.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.033 | Caldaia a basamento con corpo in ghisa a termopila, per installazioni in assenza di alimentazione elettrica, ad alto rendimento, ad alimentazione a gasolio, completa di bruciatore, solo riscaldamento, della potenza termica nominale di | 07.T01.033.001 | 22 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1372.23 | 0 | 23.56 | 76.44 | 1795.11 | 269.27 | 206.44 | 2270.81 | 15
PUG2026/07.T01.033.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.033 | Caldaia a basamento con corpo in ghisa a termopila, per installazioni in assenza di alimentazione elettrica, ad alto rendimento, ad alimentazione a gasolio, completa di bruciatore, solo riscaldamento, della potenza termica nominale di | 07.T01.033.003 | 30,5 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1476.23 | 0 | 22.27 | 77.73 | 1899.11 | 284.87 | 218.4 | 2402.37 | 15
PUG2026/07.T01.033.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.033 | Caldaia a basamento con corpo in ghisa a termopila, per installazioni in assenza di alimentazione elettrica, ad alto rendimento, ad alimentazione a gasolio, completa di bruciatore, solo riscaldamento, della potenza termica nominale di | 07.T01.033.005 | 39,1 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 1844.13 | 0 | 25.59 | 74.41 | 2478.45 | 371.77 | 285.02 | 3135.24 | 15
PUG2026/07.T01.035.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.001 | 41 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 855.25 | 0 | 35.74 | 64.26 | 1330.99 | 199.65 | 153.06 | 1683.7 | 15
PUG2026/07.T01.035.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.003 | 70 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 875.24 | 0 | 35.21 | 64.79 | 1350.98 | 202.65 | 155.36 | 1708.99 | 15
PUG2026/07.T01.035.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.005 | 85 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 888.64 | 0 | 34.87 | 65.13 | 1364.38 | 204.66 | 156.9 | 1725.94 | 15
PUG2026/07.T01.035.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.007 | 120 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 990.75 | 0 | 32.44 | 67.56 | 1466.49 | 219.97 | 168.65 | 1855.11 | 15
PUG2026/07.T01.035.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.009 | 170 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1164.15 | 0 | 31.23 | 68.77 | 1692.75 | 253.91 | 194.67 | 2141.33 | 15
PUG2026/07.T01.035.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.011 | 200 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 1067.95 | 0 | 35.25 | 64.75 | 1649.41 | 247.41 | 189.68 | 2086.5 | 15
PUG2026/07.T01.035.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.013 | 300 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 1345.34 | 0 | 30.18 | 69.82 | 1926.8 | 289.02 | 221.58 | 2437.4 | 15
PUG2026/07.T01.035.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.015 | 330 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 1452.59 | 0 | 28.59 | 71.41 | 2034.05 | 305.11 | 233.92 | 2573.07 | 15
PUG2026/07.T01.035.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.017 | 420 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 1602.74 | 0 | 26.62 | 73.38 | 2184.2 | 327.63 | 251.18 | 2763.01 | 15
PUG2026/07.T01.035.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.035 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: monostadio | 07.T01.035.019 | 570 kW, attacco rampa gas 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 581.46 | 1824.94 | 0 | 24.16 | 75.84 | 2406.4 | 360.96 | 276.74 | 3044.1 | 15
PUG2026/07.T01.037.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.001 | 19 ÷ 68 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 1153.65 | 0 | 29.2 | 70.8 | 1629.39 | 244.41 | 187.38 | 2061.18 | 15
PUG2026/07.T01.037.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.003 | 22 ÷ 85 kW, attacco rampa gas 1/2" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 1175.39 | 0 | 28.81 | 71.19 | 1651.13 | 247.67 | 189.88 | 2088.68 | 15
PUG2026/07.T01.037.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.005 | 35 ÷ 170 kW, attacco rampa gas 3/4" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 1383.09 | 0 | 25.59 | 74.41 | 1858.83 | 278.82 | 213.77 | 2351.42 | 15
PUG2026/07.T01.037.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.007 | 60 ÷ 170 kW, attacco rampa gas 3/4" | cad | Analisi | 0 | 475.74 | 1624.25 | 0 | 22.65 | 77.35 | 2099.99 | 315 | 241.5 | 2656.49 | 15
PUG2026/07.T01.037.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.009 | 42 ÷ 200 kW, attacco rampa gas 3/4" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1740.25 | 0 | 23.3 | 76.7 | 2268.85 | 340.33 | 260.92 | 2870.1 | 15
PUG2026/07.T01.037.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.037 | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: bistadio | 07.T01.037.011 | 65 ÷ 300 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1780.39 | 0 | 22.89 | 77.11 | 2308.99 | 346.35 | 265.53 | 2920.87 | 15
PUG2026/07.T01.039.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.001 | 80 ÷ 330 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1946.25 | 0 | 21.36 | 78.64 | 2474.85 | 371.23 | 284.61 | 3130.69 | 15
PUG2026/07.T01.039.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.003 | 115 ÷ 420 kW, attacco rampa gas 1" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 2071.65 | 0 | 20.33 | 79.67 | 2600.25 | 390.04 | 299.03 | 3289.32 | 15
PUG2026/07.T01.039.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.005 | 160 ÷ 570 kW, attacco rampa gas 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 2268.9 | 0 | 18.9 | 81.1 | 2797.5 | 419.63 | 321.71 | 3538.84 | 15
PUG2026/07.T01.039.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.007 | 160 ÷ 800 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3434.3 | 0 | 13.34 | 86.66 | 3962.9 | 594.44 | 455.73 | 5013.07 | 15
PUG2026/07.T01.039.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.009 | 270 ÷ 970 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3724.15 | 0 | 12.43 | 87.57 | 4252.75 | 637.91 | 489.07 | 5379.73 | 15
PUG2026/07.T01.039.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.011 | 300 ÷ 1200 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4154.45 | 0 | 13.25 | 86.75 | 4788.77 | 718.32 | 550.71 | 6057.79 | 15
PUG2026/07.T01.039.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.013 | 300 ÷ 1650 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4488.85 | 0 | 12.38 | 87.62 | 5123.17 | 768.48 | 589.16 | 6480.81 | 15
PUG2026/07.T01.039.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.015 | 320 ÷ 2300 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 5609.5 | 0 | 8.61 | 91.39 | 6138.1 | 920.72 | 705.88 | 7764.7 | 15
PUG2026/07.T01.039.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.017 | 480 ÷ 2670 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 6821.2 | 0 | 7.19 | 92.81 | 7349.8 | 1102.47 | 845.23 | 9297.5 | 15
PUG2026/07.T01.039.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.019 | 480 ÷ 3050 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6937.8 | 0 | 8.38 | 91.62 | 7572.12 | 1135.82 | 870.79 | 9578.73 | 15
PUG2026/07.T01.039.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.021 | 550 ÷ 4100 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7510.35 | 0 | 7.79 | 92.21 | 8144.67 | 1221.7 | 936.64 | 10303.01 | 15
PUG2026/07.T01.039.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.023 | 600 ÷ 4500 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7933.98 | 0 | 7.4 | 92.6 | 8568.3 | 1285.25 | 985.35 | 10838.9 | 15
PUG2026/07.T01.039.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.025 | 770 ÷ 5200 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8987.23 | 0 | 6.59 | 93.41 | 9621.55 | 1443.23 | 1106.48 | 12171.26 | 15
PUG2026/07.T01.039.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.027 | 1000 ÷ 6400 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9615.88 | 0 | 6.19 | 93.81 | 10250.2 | 1537.53 | 1178.77 | 12966.5 | 15
PUG2026/07.T01.039.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.029 | 480 ÷ 2670 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7956.53 | 0 | 7.38 | 92.62 | 8590.85 | 1288.63 | 987.95 | 10867.43 | 15
PUG2026/07.T01.039.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.031 | 480 ÷ 3050 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8073.13 | 0 | 7.28 | 92.72 | 8707.45 | 1306.12 | 1001.36 | 11014.92 | 15
PUG2026/07.T01.039.033 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.033 | 550 ÷ 4100 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8646.78 | 0 | 6.83 | 93.17 | 9281.1 | 1392.17 | 1067.33 | 11740.59 | 15
PUG2026/07.T01.039.035 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.035 | 600 ÷ 4500 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8985.19 | 0 | 6.59 | 93.41 | 9619.51 | 1442.93 | 1106.24 | 12168.68 | 15
PUG2026/07.T01.039.037 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.037 | 770 ÷ 5200 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9514.29 | 0 | 6.25 | 93.75 | 10148.61 | 1522.29 | 1167.09 | 12837.99 | 15
PUG2026/07.T01.039.039 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.039 | 1000 ÷ 6400 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 10840.74 | 0 | 4.65 | 95.35 | 11369.34 | 1705.4 | 1307.47 | 14382.22 | 15
PUG2026/07.T01.039.041 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.039 | Bruciatore di gas metano progressivo del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.039.041 | 2000 ÷ 8000 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 11861.05 | 0 | 5.87 | 94.13 | 12601.09 | 1890.16 | 1449.13 | 15940.38 | 15
PUG2026/07.T01.041.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.001 | 80 ÷ 330 kW, attacco rampa gas 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3888.7 | 0 | 11.97 | 88.03 | 4417.3 | 662.6 | 507.99 | 5587.88 | 15
PUG2026/07.T01.041.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.003 | 115 ÷ 420 kW, attacco rampa gas 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3956.6 | 0 | 11.79 | 88.21 | 4485.2 | 672.78 | 515.8 | 5673.78 | 15
PUG2026/07.T01.041.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.005 | 160 ÷ 570 kW, attacco rampa gas 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 4144.35 | 0 | 11.31 | 88.69 | 4672.95 | 700.94 | 537.39 | 5911.28 | 15
PUG2026/07.T01.041.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.007 | 160 ÷ 800 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 5119.1 | 0 | 9.36 | 90.64 | 5647.7 | 847.16 | 649.49 | 7144.34 | 15
PUG2026/07.T01.041.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.009 | 270 ÷ 970 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 5460 | 0 | 8.83 | 91.17 | 5988.6 | 898.29 | 688.69 | 7575.58 | 15
PUG2026/07.T01.041.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.011 | 300 ÷ 1200 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5942.3 | 0 | 9.65 | 90.35 | 6576.62 | 986.49 | 756.31 | 8319.42 | 15
PUG2026/07.T01.041.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.013 | 300 ÷ 1650 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6355.7 | 0 | 9.07 | 90.93 | 6990.02 | 1048.5 | 803.85 | 8842.38 | 15
PUG2026/07.T01.041.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.015 | 320 ÷ 2300 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 6869.5 | 0 | 7.15 | 92.85 | 7398.1 | 1109.72 | 850.78 | 9358.6 | 15
PUG2026/07.T01.041.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.017 | 480 ÷ 2670 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 8264.2 | 0 | 6.01 | 93.99 | 8792.8 | 1318.92 | 1011.17 | 11122.89 | 15
PUG2026/07.T01.041.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.019 | 480 ÷ 3050 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 8400 | 0 | 7.02 | 92.98 | 9034.32 | 1355.15 | 1038.95 | 11428.41 | 15
PUG2026/07.T01.041.021 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.021 | 550 ÷ 4100 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9067.8 | 0 | 6.54 | 93.46 | 9702.12 | 1455.32 | 1115.74 | 12273.18 | 15
PUG2026/07.T01.041.023 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.023 | 600 ÷ 4500 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9545.88 | 0 | 6.23 | 93.77 | 10180.2 | 1527.03 | 1170.72 | 12877.95 | 15
PUG2026/07.T01.041.025 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.025 | 770 ÷ 5200 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10161.18 | 0 | 5.88 | 94.12 | 10795.5 | 1619.33 | 1241.48 | 13656.31 | 15
PUG2026/07.T01.041.027 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.027 | 1000 ÷ 6400 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10889.18 | 0 | 5.5 | 94.5 | 11523.5 | 1728.53 | 1325.2 | 14577.23 | 15
PUG2026/07.T01.041.029 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.029 | 480 ÷ 2670 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9573.18 | 0 | 6.21 | 93.79 | 10207.5 | 1531.13 | 1173.86 | 12912.49 | 15
PUG2026/07.T01.041.031 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.031 | 480 ÷ 3050 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 9708.98 | 0 | 6.13 | 93.87 | 10343.3 | 1551.5 | 1189.48 | 13084.27 | 15
PUG2026/07.T01.041.033 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.033 | 550 ÷ 4100 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10376.78 | 0 | 5.76 | 94.24 | 11011.1 | 1651.67 | 1266.28 | 13929.04 | 15
PUG2026/07.T01.041.035 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.035 | 600 ÷ 4500 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 10770.74 | 0 | 5.56 | 94.44 | 11405.06 | 1710.76 | 1311.58 | 14427.4 | 15
PUG2026/07.T01.041.037 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.037 | 770 ÷ 5200 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 11386.04 | 0 | 5.28 | 94.72 | 12020.36 | 1803.05 | 1382.34 | 15205.76 | 15
PUG2026/07.T01.041.039 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.039 | 1000 ÷ 6400 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 12114.74 | 0 | 4.18 | 95.82 | 12643.34 | 1896.5 | 1453.98 | 15993.83 | 15
PUG2026/07.T01.041.041 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.041 | Bruciatore di gas metano modulante sulla base della richiesta del carico, del tipo aria soffiata, incluse sonde di temperatura e pressione, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.041.041 | 2000 ÷ 8000 kW, attacco rampa gas DN 80 | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 14116.2 | 0 | 4.98 | 95.02 | 14856.24 | 2228.44 | 1708.47 | 18793.14 | 15
PUG2026/07.T01.043.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.043 | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.043.001 | 160 ÷ 800 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 2850.75 | 0 | 15.64 | 84.36 | 3379.35 | 506.9 | 388.63 | 4274.88 | 15
PUG2026/07.T01.043.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.043 | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.043.003 | 270 ÷ 970 kW, attacco rampa gas 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 2899.7 | 0 | 15.42 | 84.58 | 3428.3 | 514.25 | 394.25 | 4336.8 | 15
PUG2026/07.T01.043.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.043 | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.043.005 | 300 ÷ 1200 kW, attacco rampa gas 2" | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3524.35 | 0 | 13.04 | 86.96 | 4052.95 | 607.94 | 466.09 | 5126.98 | 15
PUG2026/07.T01.043.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.043 | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.043.007 | 300 ÷ 1650 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3865.4 | 0 | 14.1 | 85.9 | 4499.72 | 674.96 | 517.47 | 5692.15 | 15
PUG2026/07.T01.043.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.043 | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale | 07.T01.043.009 | 320 ÷ 2300 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 5260.05 | 0 | 9.13 | 90.87 | 5788.65 | 868.3 | 665.69 | 7322.64 | 15
PUG2026/07.T01.045.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.045 | Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.045.001 | portata 1,4 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 16,6 ÷ 39 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 641.73 | 0 | 39.72 | 60.28 | 1064.61 | 159.69 | 122.43 | 1346.73 | 15
PUG2026/07.T01.045.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.045 | Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.045.003 | portata 1,8 ÷ 4,3 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 51 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 644.48 | 0 | 39.62 | 60.38 | 1067.36 | 160.1 | 122.75 | 1350.21 | 15
PUG2026/07.T01.045.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.045 | Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.045.005 | portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 58 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 597.19 | 0 | 46.95 | 53.05 | 1125.79 | 168.87 | 129.47 | 1424.12 | 15
PUG2026/07.T01.045.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.045 | Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.045.007 | portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 17,8 ÷ 58 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 645.04 | 0 | 45.04 | 54.96 | 1173.64 | 176.05 | 134.97 | 1484.65 | 15
PUG2026/07.T01.047.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.001 | portata 1,7 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 20 ÷ 39 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 609.4 | 0 | 40.97 | 59.03 | 1032.28 | 154.84 | 118.71 | 1305.83 | 15
PUG2026/07.T01.047.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.003 | portata 1,7 ÷ 4,5 kg/h, potenzialità 20 ÷ 53 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 598.45 | 0 | 41.4 | 58.6 | 1021.33 | 153.2 | 117.45 | 1291.98 | 15
PUG2026/07.T01.047.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.005 | portata 4,0 ÷ 8,0 kg/h, potenzialità 47 ÷ 94 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 638.15 | 0 | 45.31 | 54.69 | 1166.75 | 175.01 | 134.18 | 1475.94 | 15
PUG2026/07.T01.047.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.007 | portata 6,0 ÷ 12,0 kg/h, potenzialità 71 ÷ 142 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 669.4 | 0 | 44.12 | 55.88 | 1198 | 179.7 | 137.77 | 1515.47 | 15
PUG2026/07.T01.047.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.009 | portata 10,0 ÷ 20,0 kg/h, potenzialità 118 ÷ 237 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 778.19 | 0 | 40.45 | 59.55 | 1306.79 | 196.02 | 150.28 | 1653.09 | 15
PUG2026/07.T01.047.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.047 | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.047.011 | portata 15,0 ÷ 28,0 kg/h, potenzialità 178 ÷ 332 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 820.79 | 0 | 39.17 | 60.83 | 1349.39 | 202.41 | 155.18 | 1706.98 | 15
PUG2026/07.T01.049.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.049 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.049.001 | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 5,0 ÷ 10,0 kg/h, potenzialità 59 ÷ 118 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 691.23 | 0 | 37.96 | 62.04 | 1114.11 | 167.12 | 128.12 | 1409.35 | 15
PUG2026/07.T01.049.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.049 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.049.003 | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 9,0 ÷ 15,0 kg/h, potenzialità 107 ÷ 178 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 852.96 | 0 | 33.15 | 66.85 | 1275.84 | 191.38 | 146.72 | 1613.94 | 15
PUG2026/07.T01.049.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.049 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.049.005 | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 12,0 ÷ 25,0 kg/h, potenzialità 142 ÷ 296 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 926.75 | 0 | 36.32 | 63.68 | 1455.35 | 218.3 | 167.37 | 1841.02 | 15
PUG2026/07.T01.049.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.049 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.049.007 | alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, portata 20,0 ÷ 35,0 kg/h, potenzialità 237 ÷ 415 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 1165.35 | 0 | 31.21 | 68.79 | 1693.95 | 254.09 | 194.8 | 2142.85 | 15
PUG2026/07.T01.051.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.051 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, bistadio, con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.051.001 | portata 35,0 ÷ 60,0 kg/h, potenzialità 415 ÷ 710 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 1650.43 | 0 | 27.76 | 72.24 | 2284.75 | 342.71 | 262.75 | 2890.21 | 15
PUG2026/07.T01.051.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.051 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, bistadio, con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.051.003 | portata 40,0 ÷ 80,0 kg/h, potenzialità 474 ÷ 949 kW | cad | Analisi | 0 | 422.88 | 1853.93 | 0 | 18.57 | 81.43 | 2276.81 | 341.52 | 261.83 | 2880.16 | 15
PUG2026/07.T01.051.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.051 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, bistadio, con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.051.005 | portata 70,0 ÷ 120,0 kg/h, potenzialità 830 ÷ 1423 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 2116.29 | 0 | 19.99 | 80.01 | 2644.89 | 396.73 | 304.16 | 3345.79 | 15
PUG2026/07.T01.051.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.051 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, bistadio, con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.051.007 | portata 80,0 ÷ 150,0 kg/h, potenzialità 948 ÷ 1780 kW | cad | Analisi | 0 | 528.6 | 3012.79 | 0 | 14.93 | 85.07 | 3541.39 | 531.21 | 407.26 | 4479.86 | 15
PUG2026/07.T01.053.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.053 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, tre stadi di potenza (uno di avviamento più due di funzionamento), con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.053.001 | portata 85,0 ÷ 250,0 kg/h, potenzialità 1000 ÷ 3000 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4598.43 | 0 | 12.12 | 87.88 | 5232.75 | 784.91 | 601.77 | 6619.43 | 15
PUG2026/07.T01.053.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.053 | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, tre stadi di potenza (uno di avviamento più due di funzionamento), con dispositivo di chiusura automatica della serranda di regolazione, due elettrovalvole di lavoro ed una di sicurezza, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione | 07.T01.053.003 | portata 110,0 ÷ 350,0 kg/h, potenzialità 1300 ÷ 3900 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6006.43 | 0 | 9.55 | 90.45 | 6640.75 | 996.11 | 763.69 | 8400.55 | 15
PUG2026/07.T01.055.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.001 | portata 15,0 ÷ 30,0 kg/h, potenzialità 174 ÷ 349 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 2975.93 | 0 | 17.57 | 82.43 | 3610.25 | 541.54 | 415.18 | 4566.97 | 15
PUG2026/07.T01.055.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.003 | portata 25,0 ÷ 51,0 kg/h, potenzialità 290 ÷ 581 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3448.93 | 0 | 15.53 | 84.47 | 4083.25 | 612.49 | 469.57 | 5165.31 | 15
PUG2026/07.T01.055.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.005 | portata 41,0 ÷ 82,0 kg/h, potenzialità 464 ÷ 930 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3613.93 | 0 | 14.93 | 85.07 | 4248.25 | 637.24 | 488.55 | 5374.04 | 15
PUG2026/07.T01.055.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.007 | portata 60,0 ÷ 122,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1395 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 3954.93 | 0 | 13.82 | 86.18 | 4589.25 | 688.39 | 527.76 | 5805.4 | 15
PUG2026/07.T01.055.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.009 | portata 60,0 ÷ 172,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1700 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 4911.93 | 0 | 13.09 | 86.91 | 5651.97 | 847.8 | 649.98 | 7149.74 | 15
PUG2026/07.T01.055.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.011 | portata 60,0 ÷ 200,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 2093 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 5527.93 | 0 | 11.81 | 88.19 | 6267.97 | 940.2 | 720.82 | 7928.98 | 15
PUG2026/07.T01.055.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.055 | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici | 07.T01.055.013 | portata 88,5 ÷ 250,0 kg/h, potenzialità 1000 ÷ 3000 kW | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 8079.93 | 0 | 9.48 | 90.52 | 8925.69 | 1338.85 | 1026.45 | 11291 | 15
PUG2026/07.T01.057.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.001 | attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4077.58 | 0 | 13.46 | 86.54 | 4711.9 | 706.79 | 541.87 | 5960.55 | 15
PUG2026/07.T01.057.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.003 | attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4958.13 | 0 | 11.34 | 88.66 | 5592.45 | 838.87 | 643.13 | 7074.45 | 15
PUG2026/07.T01.057.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.005 | attacco rete gas 2"1/2, potenzialità 300 ÷ 1000 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6247.33 | 0 | 9.22 | 90.78 | 6881.65 | 1032.25 | 791.39 | 8705.29 | 15
PUG2026/07.T01.057.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.007 | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7099.83 | 0 | 8.2 | 91.8 | 7734.15 | 1160.12 | 889.43 | 9783.7 | 15
PUG2026/07.T01.057.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.009 | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 7085.53 | 0 | 9.46 | 90.54 | 7825.57 | 1173.84 | 899.94 | 9899.35 | 15
PUG2026/07.T01.057.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.057 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione manuale | 07.T01.057.011 | attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 8417.63 | 0 | 8.08 | 91.92 | 9157.67 | 1373.65 | 1053.13 | 11584.45 | 15
PUG2026/07.T01.059.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.001 | attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 4418.03 | 0 | 12.55 | 87.45 | 5052.35 | 757.85 | 581.02 | 6391.22 | 15
PUG2026/07.T01.059.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.003 | attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 5295.83 | 0 | 10.7 | 89.3 | 5930.15 | 889.52 | 681.97 | 7501.64 | 15
PUG2026/07.T01.059.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.005 | attacco rete gas 2"1/2, potenzialità 300 ÷ 1000 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 6585.58 | 0 | 8.79 | 91.21 | 7219.9 | 1082.99 | 830.29 | 9133.17 | 15
PUG2026/07.T01.059.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.007 | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 7437.53 | 0 | 7.86 | 92.14 | 8071.85 | 1210.78 | 928.26 | 10210.89 | 15
PUG2026/07.T01.059.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.009 | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 7420.48 | 0 | 9.07 | 90.93 | 8160.52 | 1224.08 | 938.46 | 10323.06 | 15
PUG2026/07.T01.059.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.059 | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: commutazione automatica | 07.T01.059.011 | attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW | cad | Analisi | 0 | 740.04 | 8758.63 | 0 | 7.79 | 92.21 | 9498.67 | 1424.8 | 1092.35 | 12015.82 | 15
PUG2026/07.T01.061.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.001 | diametro 1/2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 38.1 | 0 | 40.96 | 59.04 | 64.53 | 9.68 | 7.42 | 81.63 | 15
PUG2026/07.T01.061.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.003 | diametro 3/4", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 32.4 | 0 | 44.93 | 55.07 | 58.83 | 8.82 | 6.77 | 74.42 | 15
PUG2026/07.T01.061.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.005 | diametro 1", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 43.2 | 0 | 37.96 | 62.04 | 69.63 | 10.44 | 8.01 | 88.08 | 15
PUG2026/07.T01.061.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.007 | diametro 1"1/4, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 35.42 | 43.2 | 0 | 45.05 | 54.95 | 78.62 | 11.79 | 9.04 | 99.45 | 15
PUG2026/07.T01.061.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.009 | diametro 1"1/2, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 43.2 | 0 | 55.03 | 44.97 | 96.06 | 14.41 | 11.05 | 121.52 | 15
PUG2026/07.T01.061.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.011 | diametro 2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 80.5 | 0 | 39.64 | 60.36 | 133.36 | 20 | 15.34 | 168.7 | 15
PUG2026/07.T01.061.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.013 | diametro nominale 65 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 2285.64 | 0 | 4.42 | 95.58 | 2391.36 | 358.7 | 275.01 | 3025.07 | 15
PUG2026/07.T01.061.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.015 | diametro nominale 80 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 332.25 | 0 | 24.14 | 75.86 | 437.97 | 65.7 | 50.37 | 554.03 | 15
PUG2026/07.T01.061.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.061 | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ | 07.T01.061.017 | diametro nominale 100 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 132.15 | 497.64 | 0 | 20.98 | 79.02 | 629.79 | 94.47 | 72.43 | 796.68 | 15
PUG2026/07.T01.063.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.001 | diametro 1/2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 52.65 | 0 | 33.42 | 66.58 | 79.08 | 11.86 | 9.09 | 100.04 | 15
PUG2026/07.T01.063.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.003 | diametro 3/4", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 52.65 | 0 | 33.42 | 66.58 | 79.08 | 11.86 | 9.09 | 100.04 | 15
PUG2026/07.T01.063.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.005 | diametro 1", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 52.65 | 0 | 33.42 | 66.58 | 79.08 | 11.86 | 9.09 | 100.04 | 15
PUG2026/07.T01.063.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.007 | diametro 1"1/4, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 35.42 | 120.25 | 0 | 22.75 | 77.25 | 155.67 | 23.35 | 17.9 | 196.92 | 15
PUG2026/07.T01.063.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.009 | diametro 1"1/2, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 120.25 | 0 | 30.54 | 69.46 | 173.11 | 25.97 | 19.91 | 218.98 | 15
PUG2026/07.T01.063.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.011 | diametro 2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 200.2 | 0 | 20.89 | 79.11 | 253.06 | 37.96 | 29.1 | 320.12 | 15
PUG2026/07.T01.063.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.013 | diametro nominale 65, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 770.94 | 0 | 12.06 | 87.94 | 876.66 | 131.5 | 100.82 | 1108.97 | 15
PUG2026/07.T01.063.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.015 | diametro nominale 80, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 813.3 | 0 | 11.5 | 88.5 | 919.02 | 137.85 | 105.69 | 1162.56 | 15
PUG2026/07.T01.063.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.063 | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.063.017 | diametro nominale 100, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 1673.09 | 0 | 8.66 | 91.34 | 1831.67 | 274.75 | 210.64 | 2317.06 | 15
PUG2026/07.T01.065.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.001 | diametro 1/2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 69.7 | 0 | 27.49 | 72.51 | 96.13 | 14.42 | 11.05 | 121.6 | 15
PUG2026/07.T01.065.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.003 | diametro 3/4", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 69.7 | 0 | 27.49 | 72.51 | 96.13 | 14.42 | 11.05 | 121.6 | 15
PUG2026/07.T01.065.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.005 | diametro 1", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 26.43 | 69.7 | 0 | 27.49 | 72.51 | 96.13 | 14.42 | 11.05 | 121.6 | 15
PUG2026/07.T01.065.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.007 | diametro 1"1/4, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 35.42 | 143.8 | 0 | 19.76 | 80.24 | 179.22 | 26.88 | 20.61 | 226.71 | 15
PUG2026/07.T01.065.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.009 | diametro 1"1/2, attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 143.8 | 0 | 26.88 | 73.12 | 196.66 | 29.5 | 22.62 | 248.77 | 15
PUG2026/07.T01.065.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.011 | diametro 2", attacco filettato | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 368 | 0 | 12.56 | 87.44 | 420.86 | 63.13 | 48.4 | 532.39 | 15
PUG2026/07.T01.065.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.013 | diametro nominale 65, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 713.09 | 0 | 12.91 | 87.09 | 818.81 | 122.82 | 94.16 | 1035.79 | 15
PUG2026/07.T01.065.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.015 | diametro nominale 80, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 105.72 | 753.5 | 0 | 12.3 | 87.7 | 859.22 | 128.88 | 98.81 | 1086.91 | 15
PUG2026/07.T01.065.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.065 | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro | 07.T01.065.017 | diametro nominale 100, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092 | cad | Analisi | 0 | 211.44 | 1532.04 | 0 | 12.13 | 87.87 | 1743.48 | 261.52 | 200.5 | 2205.5 | 15
PUG2026/07.T01.067.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.067 | Indicatore di livello pneumatico per serbatoi di qualsiasi dimensione o tipo, quadrante con indicazione in % del contenuto idoneo per serbatoi cilindrici, con attacco di collegamento al serbatoio per tubo da 6 mm, fissaggio a parete con stop, completo di raccordo, sonda per gasolio e distanziale, lunghezza tubazione 3,20 m, escluso lo scavo necessario per il collegamento tra l'indicatore di livello ed il serbatoio | 07.T01.067.001 | altezza 3 m | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 81.55 | 0 | 66.04 | 33.96 | 240.13 | 36.02 | 27.61 | 303.76 | 15
PUG2026/07.T01.067.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.067 | Indicatore di livello pneumatico per serbatoi di qualsiasi dimensione o tipo, quadrante con indicazione in % del contenuto idoneo per serbatoi cilindrici, con attacco di collegamento al serbatoio per tubo da 6 mm, fissaggio a parete con stop, completo di raccordo, sonda per gasolio e distanziale, lunghezza tubazione 3,20 m, escluso lo scavo necessario per il collegamento tra l'indicatore di livello ed il serbatoio | 07.T01.067.003 | altezza 5 m | cad | Analisi | 0 | 158.58 | 89.88 | 0 | 63.83 | 36.17 | 248.46 | 37.27 | 28.57 | 314.3 | 15
PUG2026/07.T01.069.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.069 | Filtro di linea a ricircolo per gasolio, con rubinetto a vite sull'aspirazione e valvola by pass sul ritorno, completo di staffa di fissaggio, corpo in ottone e tazza in resina trasparente, attacco 3/8" F | 07.T01.069.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 52.86 | 81.55 | 0 | 39.33 | 60.67 | 134.41 | 20.16 | 15.46 | 170.03 | 15
PUG2026/07.T01.071.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.001 | diametro 3/8", spessore 2,0 mm, peso 0,742 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 3.01 | 0 | 72.46 | 27.54 | 10.94 | 1.64 | 1.26 | 13.84 | 15
PUG2026/07.T01.071.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.003 | diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 3.09 | 0 | 71.98 | 28.02 | 11.02 | 1.65 | 1.27 | 13.94 | 15
PUG2026/07.T01.071.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.005 | diametro 3/4", spessore 2,3 mm, peso 1,39 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.69 | 0 | 74.68 | 25.32 | 10.62 | 1.59 | 1.22 | 13.43 | 15
PUG2026/07.T01.071.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.007 | diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.63 | 0 | 75.13 | 24.87 | 10.55 | 1.58 | 1.21 | 13.35 | 15
PUG2026/07.T01.071.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.009 | diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.6 | 0 | 75.28 | 24.72 | 10.53 | 1.58 | 1.21 | 13.32 | 15
PUG2026/07.T01.071.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.011 | diametro 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.59 | 0 | 75.35 | 24.65 | 10.52 | 1.58 | 1.21 | 13.31 | 15
PUG2026/07.T01.071.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.013 | diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.58 | 0 | 75.43 | 24.57 | 10.51 | 1.58 | 1.21 | 13.3 | 15
PUG2026/07.T01.071.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.015 | diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.59 | 0 | 75.35 | 24.65 | 10.52 | 1.58 | 1.21 | 13.31 | 15
PUG2026/07.T01.071.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.017 | diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.61 | 0 | 75.2 | 24.8 | 10.54 | 1.58 | 1.21 | 13.34 | 15
PUG2026/07.T01.071.019 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.071 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno | 07.T01.071.019 | diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m | kg | Analisi | 0 | 7.93 | 2.6 | 0 | 75.28 | 24.72 | 10.53 | 1.58 | 1.21 | 13.32 | 15
PUG2026/07.T01.073.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.001 | 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 11.9 | 0 | 21.47 | 78.53 | 15.15 | 2.27 | 1.74 | 19.17 | 15
PUG2026/07.T01.073.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.003 | 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 15.8 | 0 | 17.07 | 82.93 | 19.05 | 2.86 | 2.19 | 24.1 | 15
PUG2026/07.T01.073.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.005 | 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 17.1 | 0 | 15.98 | 84.02 | 20.35 | 3.05 | 2.34 | 25.75 | 15
PUG2026/07.T01.073.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.007 | 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 18.45 | 0 | 14.99 | 85.01 | 21.7 | 3.26 | 2.5 | 27.45 | 15
PUG2026/07.T01.073.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.009 | 18 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm | m | Analisi | 0 | 3.46 | 29.72 | 0 | 10.42 | 89.58 | 33.18 | 4.98 | 3.82 | 41.97 | 15
PUG2026/07.T01.073.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.073 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento | 07.T01.073.011 | 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm | m | Analisi | 0 | 3.46 | 35.23 | 0 | 8.93 | 91.07 | 38.69 | 5.8 | 4.45 | 48.94 | 15
PUG2026/07.T01.075.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.001 | 10 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 9.65 | 0 | 25.21 | 74.79 | 12.9 | 1.94 | 1.48 | 16.32 | 15
PUG2026/07.T01.075.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.003 | 12 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 10.32 | 0 | 23.97 | 76.03 | 13.57 | 2.04 | 1.56 | 17.17 | 15
PUG2026/07.T01.075.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.005 | 14 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 11.38 | 0 | 22.23 | 77.77 | 14.63 | 2.19 | 1.68 | 18.51 | 15
PUG2026/07.T01.075.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.007 | 16 x 1 mm, spessore isolamento 6,5 mm | m | Analisi | 0 | 3.25 | 14.6 | 0 | 18.22 | 81.78 | 17.85 | 2.68 | 2.05 | 22.58 | 15
PUG2026/07.T01.075.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.009 | 18 x 1 mm, spessore isolamento 6,5 mm | m | Analisi | 0 | 3.46 | 15.82 | 0 | 17.93 | 82.07 | 19.28 | 2.89 | 2.22 | 24.38 | 15
PUG2026/07.T01.075.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.075 | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari | 07.T01.075.011 | 22 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm | m | Analisi | 0 | 3.46 | 21.14 | 0 | 14.05 | 85.95 | 24.6 | 3.69 | 2.83 | 31.11 | 15
PUG2026/07.T01.077.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.001 | 6,35 x 0,8 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 2.66 | 0 | 64.73 | 35.27 | 7.54 | 1.13 | 0.87 | 9.54 | 15
PUG2026/07.T01.077.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.003 | 9,52 x 0,8 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 3.5 | 0 | 58.24 | 41.76 | 8.38 | 1.26 | 0.96 | 10.6 | 15
PUG2026/07.T01.077.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.005 | 12,70 x 0,8 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 4.41 | 0 | 52.53 | 47.47 | 9.29 | 1.39 | 1.07 | 11.75 | 15
PUG2026/07.T01.077.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.007 | 15,88 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 6.42 | 0 | 43.19 | 56.81 | 11.3 | 1.69 | 1.3 | 14.29 | 15
PUG2026/07.T01.077.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.009 | 19,05 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 8.44 | 0 | 36.64 | 63.36 | 13.32 | 2 | 1.53 | 16.85 | 15
PUG2026/07.T01.077.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.011 | 22,22 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 11.47 | 0 | 29.85 | 70.15 | 16.35 | 2.45 | 1.88 | 20.68 | 15
PUG2026/07.T01.077.013 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.013 | 6,35 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 3.01 | 0 | 61.85 | 38.15 | 7.89 | 1.18 | 0.91 | 9.98 | 15
PUG2026/07.T01.077.015 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.015 | 9,52 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 4.19 | 0 | 53.81 | 46.19 | 9.07 | 1.36 | 1.04 | 11.47 | 15
PUG2026/07.T01.077.017 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.077 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione) | 07.T01.077.017 | 12,70 x 1,0 mm | m | Analisi | 0 | 4.88 | 5.37 | 0 | 47.61 | 52.39 | 10.25 | 1.54 | 1.18 | 12.96 | 15
PUG2026/07.T01.079.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.079 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto unico, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.079.001 | 1/2" | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 610.9 | 0 | 58.06 | 41.94 | 1456.66 | 218.5 | 167.52 | 1842.67 | 15
PUG2026/07.T01.079.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.079 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto unico, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.079.003 | 3/4" | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 625 | 0 | 57.5 | 42.5 | 1470.76 | 220.61 | 169.14 | 1860.51 | 15
PUG2026/07.T01.081.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.081 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.081.001 | 1" | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 753.43 | 0 | 45.71 | 54.29 | 1387.75 | 208.16 | 159.59 | 1755.5 | 15
PUG2026/07.T01.081.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.081 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.081.003 | 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 634.32 | 810.57 | 0 | 43.9 | 56.1 | 1444.89 | 216.73 | 166.16 | 1827.79 | 15
PUG2026/07.T01.081.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.081 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.081.005 | 1"1/2 | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 1026.61 | 0 | 45.17 | 54.83 | 1872.37 | 280.86 | 215.32 | 2368.55 | 15
PUG2026/07.T01.081.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.081 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro | 07.T01.081.007 | 2" | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 1353.68 | 0 | 38.45 | 61.55 | 2199.44 | 329.92 | 252.94 | 2782.29 | 15
PUG2026/07.T01.083.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.083 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro | 07.T01.083.001 | 65 mm | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 1763.97 | 0 | 32.41 | 67.59 | 2609.73 | 391.46 | 300.12 | 3301.31 | 15
PUG2026/07.T01.083.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.083 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro | 07.T01.083.003 | 80 mm | cad | Analisi | 0 | 845.76 | 1852.07 | 0 | 31.35 | 68.65 | 2697.83 | 404.67 | 310.25 | 3412.75 | 15
PUG2026/07.T01.083.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.083 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro | 07.T01.083.005 | 100 mm | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 2127.27 | 0 | 33.2 | 66.8 | 3184.47 | 477.67 | 366.21 | 4028.35 | 15
PUG2026/07.T01.083.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.083 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro | 07.T01.083.007 | 125 mm | cad | Analisi | 0 | 1057.2 | 2376.11 | 0 | 30.79 | 69.21 | 3433.31 | 515 | 394.83 | 4343.14 | 15
PUG2026/07.T01.083.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.083 | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro | 07.T01.083.009 | 150 mm | cad | Analisi | 0 | 1245.28 | 2717.64 | 0 | 31.42 | 68.58 | 3962.92 | 594.44 | 455.74 | 5013.09 | 15
PUG2026/07.T01.085.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.001 | diametro 1/2", portata nominale 2,5 mc/h | cad | Analisi | 0 | 101 | 198.08 | 0 | 33.77 | 66.23 | 299.08 | 44.86 | 34.39 | 378.34 | 15
PUG2026/07.T01.085.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.003 | diametro 3/4", portata nominale 2,5 mc/h | cad | Analisi | 0 | 101 | 194.8 | 0 | 34.14 | 65.86 | 295.8 | 44.37 | 34.02 | 374.19 | 15
PUG2026/07.T01.085.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.005 | diametro 1", portata nominale 6,5 mc/h | cad | Analisi | 0 | 101 | 235.1 | 0 | 30.05 | 69.95 | 336.1 | 50.42 | 38.65 | 425.17 | 15
PUG2026/07.T01.085.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.007 | diametro 1"1/4, portata nominale 10 mc/h | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 261.02 | 0 | 36.73 | 63.27 | 412.52 | 61.88 | 47.44 | 521.84 | 15
PUG2026/07.T01.085.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.009 | diametro 1"1/2, portata nominale 16 mc/h | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 489.86 | 0 | 23.62 | 76.38 | 641.36 | 96.2 | 73.76 | 811.32 | 15
PUG2026/07.T01.085.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.085 | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C | 07.T01.085.011 | diametro 2", portata nominale 25 mc/h | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 645.4 | 0 | 19.01 | 80.99 | 796.9 | 119.54 | 91.64 | 1008.08 | 15
PUG2026/07.T01.087.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.001 | radiatore a colonne in ghisa | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 43.56 | 0 | 36.7 | 63.3 | 68.81 | 10.32 | 7.91 | 87.04 | 15
PUG2026/07.T01.087.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.003 | radiatore a piastre in ghisa | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 44.47 | 0 | 36.22 | 63.78 | 69.72 | 10.46 | 8.02 | 88.2 | 15
PUG2026/07.T01.087.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.005 | radiatore tubolare in acciaio a colonne | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 44.47 | 0 | 36.22 | 63.78 | 69.72 | 10.46 | 8.02 | 88.2 | 15
PUG2026/07.T01.087.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.007 | radiatore con colonne in alluminio | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 44.62 | 0 | 36.14 | 63.86 | 69.87 | 10.48 | 8.04 | 88.39 | 15
PUG2026/07.T01.087.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.009 | radiatore con colonne in acciaio con diaframma | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 43.73 | 0 | 36.6 | 63.4 | 68.98 | 10.35 | 7.93 | 87.26 | 15
PUG2026/07.T01.087.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.087 | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su | 07.T01.087.011 | scaldasalviette | cad | Analisi | 0 | 25.25 | 46.18 | 0 | 35.35 | 64.65 | 71.43 | 10.71 | 8.21 | 90.36 | 15
PUG2026/07.T01.089.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.089 | Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termico e storicizzazione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz in opera escluso l'allaccio elettrico | 07.T01.089.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 202 | 967.6 | 0 | 17.27 | 82.73 | 1169.6 | 175.44 | 134.5 | 1479.54 | 15
PUG2026/07.T01.091.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.001 | valvola a squadra a regolazione semplice, diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 8.68 | 0 | 85.33 | 14.67 | 59.18 | 8.88 | 6.81 | 74.86 | 15
PUG2026/07.T01.091.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.003 | valvola a squadra a regolazione semplice, diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 8.68 | 0 | 85.33 | 14.67 | 59.18 | 8.88 | 6.81 | 74.86 | 15
PUG2026/07.T01.091.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.005 | valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 26.92 | 0 | 56.77 | 43.23 | 62.27 | 9.34 | 7.16 | 78.77 | 15
PUG2026/07.T01.091.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.007 | valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 28.05 | 0 | 55.76 | 44.24 | 63.4 | 9.51 | 7.29 | 80.2 | 15
PUG2026/07.T01.091.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.009 | detentore a squadra, diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 8.26 | 0 | 81.06 | 18.94 | 43.61 | 6.54 | 5.02 | 55.17 | 15
PUG2026/07.T01.091.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.091 | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante | 07.T01.091.011 | detentore a squadra, diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 35.35 | 9.17 | 0 | 79.4 | 20.6 | 44.52 | 6.68 | 5.12 | 56.32 | 15
PUG2026/07.T01.093.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.093 | Sostituzione di accessori, per singolo radiatore | 07.T01.093.001 | tappo cieco completo di guarnizione, diametro 1" | cad | Analisi | 0 | 16.67 | 2.25 | 0 | 88.1 | 11.9 | 18.92 | 2.84 | 2.18 | 23.93 | 15
PUG2026/07.T01.093.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.093 | Sostituzione di accessori, per singolo radiatore | 07.T01.093.003 | valvolina sfogo aria con riduzione e guarnizione, diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 16.67 | 2.72 | 0 | 85.97 | 14.03 | 19.39 | 2.91 | 2.23 | 24.52 | 15
PUG2026/07.T01.095.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.095 | Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel caso di impianto centralizzato, posta alla sommità della rete d'aria | 07.T01.095.001 | diametro 3/8" | cad | Analisi | 0 | 16.67 | 12.87 | 0 | 56.42 | 43.58 | 29.54 | 4.43 | 3.4 | 37.36 | 15
PUG2026/07.T01.095.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.095 | Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel caso di impianto centralizzato, posta alla sommità della rete d'aria | 07.T01.095.003 | diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 16.67 | 14.89 | 0 | 52.81 | 47.19 | 31.56 | 4.73 | 3.63 | 39.92 | 15
PUG2026/07.T01.097.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.097 | Circolatore per caldaia autonoma murale di produzione nazionale compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia e sostegno pompa, scollegamento e ricollegamento impianto elettrico, svuotamento e riempimento pacco caldaia, rimozione vecchio circolatore e rimontaggio nuovo circolatore, prova di funzionamento | 07.T01.097.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 202 | 233.4 | 0 | 46.39 | 53.61 | 435.4 | 65.31 | 50.07 | 550.78 | 15
PUG2026/07.T01.099.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.099 | Vaso d'espansione per caldaia autonoma murale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio cappa fumi, svuotamento caldaia, verifica pressione, smontaggio vecchio vaso e successivo rimontaggio nuovo vaso d'espansione, riempimento caldaia e verifica finale del funzionamento | 07.T01.099.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 202 | 35 | 0 | 85.23 | 14.77 | 237 | 35.55 | 27.26 | 299.81 | 15
PUG2026/07.T01.101.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.101 | Valvola gas per caldaia autonoma murale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, smontaggio vecchia valvola e rimontaggio nuova valvola, verifica del funzionamento | 07.T01.101.001 | diametro 1/2" | cad | Analisi | 0 | 151.5 | 32 | 0 | 82.56 | 17.44 | 183.5 | 27.53 | 21.1 | 232.13 | 15
PUG2026/07.T01.101.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.101 | Valvola gas per caldaia autonoma murale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, smontaggio vecchia valvola e rimontaggio nuova valvola, verifica del funzionamento | 07.T01.101.003 | diametro 3/4" | cad | Analisi | 0 | 202 | 45.9 | 0 | 81.48 | 18.52 | 247.9 | 37.19 | 28.51 | 313.59 | 15
PUG2026/07.T01.103.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.103 | Termocoppia del tipo standard per valvola gas filettata da 60 cm con dado, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, verifica del funzionamento | 07.T01.103.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 101 | 17.5 | 0 | 85.23 | 14.77 | 118.5 | 17.78 | 13.63 | 149.9 | 15
PUG2026/07.T01.105.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.105 | Sostituzione termoidrometro, compreso svuotamento impianto e sfogo aria | 07.T01.105.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 101 | 35 | 0 | 74.26 | 25.74 | 136 | 20.4 | 15.64 | 172.04 | 15
PUG2026/07.T01.107.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.107 | Sostituzione termostato capillare su impianto esistente | 07.T01.107.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 101 | 28 | 0 | 78.29 | 21.71 | 129 | 19.35 | 14.84 | 163.19 | 15
PUG2026/07.T01.109.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.109 | Sostituzione valvola di sicurezza 3 bar diametro 1/2", su impianto esistente | 07.T01.109.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 101 | 75 | 0 | 57.39 | 42.61 | 176 | 26.4 | 20.24 | 222.64 | 15
PUG2026/07.T01.111.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.111 | Sostituzione valvola automatica di sfogo aria da 3/8", su impianto esistente | 07.T01.111.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 8.5 | 0 | 85.59 | 14.41 | 59 | 8.85 | 6.79 | 74.64 | 15
PUG2026/07.T01.113.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.113 | Tubazione di sicurezza per un impianto di riscaldamento del tipo a vaso aperto, compresa la rimozione della tubazione esistente, sostituzione e coibentazione della nuova tubazione, con esclusione dei costi per la realizzazione del ponteggio e del nolo di macchina operatrice (cestello) e di eventuali opere murarie | 07.T01.113.001 | tubo zincato da 1" | cad | Analisi | 0 | 15.19 | 10.35 | 0 | 59.48 | 40.52 | 25.55 | 3.83 | 2.94 | 32.31 | 15
PUG2026/07.T01.113.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.113 | Tubazione di sicurezza per un impianto di riscaldamento del tipo a vaso aperto, compresa la rimozione della tubazione esistente, sostituzione e coibentazione della nuova tubazione, con esclusione dei costi per la realizzazione del ponteggio e del nolo di macchina operatrice (cestello) e di eventuali opere murarie | 07.T01.113.003 | tubo zincato da 1"1/4 | cad | Analisi | 0 | 15.19 | 12.64 | 0 | 54.59 | 45.41 | 27.83 | 4.17 | 3.2 | 35.21 | 15
PUG2026/07.T01.115.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.115 | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo | 07.T01.115.001 | capacità vaso d'espansione 50 l | cad | Analisi | 0 | 101 | 61 | 0 | 62.35 | 37.65 | 162 | 24.3 | 18.63 | 204.93 | 15
PUG2026/07.T01.115.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.115 | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo | 07.T01.115.003 | capacità vaso d'espansione 100 l | cad | Analisi | 0 | 176.75 | 76 | 0 | 69.93 | 30.07 | 252.75 | 37.91 | 29.07 | 319.73 | 15
PUG2026/07.T01.115.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.115 | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo | 07.T01.115.005 | capacità vaso d'espansione 140 l | cad | Analisi | 0 | 202 | 130 | 0 | 60.84 | 39.16 | 332 | 49.8 | 38.18 | 419.98 | 15
PUG2026/07.T01.115.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.115 | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo | 07.T01.115.007 | capacità vaso d'espansione 300 l | cad | Analisi | 0 | 252.5 | 170 | 0 | 59.76 | 40.24 | 422.5 | 63.38 | 48.59 | 534.46 | 15
PUG2026/07.T01.115.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.115 | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo | 07.T01.115.009 | capacità vaso d'espansione 500 l | cad | Analisi | 0 | 303 | 240 | 0 | 55.8 | 44.2 | 543 | 81.45 | 62.45 | 686.9 | 15
PUG2026/07.T01.117.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.117 | Pulizia scambiatore caldaia autonoma mediante acido passivante | 07.T01.117.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 202 | 50 | 0 | 80.16 | 19.84 | 252 | 37.8 | 28.98 | 318.78 | 15
PUG2026/07.T01.119.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.119 | Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74-2013 con rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature installate | 07.T01.119.001 | vedi voce | cad | Analisi | 0 | 62.99 | 2.5 | 0 | 96.18 | 3.82 | 65.49 | 9.82 | 7.53 | 82.84 | 2
PUG2026/07.T01.121.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.121 | Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica | 07.T01.121.001 | per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW | cad | Analisi | 0 | 62.99 | 2.5 | 0 | 96.18 | 3.82 | 65.49 | 9.82 | 7.53 | 82.84 | 2
PUG2026/07.T01.121.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.121 | Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica | 07.T01.121.003 | per impianti con potenza compresa tra 35 e 100 kW | cad | Analisi | 0 | 107.1 | 2.5 | 0 | 97.72 | 2.28 | 109.6 | 16.44 | 12.6 | 138.65 | 2
PUG2026/07.T01.121.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.121 | Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica | 07.T01.121.005 | per impianti con potenza superiore ai 100 kW | cad | Analisi | 0 | 214.21 | 2.5 | 0 | 98.85 | 1.15 | 216.71 | 32.51 | 24.92 | 274.13 | 2
PUG2026/07.T01.123.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.001 | a due elementi | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 82.06 | 0 | 38.1 | 61.9 | 132.56 | 19.88 | 15.24 | 167.69 | 15
PUG2026/07.T01.123.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.003 | a quattro elementi | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 125.56 | 0 | 28.68 | 71.32 | 176.06 | 26.41 | 20.25 | 222.72 | 15
PUG2026/07.T01.123.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.005 | a sei elementi | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 169.06 | 0 | 30.94 | 69.06 | 244.81 | 36.72 | 28.15 | 309.68 | 15
PUG2026/07.T01.123.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.007 | a otto elementi | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 212.56 | 0 | 26.27 | 73.73 | 288.31 | 43.25 | 33.16 | 364.71 | 15
PUG2026/07.T01.123.009 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.009 | a dieci elementi | cad | Analisi | 0 | 101 | 256.06 | 0 | 28.29 | 71.71 | 357.06 | 53.56 | 41.06 | 451.68 | 15
PUG2026/07.T01.123.011 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.123 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento | 07.T01.123.011 | a dodici elementi | cad | Analisi | 0 | 101 | 299.56 | 0 | 25.21 | 74.79 | 400.56 | 60.08 | 46.06 | 506.71 | 15
PUG2026/07.T01.125.001 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.125 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 700 mm; altezza 780 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento | 07.T01.125.001 | a due elementi | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 75.4 | 0 | 40.11 | 59.89 | 125.9 | 18.89 | 14.48 | 159.26 | 15
PUG2026/07.T01.125.003 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.125 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 700 mm; altezza 780 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento | 07.T01.125.003 | a quattro elementi | cad | Analisi | 0 | 50.5 | 112.24 | 0 | 31.03 | 68.97 | 162.74 | 24.41 | 18.72 | 205.87 | 15
PUG2026/07.T01.125.005 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.125 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 700 mm; altezza 780 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento | 07.T01.125.005 | a sei elementi | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 149.08 | 0 | 33.69 | 66.31 | 224.83 | 33.72 | 25.86 | 284.41 | 15
PUG2026/07.T01.125.007 |  | 07 | IMPIANTI TERMICI | 07.T01 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 07.T01.125 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 700 mm; altezza 780 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento | 07.T01.125.007 | a otto elementi | cad | Analisi | 0 | 75.75 | 185.92 | 0 | 28.95 | 71.05 | 261.67 | 39.25 | 30.09 | 331.01 | 15